СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ДО 2040 ГОДА

(актуализированная версия)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 1

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии 
для целей теплоснабжения

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	10

СПИСОК РИСУНКОВ	22

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	26

СОКРАЩЕНИЯ	28

Раздел 1. Функциональная структура теплоснабжения	29

1.1. Описание эксплуатационных зон действия  теплоснабжающих и теплосетевых организаций	29

1.2. Описание структуры договорных отношений между  теплоснабжающими организациями	32

1.3. Описание зон действия промышленных  источников тепловой энергии	32

1.4. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	32

1.5. Изменения, произошедшие в функциональной структуре  теплоснабжения за период, предшествующий актуализации  схемы теплоснабжения	33

Раздел 2. Источники тепловой энергии	34

2.1. Источник комбинированной выработки тепла и электроэнергии	34

2.2. Котельные	44

Раздел 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	141

3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого  источника тепловой энергии, от магистральных выводов до  центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до  ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением  сетей горячего водоснабжения	141

3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия  источников тепловой энергии в электронной  форме и (или) на бумажном носителе	141

3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала  эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств,  тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки  с выделением наименее надежных участков, определением их  материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей,  подключенных к таким участкам	142

3.4. Описание типов и количества секционирующей  и регулирующей арматуры на тепловых сетях	183

3.5. Описание типов и строительных особенностей  тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	183

3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла  в тепловые сети с анализом их обоснованности	184

3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла  в тепловые сети и их соответствие утвержденным  графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	186

3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические  графики тепловых сетей	196

3.9. Статистика отказов тепловых сетей	199

3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление  работоспособности тепловых сетей	214

3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых  сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	218

3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего  ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических,  температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	220

3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче  тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в  расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	227

3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя  при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям	228

3.15. Предписания надзорных органов по запрещению  дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и  результаты их исполнения	230

3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений  теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям,  определяющих выбор и обоснование графика регулирования  отпуска тепловой энергии потребителям	230

3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой  энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ  планов по установке приборов учета тепловой  энергии и теплоносителя	233

3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих  (теплосетевых) организаций и используемых средств  автоматизации, телемеханизации и связи	234

3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных  тепловых пунктов, насосных станций	234

3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от  превышения давления	235

3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых  сетей и обоснование выбора организации,  уполномоченной на их эксплуатацию	235

3.22. Данные энергетических характеристик тепловых  сетей (при их наличии)	240

3.23. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и  сооружений на них, зафиксированных за период,  предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	240

Раздел 4. Зоны действия источников тепловой энергии	241

4.9. Зоны действия источников теплоснабжения в зоне  деятельности ЕТО №9 ООО «АВКО» по племенной работе	273

Раздел 5. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей  тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	274

5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных  элементах территориального деления	274

5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на  коллекторах источников тепловой энергии	275

5.3. Описание случаев и условий применения отопления  жилых помещений в многоквартирных домах с использованием  индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	294

5.4. Описание величины потребления тепловой энергии  в расчетных элементах территориального деления за  отопительный период и за год в целом	295

5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	296

5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	299

5.7. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за  период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	300

Раздел 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  в зонах действия источников тепловой энергии	301

6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто,  потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки  по каждому источнику тепловой энергии	301

6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности  нетто по каждому источнику тепловой энергии	321

6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу  тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого  удаленного потребителя и характеризующих существующие  возможности (резервы и дефициты по пропускной способности)  передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии  к потребителю	322

6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой  мощности и последствия влияния дефицитов на качество  теплоснабжения	322

6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников  тепловой энергии и возможностей расширения технологических  зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой  мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	322

6.6. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенны в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	323

Раздел 7. Балансы теплоносителя	324

7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных  установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального  потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках  потребителей в перспективных зонах действия систем  теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том  числе работающих на единую тепловую сеть	324

7.2. Описание балансов производительности  водоподготовительных установок теплоносителя для  тепловых сетей и максимального потребления  теплоносителя в аварийных режимах систем  теплоснабжения	336

7.3. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	341

Раздел 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	342

8.1. Описание видов и количества используемого  основного топлива	342

8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и  возможности их обеспечения в соответствии с  нормативными требованиями	345

8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в  зависимости от мест поставки	346

8.4. Описание использования местных видов топлива	348

8.5. Описание преобладающего в городе вида топлива  определяемого по совокупности всех систем  теплоснабжения	348

8.6. Описание приоритетного направления развития  топливного баланса поселения, городского округа	348

8.7. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, вводв эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	348

Раздел 9. Надежность теплоснабжения	349

9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	349

9.2. Частота отключений потребителей	349

9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	349

9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон  ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	349

9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении,  расследование причин которых осуществляется федеральным  органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в  соответствии с Правилами расследования причин аварийных  ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением  Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114  "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении  и о признании утратившими силу отдельных положений Правил  расследования причин аварий в электроэнергетике"	350

9.6. Результаты анализа времени восстановления  теплоснабжения потребителей, отключенных в результате  аварийных ситуаций при теплоснабжении	350

9.7. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эсплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	350

Раздел 10. Технико-экономические показатели  теплоснабжающих и теплосетевых организаций	351

10.1. Общие положения	351

10.2. СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»  (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	358

10.3. АО «СЛПК»	360

10.4. ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ»	361

10.5. МУП «Жилкомуслуги»	363

10.6. МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	369

10.7. АО «Комитекс»	370

10.8. ООО «Агро-Тепло» (ООО «Пригородный» до 30.09.23)	372

10.9. ООО «СТК»	373

10.10. ООО «АВКО»	375

10.11. АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ»	376

Раздел 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	378

11.1. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения   СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС  «Комитеплоэнерго»)	380

11.2. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения АО «СЛПК»	385

11.3. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения  ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ»	389

11.4. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения МУП «Жилкомуслуги»	394

11.5. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения   МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	398

11.6. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения   АО «Комитекс»	411

11.7. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения   ООО «Агро-Тепло» (ООО «Пригородный» до 30.09.23)	415

11.8. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения   ООО «СТК»	420

11.9. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения ООО «АВКО»	423

11.10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения  АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ»	426

Раздел 12. Описание существующих технических  и технологических проблем в системах  теплоснабжения городского округа	429

12.1. Описание существующих проблем организации качественного  теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению  качества теплоснабжения, включая проблемы в работе  теплопотребляющих установок потребителей)	429

12.2. Описание существующих проблем организации надежного  теплоснабжения поселения, городского округа, города  федерального значения (перечень причин, приводящих к  снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы  в работе теплопотребляющих установок потебителей)	430

12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	431

12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	431

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	431

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Перечень источников теплоснабжения г.о. Сыктывкар	29

Таблица 2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов ТЭЦ	34

Таблица 3. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов ТЭЦ	34

Таблица 4. Технические характеристики редукционно-охладительной установки ТЭЦ	35

Таблица 5. Установленная электрическая и тепловая мощность ТЭЦ	35

Таблица 6. Ограничения тепловой мощности ТЭЦ	35

Таблица 7. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и  параметры тепловой мощности "нетто"	36

Таблица 8. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса котлов ТЭЦ	36

Таблица 9. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ	37

Таблица 10. Характеристика сетевых подогревателей ТЭЦ	38

Таблица 11. Характеристика сетевых насосов ТЭЦ	38

Таблица 12. Коэффициенты использования установленной тепловой и электрической мощности ТЭЦ	42

Таблица 13. Количество аварий на основном оборудовании ТЭЦ АО «СЛПК»	42

Таблица 14. Топливные балансы ТЭЦ АО «СЛПК» за 2020-2024 гг.	43

Таблица 15. Состав оборудования и технические характеристики котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»	45

Таблица 16. Состав оборудования и технические характеристики котельных в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	48

Таблица 17. Состав оборудования и технические характеристики котельных в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») по состоянию на 2024 год	50

Таблица 18. Состав оборудования и технические характеристики котельных в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»	53

Таблица 19. Состав оборудования и технические характеристики котельных в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»	55

Таблица 20. Состав оборудования и технические характеристики котельных в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК»	57

Таблица 21. Состав оборудования и технические характеристики котельных в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе	59

Таблица 22. Состав оборудования и технические характеристики котельных в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО»	61

Таблица 23. Установленная тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуи»	62

Таблица 24. Установленная тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	62

Таблица 25. Установленная тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	63

Таблица 26. Установленная тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»	63

Таблица 27. Установленная тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»	64

Таблица 28. Установленная тепловая мощность, котельных в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК»	66

Таблица 29. Установленная тепловая мощность, котельных в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе	64

Таблица 30. Установленная тепловая мощность, котельных в зоне деятельности ЕТО №9 ООО  «АВКО»	64

Таблица 31. Располагаемая тепловая мощность и ограничения установленной тепловой мощности теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»	65

Таблица 32. Располагаемая тепловая мощность и ограничения установленной тепловой мощности теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	65

Таблица 33. Располагаемая тепловая мощность и ограничения установленной тепловой мощности теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	66

Таблица 34. Располагаемая тепловая мощность и ограничения установленной тепловой мощности теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»	66

Таблица 35. Располагаемая тепловая мощность и ограничения установленной тепловой мощности теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»	67

Таблица 36. Располагаемая тепловая мощность и ограничения установленной тепловой мощности теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК»	67

Таблица 37. Располагаемая тепловая мощность и ограничения установленной тепловой мощности теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе	67

Таблица 38. Располагаемая тепловая мощность и ограничения установленной тепловой мощности теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО»	67

Таблица 39. Тепловая мощность нетто котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»	68

Таблица 40. Данные по выработке (производству) тепловой энергии, расходу тепла на СН и отпуску с коллекторов котельными в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»	68

Таблица 41. Тепловая мощность нетто котельных в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	69

Таблица 42. Данные по фактическим значениям выработки (производства) тепловой энергии, расхода тепла на СН и отпуска с коллекторов котельными в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	69

Таблица 43. Тепловая мощность нетто котельных в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	70

Таблица 44. Данные по выработке (производству) тепловой энергии, расходу тепла на СН и отпуску с коллекторов котельными в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	71

Таблица 45. Тепловая мощность нетто котельных в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»	72

Таблица 46. Данные по выработке (производству) тепловой энергии, расходу тепла на СН и отпуску с коллекторов котельными в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»	72

Таблица 47. Тепловая мощность нетто котельных в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»	72

Таблица 48. Данные по выработке (производству) тепловой энергии, расходу тепла на СН и отпуску с коллекторов котельными в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»	73

Таблица 49. Тепловая мощность нетто котельных в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК»	73

Таблица 50. Данные по выработке (производству) тепловой энергии, расходу тепла на СН и отпуску с коллекторов котельными в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК»	73

Таблица 51. Тепловая мощность нетто котельных в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе	74

Таблица 52. Данные по выработке (производству) тепловой энергии, расходу тепла на СН и отпуску с коллекторов котельными в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе	74

Таблица 53. Тепловая мощность нетто котельных в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО»	74

Таблица 54. Данные по выработке (производству) тепловой энергии, расходу тепла на СН и отпуску с коллекторов котельными в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО»	74

Таблица 55. Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных в зоне деятельности  ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»	76

Таблица 56. Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных в зоне деятельности  ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	79

Таблица 57. Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных в зоне деятельности  ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	81

Таблица 58. Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных в зоне деятельности  ЕТО № 5 АО «Комитекс»	84

Таблица 59. Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных в зоне деятельности  ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»	86

Таблица 60. Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных в зоне деятельности  ЕТО № 7 ООО «СТК»	88

Таблица 61. Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных в зоне деятельности  ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе	90

Таблица 62. Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных в зоне деятельности  ЕТО № 9 ООО «АВКО»	92

Таблица 63. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных  графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»	94

Таблица 64. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных  графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	94

Таблица 65. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных  графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»  (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	96

Таблица 66. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных  графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»	111

Таблица 67. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных  графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»	111

Таблица 68. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных  графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК»	111

Таблица 69. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных  графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе	111

Таблица 70. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных  графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО»	112

Таблица 71. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»	113

Таблица 72. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	113

Таблица 73. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	114

Таблица 74. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»	115

Таблица 75. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»	115

Таблица 76. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК»	115

Таблица 77. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе	116

Таблица 78. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО»	116

Таблица 79. Перечень приборов учета тепла, установленных на теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз»	116

Таблица 80. Перечень приборов учета тепла, установленных на теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»	118

Таблица 81. Перечень приборов учета тепла, установленных на теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	120

Таблица 82. Перечень приборов учета тепла, установленных на теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	122

Таблица 83. Вид используемого топлива котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»	130

Таблица 84. Вид используемого топлива котельных в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	131

Таблица 85. Вид используемого топлива котельных в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	132

Таблица 86. Вид используемого топлива котельных в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»	132

Таблица 87. Вид используемого топлива котельных в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»	132

Таблица 88. Вид используемого топлива котельных в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК»	133

Таблица 89. Вид используемого топлива котельных в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе	133

Таблица 90. Вид используемого топлива котельных в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО»	133

Таблица 91. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»	133

Таблица 92. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	134

Таблица 93. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	135

Таблица 94. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»	136

Таблица 95. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло»	136

Таблица 96. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО №7 ООО «СТК»	137

Таблица 97. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе	138

Таблица 98. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО №9 ООО «АВКО»	138

Таблица 99. Структура тепловых сетей ЕТО г.о. Сыктывкар	140

Таблица 100. Структура тепловых сетей ЕТО № 1.	141

Таблица 101. Характеристика магистральных сетей ЕТО № 1	142

Таблица 102. Характеристика тепловых сетей отопления ЕТО № 1	142

Таблица 103. Характеристика сетей ГВС ЕТО № 1	142

Таблица 104. Способ прокладки тепловых сетей ЕТО № 1	143

Таблица 105. Характеристика тепловых сетей по сроку службы ЕТО № 1	143

Таблица 106. Структура тепловых сетей ЕТО № 2.	143

Таблица 107. Характеристика магистральных тепловых сетей ЕТО № 2	144

Таблица 108. Характеристика тепловых сетей отопления ЕТО № 2	146

Таблица 109. Характеристика тепловых сетей ГВС ЕТО № 2	150

Таблица 110. Способ прокладки тепловых сетей ЕТО № 2	152

Таблица 111. Характеристика тепловых сетей по сроку службы ЕТО № 2	153

Таблица 112. Структура тепловых сетей ЕТО № 3.	154

Таблица 113. Характеристика магистральных сетей ЕТО № 3	155

Таблица 114. Характеристика тепловых сетей отопления ЕТО № 3	157

Таблица 115. Характеристика сетей ГВС ЕТО № 3	159

Таблица 116. Способ прокладки тепловых сетей ЕТО № 3	160

Таблица 117. Характеристика тепловых сетей по сроку службы ЕТО № 3	161

Таблица 118. Структура тепловых сетей ЕТО № 4.	162

Таблица 119. Характеристика магистральных сетей ЕТО № 4	163

Таблица 120. Характеристика тепловых сетей отопления ЕТО № 4	166

Таблица 121. Характеристика сетей ГВС ЕТО № 4	170

Таблица 122. Способ прокладки тепловых сетей ЕТО № 4	174

Таблица 123. Характеристика тепловых сетей по сроку службы ЕТО № 4	175

Таблица 124. Структура тепловых сетей ЕТО № 5.	176

Таблица 125. Характеристика магистральных сетей ЕТО № 5	176

Таблица 126. Характеристика тепловых сетей отопления ЕТО № 5	177

Таблица 127. Способ прокладки тепловых сетей ЕТО № 5	177

Таблица 128. Характеристика тепловых сетей по сроку службы ЕТО № 5	177

Таблица 129. Структура тепловых сетей ЕТО № 6.	178

Таблица 130. Характеристика магистральных сетей ЕТО № 6	178

Таблица 131. Характеристика сетей отопления ЕТО № 6	178

Таблица 132. Способ прокладки тепловых сетей ЕТО № 6	178

Таблица 133. Характеристика тепловых сетей по сроку службы ЕТО № 6	178

Таблица 134. Структура тепловых сетей ЕТО № 7.	179

Таблица 135. Характеристика тепловых сетей отопления ЕТО № 7	179

Таблица 136. Способ прокладки тепловых сетей ЕТО № 7	179

Таблица 137. Характеристика тепловых сетей по сроку службы ЕТО № 7	179

Таблица 138. Структура тепловых сетей ЕТО № 8.	180

Таблица 139. Характеристика тепловых сетей отопления ЕТО № 8	180

Таблица 140. Характеристика тепловых сетей ГВС ЕТО № 8	180

Таблица 141. Способ прокладки тепловых сетей ЕТО № 8	180

Таблица 142. Характеристика тепловых сетей по сроку службы ЕТО № 8	181

Таблица 143. Структура тепловых сетей ЕТО № 9.	181

Таблица 144. Характеристика тепловых сетей отопления ЕТО № 9	181

Таблица 145. Способ прокладки тепловых сетей ЕТО № 9	181

Таблица 146. Характеристика тепловых сетей по сроку службы ЕТО № 9	182

Таблица 147. Статистика отказов (аварийных ситуаций) магистральных тепловых сетей источников тепловой энергии за 2020-2024 гг.	198

Таблица 148. Статистика отказов (аварийных ситуаций) распределительных тепловых сетей источников тепловой энергии за 2020-2024 гг.	205

Таблица 149. Статистики среднего времени восстановления тепловых сетей г.о. Сыктывкар	213

Таблица 150. Результаты испытаний тепловых сетей на тепловые потери	222

Таблица 151. Результаты расчета гидравлических характеристик испытываемых участков трубопроводов магистралей №№ 1-3	224

Таблица 152. Динамика изменения фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей по источникам теплоснабжения г.о. Сыктывкар	227

Таблица 153. Перечень бесхозных тепловых сетей на техническом обслуживании ЭМУП «Жилкомхоз»	235

Таблица 154. Перечень бесхозных тепловых сетей на техническом обслуживании МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	237

Таблица 155. Перечень бесхозных тепловых сетей на техническом обслуживании СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	238

Таблица 156. Величины договорных нагрузок потребителей	273

Таблица 157. Результаты расчетов тепловых нагрузок в горячей воде на коллекторах ТЭЦ	275

Таблица 158. Результаты расчетов тепловых нагрузок по пару на коллекторах ТЭЦ	275

Таблица 159. Результаты расчетов тепловых нагрузок в горячей воде на котельных	282

Таблица 160. Результаты расчетов тепловых нагрузок в горячей воде на котельных	293

Таблица 161. Потребление тепловой энергии в горячей воде	294

Таблица 162. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению	296

Таблица 163. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях (за исключением общежитий	297

Таблица 164. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях общежитий	297

Таблица 165. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях общежитий	297

Таблица 166. Сравнение расчетной и договорной тепловой нагрузки источников теплоснабжения  г.о. Сыктывкар	298

Таблица 167. Данные обеспеченности достигнутого максимума тепловой нагрузки на ТЭЦ	300

Таблица 168. Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности «нетто» и присоединенной тепловой нагрузки источников комбинированной выработки	301

Таблица 169. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных  г.о. Сыктывкар	301

Таблица 170. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику теплоснабжения г.о. Сыктывкар	320

Таблица 171. Балансы производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального часового потребления теплоносителя	323

Таблица 172. Годовой расход теплоносителя тепловой энергии за 2020-2024 гг. (тыс. м3)	331

Таблица 173. Расчет балансов производительности ВПУ в аварийных режимах систем теплоснабжения	335

Таблица 174. Вид используемого топлива	341

Таблица 175. Топливные балансы источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	342

Таблица 176. Топливные балансы котельных	342

Таблица 177. Годовой расход натурального топлива котельных	343

Таблица 178. Объемы нормативных запасов топлива источников комбинированной выработки	345

Таблица 179. Основные характеристики видов топлива	346

Таблица 180. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности ЕТО СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») с 2020 по 2024 гг. (без НДС)	357

Таблица 181. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности АО «СЛПК» с 2020 по 2024 гг. (без НДС)	359

Таблица 182. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ» с 2020 по 2024 гг. (без НДС)	360

Таблица 183. Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в зоне деятельности МУП «Жилкомуслуги» с 2020 по 2024 гг. (без НДС)	362

Таблица 184. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности МУП «Жилкомуслуги» с 2020 по 2024 гг. (без НДС)	363

Таблица 185. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельная Нижний Чов с 2020 по 2024 гг. (организация применяет УСН)	364

Таблица 186. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельные г.о. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы 7/1 и г.о. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы 15/1 (организация применяет УСН)	365

Таблица 187. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельная г.о. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы, 8/1 (организация применяет УСН)	366

Таблица 188. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельная г.о. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 17/3 (организация применяет УСН)	367

Таблица 189. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельная г.о. Сыктывкар, ул. Стахановская, 17/1 (с 01.07.2023 по 31.12.2023) организация применяет УСН	367

Таблица 191. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности АО «Комитекс» с 2020 по 2024 гг. (без НДС)	369

Таблица 192. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности ООО «Агро-Тепло» (ООО «Пригородный» до 30.09.23) с 2020 по 2024 гг. (без НДС)	370

Таблица 193. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности ООО «СТК» с 2020 по 2024 гг. (без НДС)	371

Таблица 194. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности ООО «АВКО» с 2020 по 2024 гг. (без НДС)	373

Таблица 195. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ» с 2020 по 2024 гг. (организация на УСН)	374

Таблица 196. Тарифы на услуги по производству тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	378

Таблица 197. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям	378

Таблица 198. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию	379

Таблица 199. Сведения о тарифе на теплоноситель на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	379

Таблица 200. Сведения о тарифе на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	379

Таблица 201. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)	379

Таблица 202. Плата за подключение к системе теплоснабжения (тыс. руб./Гкал/ч)	380

Таблица 203. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов	381

Таблица 204. Тарифы на услуги по производству тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	383

Таблица 205. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям	383

Таблица 206. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию	383

Таблица 207. Сведения о тарифах на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	384

Таблица 208. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)	384

Таблица 209. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов	385

Таблица 210. Тарифы на услуги по производству тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	387

Таблица 211. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям	387

Таблица 212. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию	387

Таблица 213. Сведения о тарифах на теплоноситель (вода) для потребителей (2-е полугодие каждого года)	388

Таблица 214. Сведения о тарифах на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	388

Таблица 215. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)	388

Таблица 216. Плата за подключение к системе теплоснабжения в зонах деятельности ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ» (тыс. руб/Гкал/ч	389

Таблица 217. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов	390

Таблица 218. Тарифы на услуги по производству тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года	392

Таблица 219. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям	392

Таблица 220. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию	392

Таблица 221. Тариф на теплоноситель на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	392

Таблица 222. Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	393

Таблица 223. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)	393

Таблица 224. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов	394

Таблица 225. Тарифы на тепловую энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	396

Таблица 226. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям	396

Таблица 227. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию	396

Таблица 228. Тарифы на передачу тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	397

Таблица 229. Тарифы на теплоноситель на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	397

Таблица 230. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)	397

Таблица 231. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)	398

Таблица 232. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)	398

Таблица 233. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)	399

Таблица 234. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)	400

Таблица 235. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов котельных ул. 65-летия Победы, д. 7/1, ул. 65-летия Победы, д. 15/1	402

Таблица 236. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов котельной ул. 65-летия Победы, д. 8/1	403

Таблица 237. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов котельной ул. Магистральная, 27/1	404

Таблица 238. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов котельной Сысольское шоссе, 17/3	406

Таблица 239. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов котельной ул.Стахановская, 17/1	407

Таблица 240. Тарифы на производство тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	409

Таблица 241. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям	409

Таблица 242. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию	409

Таблица 243. Тарифы на теплоноситель на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	409

Таблица 244. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)	410

Таблица 245. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов	411

Таблица 246. Тарифы на услуги по производству тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	413

Таблица 247. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям	414

Таблица 248. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию	414

Таблица 249. Тарифы на услуги по производству тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	414

Таблица 250. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)	414

Таблица 251. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов	416

Таблица 252. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	418

Таблица 253. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям	418

Таблица 254. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию	418

Таблица 255. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)	419

Таблица 256. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов	420

Таблица 257. Тарифы на тепловую энергию на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	421

Таблица 258. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям	421

Таблица 259. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию	421

Таблица 260. Тарифы на тепловую энергию на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	421

Таблица 261. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)	422

Таблица 262. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов	423

Таблица 263. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	424

Таблица 264. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям	424

Таблица 265. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию	424

Таблица 266. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)	425

Таблица 267. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)	425

Таблица 268. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов	426

- СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Зоны деятельности ЕТО в г.о. Сыктывкар по состоянию на 2025 год	31

Рисунок 2. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии от ТЭЦ АО «СЛПК»  объектам Эжвинского района, тепловывод Ду 800	40

Рисунок 3. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии от ТЭЦ АО «СЛПК»  объектам Эжвинского района, тепловывод Ду 600	41

Рисунок 4. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой  по трубопроводам ТЭЦ АО «СЛПК» по выводу «Поселок»	185

Рисунок 5. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой  по трубопроводам ТЭЦ АО «СЛПК» по выводу «ЛПК-1»	186

Рисунок 6. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой  по трубопроводам ТЭЦ АО «СЛПК» по выводу «КЭМОН»	186

Рисунок 7. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой  по трубопроводам котельной ЦВК по выводу «Магистраль 1»	187

Рисунок 8. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой  по трубопроводам котельной ЦВК по выводу «Магистраль 2»	187

Рисунок 9. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой  по трубопроводам котельной ЦВК по выводу «Магистраль 3»	188

Рисунок 10. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой  по трубопроводам котельной Орбита	188

Рисунок 11. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой  по трубопроводам котельной Кутузова	189

Рисунок 12. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой  по трубопроводам котельной Госопытная	189

Рисунок 13. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой  по трубопроводам котельной Больничный Городок	190

Рисунок 14. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой  по трубопроводам котельной Рыбцех	190

Рисунок 15. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой  по трубопроводам котельной Нижний Чов	191

Рисунок 16. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой  по трубопроводам котельной Верхний Чов	191

Рисунок 17. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой  по трубопроводам котельной Кочпон	192

Рисунок 18. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой  по трубопроводам котельной РММТ	192

Рисунок 19. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой  по трубопроводам котельной ФАН	193

Рисунок 20. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой  по трубопроводам котельной Школьная	193

Рисунок 21. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой  по трубопроводам котельной Серова	194

Рисунок 22. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой  по трубопроводам котельной по адресу: ул. Панева, 1/2	194

Рисунок 23. Зона действия ТЭЦ АО «СЛПК»	240

Рисунок 24. Зона действия котельной Горбольница	241

Рисунок 25. Зона действия котельной №1	242

Рисунок 26. Зона действия котельной Центральная (В. Максаковка)	243

Рисунок 27. Зона действия котельной Спецшкола	244

Рисунок 28. Зона действия котельной №4	245

Рисунок 29. Зона действия котельной Мехлесхоз	246

Рисунок 30. Зона действия котельной Выльтыдор	247

Рисунок 31. Зона действия котельной Лемью	248

Рисунок 32. Зона действия котельной Центральная (Седкыркещ)	249

Рисунок 33. Зона действия котельной Аэропорт	250

Рисунок 34. Зона действия котельной Больница	251

Рисунок 35. Зона действия котельной Трехозерка	252

Рисунок 36. Зона действия котельной Нижний Чов	253

Рисунок 37. Зона действия котельной Чит 1	254

Рисунок 38. Зона действия котельной Чит 2	254

Рисунок 39. Зона действия котельной Чит 3	255

Рисунок 40. Зона действия котельной Сысольское шоссе, 17/3	255

Рисунок 41. Зона действия ЦВК	256

Рисунок 42. Зона действия котельной Винзавод	257

Рисунок 43. Зона действия котельной Орбита	258

Рисунок 44. Зона действия котельной Кутузова	258

Рисунок 45. Зона действия котельной Госопытная	259

Рисунок 46. Зона действия котельной Больничный Городок	260

Рисунок 47. Зона действия котельной Оранжерея	261

Рисунок 48. Зона действия котельной Рыбцех	262

Рисунок 49. Зона действия котельной Нижний Чов	263

Рисунок 50. Зона действия котельной Верхний Чов	263

Рисунок 51. Зона действия котельной Кочпон	264

Рисунок 52. Зона действия котельной РММТ	265

Рисунок 53. Зона действия котельной ФАН	265

Рисунок 54. Зона действия котельной Школьная	266

Рисунок 55. Зона действия котельной Серова	267

Рисунок 56. Зона действия котельной по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10	268

Рисунок 57. Зона действия котельной по адресу: ул. Тентюковская, д. 425	269

Рисунок 58. Зона действия котельной по адресу: ул. Панева, 1/2	270

Рисунок 59. Зона действия котельной РГУСП «Коми» по племенной работе	271

Рисунок 61. Зона действия котельной ООО «АВКО»	272

Рисунок 62. Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах ТЭЦ по выводу «Поселок»	276

Рисунок 63. Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах ТЭЦ по выводу «Город»	276

Рисунок 64. Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах ТЭЦ по выводу «ЛПК-1»	277

Рисунок 65. Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах ТЭЦ по выводу «ЛПК-2»	277

Рисунок 66. Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах ТЭЦ по выводу «СПУ»	278

Рисунок 67. Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах ТЭЦ по выводу «КЭМОН»	278

Рисунок 68. Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах ТЭЦ на «АБК»	279

Рисунок 69. Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах ТЭЦ на общие СН	279

Рисунок 70. Фактическая тепловая нагрузка по пару 16 ата на коллекторах ТЭЦ	280

Рисунок 71. Фактическая тепловая нагрузка по пару 13 ата на коллекторах ТЭЦ	280

Рисунок 72. Фактическая тепловая нагрузка по пару 8 ата на коллекторах ТЭЦ	281

Рисунок 73. Фактическая тепловая нагрузка по пару 6 ата на коллекторах ТЭЦ	281

Рисунок 74. Фактическая тепловая нагрузка по пару «Выпарка» на коллекторах ТЭЦ	282

Рисунок 75. Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах ЦВК по  выводу «Магистраль 1»	283

Рисунок 76. Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах ЦВК по  выводу «Магистраль 2»	283

Рисунок 77. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах ЦВК по выводу «Магистраль 3»	284

Рисунок 78. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной «Орбита»	284

Рисунок 79. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Кутузова	285

Рисунок 80. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Госопытная по выводу магистраль 1 (ГВС)	285

Рисунок 81. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Госопытная по выводу магистраль 2 (Отопление)	286

Рисунок 82. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Больничный Городок	286

Рисунок 83. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Рыбцех	287

Рисунок 84. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Нижний Чов	287

Рисунок 85. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Верхний Чов по выводу магистраль 1 (ГВС)	288

Рисунок 86. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Верхний Чов по выводу магистраль 2 (Отопление)	288

Рисунок 87. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Кочпон	289

Рисунок 88. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной РММТ	289

Рисунок 89. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной ФАН по выводу магистраль 1 (ГВС)	290

Рисунок 90. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной ФАН по выводу магистраль 2 (Отопление)	290

Рисунок 91. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Школьная  по выводу магистраль 1 (ГВС)	291

Рисунок 92. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Школьная  по выводу магистраль 2 (Отопление)	291

Рисунок 93. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Серова по выводу магистраль 1 (ГВС)	292

Рисунок 94. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Серова  по выводу магистраль 2 (Отопление)	292

Рисунок 95. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной по адресу: ул. Панева, 1/2	293

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ – топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

Функциональная структура теплоснабжения

Описание эксплуатационных зон действия 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На территории г.о. Сыктывкар действует 9 теплоснабжающих и 12 теплосетевых организаций:

Зона действия ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз»:

1. АО «СЛПК»;

2. ЭМУП «Жилкомхоз».

Зона действия ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги»:

1. МУП «Жилкомуслуги».

Зона действия ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»:

1. МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар».

Зона действия ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»):

1. СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»);

2. МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар».

Зона действия ЕТО № 5 АО «Комитекс»:

1. АО «Комитекс»;

2. АО «Коми дорожная компания»;

3. МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»;

Зона действия ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло»:

1. ООО «Агро-Тепло»;

2. МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар».

Зона действия ЕТО №7 ООО «СТК»:

1. ООО «СТК».

Зона действия ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе:

1. РГУСП «Коми» по племенной работе.

Зона действия ЕТО №9 ООО «АВКО»:

1. Котельная ООО «АВКО»

В таблице Таблица 1 представлен перечень источников теплоснабжения г.о. Сыктывкар. Зоны действия ЕТО в г.о. Сыктывкар показаны на рисунке Рисунок 1.

Таблица 1. Перечень источников теплоснабжения г.о. Сыктывкар

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес источника тепловой энергии | Номер ЕТО | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | пр. Бумажников, 2 | 1 | ЭМУП «Жилкомхоз» |
| 2 | Горбольница | п. Краснозатонский, Нювчимское шоссе, 36 | 2 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 3 | №1 | п. Краснозатонский, ул. Речная, 9 | 2 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | п. В. Максаковка, ул. Снежная, 37 | 2 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 5 | Спецшкола | п. В. Максаковка, Нювчимское шоссе, 60 | 2 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 6 | №4 | п. Краснозатонский ул. Ломоносова, 47/1 | 2 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 7 | Мехлесхоз | п. Краснозатонский, ул. Извилистая, 29 | 2 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 8 | Выльтыдор | п. Выльтыдор, ул. Механическая, 4/3 | 2 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 9 | Лемью | м. Лемью, 21 | 2 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 10 | Центральная (Седкыркещ) | п. Седкыркещ, ул. Уральская, 35 | 2 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 11 | Аэропорт | г.о. Сыктывкар, пер. Авиационный, 14 | 2 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 12 | Больница | п. Седкыркещ, ул. Уральская, 8/1 | 2 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 13 | Трехозерка | п. Трехозерка, 16/3 | 2 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 14 | Нижний Чов | ул. Магистральная, 27/1 | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 15 | Чит 1 | ул. 65-летия Победы, 15/1 | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 16 | Чит 2 | ул. 65-летия Победы, 7/1 | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 17 | Чит 3 | ул. 65-летия Победы, 8/1 | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 | Сысольское шоссе, 17/3 | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 19 | Стахановская 17/1 | ул. Стахановская, 17/1 | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 20 | Михайловская 19 стр.1 | г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Михайловская 19, стр.1. | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 21 | ЦВК | ул. Орджоникидзе, 74 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 22 | Винзавод | ул. Печорская, 74 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 23 | Орбита | ул. Печорская, 34 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 24 | Кутузова | ул. Кутузова, 18/1 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 25 | Госопытная | ул. Ручейная, 31/3 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 26 | Больничный Городок | ул. Гаражная, 6/5 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 27 | Оранжерея | м. Дырнос, 116 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 28 | Рыбцех | ул. Микушева, 50 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 29 | Нижний Чов | ул. Парижской Коммуны, 1/1 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 30 | Верхний Чов | п. В. Чов, 82 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 31 | Кочпон | м. Кочпон, ул. Пермская, 1/2 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 32 | РММТ | ул. Лесопарковая, 65 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 33 | ФАН | ул. Радиобиологическая, 3 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 34 | Школьная | ул. Школьная, 6/1 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 35 | Серова | ул. Серова, 66/3 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 36 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 5 | АО «Комитекс» |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | ул. Тентюковская, д. 425 | 6 | ООО "Агро-Тепло" |
| 38 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | ул. Панева, 1/2 | 7 | ООО «СТК» |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | м. Дырнос, 148/1 | 8 | РГУСП «Коми» по племенной работе |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | ул. Гаражная, 13/1 | 9 | ООО «АВКО» |

Примечание: у СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») в г.о. Сыктывкар имеется еще 1 котельная: «Тубдиспансер» (Димитрова (д.1 / ¾). Поскольку котельная находится в консервации, то информация по ней в материалах схемы теплоснабжения не приводится.

Рисунок 1. Зоны деятельности ЕТО в г.о. Сыктывкар по состоянию на 2025 год

Описание структуры договорных отношений между 
теплоснабжающими организациями

Функциональная структура централизованного теплоснабжения города представляет собой разделенное между разными юридическими лицами производство и передачу тепловой энергии до потребителя:

1) АО «СЛПК» – теплоснабжающая организация, в собственности которой находится ТЭЦ.

2) МУП «Жилкомулуги» – теплоснабжающая организация, которая эксплуатирует котельные, находящиеся в собственности администрации городского округа «Сыктывкар». На балансе администрации городского округа «Сыктывкар» состоят следующие 12 котельных: Горбольница; №1; Центральая (В. Максаковка); Спецшокла; №4; Мехлесхоз; Выльтыдор; Лемью; Центральная (Седкыркещ); Аэропорт; Больница; Трехозерка.

3) МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» – теплоснабжающая организация, которая эксплуатирует котельные, находящиеся в собственности администрации городского округа «Сыктывкар». На балансе администрации городского округа «Сыктывкар» состоят следующие 7 котельных: Нижний Чов; Чит 1; Чит 2; Чит 3; Сысольское шоссе, 17/3, Стахановская, 17/1, Михайловская, 19, стр.1.

4) СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») –теплоснабжающая организация, которая эксплуатирует 15 котельных: ЦВК; Винзавод; Орбита; Кутузова; Госопытная; Больничный городок; Оранжерея; Рыбцех; Нижний Чов; Верхний Чов; Кочпон; РММТ; ФАН; Школьная; Серова.

5) АО «Комитекс» – телпоснабжающая организация, которая эксплуатирует котельную по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10.

6) ООО «Агро-Тепло» – теплоснабжающая организация, которая эксплуатирует котельную по адресу: ул. Тентюковская, д. 425.

7) ООО «СТК» – теплоснабжающая организация, которая эксплуатирует котельную по адресу: ул. Панева, 1/2.

8) РГУСП «Коми» по племенной работе – теплоснабжающая организация, которая эксплуатирует котельную: котельная РГУСП «Коми» по племенной работе.

9) ООО «АВКО» – теплоснабжающая организация, которая эксплуатирует котельную ООО «АВКО»

Описание зон действия промышленных 
источников тепловой энергии

Зоны действия производственных котельных покрывают территорию предприятий, индивидуальных – территорию частных домостроений и помещений.

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальное теплоснабжение присутствует в районах с малоэтажной жилой застройкой, большинство мелких предприятий города также имеет собственное автономное газопотребляющее оборудование. Такие здания и помещения не присоединены к системам централизованного отопления.

Изменения, произошедшие в функциональной структуре 
теплоснабжения за период, предшествующий актуализации 
схемы теплоснабжения

На момент актуализации схемы теплоснабжения в функциональной структуре произошли следующие изменения:

1. В 2023 г. передана на баланс МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельная «Стахановская, 17/1»;

2. В 2023 г. передана на баланс МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельная «Михайловская, 19, стр.1».

3. Сменилась теплоснабжающая организация в зоне деятельности ЕТО № 6: вместо ООО «Пригородный» стала ООО «Агро-Тепло».

4. Сменилась теплоснабжающая организация в зоне деятельности ЕТО № 1: АО «Монди СЛПК» переименована в АО «СЛПК».

5. В 2023 году произведена замена котла №5 в котельной Аэропорт МУП «Жилкомуслуги».

6. В 2024 году введена в эксплуатацию газовая БМК Выльтыдор МУП «Жилкомуслуги» взамен существующей котельной.

Источники тепловой энергии

Источник комбинированной выработки тепла и электроэнергии

Структура и технические характеристики основного оборудования

В г.о. Сыктывкар действует 1 источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – ТЭЦ АО «СЛПК». Технические характеристики энергетических котлоагрегатов ТЭЦ приведены в таблице Таблица 2.

Таблица 2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов ТЭЦ

| Марка котла | Ст. № | Год ввода в эксплуатацию | Паропроизводительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см² | температура, °С | основное | резервное |
| ТГМ-84 | 1Э | 1966 | 420 | 140 | 560 | газ | мазут |
| ТГМ-84 А | 2Э | 1967 | 420 | 140 | 560 | газ | мазут |
| ТГМ-84 А | 3Э | 1970 | 420 | 140 | 560 | газ | мазут |
| ТГМ-84 Б | 4Э | 1977 | 420 | 140 | 560 | газ | мазут |
| ТГМ-84 Б | 5Э | 1981 | 420 | 140 | 560 | газ | мазут |
| ТГМ-84 Б | 6Э | 1983 | 420 | 140 | 560 | газ | мазут |
| Е-277-9,5-505 ГДФ | 6У | 2020 | 252 | 95 | 505 | Кородревесные остатки | газ |
| СРК-3750 | 7У | 2011 | 612 | 93 | 490 | Черный щелок | газ |

Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов ТЭЦ приведены в таблице Таблица 3.

Таблица 3. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов ТЭЦ

| Турбоагрегат | Ст. № | Завод изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Уст. эл. мощность, МВт | Уст. тепл. мощность, Гкал/ч | Давление острого пара, кгс/см² | Температура острого пара, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТ-60-130/13 | 1Э | ЛМЗ | 1967 | 60 | 130 | 130 | 555 |
| ПТ-50-130/8 | 2Э | УТЗ | 1967 | 50 | 102 | 130 | 555 |
| ПТ-60-130/13 | 3Э | ЛМЗ | 1968 | 60 | 130 | 130 | 555 |
| Р-50-130/13 | 4Э | ЛМЗ | 1978 | 50 | 167 | 130 | 555 |
| ПТ-80/100-130/13 | 5Э | ЛМЗ | 1981 | 80 | 170 | 130 | 555 |
| Т-110/120-130-4 | 6Э | УТЗ | 1983 | 100 | 175 | 130 | 555 |
| SST 600 | 6У | SIEMENS | 2019 | 85 | 95 | 93 | 500 |
| SST 800- NG 90/80 | 5У | SIEMENS | 2010 | 87,7 | 316 | 93 | 490 |

| Турбоагрегат | Ст.№ | УЭМ, МВт (2020 г.) | УЭМ, МВт (2021 г.) | УЭМ, МВт (2022 г.) | УЭМ, МВт (2023 г.) | УЭМ, МВт (2024 г.) | Проведения работ по ремонту (когда и что проводилось) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТ-60-130/13 | 1Э | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Капитальный ремонт в 2022 году |
| ПТ-50-130/8 | 2Э | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Капитальный ремонт в 2022 году |
| ПТ-60-130/13 | 3Э | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Капитальный ремонт в 2021 году |
| Р-50-130/13 | 4Э | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Капитальный ремонт в 2024 году |
| ПТ-80/100-130/13 | 5Э | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Капитальный ремонт в 2020 году |
| Т-110/120-130-4 | 6Э | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Капитальный ремонт в 2025 году |
| SST-600 | 6У | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Капитальный ремонт в 2026 году |
| SST 800- NG 90/80 | 5У | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | Капитальный ремонт в 2024 году |

Технические характеристики редукционно-охладительной установки ТЭЦ приведены в таблицеТаблица 4.

Таблица 4. Технические характеристики редукционно-охладительной установки ТЭЦ

| Тип (пример, РРОУ 140/1,2) | Паропроизводительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| РОУ-140/16-13 №1 | 150 | 1966 |
| РОУ-140/8 №1 | 150 | 1966 |
| РОУ-140/8 №2 | 150 | 1968 |
| РОУ-140/8 №3 | 150 | 1970 |
| РУ-13/8 №1 | 50 | 1980 |
| РУ-13/8 №2 | 50 | 1980 |
| РУ-16/13 | 50 | 1980 |
| РОУ-95/16 | 170 (ред.пар)/150 (остр.пар) | 2020 |
| РОУ-16/6 | 30 (ред.пар)/27 (остр.пар) | 2020 |
| РОУ-95/8-6 №1 | 180 | 2011 |
| РОУ-95/8-6 №2 | 252 | 2011 |

Параметры установленной тепловой мощности источника 
тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования 
и теплофикационной установки

Данные об установленной тепловой и электрической мощности ТЭЦ представлены в таблице Таблица 5.

Таблица 5. Установленная электрическая и тепловая мощность ТЭЦ

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая по станции | турбоагрегатов всего | теплофикационных отборов турбин |
| 2020 | 572,7 | 420 | 1285 | 1285 | 478 |
| 2021 | 572,7 | 420 | 1285 | 1285 | 478 |
| 2022 | 572,7 | 420 | 1285 | 1285 | 478 |
| 2023 | 572,7 | 420 | 1285 | 1285 | 478 |
| 2024 | 572,7 | 420 | 1285 | 1285 | 478 |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой 
тепловой мощности

Установленная и располагаемая тепловая мощность, а также ограничения тепловой мощности ТЭЦ приведены в таблице Таблица 6.

Таблица 6. Ограничения тепловой мощности ТЭЦ

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отборы паровых турбин | РОУ | Пиковые водогрейные котлы | Прочее |  |  |
| 2020 | 1285 | - | - | - | 0 | 1285 |
| 2021 | 1285 | - | - | - | 0 | 1285 |
| 2022 | 1285 | - | - | - | 0 | 1285 |
| 2023 | 1285 | - | - | - | 0 | 1285 |
| 2024 | 1285 | - | - | - | 0 | 1285 |

Примечание: по состоянию на 01.01.2024 ограничения установленной тепловой мощности отсутствуют.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные 
и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении 
источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто» представлены в таблице Таблица 7.

Таблица 7. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и 
параметры тепловой мощности «нетто»

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отборы паровых турбин | РОУ | Пиковые водогрейные котлы | Прочее |  |  |  |  |
| 2020 | 1285 | - | - | - | 0 | 1285 | 80 | 1285 |
| 2021 | 1285 | - | - | - | 0 | 1285 | 80 | 1285 |
| 2022 | 1285 | - | - | - | 0 | 1285 | 80 | 1285 |
| 2023 | 1285 | - | - | - | 0 | 1285 | 80 | 1285 |
| 2024 | 1285 | - | - | - | 0 | 1285 | 80 | 1285 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего 
освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год 
продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса котлов ТЭЦ АО «СЛПК» приведены в таблице Таблица 8.

Таблица 8. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса котлов ТЭЦ

| Ст. № | Тип котлоагрегата | Год ввода в экс-плуатацию | Парковый ресурс, часов/лет | Наработка на конец года, ч | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, ч | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса | Наименование экспертной организации | Дата обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Э | ТГМ-84 | 1966 | 30 | 253 397 | 1996 | 274 300 | 4 | 2026 | ИКЦ «Промтехбезопасность» | 02.03.2023. |
| 2Э | ТГМ-84 А | 1967 | 30 | 306 676 | 1997 | 351 067 | 4 | 2028 | ИКЦ «Промтехбезопасность» | 20.04.2023. |
| 3Э | ТГМ-84 А | 1970 | 30 | 333 184 | 2000 | 361 139 | 4 | 2027 | ИКЦ «Промтехбезопасность» | 10.11.2021. |
| 4Э | ТГМ-84 Б | 1977 | 30 | 291 818 | 2007 | 340 214 | 3 | 2029 | ИКЦ «Промтехбезопасность» | 08.11.2021. |
| 5Э | ТГМ-84 Б | 1981 | 30 | 280 051 | 2011 | 278 033 | 2 | 2025 | ИКЦ «Промтехбезопасность» | 30.05.2023. |
| 6Э | ТГМ-84 Б | 1983 | 40 | 235 081 | 2013 | 252 715 | 1 | 2026 | ИКЦ «Промтехбезопасность» | 19.10.2020. |
| 6У | Е-277-9,5-505 ГДФ | 2020 | 200000 | 38 675 | 2040 | - | - | - |  |  |
| 7У | СРК-3750 | 2011 | 35 | 117 922 | 2046 | - | - | - |  |  |

| Марка котла | Ст.№ | Год ввода | Производи- тельность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | температура,°С | основное | резервное |
| ТГМ-84 | 1Э | 1966 | 420 | 140 | 560 | Газ | Мазут |
| ТГМ-84 А | 2Э | 1967 | 420 | 140 | 560 | Газ | Мазут |
| ТГМ-84 А | 3Э | 1970 | 420 | 140 | 560 | Газ | Мазут |
| ТГМ-84 Б | 4Э | 1977 | 420 | 140 | 560 | Газ | Мазут |
| ТГМ-84 Б | 5Э | 1981 | 420 | 140 | 560 | Газ | Мазут |
| ТГМ-84 Б | 6Э | 1983 | 420 | 140 | 560 | Газ | Мазут |
| Е-277-9,5-505 ГДФ | 6У | 2020 | 277 | 95 | 505 | КДО | Газ |
| СРК-3750 | 7У | 2011 | 612 | 93 | 490 | Черный щелок | - |

Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ приведены в таблице Таблица 9.

Таблица 9. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ

| Ст. № | Тип турбоагрегата | Год ввода в экс-плуата-цию | Парковый ресурс, час./лет | Наработка на 01.01.25, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса | Наименование экспертной организации | Дата обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Э | ПТ-60-130/13 | 1967 | 25 | 407 757 | 1992 | 600 | 228 | 437 174 | 7 | 2028 | ООО «ЭЦПБ» | 11.05.2022 |
| 2Э | ПТ-50-130/8 | 1967 | 25 | 429 873 | 1992 | 600 | 228 | 457 925 | 7 | 2028 | ООО «Эталон» | 30.11.2022 |
| 3Э | ПТ-60-130/13 | 1968 | 25 | 422 561 | 1993 | 600 | 227 | 445 344 | 7 | 2027 | ООО «ЭЦПБ» | 27.09.2021 |
| 4Э | Р-50-130/13 | 1978 | 25 | 331 562 | 2002 | 600 | 165 | 378 562 | 5 | 2029 | ООО «ЭЦПБ» | 07.11.2018. |
| 5Э | ПТ-80/100-130/13 | 1981 | 25 | 321 342 | 2006 | 600 | 169 | 342 579 | 3 | 2026 | ООО «ЭЦПБ» | 22.10.2020. |
| 6Э | Т-110/120-130-4 | 1983 | 40 | 295 553 | 2023 | 600 | 163 | 301 111 | 3 | 2026 | ООО «ЭЦПБ» | 07.10.2019. |
| 6У | SST 600 | 2019 | 200000 | 41 133 | 2043 | 660 | 180 | - | - | - |  |  |
| 5У | SST 800- NG 90/80 | 2010 | 200000 | 110 584 | 2033 | 1000 | 14 | - | - | - |  |  |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 
установок (для источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии)

Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей Эжвинского района отпускается по двум основным выводам.

Отпуск тепловой энергии от ТЭЦ АО «СЛПК» осуществляется в соответствии с температурным графиком 110/70 °C.

Оборудование ТЭЦ разделено на утилизационную и энергетическую части, каждая из которых выполняет определенные технологические функции. Принципиальным отличием данной ТЭЦ от ТЭЦ, предназначенным исключительно для выработки электрической и тепловой энергии, является наличие утилизационной части, где осуществляется использование вторичного топлива.

Энергетическая часть ориентирована на выработку электрической и тепловой энергии в комбинированном цикле.

Характеристики сетевых подогревателей и сетевых насосов, установленных на ТЭЦ АО «СЛПК» представлены в таблицах Таблица 10-Таблица 11 соответственно.

Таблица 10. Характеристика сетевых подогревателей ТЭЦ

| № п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Подключение по пару | Уст. тепл. мощность, Гкал/ч | Расход сетевой воды, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные бойлеры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГБ т/а 2Э | БГ-840 | УТЗ | Теплофикационный отбор ТГ ст.№2Э | 62,5 | 1250 | 1994 |
| 2 | ВБ т/а 2Э | ПСВ-500-14-23 | УТЗ | Теплофикационный отбор ТГ ст.№2Э | 60 | 1500 | 1994 |
| 3 | ОБ №3 | ПСВ-500-3-23 | - | - | 60 | 1500 | - |
| 4 | ОБ №4 | ПСВ-315-3-23 |  |  | 45,2 | 1130 | 1971 |
| 5 | ПСГ-1 т/а 5Э | ПСГ-1300-3-8-I | ЛМЗ | Теплофикационный отбор ТГ ст.№5Э | 120 | 3000 | 1980 |
| 6 | ПСГ-2 т/а 5Э | ПСГ-1300-3-8-I | ЛМЗ | Теплофикационный отбор ТГ ст.№5Э | 120 | 3000 | 1980 |
| 7 | ПСГ-1 т/а 6Э | ПСГ-2300-3-8-I | УТЗ | Теплофикационный отбор ТГ ст.№6Э | 180 | 4500 | 1983 |
| 8 | ПСГ-2 т/а 6Э | ПСГ-2300-3-8-I | УТЗ | Теплофикационный отбор ТГ ст.№6Э | 180 | 4500 | 1983 |
| Пиковые бойлеры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПБ №1 | ПСВ-500-14-23 | УТЗ | Теплофикационный отбор ТГ ст.№2Э | 60 | 1500 | 1970 |
| 2 | ПБ №2 | ПСВ-500-14-23 | - | - | 60 | 1500 | 1990 |
| 3 | ПБ №3 | ПСВ-500-14-23 | - | - | 60 | 1500 | 1994 |

| Тип | Мощность, Гкал/ч | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| БГ-840 | 62,5 | 1250 |
| ПСВ-500-14-23 | 60 | 1500 |
| ПСВ-500-14-23 | 60 | 1500 |
| ПСВ-500-3-23 | 60 | 1500 |
| ПСВ-315-3-23 | 45,2 | 1130 |
| ПСВ-500-14-23 | 60 | 1500 |
| ПСГ-1300-3-8-I (2 шт.) | 120 | 3000 |
| ПСГ-2300-3-8-I (2 шт.) | 180 | 4500 |
| ПСВ-500-14-23 | 60 | 1500 |

Таблица 11. Характеристика сетевых насосов ТЭЦ

| Наименование | Тип | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпорный насос | 18НДС | 1980 | 34 | 250 | 2 |
| Сетевые насосы СН№1, №2, №3 | 12-СД-10х2 | 790 | 90 | 320 | 3 |
| Сетевые насосы СН№4, №5, №6 | А 53-250 | 1700 | 90 | 560 | 3 |
| Сетевые насосы 1-го подъема СН №1, №2, №3, №4 | СЭ-2500-60 | 2500 | 60 | 422 | 4 |
| Сетевые насосы 2-го подъема СН №5, №6, №7, №8 | СЭ-1250-140 | 1250 | 140 | 630 | 6 |

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников
тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения 
температур и расхода теплоносителя в зависимости 
от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Отпуск тепловой энергии потребителям АО «СЛПК» осуществляется по следующим температурным графикам:

- потребителям промплощадки – 110-70°C;

- ЭМУП «Жилкомхоз» – 110-70°C.

Отклонения от заданного диспетчером температурного режима на теплоисточниках за головными задвижками допускаются в диапазоне:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, не более ± 3%;

- по давлению теплоносителя не более ± 5%;

- среднесуточная температура теплоносителя из обратной тепломагистрали может превышать заданную, не более чем на 3%;

- по давлению в обратном трубопроводе не более ±0,2 кгс/см².

При повышении температуры сетевой воды в обратном трубопроводе теплоисточника до 70 °C подъем температуры воды в подающем трубопроводе теплосети прекращается.

Диспетчер тепловых сетей имеет право в любое время суток произвести корректировку заданной температуры теплоносителя при резком изменении температуры наружного воздуха и несоответствии с прогнозом Гидрометцентра более чем на 8°C от температуры, по которой ранее была задана температура теплоносителя.

В течение отопительного сезона, а также в летний период (период горячего водоснабжения) параметры теплоносителя регламентируются в соответствии с утвержденным графиком регулирования. Утвержденный температурный график регулирования тепловой энергии потребителям городской застройки представлен на рисункахРисунок 2 – 3.

При нарушении нормальных параметров гидравлического или теплового режимов теплосети, в условиях предаварийной или аварийной ситуации, оперативный персонал ТЭЦ и тепловых сетей ЭМУП «Жилкомхоз» действуют совместно с целью локализации и ликвидации аварийных ситуаций в тепловых сетях.

Рисунок 2. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии от ТЭЦ АО «СЛПК» 
объектам Эжвинского района, тепловывод Ду 800

Рисунок 3. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии от ТЭЦ АО «СЛПК» 
объектам Эжвинского района, тепловывод Ду 600

Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования ТЭЦ АО «СЛПК» за период 2020-2024 гг. приведена в таблице Таблица 12.

Таблица 12. Коэффициенты использования установленной тепловой и электрической мощности ТЭЦ

| Годы | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | Коэффициент использования установленной электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 37,7% | 58,5% |
| 2021 | 41,0% | 59,5% |
| 2022 | 38,0% | 58,6% |
| 2023 | 38,3% | 59,1% |
| 2024 | 39,6% | 60,0% |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Тепловая энергия от ТЭЦ АО «СЛПК» отпускается в тепловые сети ЭМУП «Жилкомхоз». Учет тепловой энергии и теплоносителя, отпускаемых от ТЭЦ, ведется с помощью автоматизированной технологической и коммерческой системы учета тепловой энергии АСКУТЭ.

Измерительные системы учета тепловой энергии ТЭЦ состоят из отдельных узлов учета, обеспечивающих сбор, накопление, хранение и передачу параметров энергоносителей пользователям и включают в себя:

- по одному тепловычислителю на каждом сетевом выводе и линии подпиточной воды;

- по одному двухлучевому ультразвуковому или электромагнитному расходомеру на каждом прямом, обратном и подпиточном трубопроводах;

- по одному преобразователю давления и температуры на всех трубопроводах;

- системный компьютер (сервер АСКУТЭ ТЭЦ), специализированное программное обеспечение, которое позволяет периодически считывать из тепловычислителей и хранить параметры энергоносителей, рассылать параметры (данные) ХВ на периферийные тепловычислители, обеспечивать доступ пользователей к часовым и суточным архивам, а также передачу параметров на верхний уровень.

Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

На ТЭЦ АО «СЛПК» установлена одна водоподготовительная установка производительностью 1600 м3. Ограничений производительности ВПУ нет. Также установлены два бака-аккумулятора теплоносителя общей емкостью 10000 м3.

Статистика отказов и восстановлений основного оборудования

Количество аварий, произошедших на основном оборудовании ТЭЦ АО «СЛПК» представлены в таблице Таблица 13.

Таблица 13. Количество аварий на основном оборудовании ТЭЦ АО «СЛПК»

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварии |  |  |  |  |  |
| На турбоагрегатах | 12 | 10 | 14 | 17 | 6 |
| На энергетических котлах | 15 | 6 | 12 | 18 | 6 |

Всё оборудование проходит плановые и капитальные ремонты. Крупных отказов оборудования, повлекших за собой снижение качества теплоснабжения потребителей тепловой энергии, за время эксплуатации не зафиксировано.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации оборудования источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования 
(турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, 
электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме 
в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 3700-р о перечнях генерирующего оборудования, отнесенного к объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного электроснабжения и теплоснабжения потребителей, установлен перечень генерирующего оборудования, отнесенного к данным генерирующим объектам (приложение № 1 к распоряжению Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 3700-р). Источники тепловой энергии г.о. Сыктывкар в этом списке отсутствуют.

Описание проектного и установленного топливного режима

В настоящее время для котельных агрегатов ст. №№ 1Э, 2Э, 3Э, 4Э, 5Э, 6Э основным топливом является природный газ, резервным – мазут; для ст. № 6У основным топливом являются кородревесные остатки, резервным – природный газ; для ст. № 7У основным топливом является черный щелок, резервным – природный газ.

Топливные балансы ТЭЦ представлены в таблице Таблица 14.

Таблица 14. Топливные балансы ТЭЦ АО «СЛПК» за 2020-2024 гг.

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс.м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс.м3 | Израсходовано топлива за год |  |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс.м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс.м3 | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального |  | условного |  |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | 0 | 817 388,747 | 817 388,747 |  | 817 388,747 | 953 575 | 0 | 8166 |
| мазут | 5697 | 6285 | 4089 |  | 4089 | 5516 | 7893 | 9443 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | 0 | 831 647,540 | 831 647,540 |  | 831 647,540 | 973 376 | 0 | 8193 |
| мазут | 8805 | 0 | 3108 |  | 3108 | 4192 | 5697 | 9441 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | 0 | 822 979,360 | 822 979,360 |  | 822 979,360 | 958 775 | 0 | 8155 |
| мазут | 8651 | 3176 | 3022 |  | 3022 | 4077 | 8805 | 9444 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | 0 | 890 981,802 | 890 981,802 |  | 890 981,802 | 1 031 160 | 0 | 8101 |
| мазут | 9453 | 8150 | 8953 |  | 8953 | 12239 | 8651 | 9569 |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | 0 | 874 737,326 | 874 737,326 |  | 874 737,326 | 1 014 966 | 0 | 8122 |
| мазут | 8107 | 4504 | 3158 |  | 3158 | 4317 | 9453 | 9569 |

Указание характеристик и состояния золоотвалов

Информация по характеристикам и состоянию золоотвалов эксплуатируемых АО «СЛПК» не была предоставлена.

Описание изменений технических характеристик основного 
оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных 
за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Технические характеристики основного оборудования ТЭЦ АО «СЛПК» за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не изменились.

Котельные

Структура и технические характеристики основного оборудования

По своему назначению котельные делятся на следующие группы: отопительные, предназначенные для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых, общественных и других зданий; производственные, обеспечивающие паром и горячей водой технологические процессы промышленных предприятий; производственно-отопительные, обеспечивающие паром и горячей водой различных потребителей.

В зависимости от вида вырабатываемого теплоносителя котельные делятся на водогрейные, паровые и пароводогрейные.

В городском округе Сыктывкар функционируют 36 котельных.

ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

Состав оборудования и технические характеристики котельных ГО Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» представлены в таблице Таблица 15.

Таблица 15. Состав оборудования и технические характеристики котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

| № п/п | Наименование источника | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./ Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | п. Краснозатонский, Нювчимское шоссе, 36 | Е-1,0-09 | 1 | 1987 | 0,58 | 2,92 | 166,0 | 86,1 | 177,3 | - |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 1987 | 0,58 |  | 166,0 | 86,1 |  | - |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 1987 | 0,58 |  | 166,0 | 86,1 |  | - |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 2024 | 0,6 |  | 166,0 | 86,1 |  | - |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 1978 | 0,58 |  | 166,0 | 86,1 |  | - |
| 2 | №1, пгт. Краснозатонский, ул. Речная , 9 | п. Краснозатонский, ул. Речная, 9 | ДЕ10-14 | 1 | 2003 | 6,00 | 14 | 162,0 | 88,2 | 166,68 | - |
|  |  |  | ДЕ16-14 | 1 | 2001 | 8,00 |  | 163,4 | 87,4 |  | - |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | п. В. Максаковка, ул. Снежная, 37 | КВГМ-10 | 1 | 1985 | 10,00 | 22,32 | 164,9 | 86,6 | 167,92 | - |
|  |  |  | КВГМ-10 | 1 | 1985 | 10,00 |  | 163,0 | 87,6 |  | - |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 2004 | 0,58 |  | 166,0 | 86,1 |  | - |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 2004 | 0,58 |  | 166,0 | 86,1 |  | - |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 1986 | 0,58 |  | 166,0 | 86,1 |  | - |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 1986 | 0,58 |  | 166,0 | 86,1 |  | - |
| 4 | Спецшкола | п. В. Максаковка, Нювчимское шоссе, 60 | Энергия-3 | 1 | 1992 | 0,60 | 2,40 | 173,1 | 82,5 | 187,79 | - |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1992 | 0,60 |  | 173,1 | 82,5 |  | - |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1992 | 0,60 |  | 173,1 | 82,5 |  | - |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1981 | 0,60 |  | 173,1 | 82,5 |  | - |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | №4, пгт. Краснозатонский, ул. Ломоносова 47/1 | п. Краснозатонский ул. Ломоносова, 47/1 | НР-18 | 1 | 1995 | 0,65 | 3,90 | 178,5 | 80,0 | 225,55 | - |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 1995 | 0,65 |  | 178,5 | 80,0 |  | - |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 1996 | 0,65 |  | 178,5 | 80,0 |  | - |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 1996 | 0,65 |  | 178,5 | 80,0 |  | - |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 1992 | 0,65 |  | 178,5 | 80,0 |  | - |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 1991 | 0,65 |  | 178,5 | 80,0 |  | - |
| 6 | Мехлесхоз | п. Краснозатонский, ул. Извилистая, 29 | Е-1,0-09 | 1 | 1981 | 0,55 | 2,20 | 195,8 | 73,0 | 267,35 | - |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 1981 | 0,55 |  | 199,9 | 71,5 |  | - |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 1981 | 0,55 |  | 200,8 | 71,1 |  | - |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 1981 | 0,55 |  | 202,7 | 70,5 |  | - |
| 7 | Выльтыдор | п. Выльтыдор, ул. Механическая, 4/3 | Термотехник ТТ50 | 1 | 2024 | 0,75 | 2,25 | 158,4 | 93,4 | 162,2 | - |
|  |  |  | Термотехник ТТ50 | 1 | 2024 | 0,75 |  | 158,2 | 93,4 |  | - |
|  |  |  | Термотехник ТТ50 | 1 | 2024 | 0,75 |  | 158,4 | 93,4 |  | - |
| 8 | Лемью | м. Лемью, 21 | Энергия-3 | 1 | 1983 | 0,55 | 2,3 | 193,9 | 73,7 | 242,64 | - |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1992 | 0,55 |  | 194,34 | 73,5 |  | - |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 2021 | 0,65 |  | 188,78 | 75,7 |  | - |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1983 | 0,55 |  | 188,76 | 75,7 |  | - |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | п. Седкыркещ, ул. Уральская, 35 | Энергия-3 | 1 | 1992 | 0,69 | 3,99 | 191,15 | 74,7 | 212,75 | - |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 2016 | 0,65 |  | 192,43 | 74,2 |  | - |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 2019 | 0,65 |  | 194,3 | 73,5 |  | - |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 2014 | 0,65 |  | 186,64 | 76,5 |  | - |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 2015 | 0,65 |  | 187,15 | 76,3 |  | - |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1982 | 0,69 |  | - | - |  | - |
| 10 | Аэропорт | г. Сыктывкар, пер. Авиационный, 14 | НР-18 | 1 | 2015 | 0,65 | 5,45 | 192 | 74,4 | 215,08 | - |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 2014 | 0,65 |  | 184,83 | 77,3 |  | - |
|  |  |  | КсВа 0,63 | 1 | 2022 | 0,55 |  | 158,61 | 90,1 |  | - |
|  |  |  | КсВа 0,63 | 1 | 2022 | 0,55 |  | 158,53 | 90,1 |  | - |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 1996 | 0,65 |  | 200,47 | 74,6 |  | - |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 2014 | 0,65 |  | 187,73 | 76,1 |  | - |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 2018 | 0,65 |  | 190,5 | 75,0 |  | - |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 2004 | 0,55 |  | 186,32 | 76,7 |  | - |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 1990 | 0,55 |  | - | - |  | - |
| Основное топливо – уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | п. Седкыркещ, ул. Уральская, 8/1 | КВ-Р 0,63 | 1 | 2021 | 0,54 | 2,34 | 221,3 | 2021 | 335,21 | - |
|  |  |  | КВ-Р 0,63 | 1 | 2021 | 0,54 |  | 221,7 | 2021 |  | - |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1994 | 0,63 |  | - | 1994 |  | - |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1994 | 0,63 |  | - | 1994 |  | - |
| 12 | Трехозерка | п. Трехозерка, 16/3 | Энергия-3 | 1 | 1996 | 0,25 | 1 | 316,4 | 1996 | 327,94 | - |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1996 | 0,25 |  | 314 | 1996 |  | - |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1996 | 0,25 |  | - | 1996 |  | - |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1996 | 0,25 |  | - | 1996 |  | - |

Примечание: в таблице приводится удельных расход условного топлива на выработку (производство) тепловой энергии котельной.

ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Состав оборудования и технические характеристики котельных ГО Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» представлены в таблице Таблица 16.

Таблица 16. Состав оборудования и технические характеристики котельных в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

| № п/п | Наименование источника | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./ Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижний Чов | ул. Магистральная, 27/1 | ТТ100 Термотехник | 1 | 2009 | 3,612 | 10,836 | 155,29 | 95,0 | 161,37 | 2024 |
|  |  |  | ТТ100 Термотехник | 1 | 2009 | 3,612 |  | 155,19 | 95,0 |  | 2024 |
|  |  |  | ТТ100 Термотехник | 1 | 2009 | 3,612 |  | 154,12 | 95,0 |  | 2024 |
| 2 | Чит 1 | ул. 65-летия Победы, 15/1 | Vitoplex 100 PV1 440 | 1 | 2011 | 0,378 | 1,134 | 161,74 | 87,2 | 169,13 | 2022 |
|  |  |  | Vitoplex 100 PV1 440 | 1 | 2011 | 0,378 |  | 162,93 | 87,2 |  | 2022 |
|  |  |  | Vitoplex 100 PV1 440 | 1 | 2011 | 0,378 |  | 162,61 | 87,2 |  | 2022 |
| 3 | Чит 2 | ул. 65-летия Победы, 7/1 | Vitoplex 100 PV1 620 | 1 | 2012 | 0,533 | 1,599 | 162,27 | 88,3 | 169,13 | 2022 |
|  |  |  | Vitoplex 100 PV1 620 | 1 | 2013 | 0,533 |  | 161,44 | 88,3 |  | 2022 |
|  |  |  | Vitoplex 100 PV1 620 | 1 | 2013 | 0,533 |  | 162,15 | 88,3 |  | 2022 |
| 4 | Чит 3 | ул. 65-летия Победы, 8/1 | Vitoplex 100 PV1 950 | 1 | 2014 | 0,817 | 2,451 | 162,50 | 88,3 | 165,57 | 2022 |
|  |  |  | Vitoplex 100 PV1 950 | 1 | 2014 | 0,817 |  | 162,30 | 88,3 |  | 2022 |
|  |  |  | Vitoplex 100 PV1 950 | 1 | 2014 | 0,817 |  | 162,50 | 88,3 |  | 2022 |
| 5 | Сысольское шоссе, 17/3 | Сысольское шоссе, 17/3 | СТГ-Стандарт 2,0 | 1 | 2004 | 1,72 | 3,973 | 162,15 | 87,3 | 161,55 | 2022 |
|  |  |  | СТГ-Стандарт 1,5 | 1 | 2004 | 1,29 |  | 163,18 | 87,2 |  | 2022 |
|  |  |  | Vitoplex 100 PV1 1120 | 1 | 2008 | 0,963 |  | 162,48 | 89,1 |  | 2022 |
| 6 | Стахановская, 17/1 | ул. Стахановская, 17/1 | Buderus Logano SK645-250 кВт | 1 | 2012 | 0,215 | 0,430 | 161,65 | 88,5 | 164,10 | 2023 |
|  |  |  | Buderus Logano SK645-250 кВт | 1 | 2012 | 0,215 |  | 162,48 | 88,5 |  | 2023 |
| 7 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | пгт.Краснозатонский, ул. Михайловская, 19, стр.1 | Buderus Logano SK755-1040 кВт | 1 | 2020 | 0,895 | 1,79 | 158,55 | 90,4 | 158,46 | 2023 |
|  |  |  | Buderus Logano SK755-1040 кВт | 1 | 2020 | 0,895 |  | 158,37 | 90,4 |  | 2023 |

Примечание: в таблице приводится удельных расход условного топлива на выработку (производство) тепловой энергии котельной.

ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 
(с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

Состав оборудования и технические характеристики котельных ГО Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») представлены в таблице Таблица 17.

Таблица 17. Состав оборудования и технические характеристики котельных в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») по состоянию на 2024 год

| № п/п | Наименование источника | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./ Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная водогрейная котельная | ул. Орджоникидзе, 74 | ПТВМ-50-1 | 1 | 1971 | 50 | 513,00 | 154,2 | 92,7 | 147,1 | 27.06.2023 |
|  |  |  | ПТВМ-50-1 | 1 | 1971 | 50 |  | 153,2 | 93,2 |  | 09.08.2024 |
|  |  |  | ПТВМ-50-2 | 1 | 1973 | 50 |  | 153,1 | 93,3 |  | 09.07.2024 |
|  |  |  | ПТВМ-50-2 | 1 | 1977 | 50 |  | 152,4 | 93,7 |  | 17.05.2021 |
|  |  |  | ПТВМ-50-2 | 1 | 1977 | 50 |  | 154,5 | 92,5 |  | 31.01.2023 |
|  |  |  | ПТВМ-50-2 | 1 | 1978 | 50 |  | 154,1 | 92,7 |  | 18.03.2022 |
|  |  |  | ДЕ 10-14 ГМ | 1 | 1986 | 6,5 |  | 159,8 | 86 |  | 19.08.2024 |
|  |  |  | ДЕ 10-14 ГМ | 1 | 1986 | 6,5 |  | 158,9 | 85,7 |  | 07.08.2023 |
|  |  |  | КВГМ-100-150 | 1 | 1986 | 100 |  | 152 | 94 |  | 13.08.2024 |
|  |  |  | КВГМ-100-150М | 1 | 1995 | 100 |  | 152,1 | 93,9 |  | 31.07.2024 |
| 2 | Винзавод | ул. Печорская, 74 | ДКВР 6,5-13 | 1 | 1998 | 4,2 | 12,6 | 160,7 | 85,6 | 164,1 | 30.07.2021 |
|  |  |  | ДКВР 6,5-13ГМ | 1 | 2005 | 4,2 |  | 163,4 | 86,3 |  | 07.04.2021 |
|  |  |  | ДКВР 6,5-13 | 1 | 1972 | 4,2 |  | 164,5 | 83,6 |  | 31.05.2021 |
| 3 | Орбита | ул. Печорская, 34 | КВГ-14-150 | 1 | 2011 | 12 | 40,6 | 156,9 | 91 | 156,4 | 19.07.2022 |
|  |  |  | КВ-Г-14-150 | 1 | 2011 | 12 |  | 155,3 | 92 |  | 28.07.2022 |
|  |  |  | ТВГ-8М | 1 | 1980 | 8,3 |  | 157 | 91 |  | 15.05.2023 |
|  |  |  | ТВГ-8М | 1 | 1982 | 8,3 |  | 158,1 | 90,3 |  | 01.11.2022 |
| 4 | Кутузова | ул. Кутузова, 18/1 | ТВГ-1,5 | 1 | 1976 | 1,5 | 4,5 | 174,9 | 81,7 | 168,5 | 2024 |
|  |  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1976 | 1,5 |  | 167,1 | 85,5 |  | 2024 |
|  |  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1976 | 1,5 |  | 171,6 | 83,3 |  | 2024 |
| 5 | Госопытная | ул. Ручейная, 31/3 | ТВГ-8М | 1 | 1982 | 8,3 | 12,6 | 156,4 | 91,4 | 160,9 | 31.03.2022 |
|  |  |  | ТВГ-4Р | 1 | 1992 | 4,3 |  | 162,5 | 87,9 |  | 28.02.2022 |
| 6 | Больничный Городок | ул. Гаражная, 6/5 | Е-1,0-0,9Г-1К | 1 | 1990 | 0,65 | 26,1 | 174,6 | 81,8 | 159,3 | 07.04.2023 |
|  |  |  | Е-1,0-0,9Г | 1 | 2012 | 0,65 |  | 164,6 | 86,8 |  | 09.04.2024 |
|  |  |  | Е-1,0-0,9Г | 1 | 2006 | 0,65 |  | 159 | 86,4 |  | 27.09.2022 |
|  |  |  | Е-1,0-0,9Г | 1 | 2007 | 0,65 |  | 158,4 | 87,2 |  | 20.09.2022 |
|  |  |  | КВ-Г-4,65 | 1 | 1989 | 4 |  | 160,1 | 89,2 |  | 16.09.2022 |
|  |  |  | КВГ-7,56 | 1 | 1990 | 6,5 |  | 161,3 | 88,6 |  | 30.04.2021 |
|  |  |  | КВГ-7,56 | 1 | 1990 | 6,5 |  | 159,2 | 89,7 |  | 28.02.2023 |
|  |  |  | КВ-Г-7,56-150 | 1 | 1997 | 6,5 |  | 159,3 | 89,7 |  | 11.06.2024 |
| 7 | Оранжерея | м. Дырнос, 116 | КВ-Г-6,5-150 | 1 | 1985 | 6,5 | 19,5 | 155,5 | 91,9 | 156,6 | 01.11.2022 |
|  |  |  | КВ-Г-6,5-150 | 1 | 1986 | 6,5 |  | 154,9 | 92,2 |  | 23.10.2024 |
|  |  |  | КВГ-7,56 | 1 | 1990 | 6,5 |  | 160,1 | 89,2 |  | 25.06.2021 |
| 8 | Верхний Чов | п. В. Чов, 82 | ДКВР 2,5-13 | 1 | 1979 | 1,65 | 9,15 | 164,9 | 86,6 | 162,7 | 05.03.2021 |
|  |  |  | ДКВР 2,5-13 | 1 | 1987 | 1,65 |  | 158,3 | 86,2 |  | 31.03.2022 |
|  |  |  | ДЕ 4-14 гм | 1 | 2000 | 2,6 |  | 159,4 | 85 |  | 20.03.2020 |
|  |  |  | ДЕ 4-14 гм | 1 | 2001 | 2,6 |  | 162,8 | 83,7 |  | 15.04.2021 |
|  |  |  | Е-1,0-0,9Г | 1 | 2012 | 0,65 |  | - | - |  | 2024 |
| 9 | Кочпон | м. Кочпон, ул. Пермская, 1/2 | ДКВР 6,5-13 | 1 | 1987 | 4,2 | 12,6 | 155,4 | 86,8 | 156,3 | 31.03.2022 |
|  |  |  | ДКВР 6,5-13 | 1 | 1988 | 4,2 |  | 156,4 | 87 |  | 11.02.2022 |
|  |  |  | ДКВР 6,5-13 | 1 | 1988 | 4,2 |  | 157,2 | 86,5 |  | 28.02.2023 |
| 10 | РММТ | ул. Лесопарковая, 65 | ДКВР 4-13 | 1 | 1988 | 2,6 | 7,45 | 159,3 | 86,7 | 160 | 07.04.2023 |
|  |  |  | КЕ-6,5-14С | 1 | 1982 | 4,2 |  | 160,5 | 89 |  | 21.02.2022 |
|  |  |  | передв. к/у ПКН-2М (Е-1,0-9М) | 1 | 1990 | 0,65 |  | - | - |  | - |
| 11 | Школьная | ул. Школьная, 6/1 | КВГ 2,5-95 | 1 | 2006 | 2,15 | 10,75 | 155,3 | 92 | 153,2 | 2024 |
|  |  |  | КВГ-2,5-95 | 1 | 2004 | 2,15 |  | 153,2 | 93,3 |  | 2024 |
|  |  |  | КВГ-2,5-95 | 1 | 2002 | 2,15 |  | 153,1 | 93,3 |  | 2024 |
|  |  |  | КВГ-2,5-95 | 1 | 2002 | 2,15 |  | 152,9 | 93,4 |  | 2024 |
|  |  |  | КВГ-2,5-95 | 1 | 2002 | 2,15 |  | 153,6 | 93 |  | 2024 |
| 12 | Серова | ул. Серова, 66/3 | КВ-Г-4,65-115Н | 1 | 2007 | 4 | 8 | 157,8 | 90,5 | 157,3 | 2024 |
|  |  |  | КВ-Г-4,65-115Н | 1 | 2007 | 4 |  | 155,7 | 91,8 |  | 2024 |
| Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рыбцех | ул. Микушева, 50 | Е-1,0-0,9Г-1К | 1 | 1994 | 0,65 | 1,3 | 199,9 | 71,4 | 202,4 | 2024 |
|  |  |  | Е-1,0-0,9Г-1К | 1 | 1994 | 0,65 |  | 212,4 | 67,3 |  | 2024 |
| 2 | ФАН | ул. Радиобиологическая, 3 | ТВГ-1,5 | 1 | 1997 | 0,7 | 2 | 207,8 | 68,8 | 197,5 | 2024 |
|  |  |  | Е-1,0-9-1 | 1 | 1985 | 0,65 |  | 197,7 | 72,2 |  | 2024 |
|  |  |  | Е-1,0-9М-2 | 1 | 1983 | 0,65 |  | 193,7 | 73,8 |  | 2024 |
| Основное топливо – уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижний Чов | ул. Парижской Коммуны, 1/1 | Энергия-3М | 1 | 1995 | 0,5 | 1,5 | 310,7 | 46 | 310,1 | 2024 |
|  |  |  | Энергия-3М | 1 | 1995 | 0,5 |  | 308,6 | 46,3 |  | 2024 |
|  |  |  | Энергия-3М | 1 | 1995 | 0,5 |  | 310,7 | 46 |  | 2024 |

Примечание: в таблице приводится удельных расход условного топлива на выработку (производство) тепловой энергии котельной.

ЕТО № 5 АО «Комитекс»

Состав оборудования и технические характеристики котельных ГО Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс» представлены в таблице Таблица 18.

Таблица 18. Состав оборудования и технические характеристики котельных в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»

| № п/п | Наименование источника | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Год ввода в эксплуатацию | Мощность котла, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./ Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | ул. 2-я Промышленная, д. 10 | КВ-ГМ-20* | 1 | 1980 | 1982 | 20 | 58,00 | 162 | 89 | 162,00 | 2011 |
|  |  |  | КВ-ГМ-20* | 1 | 1980 | 1980 | 20 |  | 162 | 90 |  | 2023 |
|  |  |  | КВ-ГМ-20 | 1 | 1980 | 1980 | 20 |  | 162 | 88 |  | 2023 |
|  |  |  | ДКВР-20-13* | 1 | 1980 | 1982 | 13 |  | 162 | 92 |  | 2012 |
|  |  |  | ДЕ-25-14 ГМ | 1 | 1980 | 1982 | 16 |  | 162 | 93,9 |  | 2024 |
|  |  |  | ДЕ-10-14 ГМ | 1 | 2005 | 2005 | 6 |  | 162 | 93,2 |  | 2025 |
|  |  |  | ДЕ-25-14 ГМ | 1 | 1986 | 2001 | 16 |  | 162 | 93,2 |  | 2023 |

Примечание: в таблице приводится удельных расход условного топлива на выработку (производство) тепловой энергии котельной.

*Котел КВ-ГМ-20 (водогрейный) – 2 шт., котел ДКВР-20-13 (паровой) – 1 шт., находятся в консервации.

ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

Состав оборудования и технические характеристики котельных ГО Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» представлены в таблице Таблица 19.

Таблица 19. Состав оборудования и технические характеристики котельных в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

| № п/п | Наименование источника | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./ Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | ул. Тентюковская, д. 425 | ПТВМ-30 М | 1 | 1976 | 35,00 | 140,00 | 160,69 | 60 | 160,69 | 17.06.2024 |
|  |  |  | ПТВМ-30 М | 1 | 1976 | 35,00 |  | 160,69 | 60 |  | 16.02.2023 |
|  |  |  | КВГМ-30-150 | 1 | 1985 | 35,00 |  | 160,69 | 60 |  | 20.09.2021 |
|  |  |  | КВГМ-30-150 | 1 | 1988 | 35,00 |  | 160,69 | 60 |  | 17.06.2024 |

Примечание: в таблице приводится удельных расход условного топлива на выработку (производство) тепловой энергии котельной.

ЕТО № 7 ООО «СТК»

Состав оборудования и технические характеристики котельных ГО Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК» представлены в таблице Таблица 20.

Таблица 20. Состав оборудования и технические характеристики котельных в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК»

| № п/п | Наименование источника | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./ Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/1 | ул. Панева, 1/1 | Vitoplex 100 PV1B | 1 | 2016 | 0,7 | 4,6 | 156,4 | 91,3 | 156,93 | 2022 |
|  |  |  | Vitoplex 100 PV1B | 1 | 2016 | 0,7 |  | 156,7 | 91,2 |  | 2022 |
|  |  |  | Vitoplex 100 PV1B | 1 | 2016 | 1,6 |  | 157,1 | 90,9 |  | 2022 |
|  |  |  | Vitoplex 100 PV1B | 1 | 2016 | 1,6 |  | 157,1 | 90,9 |  | 2022 |

Примечание: в таблице приводится удельных расход условного топлива на выработку (производство) тепловой энергии котельной.

ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

Состав оборудования и технические характеристики котельных ГО Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе представлены в таблице Таблица 21.

Таблица 21. Состав оборудования и технические характеристики котельных в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

| № п/п | Наименование источника | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./ Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | м. Дырнос, 148/1 | водогрейный | 1 | 2019 | 1,30 | 2,6 | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | водогрейный | 1 | 2019 | 1,30 |  | н/д | н/д |  | н/д |

Примечание: в таблице приводится удельных расход условного топлива на выработку (производство) тепловой энергии котельной.

ЕТО № 9 ООО «АВКО»

Состав оборудования и технические характеристики котельных ГО Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО» представлены в таблице Таблица 21.

Таблица 22. Состав оборудования и технические характеристики котельных в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО»

| № п/п | Наименование источника | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./ Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «АВКО» | ул. Гаражная, 13/1 | Viessmann Vitoplex 200 | 1 | н/д | 0,30 | 0,6 | н/д | н/д | 157,4 | н/д |  |
|  |  |  | Viessmann Vitoplex 200 | 1 | н/д | 0,30 |  | н/д | н/д |  | н/д |  |

Примечание: в таблице приводится удельных расход условного топлива на выработку (производство) тепловой энергии котельной.

Параметры установленной тепловой мощности источника 
тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования 
и теплофикационной установки

          - ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

Установленная тепловая мощность котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» представлена в таблице Таблица 23.

Таблица 23. Установленная тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуи»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Жилкомуслуги» | Горбольница | 2,920 |
| 2 | МУП «Жилкомуслуги» | №1, пгт. Краснозатонский, ул. Речная , 9 | 14,000 |
| 3 | МУП «Жилкомуслуги» | Центральная (В. Максаковка) | 22,320 |
| 4 | МУП «Жилкомуслуги» | Спецшкола | 2,400 |
| 5 | МУП «Жилкомуслуги» | №4, пгт. Краснозатонский, ул. Ломоносова 47/1 | 3,900 |
| 6 | МУП «Жилкомуслуги» | Мехлесхоз | 2,200 |
| 7 | МУП «Жилкомуслуги» | Выльтыдор | 2,250 |
| 8 | МУП «Жилкомуслуги» | Лемью | 2,300 |
| 9 | МУП «Жилкомуслуги» | Центральная (Седкыркещ) | 3,990 |
| 10 | МУП «Жилкомуслуги» | Аэропорт | 5,450 |
| 11 | МУП «Жилкомуслуги» | Больница | 2,340 |
| 12 | МУП «Жилкомуслуги» | Трехозерка | 1,000 |

ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Установленная тепловая мощность котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» представлена в таблице Таблица 24.

Таблица 24. Установленная тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Нижний Чов | 10,836 |
| 2 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 1 | 1,134 |
| 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 2 | 1,599 |
| 4 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 3 | 2,451 |
| 5 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Сысольское шоссе, 17/3 | 3,973 |
| 6 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Стахановская, 17/1 | 0,430 |
| 7 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 1,790 |

ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 
(с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

Установленная тепловая мощность котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») представлена в таблице Таблица 25.

Таблица 25. Установленная тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Центральная водогрейная котельная | 513,000 |
| 2 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Винзавод | 12,600 |
| 3 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Орбита | 40,600 |
| 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Кутузова | 4,500 |
| 5 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Госопытная | 12,600 |
| 6 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Больничный Городок | 26,100 |
| 7 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Оранжерея | 19,500 |
| 8 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Рыбцех | 1,300 |
| 9 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Нижний Чов | 1,500 |
| 10 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Верхний Чов | 9,150 |
| 11 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Кочпон | 12,600 |
| 12 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | РММТ | 7,450 |
| 13 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | ФАН | 2,000 |
| 14 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Школьная | 10,750 |
| 15 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Серова | 8,000 |

Примечание: в таблице приводится удельных расход условного топлива на выработку (производство) тепловой энергии котельной.

ЕТО № 5 АО «Комитекс»

Установленная тепловая мощность котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс» представлена в таблице Таблица 26.

Таблица 26. Установленная тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Комитекс» | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 111,00 |

ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

Установленная тепловая мощность котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» представлена в таблице Таблица 27.

Таблица 27. Установленная тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Агро-Тепло» | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 140,000 |

ЕТО № 7 ООО «СТК»

Установленная тепловая мощность котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК» представлена в таблице Ошибка! Источник ссылки не найден..

Таблица 28. Установленная тепловая мощность, котельных в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СТК» | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/1 | 4,600 |

ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

Установленная тепловая мощность котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе представлена в таблице Таблица 29.

Таблица 29. Установленная тепловая мощность, котельных в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РГУСП «Коми» по племенной работе | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 2,600 |

ЕТО № 9 ООО «АВКО»

Установленная тепловая мощность котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО» представлена в таблице Таблица 29.

Таблица 30. Установленная тепловая мощность, котельных в зоне деятельности ЕТО №9 ООО 
«АВКО»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «АВКО» | Котельная ООО «АВКО» | 0,600 |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой 
тепловой мощности

          - ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

Данные по ограничению установленной тепловой мощности и располагаемой тепловой мощности теплоснабжающих котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» приведены в таблице Таблица 31.

Таблица 31. Располагаемая тепловая мощность и ограничения установленной тепловой мощности теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Жилкомуслуги» | Горбольница | 2,920 | 0,000 | 2,920 |
| 2 | МУП «Жилкомуслуги» | №1, пгт. Краснозатонский, ул. Речная , 9 | 14,000 | 0,000 | 14,000 |
| 3 | МУП «Жилкомуслуги» | Центральная (В. Максаковка) | 22,320 | 0,000 | 22,320 |
| 4 | МУП «Жилкомуслуги» | Спецшкола | 2,400 | 0,000 | 2,400 |
| 5 | МУП «Жилкомуслуги» | №4, пгт. Краснозатонский, ул. Ломоносова 47/1 | 3,900 | 0,000 | 3,900 |
| 6 | МУП «Жилкомуслуги» | Мехлесхоз | 2,200 | 0,000 | 2,200 |
| 7 | МУП «Жилкомуслуги» | Выльтыдор | 2,250 | 0,000 | 2,250 |
| 8 | МУП «Жилкомуслуги» | Лемью | 2,300 | 0,000 | 2,300 |
| 9 | МУП «Жилкомуслуги» | Центральная (Седкыркещ) | 3,990 | 0,000 | 3,990 |
| 10 | МУП «Жилкомуслуги» | Аэропорт | 5,450 | 0,000 | 5,450 |
| 11 | МУП «Жилкомуслуги» | Больница | 2,340 | 0,000 | 2,340 |
| 12 | МУП «Жилкомуслуги» | Трехозерка | 1,000 | 0,000 | 1,000 |

ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Данные по ограничению установленной тепловой мощности и располагаемой тепловой мощности теплоснабжающих котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» приведены в таблице Таблица 32.

Таблица 32. Располагаемая тепловая мощность и ограничения установленной тепловой мощности теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Нижний Чов | 10,836 | 0,036 | 10,800 |
| 2 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 1 | 1,134 | 0,004 | 1,130 |
| 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 2 | 1,599 | 0,000 | 1,599 |
| 4 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 3 | 2,451 | 0,001 | 2,450 |
| 5 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Сысольское шоссе, 17/3 | 3,973 | 0,003 | 3,970 |
| 6 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Стахановская, 17/1 | 0,430 | 0,000 | 0,430 |
| 7 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 1,790 | 0,000 | 1,79 |

ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 
(с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

Данные по ограничению установленной тепловой мощности и располагаемой тепловой мощности теплоснабжающих котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») приведены в таблице Таблица 33.

Таблица 33. Располагаемая тепловая мощность и ограничения установленной тепловой мощности теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | ЦВК | 513 | 14,1 | 498,9 |
| 2 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Винзавод | 12,6 | 1,41 | 11,19 |
| 3 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Орбита | 40,6 | 4,77 | 35,83 |
| 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Кутузова | 4,5 | 1,39 | 3,11 |
| 5 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Госопытная | 12,6 | 3,55 | 9,05 |
| 6 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Больничный Городок | 26,1 | 1,8 | 24,3 |
| 7 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Оранжерея | 19,5 | 4,87 | 14,63 |
| 8 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Рыбцех | 1,3 | 0,27 | 1,03 |
| 9 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Нижний Чов | 1,5 | 0,93 | 0,57 |
| 10 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Верхний Чов | 9,15 | 1,04 | 8,11 |
| 11 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Кочпон | 12,6 | 0 | 13,87 |
| 12 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | РММТ | 7,45 | 1,08 | 6,37 |
| 13 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | ФАН | 2 | 0,21 | 1,79 |
| 14 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Школьная | 10,75 | 0,36 | 10,39 |
| 15 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Серова | 8 | 0,6 | 7,4 |

ЕТО № 5 АО «Комитекс»

Данные по ограничению установленной тепловой мощности и располагаемой тепловой мощности теплоснабжающих котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс» приведены в таблице Таблица 34.

Таблица 34. Располагаемая тепловая мощность и ограничения установленной тепловой мощности теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Комитекс» | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 111,00 | 53,00 | 58,000 |

ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

Данные по ограничению установленной тепловой мощности и располагаемой тепловой мощности теплоснабжающих котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» приведены в таблице Таблица 35.

Таблица 35. Располагаемая тепловая мощность и ограничения установленной тепловой мощности теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Агро-Тепло» | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 140,000 | 20,000 | 120,000 |

ЕТО № 7 ООО «СТК»

Данные по ограничению установленной тепловой мощности и располагаемой тепловой мощности теплоснабжающих котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК» приведены в таблице Таблица 36.

Таблица 36. Располагаемая тепловая мощность и ограничения установленной тепловой мощности теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СТК» | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/1 | 4,600 | 0,400 | 4,200 |

ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

Данные по ограничению установленной тепловой мощности и располагаемой тепловой мощности теплоснабжающих котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе приведены в таблице Таблица 37.

Таблица 37. Располагаемая тепловая мощность и ограничения установленной тепловой мощности теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РГУСП «Коми» по племенной работе | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 2,600 | 0,020 | 2,580 |

ЕТО № 9 ООО «АВКО»

Данные по ограничению установленной тепловой мощности и располагаемой тепловой мощности теплоснабжающих котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО» приведены в таблице Таблица 37.

Таблица 38. Располагаемая тепловая мощность и ограничения установленной тепловой мощности теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «АВКО» | Котельная ООО «АВКО» | 0,600 | 0,000 | 0,600 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды 
теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

          - ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

Параметры тепловой мощности нетто на теплоснабжающий котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» приведены в таблице Таблица 39.

Данные по расходу тепла и теплоносителя на собственные нужды, а также отпуск тепла с коллекторов теплоснабжающих котельных городского округа Сыктывкар за 2020-2024 гг. в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» представлены в таблице Таблица 40.

Таблица 39. Тепловая мощность нетто котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Жилкомуслуги» | Горбольница | 2,920 | 0,000 | 2,920 | 0,079 | 2,841 |
| 2 | МУП «Жилкомуслуги» | №1 | 14,000 | 0,000 | 14,000 | 0,237 | 13,763 |
| 3 | МУП «Жилкомуслуги» | Центральная (В. Максаковка) | 22,320 | 0,020 | 22,320 | 0,295 | 22,025 |
| 4 | МУП «Жилкомуслуги» | Спецшкола | 2,400 | 0,000 | 2,400 | 0,109 | 2,291 |
| 5 | МУП «Жилкомуслуги» | №4 | 3,900 | 0,000 | 3,900 | 0 | 3,9 |
| 6 | МУП «Жилкомуслуги» | Мехлесхоз | 2,200 | 0,000 | 2,200 | 0,106 | 2,094 |
| 7 | МУП «Жилкомуслуги» | Выльтыдор | 2,250 | 0,000 | 2,250 | 0,056 | 2,194 |
| 8 | МУП «Жилкомуслуги» | Лемью | 2,300 | 0,000 | 2,300 | 0,132 | 2,168 |
| 9 | МУП «Жилкомуслуги» | Центральная (Седкыркещ) | 3,990 | 0,000 | 3,990 | 0,186 | 3,804 |
| 10 | МУП «Жилкомуслуги» | Аэропорт | 5,450 | 0,000 | 5,450 | 0,211 | 5,239 |
| 11 | МУП «Жилкомуслуги» | Больница | 2,340 | 0,000 | 2,340 | 0,050 | 2,29 |
| 12 | МУП «Жилкомуслуги» | Трехозерка | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,023 | 0,977 |

Таблица 40. Данные по выработке (производству) тепловой энергии, расходу тепла на СН и отпуску с коллекторов котельными в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  | СН, Гкал |  |  |  |  | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | 4 129,2 | 4 734,9 | 4 565,1 | 4 147,0 | 4265,599 | 115,8 | 116,0 | 115,8 | 115,8 | 115,530 | 4 013,4 | 4 619,0 | 4 449,4 | 4 031,2 | 4150,068 |
| 2 | №1 | 41 368,3 | 45 051,0 | 42 651,9 | 42 329,8 | 42273,137 | 721,8 | 721,0 | 721,9 | 732,4 | 714,803 | 40 646,5 | 44 330,0 | 41 930,1 | 41 597,4 | 41558,334 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | 22 890,1 | 24 671,6 | 23 098,4 | 22 344,4 | 22978,454 | 306,3 | 306,3 | 306,3 | 306,0 | 304,018 | 22 583,8 | 24 365,3 | 22 792,1 | 22 038,5 | 22674,435 |
| 4 | Спецшкола | 3 200,1 | 3 702,4 | 3 620,0 | 3 283,5 | 3569,272 | 162,3 | 162,5 | 162,3 | 162,3 | 162,059 | 3 037,8 | 3 540,0 | 3 457,7 | 3 121,3 | 3407,213 |
| 5 | №4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 0,0 |
| 6 | Мехлесхоз | 1 309,1 | 1 366,6 | 1 191,8 | 1 206,6 | 1509,605 | 73,5 | 73,6 | 73,5 | 73,5 | 73,055 | 1 235,7 | 1 293,0 | 1 118,3 | 1 133,1 | 1436,549 |
| 7 | Выльтыдор | 4 329,7 | 4 541,3 | 4 489,9 | 4 298,1 | 4377,415 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 100,9 | 10,978 | 4 228,8 | 4 440,4 | 4 388,9 | 4 197,1 | 4366,437 |
| 8 | Лемью | 3 916,9 | 4 100,2 | 4 062,7 | 3 833,6 | 3910,985 | 216,4 | 216,5 | 216,4 | 216,4 | 224,481 | 3 700,5 | 3 883,8 | 3 846,3 | 3 617,2 | 3686,504 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | 7 353,3 | 8 280,0 | 7 849,8 | 7 787,6 | 7853,278 | 367,7 | 357,8 | 367,7 | 367,7 | 365,427 | 6 985,7 | 7 922,2 | 7 482,1 | 7 419,9 | 7487,850 |
| 10 | Аэропорт | 8 640,6 | 10 575,8 | 9 529,0 | 9 669,6 | 9623,798 | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 373,3 | 371,812 | 8 266,5 | 10 201,7 | 9 155,0 | 9 296,3 | 9251,986 |
| 11 | Больница | 1 968,2 | 2 308,6 | 2 089,5 | 1 909,5 | 1928,259 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 40,808 | 1 947,1 | 2 287,5 | 2 068,5 | 1 888,5 | 1887,451 |
| 12 | Трехозерка | 1 567,4 | 1 713,9 | 1 671,5 | 1 676,0 | 1400,670 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 32,662 | 1 551,2 | 1 697,7 | 1 655,3 | 1 659,8 | 1368,008 |

ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Параметры тепловой мощности нетто на теплоснабжающий котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» приведены в таблице Таблица 41.

Данные по расходу тепла и теплоносителя на собственные нужды, а также отпуск тепла с коллекторов теплоснабжающих котельных городского округа Сыктывкар за 2020-2024 гг. в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» представлены в таблице Таблица 42.

Таблица 41. Тепловая мощность нетто котельных в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Нижний Чов | 10,836 | 0,036 | 10,800 | 0,280 | 10,52 |
| 2 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 1 | 1,134 | 0,004 | 1,130 | 0,030 | 1,1 |
| 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 2 | 1,599 | 0,000 | 1,599 | 0,040 | 1,559 |
| 4 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 3 | 2,451 | 0,001 | 2,450 | 0,060 | 2,39 |
| 5 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Сысольское шоссе, 17/3 | 3,973 | 0,003 | 3,970 | 0,022 | 3,948 |
| 6 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Стахановская, 17/1 | 0,430 | 0,000 | 0,430 | 0,000 | 0,43 |
| 7 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 1,790 | 0,000 | 1,79 | 0,000 | 1,79 |

Таблица 42. Данные по фактическим значениям выработки (производства) тепловой энергии, расхода тепла на СН и отпуска с коллекторов котельными в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  | СН, Гкал |  |  |  |  | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижний Чов | 27 459,9 | 28 688,9 | 27 954,6 | 26 701,3 | 27232,67 | 497,0 | 497,0 | 497,0 | 497,0 | 498,60 | 26 962,9 | 28 191,9 | 27 457,6 | 26 204,2 | 26733,68 |
| 2 | Чит 1 | 1 755,3 | 1 869,3 | 1 903,9 | 1 582,1 | 1613,58 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,16 | 1 704,3 | 1 818,3 | 1 852,9 | 1 531,1 | 1562,04 |
| 3 | Чит 2 | 1 826,1 | 1 925,1 | 1 995,2 | 1 686,4 | 1719,96 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,16 | 1 775,1 | 1 874,1 | 1 944,2 | 1 635,4 | 1668,44 |
| 4 | Чит 3 | 3 131,9 | 3 732,0 | 3 919,5 | 4 254,2 | 4338,86 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,32 | 3 031,9 | 3 632,0 | 3 819,5 | 4 154,2 | 4238,14 |
| 5 | Сысольское шоссе, 17/3 | 7 602,7 | 7 725,9 | 7 167,0 | 6 093,2 | 6214,46 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,00 | 7 322,7 | 7 445,9 | 6 887,0 | 6 093,2 | 6216,32 |
| 6 | Стахановская, 17/1 | - | - | - | 666,0 | 679,25 | - | - | - | 50,0 | 50,16 | - | - | - | 616,0 | 628,45 |
| 7 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | - | - | - | 989,0 | 1008,68 | - | - | - | 0,0 | 0,00 | - | - | - | 989,0 | 1008,98 |

ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

Параметры тепловой мощности нетто на теплоснабжающий котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») приведены в таблице Таблица 43.

Данные по расходу тепла и теплоносителя на собственные нужды, а также отпуск тепла с коллекторов теплоснабжающих котельных городского округа Сыктывкар за 2020-2024 гг. в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») представлены в таблице Таблица 44.

Таблица 43. Тепловая мощность нетто котельных в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | ЦВК | 513 | 14,1 | 498,9 | 20,55 | 478,35 |
| 2 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Винзавод | 12,6 | 1,41 | 11,19 | 0,49 | 10,7 |
| 3 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Орбита | 40,6 | 4,77 | 35,83 | 0,12 | 35,71 |
| 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Кутузова | 4,5 | 1,39 | 3,11 | 0,03 | 3,08 |
| 5 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Госопытная | 12,6 | 3,55 | 9,05 | 0,16 | 8,89 |
| 6 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Больничный Городок | 26,1 | 1,8 | 24,3 | 0,26 | 24,04 |
| 7 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Оранжерея | 19,5 | 4,87 | 14,63 | 0,08 | 14,55 |
| 8 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Рыбцех | 1,3 | 0,27 | 1,03 | 0,13 | 0,9 |
| 9 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Нижний Чов | 1,5 | 0,93 | 0,57 | 0,01 | 0,56 |
| 10 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Верхний Чов | 9,15 | 1,04 | 8,11 | 0,2 | 7,91 |
| 11 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Кочпон | 12,6 | 0 | 13,87 | 0,31 | 13,56 |
| 12 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | РММТ | 7,45 | 1,08 | 6,37 | 0,24 | 6,13 |
| 13 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | ФАН | 2 | 0,21 | 1,79 | 0,18 | 1,61 |
| 14 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Школьная | 10,75 | 0,36 | 10,39 | 0,06 | 10,33 |
| 15 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Серова | 8 | 0,6 | 7,4 | 0,02 | 7,38 |

Таблица 44. Данные по выработке (производству) тепловой энергии, расходу тепла на СН и отпуску с коллекторов котельными в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  | СН, Гкал |  |  |  |  | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦВК | 1 380 901,0 | 1 621 337,0 | 1 499 380,0 | 1 467 169,0 | 1 461 104 | 44 908,0 | 98 052,0 | 46 919,0 | 60 508,0 | 49 013 | 1 335 993,0 | 1 523 285,0 | 1 452 461,0 | 1 406 661,0 | 1 412 091 |
| 2 | Винзавод | 9 206,8 | 10 047,3 | 10 933,1 | 11 429,0 | 11 692 | 506,8 | 470,3 | 565,0 | 580,0 | 409 | 8 700,0 | 9 577,0 | 10 368,0 | 10 849,0 | 11 283 |
| 3 | Орбита | 92 618,1 | 106 571,9 | 101 619,0 | 88 940,0 | 100 186 | 562,1 | 754,9 | 664,0 | 471,0 | 512 | 92 056,0 | 105 817,0 | 100 955,0 | 88 469,0 | 99 674 |
| 4 | Кутузова | 3 483,5 | 4 229,1 | 4 006,0 | 3 758,0 | 3 573 | 36,5 | 76,1 | 55,0 | 49,0 | 49 | 3 447,0 | 4 153,0 | 3 951,0 | 3 709,0 | 3 524 |
| 5 | Госопытная | 13 337,1 | 14 410,2 | 14 868,0 | 14 967,0 | 15 052 | 230,1 | 248,2 | 236,0 | 280,0 | 256 | 13 107,0 | 14 162,0 | 14 632,0 | 14 687,0 | 14 796 |
| 6 | Больничный Городок | 61 599,0 | 64 116,8 | 67 355,0 | 58 533,0 | 56 209 | 659,0 | 845,8 | 803,0 | 667,0 | 664 | 60 940,0 | 63 271,0 | 66 552,0 | 57 866,0 | 55 545 |
| 7 | Оранжерея | 0,0 | 8 802,5 | 1 701,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 777,0 | 1 688,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Рыбцех | 1 694,5 | 1 941,5 | 1 933,7 | 1 893,0 | 1 929 | 164,5 | 216,5 | 228,7 | 216,0 | 205 | 1 530,0 | 1 725,0 | 1 705,0 | 1 677,0 | 1 724 |
| 9 | Н. Чов | 1 343,2 | 1 407,6 | 1 400,1 | 1 061,0 | 1 073 | 16,2 | 19,6 | 16,1 | 12,0 | 11 | 1 327,0 | 1 388,0 | 1 384,0 | 1 049,0 | 1 062 |
| 10 | Верхний Чов | 16 032,0 | 17 425,1 | 17 250,2 | 16 561,0 | 17 592 | 423,0 | 492,1 | 466,2 | 445,0 | 469 | 15 609,0 | 16 933,0 | 16 784,0 | 16 116,0 | 17 123 |
| 11 | Кочпон | 36 054,3 | 39 773,2 | 40 534,8 | 37 888,0 | 39 971 | 947,3 | 1 032,2 | 993,8 | 902,0 | 943 | 35 107,0 | 38 741,0 | 39 541,0 | 36 986,0 | 39 028 |
| 12 | РММТ | 6 059,8 | 7 150,7 | 7 273,8 | 6 584,0 | 7 038 | 213,8 | 280,7 | 322,8 | 212,0 | 231 | 5 846,0 | 6 870,0 | 6 951,0 | 6 372,0 | 6 807 |
| 13 | ФАН | 1 898,1 | 2 205,7 | 2 127,4 | 1 769,0 | 1 780 | 142,1 | 235,7 | 206,4 | 154,0 | 154 | 1 756,0 | 1 970,0 | 1 921,0 | 1 615,0 | 1 626 |
| 14 | Школьная | 37 427,2 | 38 624,9 | 39 046,8 | 37 902,0 | 37 727 | 304,2 | 313,9 | 263,8 | 233,0 | 194 | 37 123,0 | 38 311,0 | 38 783,0 | 37 669,0 | 37 533 |
| 15 | Серова | 20 041,8 | 22 015,1 | 21 703,3 | 19 310,0 | 19 367 | 110,8 | 163,1 | 97,3 | 89,0 | 69 | 19 931,0 | 21 852,0 | 21 606,0 | 19 221,0 | 19 298 |

ЕТО № 5 АО «Комитекс»

Параметры тепловой мощности нетто на теплоснабжающий котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс» приведены в таблице

Таблица 45.

Данные по расходу тепла и теплоносителя на собственные нужды, а также отпуск тепла с коллекторов теплоснабжающих котельных городского округа Сыктывкар за 2020-2024 гг. в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс» представлены в таблице Таблица 46.

Таблица 45. Тепловая мощность нетто котельных в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Комитекс» | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 111,00 | 53,00 | 58,000 | 0,74 | 57,26 |

Таблица 46. Данные по выработке (производству) тепловой энергии, расходу тепла на СН и отпуску с коллекторов котельными в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  | СН, Гкал |  |  |  |  | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ЕТО № 5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 102 664,0 | 107 314,0 | 107 314,0 | 97 984,0 | 83 428,915 | 475,5 | 615,0 | 615,0 | 3 000,0 | 5 616,0 | 102 188,5 | 106 699,0 | 106 699,0 | 94 984,0 | 77 843,915 |

ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

Параметры тепловой мощности нетто на теплоснабжающий котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» приведены в таблице Таблица 47.

Данные по расходу тепла и теплоносителя на собственные нужды, а также отпуск тепла с коллекторов теплоснабжающих котельных городского округа Сыктывкар за 2020-2024 гг. в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» представлены в таблице Таблица 48.

Таблица 47. Тепловая мощность нетто котельных в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Агро-Тепло» | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 140,000 | 20,000 | 120,000 | 9,200 | 110,800 |

Таблица 48. Данные по выработке (производству) тепловой энергии, расходу тепла на СН и отпуску с коллекторов котельными в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  | СН, Гкал |  |  |  |  | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 93 670,0 | 114 300,0 | 108 949,3 | 102 234,0 | 102 517,807 | 4 454,0 | 3 800,0 | 3 984,0 | 3 304,0 | 1 621,057 | 89 216,0 | 110 500,0 | 104 965,3 | 98 930,0 | 100 896,75 |

ЕТО № 7 ООО «СТК»

Параметры тепловой мощности нетто на теплоснабжающий котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК» приведены в таблице Таблица 49.

Данные по расходу тепла и теплоносителя на собственные нужды, а также отпуск тепла с коллекторов теплоснабжающих котельных городского округа Сыктывкар за 2020-2024 гг. в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК» представлены в таблице Таблица 50.

Таблица 49. Тепловая мощность нетто котельных в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СТК» | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/1 | 4,60 | 0,400 | 4,20 | 0,0 | 4,20 |

Таблица 50. Данные по выработке (производству) тепловой энергии, расходу тепла на СН и отпуску с коллекторов котельными в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК»

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  | СН, Гкал |  |  |  |  | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ЕТО № 7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/1 | 3708 | 5240 | 5353 | 6000 | 6340,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3708 | 5240 | 5353 | 5736 | 6340,8 |

ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

Параметры тепловой мощности нетто на теплоснабжающий котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе приведены в таблице

Таблица 51.

Данные по расходу тепла и теплоносителя на собственные нужды, а также отпуск тепла с коллекторов теплоснабжающих котельных городского округа Сыктывкар за 2020-2024 гг. в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе представлены в таблице Таблица 52.

Таблица 51. Тепловая мощность нетто котельных в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РГУСП «Коми» по племенной работе | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 2,600 | 0,020 | 2,580 | 0,040 | 2,540 |

Таблица 52. Данные по выработке (производству) тепловой энергии, расходу тепла на СН и отпуску с коллекторов котельными в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  | СН, Гкал |  |  |  |  | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 1 222,0 | 1 222,0 | 1 222,0 | 1 222,0 | 1 222,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 1 102,0 | 1 102,0 | 1 102,0 | 1 102,0 | 1 102,0 |

ЕТО № 9 ООО «АВКО»

Параметры тепловой мощности нетто на теплоснабжающий котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО» приведены в таблице

Таблица 51.

Данные по расходу тепла и теплоносителя на собственные нужды, а также отпуск тепла с коллекторов теплоснабжающих котельных городского округа Сыктывкар за 2020-2024 гг. в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО» представлены в таблице Таблица 52.

Таблица 53. Тепловая мощность нетто котельных в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «АВКО» | Котельная ООО «АВКО» | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,018 | 0,582 |

Таблица 54. Данные по выработке (производству) тепловой энергии, расходу тепла на СН и отпуску с коллекторов котельными в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО»

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  | СН, Гкал |  |  |  |  | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ЕТО № 9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «АВКО» | 1 130,0 | 1 309,7 | 1 182,6 | 1 270,0 | 1 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 130,0 | 1 309,7 | 1 182,6 | 1 270,0 | 1 270,0 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего 
освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год 
продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Для определения срока службы котлов применяются положения, изложенные в СТО 17230282.27.100.005-2008 Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования.

В СТО 17230282.27.100.005-2008 приведен порядок определения назначенного срока службы котлов в следующих пунктах:

Пункт 5.6.10. Паровые котлы с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейные котлы с температурой воды выше 115 °С.

Пункт 5.6.10.1 Назначенный срок службы для каждого типа котлов (экономайзеров) определяют предприятия-изготовители и указывают его в паспорте котла.

При отсутствии такого указания устанавливается следующая продолжительность назначенного срока службы:

для стационарных котлов:

- паровых водотрубных 24 года;

- паровых огнетрубных (газотрубных) 20 лет;

- водогрейных всех типов 16 лет.

Продление паркового ресурса основного оборудования осуществлялось на основании данных РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций».

          - ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» приведены в таблице Таблица 55.

Таблица 55. Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных в зоне деятельности 
ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год исчерпания паркового ресурса | Парковый ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Жилкомуслуги» | Горбольница | Е-1,0-09 | 1 | 1987 | 2003 | исчерпан |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 1987 | 2003 | исчерпан |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 1987 | 2003 | исчерпан |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 2024 | 2040 | не исчерпан |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 1978 | 1994 | исчерпан |
| 2 | МУП «Жилкомуслуги» | №1 | ДЕ10-14 | 1 | 2003 | 2023 | исчерпан |
|  |  |  | ДЕ16-14 | 1 | 2001 | 2021 | исчерпан |
| 3 | МУП «Жилкомуслуги» | Центральная (В. Максаковка) | КВГМ-10 | 1 | 1985 | 2001 | исчерпан |
|  |  |  | КВГМ-10 | 1 | 1985 | 2001 | исчерпан |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 2004 | 2020 | исчерпан |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 2004 | 2020 | исчерпан |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 1986 | 2002 | исчерпан |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 1986 | 2002 | исчерпан |
| 4 | МУП «Жилкомуслуги» | Спецшкола | Энергия-3 | 1 | 1992 | 2008 | исчерпан |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1992 | 2008 | исчерпан |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1992 | 2008 | исчерпан |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1981 | 1997 | исчерпан |
| 5 | МУП «Жилкомуслуги» | №4 | НР-18 | 1 | 1995 | 2011 | исчерпан |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 1995 | 2011 | исчерпан |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 1996 | 2012 | исчерпан |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 1996 | 2012 | исчерпан |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 1992 | 2008 | исчерпан |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 1991 | 2007 | исчерпан |
| 6 | МУП «Жилкомуслуги» | Мехлесхоз | Е-1,0-09 | 1 | 1981 | 1997 | исчерпан |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 1981 | 1997 | исчерпан |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 1981 | 1997 | исчерпан |
|  |  |  | Е-1,0-09 | 1 | 1981 | 1997 | исчерпан |
| 7 | МУП «Жилкомуслуги» | Выльтыдор | Термотехник ТТ50 | 1 | 2024 | 2040 | не исчерпан |
|  |  |  | Термотехник ТТ50 | 1 | 2024 | 2040 | не исчерпан |
|  |  |  | Термотехник ТТ50 | 1 | 2024 | 2040 | не исчерпан |
| 8 | МУП «Жилкомуслуги» | Лемью | Энергия-3 | 1 | 1983 | 1999 | исчерпан |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1992 | 2008 | исчерпан |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 2021 | 2037 | не исчерпан |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1983 | 1999 | исчерпан |
| 9 | МУП «Жилкомуслуги» | Центральная (Седкыркещ) | Энергия-3 | 1 | 1992 | 2008 | исчерпан |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 2016 | 2032 | не исчерпан |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 2019 | 2035 | не исчерпан |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 2014 | 2030 | не исчерпан |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 2015 | 2031 | не исчерпан |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1982 | 1998 | исчерпан |
| 10 | МУП «Жилкомуслуги» | Аэропорт | НР-18 | 1 | 2015 | 2031 | не исчерпан |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 2014 | 2030 | не исчерпан |
|  |  |  | КсВа-0,63 | 1 | 2022 | 2038 | не исчерпан |
|  |  |  | КсВа-0,63 | 1 | 2022 | 2038 | не исчерпан |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 1996 | 2012 | исчерпан |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 2014 | 2030 | не исчерпан |
|  |  |  | НР-18 | 1 | 2018 | 2034 | не исчерпан |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 2004 | 2020 | исчерпан |
|  |  |  | Е-1,0-9 | 1 | 1990 | 2014 | исчерпан |
| 11 | МУП «Жилкомуслуги» | Больница | КВр-0,63 | 1 | 2021 | 2037 | не исчерпан |
|  |  |  | КВр-0,63 | 1 | 2021 | 2037 | не исчерпан |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1994 | 2010 | исчерпан |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1994 | 2010 | исчерпан |
| 12 | МУП «Жилкомуслуги» | Трехозерка | Энергия-3М | 1 | 1996 | 2012 | исчерпан |
|  |  |  | Энергия-3М | 1 | 1996 | 2012 | исчерпан |
|  |  |  | Энергия-3М | 1 | 1996 | 2012 | исчерпан |
|  |  |  | Энергия-3М | 1 | 1996 | 2012 | исчерпан |

В данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме. При этом в ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

          - ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» приведены в таблице Таблица 56.

Таблица 56. Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных в зоне деятельности 
ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год исчерпания паркового ресурса | Парковый ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Нижний Чов | ТТ100 Термотехник | 1 | 2008 | 2028 | не исчерпан |
|  |  |  | ТТ100 Термотехник | 1 | 2008 | 2028 | не исчерпан |
|  |  |  | ТТ100 Термотехник | 1 | 2008 | 2028 | не исчерпан |
| 2 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 1 | Vitoplex 100 PV1 440 | 1 | 2011 | 2031 | не исчерпан |
|  |  |  | Vitoplex 100 PV1 440 | 1 | 2011 | 2031 | не исчерпан |
|  |  |  | Vitoplex 100 PV1 440 | 1 | 2011 | 2031 | не исчерпан |
| 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 2 | Vitoplex 100 PV1 620 | 1 | 2013 | 2033 | не исчерпан |
|  |  |  | Vitoplex 100 PV1 620 | 1 | 2013 | 2033 | не исчерпан |
|  |  |  | Vitoplex 100 PV1 620 | 1 | 2013 | 2033 | не исчерпан |
| 4 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 3 | Vitoplex 100 PV1 950 | 1 | 2014 | 2034 | не исчерпан |
|  |  |  | Vitoplex 100 PV1 950 | 1 | 2014 | 2034 | не исчерпан |
|  |  |  | Vitoplex 100 PV1 950 | 1 | 2014 | 2034 | не исчерпан |
| 5 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Сысольское шоссе, 17/3 | СТГ-Стандарт 2,0 | 1 | 2004 | 2024 | не исчерпан |
|  |  |  | СТГ-Стандарт 1,5 | 1 | 2004 | 2024 | не исчерпан |
|  |  |  | Vitoplex 100 PV1 1120 | 1 | 2008 | 2028 | не исчерпан |
| 6 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Стахановская, 17/1 | Buderus Logano SK645 | 1 | 2012 | 2032 | не исчерпан |
|  |  |  | Buderus Logano SK645 | 1 | 2012 | 2032 | не исчерпан |
| 7 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | Buderus Logano SK755 | 1 | 2020 | 2040 | не исчерпан |
|  |  |  | Buderus Logano SK755 | 1 | 2020 | 2040 | не исчерпан |

В данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме. При этом в ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

          - ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 
(с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») приведены в таблице Таблица 57.

Таблица 57. Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных в зоне деятельности 
ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год исчерпания паркового ресурса | Парковый ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | ЦВК | КВГМ-100 | 1 | 1986 | 2002 | исчерпан |
|  |  |  | КВГМ-100 | 1 | 1995 | 2011 | исчерпан |
|  |  |  | ПТВМ-50 | 1 | 1971 | 1987 | исчерпан |
|  |  |  | ПТВМ-50 | 1 | 1971 | 1987 | исчерпан |
|  |  |  | ПТВМ-50 | 1 | 1973 | 1989 | исчерпан |
|  |  |  | ПТВМ-50 | 1 | 1977 | 1993 | исчерпан |
|  |  |  | ПТВМ-50 | 1 | 1977 | 1993 | исчерпан |
|  |  |  | ПТВМ-50 | 1 | 1978 | 1994 | исчерпан |
|  |  |  | ДЕ-10/14 | 1 | 1986 | 2006 | исчерпан |
|  |  |  | ДЕ-10/14 | 1 | 1986 | 2006 | исчерпан |
| 2 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Винзавод | ДКВР-6,5/13 | 1 | 1998 | 2018 | исчерпан |
|  |  |  | ДКВР-6,5/13 | 1 | 2005 | 2025 | исчерпан |
|  |  |  | ДКВР-6,5/13 | 1 | 1972 | 1992 | исчерпан |
| 3 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Орбита | КВ-Г-14-150 | 1 | 2011 | 2027 | не исчерпан |
|  |  |  | КВ-Г-14-150 | 1 | 2011 | 2027 | не исчерпан |
|  |  |  | ТВГ-8М | 1 | 1980 | 1996 | исчерпан |
|  |  |  | ТВГ-8М | 1 | 1982 | 1998 | исчерпан |
| 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Кутузова | ТВГ-1,5 | 1 | 1976 | 1992 | исчерпан |
|  |  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1976 | 1992 | исчерпан |
|  |  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1976 | 1992 | исчерпан |
| 5 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Госопытная | ТВГ-8М | 1 | 1982 | 1998 | исчерпан |
|  |  |  | ТВГ-4Р | 1 | 1992 | 2008 | исчерпан |
| 6 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Больничный Городок | Е-1,0-0,9Г-1К | 1 | 1990 | 2010 | исчерпан |
|  |  |  | Е-1,0-0,9Г-1К | 1 | 2012 | 2032 | не исчерпан |
|  |  |  | Е-1,0-0,9Г-1К | 1 | 2006 | 2026 | не исчерпан |
|  |  |  | Е-1,0-0,9Г-1К | 1 | 2007 | 2027 | не исчерпан |
|  |  |  | КВГ-4,65 | 1 | 1989 | 2005 | исчерпан |
|  |  |  | КВГ-6,5 | 1 | 1990 | 2006 | исчерпан |
|  |  |  | КВГ-6,5 | 1 | 1990 | 2006 | исчерпан |
|  |  |  | КВГ-6,5 | 1 | 1997 | 2013 | исчерпан |
| 7 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Оранжерея | КВГ-6,5 | 1 | 1985 | 2001 | исчерпан |
|  |  |  | КВГ-6,5 | 1 | 1986 | 2002 | исчерпан |
|  |  |  | КВГ-6,5 | 1 | 1990 | 2006 | исчерпан |
| 8 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Верхний Чов | ДКВР-2.5/13 | 1 | 1979 | 1999 | исчерпан |
|  |  |  | ДКВР-2.5/13 | 1 | 1987 | 2007 | исчерпан |
|  |  |  | ДЕ-4/14 | 1 | 2000 | 2020 | исчерпан |
|  |  |  | ДЕ-4/14 | 1 | 2001 | 2021 | исчерпан |
| 9 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Кочпон | ДКВР-6.5/13 | 1 | 1987 | 2007 | исчерпан |
|  |  |  | ДКВР-6.5/13 | 1 | 1987 | 2007 | исчерпан |
|  |  |  | ДКВР-6.5/13 | 1 | 1988 | 2008 | исчерпан |
| 10 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | РММТ | ДКВР-4/13 | 1 | 1988 | 2008 | исчерпан |
|  |  |  | КЕ-6.5-14С | 1 | 1982 | 2002 | исчерпан |
|  |  |  | передв. к/у ПКН-2М (Е-1,0-9М) | 1 | 1990 | - | - |
| 11 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Школьная | КВ-Г-М-2,5-95 | 1 | 2006 | 2022 | не исчерпан |
|  |  |  | КВ-Г-М-2,5-95 | 1 | 2004 | 2020 | исчерпан |
|  |  |  | КВ-Г-М-2,5-95 | 1 | 2002 | 2018 | исчерпан |
|  |  |  | КВ-Г-М-2,5-95 | 1 | 2002 | 2018 | исчерпан |
|  |  |  | КВ-Г-М-2,5-95 | 1 | 2002 | 2018 | исчерпан |
| 12 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Серова | КВ-Г-М-4.65 | 1 | 2007 | 2023 | исчерпан |
|  |  |  | КВ-Г-М-4.65 | 1 | 2007 | 2023 | исчерпан |
| 13 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Рыбцех | Е-1,0-0,9Г-1К | 1 | 1994 | 2014 | исчерпан |
|  |  |  | Е-1,0-0,9Г-1К | 1 | 1994 | 2014 | исчерпан |
| 14 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | ФАН | НР-18 | 1 | 1997 | 2013 | исчерпан |
|  |  |  | Е-1,0-0,9Г | 1 | 1985 | 2005 | исчерпан |
|  |  |  | Е-1,0-0,9Г-1К | 1 | 1983 | 2003 | исчерпан |
| 15 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Нижний Чов | Энергия-3 | 1 | 1995 | 2011 | исчерпан |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1995 | 2011 | исчерпан |
|  |  |  | Энергия-3 | 1 | 1995 | 2011 | исчерпан |

В данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме. При этом в ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

          - ЕТО № 5 АО «Комитекс»

Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс» приведены в таблице Таблица 58.

Таблица 58. Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных в зоне деятельности 
ЕТО № 5 АО «Комитекс»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год исчерпания паркового ресурса | Парковый ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО «Комитекс» | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | КВ-ГМ-20 | 1 | 1982 | 1998 | исчерпан |
|  |  |  | КВ-ГМ-20 | 1 | 1980 | 1996 | исчерпан |
|  |  |  | КВ-ГМ-20 | 1 | 1980 | 1996 | исчерпан |
|  |  |  | ДКВР-20-13 | 1 | 1982 | 2002 | исчерпан |
|  |  |  | ДЕ-25-14 ГМ | 1 | 1982 | 1998 | исчерпан |
|  |  |  | ДЕ-10-14 ГМ | 1 | 2005 | 2021 | исчерпан |
|  |  |  | ДЕ-25-14 ГМ | 1 | 2001 | 2017 | исчерпан |

В данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме. При этом в ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

          - ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» приведены в таблице Таблица 59.

Таблица 59. Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных в зоне деятельности 
ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год исчерпания паркового ресурса | Парковый ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Агро-Тепло» | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | ПТВМ-30 М | 1 | 1976 | 1996 | исчерпан |
|  |  |  | ПТВМ-30 М | 1 | 1976 | 1996 | исчерпан |
|  |  |  | КВГМ-30-150 | 1 | 1985 | 2005 | исчерпан |
|  |  |  | КВГМ-30-150 | 1 | 1988 | 2008 | исчерпан |

В данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме. При этом в ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

          - ЕТО № 7 ООО «СТК»

Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК» приведены в таблице Таблица 60.

Таблица 60. Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных в зоне деятельности 
ЕТО № 7 ООО «СТК»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год исчерпания паркового ресурса | Парковый ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «СТК» | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | Vitoplex 100 PV1B | 1 | 2016 | 2032 | не исчерпан |
|  |  |  | Vitoplex 100 PV1B | 1 | 2016 | 2032 | не исчерпан |
|  |  |  | Vitoplex 100 PV1B | 1 | 2016 | 2032 | не исчерпан |
|  |  |  | Vitoplex 100 PV1B | 1 | 2016 | 2032 | не исчерпан |

В данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме. При этом в ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

          - ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе приведены в таблице Таблица 61.

Таблица 61. Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных в зоне деятельности 
ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год исчерпания паркового ресурса | Парковый ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РГУСП «Коми» по племенной работе | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | водогрейный | 1 | 2019 | 2035 | не исчерпан |
|  |  |  | водогрейный | 1 | 2019 | 2035 | не исчерпан |

В данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме. При этом в ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

          - ЕТО № 9 ООО «АВКО»

Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО» приведены в таблице Таблица 61.

Таблица 62. Сведения по году ввода в эксплуатацию, году исчерпания паркового ресурса водогрейных и паровых котлов котельных в зоне деятельности 
ЕТО № 9 ООО «АВКО»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год исчерпания паркового ресурса | Парковый ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «АВКО» | Котельная ООО «АВКО» | водогрейный | 1 | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | водогрейный | 1 | н/д | н/д | н/д |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 
установок (для источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии)

Котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства:

- устройства подачи и сжигания топлива,

- очистки, химической подготовки и деаэрации воды,

- теплообменные аппараты различного назначения;

- насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные (для циркуляции воды в системе теплоснабжения), подпиточные (для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях), питательные (для подачи воды в паровые котлы), рециркуляционные (подмешивающие);

- баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды;

- дутьевые вентиляторы и воздушный тракт,

- дымососы, газовый тракт и дымовую трубу;

- устройства вентиляции;

- системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива;

- тепловой щит или пульт управления.

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями пара или горячей воды, от качества исходной воды. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.

Во многих случаях в паровых котельных для приготовления горячей воды устанавливают и водогрейные котлы, которые полностью обеспечивают потребность в горячей воде или являются пиковыми. Котлы устанавливают за пароводяным подогревателем по ходу воды в качестве второй ступени подогрева. Если пароводогрейная котельная обслуживает открытые водяные сети, тепловой схемой предусматривается установка двух деаэраторов – для питательной и подпиточной воды. Для выравнивания режима приготовления горячей воды, а также для ограничения и выравнивания давления в системах горячего и холодного водоснабжения в отопительных котельных предусматривают установку баков-аккумуляторов.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников
тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур 
и расхода теплоносителя в зависимости от температуры 
наружного воздуха

          - ЕТО № 2 «МУП «Жилкомуслуги»

Выдача тепловой мощности от котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» потребителям осуществляется горячей водой по графикам, представленным в таблице Таблица 63.

Таблица 63. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных 
графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Температурный график, 0С | Описание температурного графика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горбольница | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 2 | №1 | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 4 | Спецшкола | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 5 | №4 | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 6 | Мехлесхоз | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 7 | Выльтыдор | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 8 | Лемью | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 10 | Аэропорт | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 11 | Больница | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 12 | Трехозерка | 95/70 | Без спрямлений и срезок |

          - ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Выдача тепловой мощности от котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» потребителям осуществляется горячей водой по графикам, представленным в таблице Таблица 64.

Таблица 64. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных 
графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Температурный график, 0С | Описание температурного графика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижний Чов | 102/70 | Без спрямлений и срезок |
| 2 | Чит 1 | 90/70 | Без спрямлений и срезок |
| 3 | Чит 2 | 90/70 | Без спрямлений и срезок |
| 4 | Чит 3 | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 5 | Сысольское шоссе, 17/3 | 90/70 | Без спрямлений и срезок |
| 6 | Стахановская, 17/1 | 90/70 | Без спрямлений и срезок |
| 7 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 90/70 | Без спрямлений и срезок |

          - ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 
(с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

Выдача тепловой мощности от котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») потребителям осуществляется горячей водой по графикам, представленным в таблице Таблица 65.

Таблица 65. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных 
графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 
(с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Температурный график, 0С | Описание температурного графика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦВК | 125/70 | Со спрямлением на ГВС (70оС) при температуре наружного воздуха -4 оС |
| 2 | Винзавод | Отпуск тепла с паром |  |
| 3 | Орбита | 125/70 | Со спрямлением на ГВС (70оС) при температуре наружного воздуха -4 оС |
| 4 | Кутузова | 85/70 | Без спрямлений и срезок |
| 5 | Госопытная | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 6 | Больничный Городок | 125/70 | Со спрямлением на ГВС (70оС) при температуре наружного воздуха -4 оС |
| 7 | Оранжерея | - | - |
| 8 | Рыбцех | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 9 | Нижний Чов | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 10 | Верхний Чов | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 11 | Кочпон | 115/70 | Со спрямлением на ГВС (70оС) при температуре наружного воздуха -6 оС |
| 12 | РММТ | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 13 | ФАН | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 14 | Школьная | 95/70 | Со спрямлением на ГВС (65оС) при температуре наружного воздуха -10 оС |
| 15 | Серова | 115/70 | Со спрямлением на ГВС (70оС) при температуре наружного воздуха -6 оС |

          - ЕТО № 5 АО «Комитекс»

Выдача тепловой мощности от котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс» потребителям осуществляется горячей водой по графикам, представленным в таблице Таблица 65.

Таблица 66. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных 
графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Температурный график, 0С | Описание температурного графика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 110/70 | Без спрямлений и срезок |

          - ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

Выдача тепловой мощности от котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» потребителям осуществляется горячей водой по графикам, представленным в таблице Таблица 67.

Таблица 67. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных 
графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Температурный график, 0С | Описание температурного графика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 105/70 | Без спрямлений и срезок |

          - ЕТО № 7 ООО «СТК»

Выдача тепловой мощности от котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК» потребителям осуществляется горячей водой по графикам, представленным в таблице Таблица 68.

Таблица 68. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных 
графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК»

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Температурный график, 0С | Описание температурного графика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 95/70 | Со спрямлением на ГВС (64оС) при температуре наружного воздуха -2 оС |

          - ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

Выдача тепловой мощности от котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе потребителям осуществляется горячей водой по графикам, представленным в таблице Таблица 69.

Таблица 69. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных 
графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Температурный график, 0С | Описание температурного графика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 95/70 | Без спрямлений и срезок |

          - ЕТО № 9 ООО «АВКО»

Выдача тепловой мощности от котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО» потребителям осуществляется горячей водой по графикам, представленным в таблице Таблица 70.

Таблица 70. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных 
графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО»

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Температурный график, 0С | Описание температурного графика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «АВКО» | 90/70 | Без спрямлений и срезок |

Среднегодовая загрузка оборудования котельных

          - ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

Установленная тепловая мощность, выработка тепла и число часов использования установленной мощности по теплоснабжающим котельным городского округа Сыктывкар за базовый 2024 г. в зоне действия ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» представлены в таблице Таблица 71.

Таблица 71. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Жилкомуслуги» | Спецшкола | 2,4 | 3569,272 | 1 487 |
| 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Горбольница | 2,92 | 4265,599 | 1 461 |
| 3 | МУП «Жилкомуслуги» | №1 | 14 | 42273,137 | 3 020 |
| 4 | МУП «Жилкомуслуги» | Центральная Максаковка | 22,32 | 22978,454 | 1 030 |
| 5 | МУП «Жилкомуслуги» | №4 | 3,9 | 0 | 0 |
| 6 | МУП «Жилкомуслуги» | Мехлесхоз | 2,2 | 1509,605 | 686 |
| 7 | МУП «Жилкомуслуги» | Лемью | 2,3 | 3910,985 | 1 700 |
| 8 | МУП «Жилкомуслуги» | Центральная Седкыркещ | 3,99 | 7853,278 | 1 968 |
| 9 | МУП «Жилкомуслуги» | Аэропорт | 5,45 | 9623,798 | 1 766 |
| 10 | МУП «Жилкомуслуги» | Больница | 2,34 | 1928,259 | 824 |
| 11 | МУП «Жилкомуслуги» | Трехозерка | 1,0 | 1400,670 | 1 401 |
| 12 | МУП «Жилкомуслуги» | Выльтыдор | 2,25 | 4377,415 | 1 946 |

Примечание: под выработкой понимается годовое значение произведенной тепловой энергии котлами.

          - ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Установленная тепловая мощность, выработка тепла и число часов использования установленной мощности по теплоснабжающим котельным городского округа Сыктывкар за базовый 2024 г. в зоне действия ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» представлены в таблице Таблица 72.

Таблица 72. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Нижний Чов | 10,830 | 27232,67 | 2 515 |
| 2 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 1 | 1,134 | 1613,58 | 1 423 |
| 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 2 | 1,599 | 1719,96 | 1 076 |
| 4 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 3 | 2,451 | 4338,86 | 1 770 |
| 5 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Сысольское шоссе, 17/3 | 3,973 | 6214,46 | 1 564 |
| 6 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Стахановская, 17/1 | 0,430 | 679,25 | 1 580 |
| 7 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 1,788 | 1008,68 | 564 |

Примечание: под выработкой понимается годовое значение произведенной тепловой энергии котлами.

          - ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 
(с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

Установленная тепловая мощность, выработка тепла и число часов использования установленной мощности по теплоснабжающим котельным городского округа Сыктывкар за базовый 2024 г. в зоне действия ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») представлены в таблице Таблица 73.

Таблица 73. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | ЦВК | 513,00 | 1 461 104 | 2 848 |
| 2 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Орбита | 40,60 | 100 186 | 2 468 |
| 3 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Больничный Городок | 26,10 | 56 209 | 2 154 |
| 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Кочпон | 12,60 | 39 971 | 3 172 |
| 5 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Оранжерея | 19,50 | 0 | 0 |
| 6 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Верхний Чов | 9,15 | 17 592 | 1 923 |
| 7 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Госопытная | 12,60 | 15 052 | 1 195 |
| 8 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | РММТ | 7,45 | 7 038 | 945 |
| 9 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Школьная | 10,75 | 37 727 | 3 509 |
| 10 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Винзавод | 12,60 | 11 692 | 928 |
| 11 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Кутузова | 4,50 | 3 573 | 794 |
| 12 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Серова | 8,00 | 19 367 | 2 421 |
| 13 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | ФАН | 2,00 | 1 780 | 890 |
| 14 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Рыбцех | 1,30 | 1 929 | 1 484 |
| 15 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Нижний Чов | 1,50 | 1 073 | 715 |

Примечание: под выработкой понимается годовое значение произведенной тепловой энергии котлами.

          - ЕТО № 5 АО «Комитекс»

Установленная тепловая мощность, выработка тепла и число часов использования установленной мощности по теплоснабжающим котельным городского округа Сыктывкар за базовый 2024 г. в зоне действия ЕТО № 5 АО «Комитекс» представлены в таблице Таблица 74.

Таблица 74. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Комитекс» | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 58,000 | 83 428,915 | 13 731 |

Примечание: под выработкой понимается годовое значение произведенной тепловой энергии котлами.

          - ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

Установленная тепловая мощность, выработка тепла и число часов использования установленной мощности по теплоснабжающим котельным городского округа Сыктывкар за базовый 2024 г. в зоне действия ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» представлены в таблице Таблица 75.

Таблица 75. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Агро-Тепло» | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 140,000 | 102 517,807 | 732,0 |

Примечание: под выработкой понимается годовое значение произведенной тепловой энергии котлами.

          - ЕТО № 7 ООО «СТК»

Установленная тепловая мощность, выработка тепла и число часов использования установленной мощности по теплоснабжающим котельным городского округа Сыктывкар за базовый 2024 г. в зоне действия ЕТО № 7 ООО «СТК» представлены в таблице Таблица 76.

Таблица 76. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СТК» | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 4,265 | 6 340,8 | 1 487 |

Примечание: под выработкой понимается годовое значение произведенной тепловой энергии котлами.

          - ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

Установленная тепловая мощность, выработка тепла и число часов использования установленной мощности по теплоснабжающим котельным городского округа Сыктывкар за базовый 2024 г. в зоне действия ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе представлены в таблице Таблица 77.

Таблица 77. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РГУСП «Коми» по племенной работе | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 2,600 | 1 222,0 | 470,0 |

Примечание: под выработкой понимается годовое значение произведенной тепловой энергии котлами.

          - ЕТО № 9 ООО «АВКО»

Установленная тепловая мощность, выработка тепла и число часов использования установленной мощности по теплоснабжающим котельным городского округа Сыктывкар за базовый 2024 г. в зоне действия ЕТО № 9 ООО «АВКО» представлены в таблице Таблица 77.

Таблица 78. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «АВКО» | Котельная ООО «АВКО» | 0,600 | 1 270,0 | 2 117 |

Примечание: под выработкой понимается годовое значение произведенной тепловой энергии котлами.

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, ведется по приборам учета, установленным на теплоснабжающих котельных городского округа Сыктывкар.

          - ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз»

Информация по установленным на ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» приборам учета тепла, отпущенного в тепловые сети, приведена в таблице Таблица 80.

Таблица 79. Перечень приборов учета тепла, установленных на теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз»

| Тип, марка | Измеряемая среда | Место установки | Дата установки | Дата поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Датчик перепада давления Метран100ДД | ГВС прямая Ду800 (лето) | г.Сыктывкар Ухтинское шоссе | 16.07.2022 | 16.07.2022 | 15.07.2025 |
| Датчик перепада давления PMD-235 | ГВС прямая Ду800 (зима) | г.Сыктывкар Ухтинское шоссе | 17.07.2024 | 16.07.2024 | 16.07.2025 |
| Датчик давления Метран55ДИ | ГВС прямая Ду800 | г.Сыктывкар Ухтинское шоссе | 17.07.2024 | 16.07.2024 | 16.07.2025 |
| Датчик температуры ТСМ-9201 | ГВС прямая Ду800 | г.Сыктывкар Ухтинское шоссе | 17.07.2024 | 17.07.2022 | 16.07.2025 |
| Преобразователь сигнала температуры ИПМ 0399/МО | ГВС прямая Ду800 | г.Сыктывкар Ухтинское шоссе | 17.07.2024 | 13.07.2023 | 12.07.2025 |
| Датчик перепада давления Метран100ДД | ГВС обратная Ду800 (лето) | г.Сыктывкар Ухтинское шоссе | 16.07.2022 | 16.07.2022 | 15.07.2025 |
| Датчик перепада давления PMD-235 | ГВС обратная Ду800 (зима) | г.Сыктывкар Ухтинское шоссе | 17.07.2024 | 16.07.2024 | 16.07.2025 |
| Датчик давления Метран55ДИ | ГВС обратная Ду800 | г.Сыктывкар Ухтинское шоссе | 17.07.2024 | 16.07.2024 | 16.07.2025 |
| Датчик температуры ТСМ-9201 | ГВС обратная Ду800 | г.Сыктывкар Ухтинское шоссе | 17.07.2024 | 17.07.2022 | 16.07.2025 |
| Преобразователь сигнала температуры ИПМ 0399/МО | ГВС обратная Ду800 | г.Сыктывкар Ухтинское шоссе | 17.07.2024 | 13.07.2023 | 12.07.2025 |
| Вычислитель Теплосчетчик ВТД-У СТД | ГВС Ду800 | г.Сыктывкар Ухтинское шоссе | 22.07.2024 | 22.07.2024 | 21.07.2028 |
| Датчик перепада давления PMD-235 | ГВС прямая Ду230 | г.Сыктывкар Ухтинское шоссе | 18.07.2024 | 18.07.2024 | 17.07.2025 |
| Датчик давления Метран-22-ДИ | ГВС прямая Ду230 | г.Сыктывкар Ухтинское шоссе | 14.07.2023 | 14.07.2023 | 13.07.2025 |
| Датчик температуры ТСМ-9201 | ГВС прямая Ду230 | г.Сыктывкар Ухтинское шоссе | 13.07.2023 | 13.07.2023 | 12.07.2025 |
| Преобразователь сигнала температуры ИПМ 0399/МО | ГВС прямая Ду230 | г.Сыктывкар Ухтинское шоссе | 13.07.2023 | 13.07.2023 | 12.07.2025 |
| Датчик перепада давления PMD-235 | ГВС обратная Ду230 | г.Сыктывкар Ухтинское шоссе | 17.07.2024 | 16.07.2024 | 16.07.2025 |
| Датчик давления Метран55ДИ | ГВС обратная Ду230 | г.Сыктывкар Ухтинское шоссе | 17.07.2024 | 16.07.2024 | 16.07.2025 |
| Датчик температуры ТСМ-9201 | ГВС обратная Ду230 | г.Сыктывкар Ухтинское шоссе | 17.07.2024 | 17.07.2022 | 16.07.2025 |
| Преобразователь сигнала температуры ИПМ 0399/МО | ГВС обратная Ду230 | г.Сыктывкар Ухтинское шоссе | 17.07.2024 | 13.07.2023 | 12.07.2025 |
| Вычислитель Теплосчетчик ВТД-У СТД | ГВС Ду230 | г.Сыктывкар Ухтинское шоссе | 22.07.2024 | 22.07.2024 | 21.07.2028 |
| Датчик перепада давления Метран100ДД | ГВС прямая Ду600 (лето) | г.Сыктывкар пр-т Бумажников-2 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2027 |
| Датчик перепада давления Метран100ДД | ГВС прямая Ду600 (зима) | г.Сыктывкар пр-т Бумажников-2 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2027 |
| Датчик давления Метран 100-ДИ | ГВС прямая Ду600 | г.Сыктывкар пр-т Бумажников-2 | 16.07.2022 | 16.07.2022 | 15.07.2025 |
| Датчик температуры ТСМ 0879 | ГВС прямая Ду600 | г.Сыктывкар пр-т Бумажников-2 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | 21.07.2025 |
| Преобразователь сигнала температуры ИПМ 0399/МО | ГВС прямая Ду600 | г.Сыктывкар пр-т Бумажников-2 | 19.07.2024 | 19.07.2024 | 18.07.2026 |
| Датчик перепада давления Метран100ДД | ГВС обратная Ду600 (лето) | г.Сыктывкар пр-т Бумажников-2 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2027 |
| Датчик перепада давления Метран100ДД | ГВС обратная Ду600 (зима) | г.Сыктывкар пр-т Бумажников-2 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2027 |
| Датчик давления Метран 100-ДИ | ГВС обратная Ду600 | г.Сыктывкар пр-т Бумажников-2 | 16.07.2022 | 16.07.2022 | 15.07.2025 |
| Датчик температуры ТСМ-9201 | ГВС обратная Ду600 | г.Сыктывкар пр-т Бумажников-2 | 17.07.2024 | 17.07.2022 | 16.07.2025 |
| Преобразователь сигнала температуры ИПМ 0399/МО | ГВС обратная Ду600 | г.Сыктывкар пр-т Бумажников-2 | 19.07.2024 | 19.07.2024 | 18.07.2026 |
| Вычислитель Теплосчетчик ВТД-У СТД | ГВС Ду600 | г.Сыктывкар пр-т Бумажников-2 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | 21.07.2028 |

          - ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

Информация по установленным на теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» приборам учета тепла, отпущенного в тепловые сети, приведена в таблице Таблица 80.

Таблица 80. Перечень приборов учета тепла, установленных на теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

| Наименование котельной | Место установки узла учета | Наименование прибора | Тип прибора | Измеряемые и рассчитываемые параметры | Вид учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | прямой трубопровод сетевой воды | расходомер | Прамер 510 Ду250 | расход | некоммерческий |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | обратный трубопровод сетевой воды | расходомер | Прамер 510 Ду250 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  |  | тепловычислитель | СПТ 961.2 | тепловая энергия |  |
| Мехлесхоз | прямой трубопровод сетевой воды | расходомер | ПРЭМ Ду80 | расход | некоммерческий |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | обратный трубопровод сетевой воды | расходомер | ПРЭМ Ду80 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  |  | тепловычислитель | ВКТ-7 | тепловая энергия |  |
| Горбольница | прямой трубопровод сетевой воды | расходомер | ПРЭМ Ду100 | расход | некоммерческий |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | обратный трубопровод сетевой воды | расходомер | ПРЭМ Ду100 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | прямой трубопровод сети ГВС | расходомер | ПРЭМ Ду80 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | циркуляционный трубопровод сети ГВС | расходомер | ПРЭМ Ду80 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  |  | тепловычислитель | ВКТ-7-03 | тепловая энергия |  |
| Спецшкола | прямой трубопровод сетевой воды | расходомер | ПРЭМ Ду150 | расход | некоммерческий |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | обратный трубопровод сетевой воды | расходомер | ПРЭМ Ду150 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | прямой трубопровод сети ГВС | расходомер | ПРЭМ Ду80 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | циркуляционный трубопровод сети ГВС | расходомер | ПРЭМ Ду80 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  |  | тепловычислитель | ВКТ-7 | тепловая энергия |  |
| Центральная (В. Максаковка) | прямой трубопровод сетевой воды | расходомер | ВЭПС-ПБ2-01 Ду200 | расход | некоммерческий |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | обратный трубопровод сетевой воды | расходомер | ВЭПС-ПБ2-01 Ду200 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | прямой трубопровод сети ГВС | расходомер | Мастерфлоу Ду100 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | циркуляционный трубопровод сети ГВС | расходомер | Мастерфлоу Ду100 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  |  | тепловычислитель | СПТ-961.2 | тепловая энергия |  |
| Трехозерка | прямой трубопровод сетевой воды | расходомер | ВЭПС Ду100 | расход | некоммерческий |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | обратный трубопровод сетевой воды | расходомер | ВЭПС Ду100 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | трубопровод холодной воды | расходомер | ВЭПС Ду32 | расход |  |
|  |  | тепловычислитель | ВКТ-7-02 | тепловая энергия |  |
| Выльтыдор | прямой трубопровод сетевой воды | расходомер | ПРЭМ Ду100 | расход | некоммерческий |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | обратный трубопровод сетевой воды | расходомер | ПРЭМ Ду100 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  |  | тепловычислитель | ВКТ-7 | тепловая энергия |  |
| Лемью | прямой трубопровод сетевой воды | расходомер | ПРЭМ Ду150 | расход | некоммерческий |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | обратный трубопровод сетевой воды | расходомер | ПРЭМ Ду150 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | прямой трубопровод сети ГВС | расходомер | ПРЭМ Ду50 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | циркуляционный трубопровод сети ГВС | расходомер | ПРЭМ Ду50 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  |  | тепловычислитель | ВКТ-7 | тепловая энергия |  |
| Центральная (Седкыркещ) | прямой трубопровод сетевой воды | расходомер | ПРЭМ Ду150 | расход | некоммерческий |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | обратный трубопровод сетевой воды | расходомер | ПРЭМ Ду150 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | прямой трубопровод сети ГВС | расходомер | ПРЭМ Ду32 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | циркуляционный трубопровод сети ГВС | расходомер | ПРЭМ Ду32 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  |  | тепловычислитель | ВКТ-7 | тепловая энергия |  |
| Аэропорт | прямой трубопровод сетевой воды | расходомер | ПРЭМ Ду150 | расход | некоммерческий |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | обратный трубопровод сетевой воды | расходомер | ПРЭМ Ду150 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | прямой трубопровод сети ГВС | расходомер | ПРЭМ Ду100 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | циркуляционный трубопровод сети ГВС | расходомер | ПРЭМ Ду100 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  |  | тепловычислитель | ВКТ-7 | тепловая энергия |  |
| Больница | прямой трубопровод сетевой воды | расходомер | ПРЭМ Ду150 | расход | некоммерческий |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  | обратный трубопровод сетевой воды | расходомер | ПРЭМ Ду150 | расход |  |
|  |  | термопреобразователь | КТПТР | температура |  |
|  |  | тепловычислитель | ВКТ-7 | тепловая энергия |  |

          - ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Информация по установленным на теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» приборам учета тепла, отпущенного в тепловые сети, приведена в таблице

Таблица 81. Перечень приборов учета тепла, установленных на теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

| Наименование котельной | Наименование прибора | Тип прибора | Измеряемые и рассчитываемые параметры | № прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Чит 1 | тепловычислитель | ВКТ 7 | Учет теплопотребления | 47923 |
|  | тепловычислитель | ВКТ 7 | Учет теплопотреб-ления | 146015 |
|  | тепловычислитель | ВКТ 7 | Учет теплопотреб-ления | 145663 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 40 | Расход | 403273 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 40 | Расход | 401756 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 32 | Расход | 84104 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 20 | Расход | 158019 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 40 | Расход | 393829 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 40 | Расход | 393844 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 32 | Расход | 121249 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 20 | Расход | 528092 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 32 | Расход | 604794 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 32 | Расход | 604800 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 32 | Расход | 193404 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 20 | Расход | 388595 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСПН (2шт) | Температура | 11286 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСБ(2шт) | Температура | 30706 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСПН(2шт) | Температура | 24024 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСБ(2шт) | Температура | 13820 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСБ(2шт) | Температура | 1411006 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСБ(2шт) | Температура | 65144 |
| Котельная Чит 2 | тепловычислитель | ВКТ 7 | Учет теплопотребления | 185245 |
|  | тепловычислитель | ВКТ 7 | Учет теплопотребления | 185273 |
|  | тепловычислитель | ВКТ 7 | Учет теплопотребления | 185378 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-40 | Расход | 040006018 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-40 | Расход | 040006016 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-25 | Расход | 025004788 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-20 | Расход | 020006264 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-40 | Расход | 040006020 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-40 | Расход | 040006015 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-25 | Расход | 025004790 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-20 | Расход | 020006260 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-40 | Расход | 040006019 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-40 | Расход | 040006017 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-25 | Расход | 025004793 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-20 | Расход | 020006263 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСБ(2шт) | Температура | 137013 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСБ(2шт) | Температура | 1228584 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСБ(2шт) | Температура | 137009 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСБ(2шт) | Температура | 1228583 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСБ(2шт) | Температура | 137013 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСБ(2шт) | Температура | 16895 |
| Котельная Чит 3 | тепловычислитель | ВКТ 7 | Учет теплопотребления | 241179 |
|  | тепловычислитель | ВКТ 7 | Учет теплопотребления | 23128 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-80 | Расход | 0201001213 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-80 | Расход | 0201001208 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-80 | Расход | 0201001210 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-50 | Расход | 0201002250 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-40 | Расход | 0201000786 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-40 | Расход | 0201000787 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-40 | Расход | 0201000780 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-32 | Расход | 0201008401 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСБ(2шт) | Температура | 16903 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСБ(2шт) | Температура | 1412753 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСБ(2шт) | Температура | 1433340 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСБ(2шт) | Температура | 1433299 |
| Котельная Сысольское шоссе 17/3 | тепловычислитель | ВКТ 9 | Учет теплопотребления | 000072 |
|  | тепловычислитель | ВКТ 7 | Учет теплопотребления | 269739 |
|  | тепловычислитель | ВКТ 9 | Учет теплопотребления | 000074 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 80 | Расход | 110093 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 80 | Расход | 117011 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 50 | Расход | 109821 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 32 | Расход | 530090 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 80 | Расход | 166306 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 80 | Расход | 165181 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 50 | Расход | 191211 |
|  | Преобразователь расхода | МастерФлоу 5.2.1-Б-32 | Расход | 032217120 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 80 | Расход | 123847 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 80 | Расход | 173463 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 50 | Расход | 092344 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 32 | Расход | 674622 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСБ(2шт) | Температура | 2111164 |
|  | Комплект термосопротивления | КТПТР(2шт) | Температура | 8266 |
|  | Комплект термосопротивления | КТПТР(2шт) | Температура | 8263 |
|  | Комплект термосопротивления | КТПТР(2шт) | Температура | 15660 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСБ(2шт) | Температура | 1230858 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСБ(2шт) | Температура | 33776 |
| Котельная Н Чов | тепловычислитель | ВКТ 9 | Учет теплопотребления | 018481 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 150 | Расход | 152120 |
|  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 150 | Расход | 153828 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСБ(2шт) | Температура | 2111163 |
| Котельная Михайловская,19, стр. 1 | тепловычислитель | Тепломер ВТЭ-0 | Учет теплопотребления | 198681 |
|  | Преобразователь расхода | Тепломер ВСЭ | Расход | 8922 |
|  | Преобразователь расхода | Тепломер ВСЭ | Расход | 8587 |
|  | Комплект термосопротивления | КТСБ(2шт) | Температура | 1919262 |

          - ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС 
«Комитеплоэнерго»)

Информация по установленным на теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») приборам учета тепла, отпущенного в тепловые сети, приведена в таблице Таблица 82.

Таблица 82. Перечень приборов учета тепла, установленных на теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

| п/п | Адрес котельной | Тип, марка | Измеряемая среда | Место установки | Дата установки | Дата поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦВК МТС-1 | СПТ962 | вода | ЦТЩ-1 | 2023 | 12.10.2023 | 12.10.2027 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | прямая т/с | 2012 | 26.07.2024 | 26.07.2028 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | обратная т/с | 2012 | 26.07.2024 | 26.07.2028 |
|  |  | EJA 530A | вода | прямая т/с | 2012 | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | обратная т/с | 2012 | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | исходная блок 1 | 2012 | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | прямая/обратная т/с | 2023 | 22.11.2023 | 22.11.2027 |
|  |  | ТПТ-1 | вода | исходная блок 1 | 2020 | 25.07.2024 | 25.07.2028 |
|  | ЦВК МТС-2 | СПТ962 | вода | ЦТЩ-1 | 2023 | 12.10.2023 | 12.10.2027 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | прямая т/с | 2012 | 24.06.2024 | 24.06.2028 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | обратная т/с | 2012 | 24.06.2024 | 24.06.2028 |
|  |  | EJA 530A | вода | прямая т/с | 2012 | 28.06.2024 | 28.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | обратная т/с | 2012 | 28.06.2024 | 28.06.2027 |
|  |  | КТПТР 01 | вода | прямая/обратная т/с | 2023 | 22.11.2023 | 22.11.2027 |
|  | ЦВК МТС-3 | СПТ962 | вода | ЦТЩ-2 | 2023 | 12.10.2023 | 11.10.2027 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | прямая т/с | 2012 | 03.11.2024 | 03.11.2026 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | обратная т/с | 2012 | 03.11.2024 | 03.11.2026 |
|  |  | EJA 530A | вода | прямая т/с | 2012 | 12.05.2023 | 12.05.2026 |
|  |  | EJA 530A | вода | обратная т/с | 2012 | 12.05.2023 | 12.05.2026 |
|  |  | EJA 530A | вода | исходная блок 2 | 2012 | 10.06.2023 | 10.06.2027 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | прямая/обратная т/с | 2012 | 20.07.2022 | 20.07.2026 |
|  |  | ТПТ-01 | вода | исходная блок 2 | 2020 | 25.07.2024 | 25.07.2028 |
| 2 | Орбита | СПТ962 | вода | щит УУТЭ | 2021 | 12.10.2021 | 12.10.2025 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | прямая т/с новая | 2015 | 24.06.2024 | 24.06.2028 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | обратная т/с общ. | 2014 | 08.07.2022 | 08.07.2026 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | прямая т/с старая | 2024 | 02.02.2024 | 02.02.2028 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | обратная т/с старая | 2024 | 02.02.2024 | 02.02.2028 |
|  |  | КРТ 9-1,6 | вода | прямая т/с новая | 2010 | 10.06.2022 | 10.06.2026 |
|  |  | КРТ 5-11-0,6 | вода | обратная т/с новая | 2010 | 10.06.2024 | 10.06.2026 |
|  |  | КРТ 9-1,6 | вода | обратная т/с общ. | 2010 | 10.06.2022 | 10.06.2026 |
|  |  | Метран-55 | вода | прямая т/с старая | 2016 | 13.05.2022 | 13.05.2025 |
|  |  | Метран-55 | вода | обратная т/с старая | 2016 | 13.05.2022 | 13.05.2025 |
|  |  | Метран-55 | вода | холодная вода | 2016 | 13.05.2022 | 13.05.2025 |
|  |  | КТПТР-05 | вода | прямая т/с новая | 2020 | 07.06.2024 | 07.06.2028 |
|  |  | ТСПУ-205 | вода | обратная т/с новая | 2021 | 07.06.2024 | 07.06.2026 |
|  |  | КТПТР-05 | вода | обратная т/с общ. | 2020 | 07.06.2024 | 07.06.2028 |
|  |  | КТПТР-05 | вода | прям/обр т/с старая | 2020 | 07.06.2024 | 07.06.2028 |
|  |  | ТСПУ-205 | вода | холодная вода | 2021 | 07.06.2024 | 07.06.2026 |
| 3 | Больничный Городок | СПТ962 | вода | щит УУТЭ т/с | 2020 | 03.11.2022 | 03.11.2026 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | прямая т/с | 2018 | 03.06.2024 | 03.06.2028 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | обратная т/с | 2018 | 03.06.2024 | 03.06.2028 |
|  |  | ЭРСВ-520Ф Ду65 | вода | подпитка от ХВО | 2012 | 15.08.2024 | 15.08.2028 |
|  |  | EJA 530A | вода | прямая т/с | 2012 | 24.06.2024 | 24.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | обратная т/с | 2012 | 24.06.2024 | 24.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | подпитка от ХВО | 2012 | 24.06.2024 | 24.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | холодная вода | 2012 | 24.06.2024 | 24.06.2027 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | прямая/обратная т/с | 2021 | 04.07.2024 | 04.07.2028 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | подпитка ХВО / ХВС | 2021 | 04.07.2024 | 04.07.2028 |
|  | Больничный Городок | СПТ962 | пар | щит УУТЭ пара | 2020 | 03.11.2022 | 03.11.2026 |
|  |  | Эмис-Вихрь 200 Ду100 | пар | паропровод | 2021 | 31.08.2021 | 31.08.2025 |
|  |  | EJA 530A | пар | паропровод | 2012 | 24.06.2024 | 24.06.2027 |
|  |  | КТПТР-01 | пар | паропровод/ХВС | 2020 | 03.07.2024 | 03.07.2028 |
| 4 | Кочпон | СПТ962 | вода | щит УУТЭ | 2020 | 02.06.2023 | 02.06.2027 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | прямая т/с | 2012 | 19.07.2024 | 19.07.2028 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | обратная т/с | 2012 | 19.07.2024 | 19.07.2028 |
|  |  | ЭРСВ-520Ф Ду65 | вода | подпитка т/с | 2012 | 15.08.2024 | 15.08.2028 |
|  |  | EJA 530A | вода | прямая т/с | 2012 | 19.07.2024 | 19.07.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | обратная т/с | 2012 | 19.07.2024 | 19.07.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | подпитка т/с | 2012 | 19.07.2024 | 19.07.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | холодная вода т/с | 2012 | 19.07.2024 | 19.07.2027 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | прямая/обратная т/с | 2012 | 25.07.2024 | 25.07.2028 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | подпитка / ХВС т/с | 2012 | 25.07.2024 | 25.07.2028 |
| 5 | Оранжерея | СПТ961.2 | вода | щит УУТЭ | 2018 | 24.06.2024 | 24.06.2028 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | прямая т/с | 2012 | 24.06.2024 | 24.06.2028 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | обратная т/с | 2012 | 24.06.2024 | 24.06.2028 |
|  |  | EJA 530A | вода | холодная вода | 2012 | 24.06.2024 | 24.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | прямая т/с | 2012 | 24.06.2024 | 24.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | обратная т/с | 2012 | 24.06.2024 | 24.06.2027 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | прямая/обратная т/с | 2012 | 25.07.2024 | 25.07.2028 |
|  |  | ТПТ-1-3 | вода | холодная вода т/с | 2012 | 25.07.2024 | 25.07.2028 |
| 6 | Верхний Чов | СПТ962 | вода | щит УУТЭ т/с | 2020 | 21.07.2023 | 21.07.2027 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | прямая т/с | 2012 | 27.06.2024 | 27.06.2028 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | обратная т/с | 2012 | 27.06.2024 | 27.06.2028 |
|  |  | ЭРСВ-520Ф Ду50 | вода | подпитка т/с | 2012 | 17.07.2024 | 17.07.2028 |
|  |  | EJA 530A | вода | прямая т/с | 2012 | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | обратная т/с | 2012 | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | подпитка т/с | 2012 | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | холодная вода т/с | 2012 | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | прямая/обратная т/с | 2020 | 04.07.2024 | 04.07.2028 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | подпитка / ХВС т/с | 2020 | 04.07.2024 | 04.07.2028 |
|  | Верхний Чов | СПТ962 | вода | щит УУТЭ гвс | 2020 | 21.07.2023 | 21.07.2027 |
|  |  | ЭРСВ-520Ф Ду100 | вода | прямая гвс | 2012 | 17.07.2024 | 17.07.2028 |
|  |  | ЭРСВ-520Ф Ду80 | вода | обратная гвс | 2012 | 17.07.2024 | 17.07.2028 |
|  |  | EJA 530A | вода | прямая гвс | 2012 | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | обратная гвс | 2012 | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | холодная вода гвс | 2012 | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | прямая/обратная гвс | 2012 | 04.07.2024 | 04.07.2028 |
|  |  | ТПТ-1-3 | вода | холодная вода гвс | 2012 | 04.07.2024 | 04.07.2028 |
| 7 | Госопытная | СПТ962 | вода | щит УУТЭ т/с | 2020 | 03.07.2023 | 03.07.2027 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | прямая т/с | 2024 | 05.02.2024 | 05.02.2028 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | обратная т/с | 2024 | 05.02.2024 | 05.02.2028 |
|  |  | ЭРСВ-520Ф Ду65 | вода | подпитка т/с | 2012 | 04.07.2024 | 04.07.2028 |
|  |  | EJA 530A | вода | прямая т/с | 2012 | 18.06.2024 | 18.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | обратная т/с | 2012 | 18.06.2024 | 18.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | подпитка т/с | 2012 | 18.06.2024 | 18.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | холодная вода т/с | 2012 | 18.06.2024 | 18.06.2027 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | прямая/обратная т/с | 2021 | 04.07.2024 | 04.07.2028 |
|  |  | ТПТ-1-3 | вода | подпитка т/с | 2012 | 04.07.2024 | 04.07.2028 |
|  |  | ТПТ-1-3 | вода | холодная вода т/с | 2012 | 16.02.2024 | 16.02.2028 |
|  | Госопытная | СПТ962 | вода | щит УУТЭ гвс | 2020 | 03.07.2023 | 03.07.2027 |
|  |  | ЭРСВ-520Ф Ду50 | вода | прямая гвс | 2012 | 07.07.2024 | 07.07.2028 |
|  |  | ЭРСВ-520Ф Ду50 | вода | обратная гвс | 2012 | 07.07.2024 | 07.07.2028 |
|  |  | EJA 530A | вода | прямая гвс | 2012 | 18.06.2024 | 18.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | обратная гвс | 2012 | 18.06.2024 | 18.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | холодная вода гвс | 2012 | 18.06.2024 | 18.06.2027 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | прямая/обратная гвс | 2021 | 04.07.2024 | 04.07.2028 |
|  |  | ТПТ-1-3 | вода | холодная вода гвс | 2024 | 04.07.2024 | 04.07.2028 |
| 8 | РММТ | СПТ962 | вода | щит УУТЭ | 2020 | 23.06.2023 | 23.06.2027 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | прямая т/с | 2012 | 19.07.2024 | 19.07.2028 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | обратная т/с | 2012 | 19.07.2024 | 19.07.2028 |
|  |  | ЭРСВ-520Ф Ду40 | вода | подпитка т/с | 2012 | 15.08.2024 | 15.08.2028 |
|  |  | EJA 530A | вода | прямая т/с | 2012 | 19.07.2024 | 19.07.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | обратная т/с | 2012 | 19.07.2024 | 19.07.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | подпитка т/с | 2012 | 19.07.2024 | 19.07.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | холодная вода т/с | 2012 | 19.07.2024 | 19.07.2027 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | прямая/обратная т/с | 2020 | 25.07.2024 | 25.07.2028 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | подпитка/ХВС т/с | 2020 | 25.07.2024 | 25.07.2028 |
| 9 | Школьная | СПТ962 | вода | щит УУТЭ т/с | 2020 | 01.11.2022 | 01.11.2026 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | прямая т/с | 2012 | 12.07.2024 | 12.07.2028 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | обратная т/с | 2012 | 12.07.2024 | 12.07.2028 |
|  |  | ЭРСВ-520Ф Ду80 | вода | подпитка т/с | 2012 | 15.08.2024 | 15.08.2028 |
|  |  | EJA 530A | вода | прямая т/с | 2012 | 12.07.2024 | 12.07.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | обратная т/с | 2012 | 12.07.2024 | 12.07.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | подпитка т/с | 2012 | 12.07.2024 | 12.07.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | холодная вода т/с | 2012 | 12.07.2024 | 12.07.2027 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | прямая/обратная т/с | 2020 | 04.07.2024 | 04.07.2028 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | подпитка / ХВС т/с | 2020 | 04.07.2024 | 04.07.2028 |
|  | Школьная | СПТ962 | вода | щит УУТЭ гвс | 2020 | 01.11.2022 | 01.11.2026 |
|  |  | ВЭПС-ТИ1-80-М | вода | прямая гвс | 2003 | 13.07.2021 | 13.07.2025 |
|  |  | ВЭПС-ТИ2-65-3-М | вода | обратная гвс | 2003 | 13.07.2021 | 13.07.2025 |
|  |  | EJA 530A | вода | прямая гвс | 2012 | 12.07.2024 | 12.07.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | обратная гвс | 2012 | 12.07.2024 | 12.07.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | холодная вода | 2012 | 12.07.2024 | 12.07.2027 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | прямая/обратная гвс | 2012 | 04.07.2024 | 04.07.2028 |
|  |  | ТПТ-1-3 | вода | холодная вода гвс | 2024 | 04.07.2024 | 04.07.2028 |
| 10 | Винзавод | СПТ962 | пар | щит УУТЭ пара | 2021 | 10.12.2021 | 09.12.2025 |
|  |  | Эмис-Вихрь 200 Ду100 | пар | паропровод | 2012 | 22.08.2022 | 22.08.2026 |
|  |  | EJA 530A | пар | паропровод | 2012 | 17.05.2024 | 17.05.2027 |
|  |  | EJA 530A | пар | холодная вода | 2012 | 17.05.2024 | 17.05.2027 |
|  |  | ТПТ-1-3 | пар | паропровод | 2012 | 13.08.2023 | 13.08.2027 |
|  |  | ТПТ-1-3 | пар | холодная вода | 2012 | 18.07.2023 | 18.07.2026 |
| 11 | Кутузова | СПТ962 | вода | щит УУТЭ | 2020 | 14.07.2023 | 14.07.2027 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | прямая т/с | 2022 | 08.07.2022 | 08.07.2026 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | обратная т/с | 2024 | 05.02.2024 | 05.02.2028 |
|  |  | EJA 530A | вода | прямая т/с | 2012 | 05.07.2024 | 05.07.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | обратная т/с | 2012 | 05.07.2024 | 05.07.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | подпитка ЦВК | 2012 | 05.07.2024 | 05.07.2027 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | прямая/обратная т/с | 2020 | 24.07.2024 | 24.07.2028 |
|  |  | ТПТ-1-3 | вода | подпитка ЦВК | 2012 | 25.07.2024 | 25.07.2028 |
| 12 | Серова | СПТ962 | вода | щит УУТЭ т/с | 2020 | 23.06.2023 | 23.06.2027 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | прямая т/с | 2019 | 08.07.2022 | 08.07.2026 |
|  |  | УРСВ-522ц | вода | обратная т/с | 2019 | 08.07.2022 | 08.07.2026 |
|  |  | EJA 530A | вода | прямая т/с | 2012 | 28.06.2024 | 28.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | обратная т/с | 2012 | 28.06.2024 | 28.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | холодная вода | 2012 | 28.06.2024 | 28.06.2027 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | прямая/обратная т/с | 2020 | 25.07.2024 | 25.07.2028 |
|  |  | ТПТ-1-3 | вода | холодная вода т/с | 2021 | 25.07.2024 | 25.07.2028 |
|  | Серова | СПТ962 | вода | щит УУТЭ гвс | 2020 | 23.06.2023 | 23.06.2027 |
|  |  | ЭРСВ-520Ф Ду 32 | вода | прямая гвс | 2012 | 26.07.2024 | 26.07.2028 |
|  |  | ЭРСВ-520Ф Ду 32 | вода | обратная гвс | 2012 | 26.07.2024 | 26.07.2028 |
|  |  | EJA 530A | вода | прямая гвс | 2012 | 28.06.2024 | 28.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | обратная гвс | 2012 | 28.06.2024 | 28.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | холодная вода | 2012 | 28.06.2024 | 28.06.2027 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | прямая/обратная гвс | 2012 | 25.07.2024 | 25.07.2028 |
|  |  | ТПТ-1-3 | вода | холодная вода гвс | 2012 | 25.07.2024 | 25.07.2028 |
| 13 | ФАН | СПТ962 | вода | щит УУТЭ т/с | 2020 | 02.06.2023 | 02.06.2027 |
|  |  | Метран 300ПР-100 | вода | прямая т/с | 2012 | 06.07.2024 | 06.07.2028 |
|  |  | Метран 300ПР-100 | вода | обратная т/с | 2012 | 06.07.2024 | 06.07.2028 |
|  |  | Метран 300ПР-32 | вода | подпитка т/с | 2012 | 06.07.2024 | 06.07.2028 |
|  |  | EJA 530A | вода | прямая т/с | 2012 | 10.06.2024 | 10.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | обратная т/с | 2012 | 10.06.2024 | 10.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | подпитка т/с | 2012 | 10.06.2024 | 10.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | холодная вода т/с | 2012 | 10.06.2024 | 10.06.2027 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | прямая/обратная т/с | 2020 | 03.07.2024 | 03.07.2028 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | подпитка / ХВС т/с | 2020 | 03.07.2024 | 03.07.2028 |
|  | ФАН | СПТ962 | вода | щит УУТЭ гвс | 2020 | 02.06.2023 | 02.06.2027 |
|  |  | Метран 300ПР-50 | вода | прямая гвс | 2012 | 06.07.2024 | 06.07.2028 |
|  |  | Метран 300ПР-50 | вода | обратная гвс | 2012 | 06.07.2024 | 06.07.2028 |
|  |  | EJA 530A | вода | прямая гвс | 2012 | 10.06.2024 | 10.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | обратная гвс | 2012 | 10.06.2024 | 10.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | холодная вода гвс | 2012 | 10.06.2024 | 10.06.2027 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | прямая/обратная гвс | 2020 | 04.06.2024 | 04.06.2028 |
|  |  | ТПТ-1-3 | вода | холодная вода гвс | 2020 | 03.07.2024 | 03.07.2028 |
| 14 | Рыбцех | СПТ962 | вода | щит УУТЭ | 2020 | 02.06.2023 | 02.06.2027 |
|  |  | ЭРСВ-520 Ду 80 | вода | прямая т/с | 2012 | 24.07.2024 | 24.07.2028 |
|  |  | ЭРСВ-520 Ду 80 | вода | обратная т/с | 2012 | 24.07.2024 | 24.07.2028 |
|  |  | ЭРСВ-520 Ду 32 | вода | подпитка т/с | 2012 | 24.07.2024 | 24.07.2028 |
|  |  | EJA 530A | вода | прямая т/с | 2012 | 18.06.2024 | 18.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | обратная т/с | 2012 | 18.06.2024 | 18.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | подпитка т/с | 2012 | 18.06.2024 | 18.06.2027 |
|  |  | EJA 530A | вода | холодная вода т/с | 2012 | 18.06.2024 | 18.06.2027 |
|  |  | КТПТР-01 | вода | прямая/обратная т/с | 2021 | 04.07.2028 | 04.07.2028 |
|  |  | ТПТ-1-3 | вода | подпитка | 2012 | 04.07.2028 | 04.07.2028 |
|  |  | ТПТ-1-3 | вода | холодная вода т/с | 2021 | 04.07.2028 | 04.07.2028 |
| 15 | Нижний Чов | СПТ961.2 | вода | щит УУТЭ | 2018 | 24.06.2024 | 23.06.2028 |
|  |  | ЭРСВ-520Ф Ду 80 | вода | прямая т/с | 2012 | 05.07.2024 | 05.07.2028 |
|  |  | ЭРСВ-520Ф Ду 80 | вода | обратная т/с | 2012 | 05.07.2024 | 05.07.2028 |
|  |  | Метран-300ПР-32 | вода | подпитка т/с | 2012 | 07.07.2024 | 07.07.2028 |
|  |  | КРТ-9 | вода | прямая т/с | 2012 | 16.06.2023 | 16.06.2025 |
|  |  | Метран-55ДИ | вода | обратная т/с | 2012 | 16.06.2023 | 16.06.2025 |
|  |  | DMP-330L | вода | холодная вода т/с | 2012 | 16.06.2023 | 16.06.2025 |
|  |  | DMP-330L | вода | подпитка т/с | 2012 | 18.08.2023 | 18.08.2025 |
|  |  | КТПТР-05 | вода | прямая/обратная т/с | 2012 | 04.07.2024 | 04.07.2028 |
|  |  | ТПТ-1-3 | вода | подпитка т/с | 2020 | 04.07.2024 | 04.07.2028 |
|  |  | ТПТ-1-3 | вода | холодная вода | 2021 | 04.07.2024 | 04.07.2028 |

          - ЕТО № 5 АО «Комитекс»

Информация по установленным на теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс» приборам учета тепла, не была предоставлена.

          - ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

Информация по установленным на теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» приборам учета тепла, отпущенного в тепловые сети, не была предоставлена.

          - ЕТО № 7 ООО «СТК»

Способ учета тепла, отпущенного в сеть: измерительный комплекс ВКТ-7 с расходомерами МФ-5.2.2, датчиками давления СДВИ, датчиками температуры КТСП. Следующий срок поверки май 2025 года.

          - ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

Информация по установленным на теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе приборам учета тепла, отпущенного в тепловые сети, не была предоставлена.

          - ЕТО № 9 ООО «АВКО»

Информация по установленным на теплоснабжающих котельных в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО» приборам учета тепла, отпущенного в тепловые сети, не была предоставлена.

Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Информация о системе водоподготовки на котельных г.о. Сыктывкар представлена в разделе 7 настоящей Главы.

Статистика отказов и восстановлений основного оборудования

Всё оборудование проходит плановые и капитальные ремонты. Крупных отказов оборудования, повлекших за собой снижение качества теплоснабжения потребителей тепловой энергии, за время эксплуатации не зафиксировано.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации оборудования источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Описание проектного и установленного топливного режима

          - ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

Информация по сжигаемому топливу (топливному режиму) на котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» приведена в таблице Таблица 83. Количественные характеристики приводятся в разделе 8 настоящей Главы.

Таблица 83. Вид используемого топлива котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Вид топлива (основное/резерв) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Жилкомуслуги» | Горбольница | газ |
| 2 | МУП «Жилкомуслуги» | №1 | газ/мазут |
| 3 | МУП «Жилкомуслуги» | Центральная (В. Максаковка) | газ/мазут |
| 4 | МУП «Жилкомуслуги» | Спецшкола | газ |
| 5 | МУП «Жилкомуслуги» | №4 | мазут |
| 6 | МУП «Жилкомуслуги» | Мехлесхоз | мазут |
| 7 | МУП «Жилкомуслуги» | Выльтыдор | мазут |
| 8 | МУП «Жилкомуслуги» | Лемью | мазут |
| 9 | МУП «Жилкомуслуги» | Центральная (Седкыркещ) | мазут |
| 10 | МУП «Жилкомуслуги» | Аэропорт | мазут |
| 11 | МУП «Жилкомуслуги» | Больница | уголь |
| 12 | МУП «Жилкомуслуги» | Трехозерка | уголь |

          - ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Информация по сжигаемому топливу (топливному режиму) на котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» приведена в таблице Таблица 84.

Таблица 84. Вид используемого топлива котельных в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Вид топлива (основное/резерв) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Нижний Чов | газ/дизельное топливо |
| 2 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 1 | газ |
| 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 2 | газ |
| 4 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 3 | газ |
| 5 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Сысольское шоссе, 17/3 | газ |
| 6 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Стахановская, 17/1 | газ |
| 7 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | газ |

          - ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 
(с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

Информация по сжигаемому топливу (топливному режиму) на котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») приведена в таблице Таблица 85.

Таблица 85. Вид используемого топлива котельных в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Вид топлива (основное/резерв) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | ЦВК | газ (мазут) |
| 2 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Орбита | газ |
| 3 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Больничный Городок | газ |
| 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Кочпон | газ |
| 5 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Оранжерея | газ |
| 6 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Верхний Чов | газ |
| 7 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Госопытная | газ |
| 8 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | РММТ | газ |
| 9 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Школьная | газ |
| 10 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Винзавод | газ |
| 11 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Кутузова | газ |
| 12 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Серова | газ |
| 13 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | ФАН | мазут |
| 14 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Рыбцех | мазут |
| 15 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | Нижний Чов | уголь |

          - ЕТО № 5 АО «Комитекс»

Информация по сжигаемому топливу (топливному режиму) на котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс» приведена в таблице Таблица 86.

Таблица 86. Вид используемого топлива котельных в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Вид топлива (основное/резерв) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Комитекс» | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | газ |

          - ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

Информация по сжигаемому топливу (топливному режиму) на котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» приведена в таблице Таблица 87.

Таблица 87. Вид используемого топлива котельных в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Вид топлива (основное/резерв) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Агро-Тепло» | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | газ |

          - ЕТО № 7 ООО «СТК»

Информация по сжигаемому топливу (топливному режиму) на котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК» приведена в таблице Таблица 91.

Таблица 88. Вид используемого топлива котельных в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Вид топлива (основное/резерв) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СТК» | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | газ |

          - ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

Информация по сжигаемому топливу (топливному режиму) на котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе приведена в таблицеТаблица 89

Таблица 89. Вид используемого топлива котельных в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Вид топлива (основное/резерв) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РГУСП «Коми» по племенной работе | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | газ |

          - ЕТО № 9 ООО «АВКО»

Информация по сжигаемому топливу (топливному режиму) на котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО» приведена в таблицеТаблица 90

Таблица 90. Вид используемого топлива котельных в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Вид топлива (основное/резерв) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «АВКО» | Котельная ООО «АВКО» | газ |

Динамика изменения эксплуатационных показателей 
котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

          - ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

В таблице Таблица 91 приведены эксплуатационные показатели котельных в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций городского округа Сыктывкар.

Таблица 91. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 181,03 | 182,35 | 181,13 | 181,36 | 181,36 |
| Собственные нужды | % | 2,46 | 2,22 | 2,36 | 2,42 | 2,42 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 185,59 | 186,49 | 185,51 | 185,86 | 185,86 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 5,61 | 5,05 | 5,35 | 5,48 | 5,48 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 93,95 | 93,91 | 93,91 | 93,92 | 93,92 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |

          - ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

В таблице Таблица 92 приведены эксплуатационные показатели котельных в зоне деятельности ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» городского округа Сыктывкар.

Таблица 92. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 144,92 | 145,47 | 147,05 | 152,81 | 150,98 |
| Собственные нужды | % | 2,34 | 2,23 | 2,28 | 1,73 | 1,76 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 149,24 | 148,39 | 147,91 | 155,50 | 153,68 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 4,19 | 3,98 | 4,08 | 4,34 | 4,34 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |

          - ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 
(с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

В таблице Таблица 93 приведены эксплуатационные показатели котельных в зоне деятельности ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») городского округа Сыктывкар.

Таблица 93. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | более 10 лет | более 10 лет | более 10 лет | более 10 лет | более 10 лет |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 152,6 | 149,9 | 152,1 | 151,4 | 148,9 |
| Собственные нужды | % | 2,9 | 5,3 | 2,8 | 3,7 | 3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 157,3 | 158,3 | 156,6 | 157,2 | 153,5 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 28,7 | 25,4 | 28,3 | 28,5 | 28,9 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 2,38 | 2,51 | 2,4 | 2,38 | 2,19 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 29 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 248 | 1321 | 1 | 413 | 284 |

          - ЕТО № 5 АО «Комитекс»

В таблице Таблица 94 приведены эксплуатационные показатели котельных в зоне деятельности ЕТО №5 АО «Комитекс» городского округа Сыктывкар.

Таблица 94. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 128 | 127 | 128 | 127 | 130 |
| Собственные нужды | % | 8,6 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 6,7 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 32 | 29,6 | 31 | 30,7 | 29,5 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,17 | 0,11 | 0,18 | 0,27 | 0,03 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 34,25 | 120,56 | 0 | 87,68 | 76,72 |

          - ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло»

В таблице Таблица 95 приведены эксплуатационные показатели котельных в зоне деятельности ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» городского округа Сыктывкар.

Таблица 95. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 160,61 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
| Собственные нужды | % | 3,33 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 166,15 | 166,73 | 166,73 | 166,73 | 166,73 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 18,74 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 170,39 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,73 | 11,26 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |

          - ЕТО №7 ООО «СТК»

В таблице Таблица 96 приведены эксплуатационные показатели котельных в зоне деятельности ЕТО №7 ООО «СТК» городского округа Сыктывкар.

Таблица 96. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО №7 ООО «СТК»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 156,52 | 156,52 | 156,31 | 157,8 | 157,8 |
| Собственные нужды | % | 1,29 | 0,93 | 1,14 | 0,99 | 0,99 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 160,09 | 157,99 | 158,11 | 158,6 | 158,6 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,68 | 7,68 | 9,41 | 6,98 | 6,98 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |

          - ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе

В таблице Таблица 97 приведены эксплуатационные показатели котельных в зоне деятельности ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе городского округа Сыктывкар.

Таблица 97. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 |
| Собственные нужды | % | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |

          - ЕТО №9 ООО «АВКО»

В таблице Таблица 97 приведены эксплуатационные показатели котельных в зоне деятельности ЕТО №9 ООО «АВКО» городского округа Сыктывкар.

Таблица 98. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО №9 ООО «АВКО»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 151,49 | 152,22 | 157,36 | 157,36 | 157,36 |
| Собственные нужды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 151,49 | 152,22 | 157,35 | 167,02 | 167,02 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 9,30 | 8,03 | 8,89 | 9,42 | 9,42 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |

Описание изменений технических характеристик основного 
оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных 
за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии г.о. Сыктывкар не произошло.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание структуры тепловых сетей от каждого
 источника тепловой энергии, от магистральных выводов до 
центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до
 ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением 
сетей горячего водоснабжения

На территории г.о. Сыктывкар действует 12 теплосетевых организаций в зонах деятельности восьми единых теплоснабжающих организаций. Структура тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО представлены в таблице Таблица 99.

Таблица 99. Структура тепловых сетей ЕТО г.о. Сыктывкар

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Наименование теплоснабжающей / теплосетевой организации | Длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика трубопроводов, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭМУП «Жилкомхоз» | АО «СЛПК» | 1 060,0 | 1 512,0 |
|  |  | ЭМУП «Жилкомхоз» | 61 289,0 | 31 921,7 |
| 2 | МУП «Жилкомуслуги» | МУП «Жилкомуслуги» | 51 605,6 | 11 966,18 |
| 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 6 570,0 | 1 492,0 |
| 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 242 538,2 | 85 472,9 |
|  |  | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 159,0 | 28,5 |
| 5 | АО «Комитекс» | ООО «Коми дорожная компания» | 2 840,0 | 999,7 |
|  |  | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 3 862,0 | 2 124,7 |
| 6 | ООО «Агро-Тепло» | ООО «Агро-Тепло» | 9 965,040 | 3 656,01 |
|  |  | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 1 042,7 | 279,5 |
| 7 | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» | 678,8 | 208,0 |
| 8 | РГУСП «Коми» по племенной работе | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 968,0 | 152,7 |
| 9 | ООО «АВКО» | ООО «АВКО» | 415,0 | 72,2 |
| Сумма по городу |  |  | 386 107,3 | 139 523,4 |

Примечание: * с учетом сетей котельной № 4, которая выведена в резерв.

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия 
источников тепловой энергии в электронной 
форме и (или) на бумажном носителе

Для разработки электронной модели существующей схемы теплоснабжения г.о. Сыктывкар использовался программно-расчетный комплекс Zulu Thermo, входящий в состав геоинформационной системы Zulu (ГИС Zulu) ООО «Политерм», предназначенный для выполнения тепловых и гидравлических расчетов систем теплоснабжения.

Электронная модель схемы теплоснабжения г.о. Сыктывкар передана Заказчику.

Технический отчет представлен в Главе 3 Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения г.о. Сыктывкар.

Разработанная электронная модель системы теплоснабжения, позволяет организовать на единой платформе автоматизированные рабочие места основных служб, таких как: производственно-технический отдел, службы режимов, диспетчерских служб, служб эксплуатации и ремонта тепловых сетей.

На базе электронной модели системы теплоснабжения соответствующие службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций смогут решать широкий спектр задач, связанных с их деятельностью.

Функции, которые обеспечивает электронная модель для персонала отдела перспективного развития:

• определение существующих и перспективных балансов производства и потребления тепловой энергии по источникам;

• определение оптимальных вариантов перспективного развития системы теплоснабжения по критериям надежности, качества и экономичности;

• определение надежности существующей и перспективной схемы тепловых сетей;

• разработка оптимальных вариантов обеспечения тепловой энергией потребителей при аварийных ситуациях по критериям надежности, качества и экономичности;

• определение необходимости и возможности строительства новых источников тепловой энергии.

Параметры тепловых сетей, включая год начала 
эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, 
тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки 
с выделением наименее надежных участков, определением их 
материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, 
подключенных к таким участкам

ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз»

Структура тепловых сетей ЕТО № 1 представлена в таблице Таблица 100.

Таблица 100. Структура тепловых сетей ЕТО № 1.

| № п/п | Наименование ЕТО | Наименование теплоснабжающей организации | Назначение трубопроводов | Средний наружный диаметр, мм | Средний год прокладки | Длина тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика трубопроводов, м2 | Внутренний объём трубопроводов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭМУП «Жилкомхоз» | АО «СЛПК» | Магистральные сети | 713 | 2019 | 2 120,0 | 1 512,0 | 863,3 |
|  |  |  | Квартальные | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | - отопление | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Сумма | 357 | 2019 | 2 120,0 | 1 512,0 | 863,3 |
|  |  | ЭМУП «Жилкомхоз» | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Квартальные | 260 | 1986 | 122 577,9 | 31 921,7 | 10 962,1 |
|  |  |  | - отопление | 260 | 1986 | 122 577,9 | 31 921,7 | 10 962,1 |
|  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Сумма | 130 | 1986 | 122 577,9 | 31 921,7 | 10 962,1 |
|  |  | Сумма | Магистральные сети | 713 | 2019 | 2 120,0 | 1 512,0 | 863,3 |
|  |  |  | Квартальные | 260 | 1986 | 122 577,9 | 31 921,7 | 10 962,1 |
|  |  |  | - отопление | 260 | 1986 | 122 577,9 | 31 921,7 | 10 962,1 |
|  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Сумма | 268 | 1987 | 124 697,9 | 33 433,7 | 11 825,5 |

Общая характеристика магистральных тепловых сетей ЕТО № 1 с разбивкой по диаметрам трубопроводов приведена в таблице Таблица 101.

Таблица 101. Характеристика магистральных сетей ЕТО № 1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | 200 | 11 605 | 2 541 |
|  |  | 250 | 9 091 | 2 482 |
|  |  | 300 | 5 238 | 1 702 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 3 462 | 1 475 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 8 344 | 4 422 |
|  |  | 600 | 4 726 | 2 950 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 12 696 | 10 387 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 55 161 | 25 959 |

Общая характеристика тепловых сетей отопления ЕТО № 1 с разбивкой по диаметрам трубопроводов приведена в таблице Таблица 102.

Таблица 102. Характеристика тепловых сетей отопления ЕТО № 1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | 20 | 10 | 0 |
|  |  | 25 | 80 | 3 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 225 | 10 |
|  |  | 50 | 6 567 | 374 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 3 666 | 279 |
|  |  | 80 | 21 563 | 1 919 |
|  |  | 100 | 18 446 | 1 992 |
|  |  | 125 | 4 627 | 615 |
|  |  | 150 | 14 352 | 2 282 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 69 536 | 7 475 |

Общая характеристика тепловых сетей ГВС ЕТО № 1 с разбивкой по диаметрам приведена в таблице Таблица 103.

Таблица 103. Характеристика сетей ГВС ЕТО № 1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |

Общая характеристика тепловых сетей ЕТО № 1 с разбивкой по способу прокладки приведена в таблице Таблица 104.

Таблица 104. Способ прокладки тепловых сетей ЕТО № 1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | Надземная | 84 089 | 25 053 |
|  |  | Подземная канальная | 40 609 | 8 380 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 124 698 | 33 434 |

Общая характеристика тепловых сетей ЕТО № 1 с разбивкой по сроку службы приведена в таблице Таблица 105

Таблица 105. Характеристика тепловых сетей по сроку службы ЕТО № 1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | До 1990 | 112 144 | 30 568 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 8 000 | 1 051 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 4 554 | 1 814 |
|  |  | Всего | 124 698 | 33 434 |

ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

Структура тепловых сетей ЕТО № 2 представлена в таблице Таблица 106.

Таблица 106. Структура тепловых сетей ЕТО № 2.

| № п/п | Источник теплоснабжения | Назначение трубопроводов | Средний наружный диаметр, мм | Средний год прокладки | Длина тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика трубопроводов, м2 | Внутренний объём трубопроводов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горбольница | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 93 | - | 3 180,0 | 296,4 | 25,0 |
|  |  | - отопление | 110 | - | 2 080,0 | 229,1 | 21,6 |
|  |  | - ГВС | 61 | - | 1 100,0 | 67,4 | 3,4 |
|  |  | Сумма | 47 | - | 3 180,0 | 296,4 | 25,0 |
| 2 | №1 | Магистральные сети | 257 | - | 5 110,0 | 1 312,7 | 266,0 |
|  |  | Квартальные | 102 | - | 27 908,8 | 2 845,3 | 276,8 |
|  |  | - отопление | 104 | - | 24 742,8 | 2 584,4 | 257,7 |
|  |  | - ГВС | 82 | - | 3 166,0 | 260,9 | 19,1 |
|  |  | Сумма | 63 | - | 33 018,8 | 4 158,0 | 542,8 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 104 | - | 31 110,6 | 3 235,1 | 350,4 |
|  |  | - отопление | 116 | - | 23 710,6 | 2 753,5 | 324,2 |
|  |  | - ГВС | 65 | - | 7 400,0 | 481,6 | 26,2 |
|  |  | Сумма | 52 | - | 31 110,6 | 3 235,1 | 350,4 |
| 4 | Спецшкола | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 102 | - | 1 354,0 | 137,9 | 12,3 |
|  |  | - отопление | 116 | - | 1 020,0 | 117,9 | 11,2 |
|  |  | - ГВС | 60 | - | 334,0 | 20,0 | 1,0 |
|  |  | Сумма | 51 | - | 1 354,0 | 137,9 | 12,3 |
| 5 | №4 | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 125 | - | 5 718,0 | 714,8 | 70,2 |
|  |  | - отопление | 125 | - | 5 718,0 | 714,8 | 70,2 |
|  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сумма | 63 | - | 5 718,0 | 714,8 | 70,2 |
| 6 | Мехлесхоз | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 72 | - | 2 076,0 | 149,6 | 9,5 |
|  |  | - отопление | 72 | - | 2 076,0 | 149,6 | 9,5 |
|  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сумма | 36 | - | 2 076,0 | 149,6 | 9,5 |
| 7 | Выльтыдор | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 74 | - | 4 494,0 | 332,1 | 23,4 |
|  |  | - отопление | 74 | - | 4 494,0 | 332,1 | 23,4 |
|  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сумма | 37 | - | 4 494,0 | 332,1 | 23,4 |
| 8 | Лемью | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 73 | - | 6 598,0 | 484,3 | 35,6 |
|  |  | - отопление | 91 | - | 3 338,8 | 302,4 | 27,5 |
|  |  | - ГВС | 56 | - | 3 259,2 | 181,9 | 8,1 |
|  |  | Сумма | 37 | - | 6 598,0 | 484,3 | 35,6 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 85 | - | 6 573,6 | 558,4 | 42,6 |
|  |  | - отопление | 83 | - | 5 171,6 | 429,6 | 33,1 |
|  |  | - ГВС | 92 | - | 1 402,0 | 128,8 | 9,4 |
|  |  | Сумма | 42 | - | 6 573,6 | 558,4 | 42,6 |
| 10 | Аэропорт | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 135 | - | 7 678,0 | 1 036,0 | 160,2 |
|  |  | - отопление | 155 | - | 5 004,0 | 776,3 | 136,3 |
|  |  | - ГВС | 97 | - | 2 674,0 | 259,6 | 24,0 |
|  |  | Сумма | 67 | - | 7 678,0 | 1 036,0 | 160,2 |
| 11 | Больница | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 66 | - | 3 928,2 | 258,5 | 16,0 |
|  |  | - отопление | 66 | - | 3 928,2 | 258,5 | 16,0 |
|  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сумма | 33 | - | 3 928,2 | 258,5 | 16,0 |
| 12 | Трехозерка | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 114 | - | 3 200,0 | 364,8 | 37,1 |
|  |  | - отопление | 114 | - | 3 200,0 | 364,8 | 37,1 |
|  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сумма | 57 | - | 3 200,0 | 364,8 | 37,1 |

Примечание: информация по среднему году прокладки представлена в таблице 110.

Общая характеристика магистральных тепловых сетей ЕТО № 2 с разбивкой по диаметрам трубопроводов приведена в таблице Таблица 108.

Таблица 107. Характеристика магистральных тепловых сетей ЕТО № 2

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Жилкомуслуги» | Горбольница | 200 | 0 | 0 |
|  |  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 2 | МУП «Жилкомуслуги» | №1 | 200 | 0 | 0 |
|  |  |  | 250 | 4405,8 | 1101,45 |
|  |  |  | 300 | 704,2 | 211,26 |
|  |  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего | 5 110 | 1 313 |
| 3 | МУП «Жилкомуслуги» | Центральная (В. Максаковка) | 200 | 0 | 0 |
|  |  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 4 | МУП «Жилкомуслуги» | Спецшкола | 200 | 0 | 0 |
|  |  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 5 | МУП «Жилкомуслуги» | №4 | 200 | 0 | 0 |
|  |  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 6 | МУП «Жилкомуслуги» | Мехлесхоз | 200 | 0 | 0 |
|  |  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 7 | МУП «Жилкомуслуги» | Выльтыдор | 200 | 0 | 0 |
|  |  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 8 | МУП «Жилкомуслуги» | Лемью | 200 | 0 | 0 |
|  |  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 9 | МУП «Жилкомуслуги» | Центральная (Седкыркещ) | 200 | 0 | 0 |
|  |  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 10 | МУП «Жилкомуслуги» | Аэропорт | 200 | 0 | 0 |
|  |  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 11 | МУП «Жилкомуслуги» | Больница | 200 | 0 | 0 |
|  |  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 12 | МУП «Жилкомуслуги» | Трехозерка | 200 | 0 | 0 |
|  |  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |

Общая характеристика тепловых сетей отопления ЕТО № 2 с разбивкой по диаметрам трубопроводов приведена в таблице Таблица 108.

Таблица 108. Характеристика тепловых сетей отопления ЕТО № 2

| № п/п | Наименование котельной | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горбольница | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 122 | 4,88 |
|  |  | 50 | 118 | 5,9 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 1154 | 115,4 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 686 | 102,9 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 2080 | 229,08 |
| 2 | №1 | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 48,2 | 1,205 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 806,6 | 32,264 |
|  |  | 50 | 6113,4 | 305,67 |
|  |  | 65 | 805 | 52,325 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 1778,6 | 142,288 |
|  |  | 100 | 6681,2 | 668,12 |
|  |  | 125 | 706 | 88,25 |
|  |  | 150 | 5329 | 799,35 |
|  |  | 200 | 2474,8 | 494,96 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 24742,8 | 2584,432 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 331 | 8,275 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 90 | 3,6 |
|  |  | 50 | 5347,6 | 267,38 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 5510 | 440,8 |
|  |  | 100 | 3230 | 323 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 4044 | 606,6 |
|  |  | 200 | 4064 | 812,8 |
|  |  | 250 | 744 | 186 |
|  |  | 300 | 350 | 105 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 23710,6 | 2753,455 |
| 4 | Спецшкола | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 78 | 6,24 |
|  |  | 100 | 592 | 59,2 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 350 | 52,5 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 1020 | 117,94 |
| 5 | №4 | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 5718 | 714,75 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 5718 | 714,75 |
| 6 | Мехлесхоз | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 1160 | 58 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 916 | 91,6 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 2076 | 149,6 |
| 7 | Выльтыдор | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 94 | 2,35 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 20 | 0,8 |
|  |  | 50 | 1704 | 85,2 |
|  |  | 65 | 1120 | 72,8 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 892 | 71,36 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 664 | 99,6 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 4494 | 332,11 |
| 8 | Лемью | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 334 | 8,35 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 334 | 13,36 |
|  |  | 50 | 494 | 24,7 |
|  |  | 65 | 558,4 | 36,296 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 462 | 46,2 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 1156,4 | 173,46 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 3338,8 | 302,366 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 80 | 2,56 |
|  |  | 40 | 80 | 3,2 |
|  |  | 50 | 1829 | 91,45 |
|  |  | 65 | 504 | 32,76 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 216,6 | 17,328 |
|  |  | 100 | 1792 | 179,2 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 618 | 92,7 |
|  |  | 200 | 52 | 10,4 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 5171,6 | 429,598 |
| 10 | Аэропорт | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 1076 | 53,8 |
|  |  | 65 | 784 | 50,96 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 176 | 14,08 |
|  |  | 100 | 534 | 53,4 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 670 | 100,5 |
|  |  | 200 | 256 | 51,2 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 1508 | 452,4 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 5004 | 776,34 |
| 11 | Больница | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 215,6 | 5,39 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 311,6 | 12,464 |
|  |  | 50 | 2052,2 | 102,61 |
|  |  | 65 | 158,8 | 10,322 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 90 | 7,2 |
|  |  | 100 | 678 | 67,8 |
|  |  | 125 | 422 | 52,75 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 3928,2 | 258,536 |
| 12 | Трехозерка | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 776 | 38,8 |
|  |  | 65 | 120 | 7,8 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 140 | 11,2 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 704 | 88 |
|  |  | 150 | 1460 | 219 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 3200 | 364,8 |

Общая характеристика тепловых сетей ГВС ЕТО № 2 с разбивкой по диаметрам трубопроводов приведена в таблице Таблица 108.

Таблица 109. Характеристика тепловых сетей ГВС ЕТО № 2

| № п/п | Наименование котельной | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горбольница | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 688 | 34,4 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 412 | 32,96 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 1100 | 67,36 |
| 2 | №1 | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 229 | 5,725 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 76 | 3,04 |
|  |  | 50 | 76 | 3,8 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 981 | 68,67 |
|  |  | 80 | 981 | 78,48 |
|  |  | 100 | 297 | 29,7 |
|  |  | 125 | 297 | 37,125 |
|  |  | 150 | 229 | 34,35 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 3166 | 260,89 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 70 | 2,8 |
|  |  | 50 | 2810 | 140,5 |
|  |  | 65 | 2740 | 178,1 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 890 | 71,2 |
|  |  | 100 | 890 | 89 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 7400 | 481,6 |
| 4 | Спецшкола | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 100 | 6,5 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 234 | 18,72 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 334 | 25,22 |
| 5 | №4 | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 6 | Мехлесхоз | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 7 | Выльтыдор | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 8 | Лемью | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 1996 | 99,8 |
|  |  | 65 | 1263,2 | 82,108 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 3259,2 | 181,908 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 568 | 45,44 |
|  |  | 100 | 834 | 83,4 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 1402 | 128,84 |
| 10 | Аэропорт | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 284 | 7,1 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 172 | 6,88 |
|  |  | 50 | 284 | 14,2 |
|  |  | 65 | 172 | 11,18 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 881 | 88,1 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 881 | 132,15 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 2674 | 259,61 |
| 11 | Больница | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 12 | Трехозерка | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |

Общая характеристика тепловых сетей ЕТО № 2 с разбивкой по способу прокладки приведена в таблице Таблица 110.

Таблица 110. Способ прокладки тепловых сетей ЕТО № 2

| № п/п | Наименование котельной | Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | Надземная | 83 956 | 23 849 |
|  |  | Подземная канальная | 40 344 | 7 744 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 124 299 | 31 593 |
| 2 | Горбольница | Надземная | 1 656 | 184 |
|  |  | Подземная канальная | 1 524 | 112 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 3 180 | 296 |
| 3 | №1 | Надземная | 10 271 | 1 566 |
|  |  | Подземная канальная | 22 748 | 2 592 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 33 019 | 4 158 |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | Надземная | 2 898 | 231 |
|  |  | Подземная канальная | 28 213 | 3 004 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 31 111 | 3 235 |
| 5 | Спецшкола | Надземная | 0 | 0 |
|  |  | Подземная канальная | 1 354 | 138 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 1 354 | 138 |
| 6 | №4 | Надземная | 0 | 0 |
|  |  | Подземная канальная | 5 718 | 715 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 5 718 | 715 |
| 7 | Мехлесхоз | Надземная | 0 | 0 |
|  |  | Подземная канальная | 2 076 | 150 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 2 076 | 150 |
| 8 | Выльтыдор | Надземная | 2 724 | 153 |
|  |  | Подземная канальная | 1 770 | 179 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 4 494 | 332 |
| 9 | Лемью | Надземная | 2 318 | 238 |
|  |  | Подземная канальная | 4 280 | 247 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 6 598 | 484 |
| 10 | Центральная (Седкыркещ) | Надземная | 0 | 0 |
|  |  | Подземная канальная | 6 174 | 498 |
|  |  | Подземная бесканальная | 400 | 60 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 6 574 | 558 |
| 11 | Аэропорт | Надземная | 7 304 | 1 000 |
|  |  | Подземная канальная | 374 | 36 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 7 678 | 1 036 |
| 12 | Больница | Надземная | 0 | 0 |
|  |  | Подземная канальная | 3 928 | 259 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 3 928 | 259 |
| 13 | Трехозерка | Надземная | 3 200 | 365 |
|  |  | Подземная канальная | 0 | 0 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 3 200 | 365 |

Общая характеристика тепловых сетей ЕТО № 2 с разбивкой по сроку службы приведена в таблице Таблица 111.

Таблица 111. Характеристика тепловых сетей по сроку службы ЕТО № 2

| № п/п | Наименование котельной | Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горбольница | До 1990 | 3 180 | 296 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 3 180 | 296 |
| 2 | №1 | До 1990 | 33 019 | 4 158 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 33 019 | 4 158 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | До 1990 | 31 111 | 3 235 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 31 111 | 3 235 |
| 4 | Спецшкола | До 1990 | 1 354 | 138 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 1 354 | 138 |
| 5 | №4 | До 1990 | 5 718 | 715 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 5 718 | 715 |
| 6 | Мехлесхоз | До 1990 | 2 076 | 150 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 2 076 | 150 |
| 7 | Выльтыдор | До 1990 | 4 494 | 332 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 4 494 | 332 |
| 8 | Лемью | До 1990 | 6 598 | 484 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 6 598 | 484 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | До 1990 | 6 174 | 498 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 400 | 60 |
|  |  | С 2004 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 6 574 | 558 |
| 10 | Аэропорт | До 1990 | 7 678 | 1 036 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 7 678 | 1 036 |
| 11 | Больница | До 1990 | 3 928 | 259 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 3 928 | 259 |
| 12 | Трехозерка | До 1990 | 3 200 | 365 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 3 200 | 365 |

ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Структура тепловых сетей ЕТО № 3 представлена в таблице Таблица 112.

Таблица 112. Структура тепловых сетей ЕТО № 3.

| № п/п | Источник теплоснабжения | Назначение трубопроводов | Средний наружный диаметр, мм | Средний год прокладки | Длина тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика трубопроводов, м2 | Внутренний объём трубопроводов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижний Чов | Магистральные сети | 339 | 1981 | 1 200,0 | 407,1 | 109,6 |
|  |  | Квартальные | 99 | 1983 | 6 696,0 | 660,0 | 60,5 |
|  |  | - отопление | 99 | 1983 | 6 696,0 | 660,0 | 60,5 |
|  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сумма | 68 | 1982 | 7 896,0 | 1 067,1 | 170,2 |
| 2 | Чит 1 | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 75 | 2011 | 376,0 | 28,4 | 1,8 |
|  |  | - отопление | 93 | 2011 | 188,0 | 17,4 | 1,3 |
|  |  | - ГВС | 58 | 2011 | 188,0 | 10,9 | 0,5 |
|  |  | Сумма | 38 | 2011 | 376,0 | 28,4 | 1,8 |
| 3 | Чит 2 | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 61 | 2013 | 904,0 | 55,6 | 2,8 |
|  |  | - отопление | 72 | 2013 | 452,0 | 32,6 | 1,9 |
|  |  | - ГВС | 51 | 2013 | 452,0 | 23,0 | 0,9 |
|  |  | Сумма | 31 | 2013 | 904,0 | 55,6 | 2,8 |
| 4 | Чит 3 | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 81 | 2015 | 2 820,0 | 228,4 | 16,8 |
|  |  | - отопление | 92 | 2015 | 1 558,0 | 143,8 | 11,5 |
|  |  | - ГВС | 67 | 2015 | 1 262,0 | 84,6 | 5,3 |
|  |  | Сумма | 40 | 2015 | 2 820,0 | 228,4 | 16,8 |
| 5 | Сысольское шоссе, 17/3 | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 104 | 1991 | 1 000,0 | 103,5 | 8,7 |
|  |  | - отопление | 120 | 1989 | 500,0 | 60,0 | 5,7 |
|  |  | - ГВС | 87 | 1993 | 500,0 | 43,5 | 3,0 |
|  |  | Сумма | 52 | 1991 | 1 000,0 | 103,5 | 8,7 |
| 6 | Стахановская, 17/1 | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 63 | 2012 | 144,0 | 9,1 | 0,5 |
|  |  | - отопление | 80 | 2012 | 72,0 | 5,8 | 0,4 |
|  |  | - ГВС | 47 | 2012 | 72,0 | 3,4 | 0,1 |
|  |  | Сумма | 32 | 2012 | 144,0 | 9,1 | 0,5 |
| 7 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - отопление | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сумма | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Общая характеристика магистральных тепловых сетей ЕТО № 3 с разбивкой по диаметрам трубопроводов приведена в таблице Таблица 113.

Таблица 113. Характеристика магистральных сетей ЕТО № 3

| № п/п | Наименование котельной | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Нижний Чов | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 152 | 38 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 1 002 | 351 |
|  |  | 400 | 46 | 18 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 1 200 | 407 |
| 15 | Чит 1 | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 16 | Чит 2 | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 17 | Чит 3 | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 38 | Стахановская, 17/1 | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 39 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |

Общая характеристика тепловых сетей отопления ЕТО № 3 с разбивкой по диаметрам трубопроводов приведена в таблице Таблица 114.

Таблица 114. Характеристика тепловых сетей отопления ЕТО № 3

| № п/п | Наименование котельной | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижний Чов | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 727 | 29 |
|  |  | 50 | 860 | 43 |
|  |  | 65 | 725 | 47 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 768 | 61 |
|  |  | 100 | 1 054 | 105 |
|  |  | 125 | 658 | 82 |
|  |  | 150 | 1 782 | 267 |
|  |  | 200 | 122 | 24 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 6 696 | 660 |
| 2 | Чит 1 | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 68 | 5 |
|  |  | 100 | 120 | 12 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 188 | 17 |
| 3 | Чит 2 | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 65 | 240 | 16 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 212 | 17 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 452 | 33 |
| 4 | Чит 3 | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 65 | 570 | 37 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 238 | 19 |
|  |  | 100 | 496 | 50 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 254 | 38 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 1 558 | 144 |
| 5 | Сысольское шоссе, 17/3 | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 100 | 10 |
|  |  | 125 | 400 | 50 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 500 | 60 |
| 6 | Стахановская, 17/1 | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 72 | 6 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 72 | 6 |
| 7 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |

Общая характеристика тепловых сетей ГВС ЕТО № 3 с разбивкой по диаметрам приведена в таблице Таблица 115.

Таблица 115. Характеристика сетей ГВС ЕТО № 3

| № п/п | Наименование котельной | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижний Чов | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 2 | Чит 1 | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 34 | 1,7 |
|  |  | 60 | 154 | 9,24 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 188 | 10,94 |
| 3 | Чит 2 | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 120 | 4,8 |
|  |  | 50 | 226 | 11,3 |
|  |  | 65 | 106 | 6,89 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 90 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 452 | 22,99 |
| 4 | Чит 3 | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 256 | 10,24 |
|  |  | 50 | 416 | 20,8 |
|  |  | 65 | 240 | 15,6 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 96 | 7,68 |
|  |  | 100 | 127 | 12,7 |
|  |  | 125 | 60 | 7,5 |
|  |  | 150 | 67 | 10,05 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 1262 | 84,57 |
| 5 | Сысольское шоссе, 17/3 | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 35 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 50 | 3 |
|  |  | 80 | 200 | 16 |
|  |  | 90 | 50 | 4,5 |
|  |  | 100 | 200 | 20 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 500 | 43,5 |
| 6 | Стахановская, 17/1 | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 24 | 0,96 |
|  |  | 50 | 48 | 2,4 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 72 | 3,36 |
| 7 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |

Общая характеристика тепловых сетей ЕТО № 3 с разбивкой по способу прокладки приведена в таблице Таблица 116.

Таблица 116. Способ прокладки тепловых сетей ЕТО № 3

| № п/п | Наименование котельной | Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Нижний Чов | Надземная | 3 637 | 349 |
|  |  | Подземная канальная | 4 259 | 718 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 7 896 | 1 067 |
| 15 | Чит 1 | Надземная | 0 | 0 |
|  |  | Подземная канальная | 376 | 28 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 376 | 28 |
| 16 | Чит 2 | Надземная | 280 | 15 |
|  |  | Подземная канальная | 424 | 29 |
|  |  | Подземная бесканальная | 200 | 11 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 904 | 56 |
| 17 | Чит 3 | Надземная | 0 | 0 |
|  |  | Подземная канальная | 0 | 0 |
|  |  | Подземная бесканальная | 2 820 | 228 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 2 820 | 228 |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 | Надземная | 0 | 0 |
|  |  | Подземная канальная | 1 000 | 104 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 1 000 | 104 |
| 38 | Стахановская, 17/1 | Надземная | 0 | 0 |
|  |  | Подземная канальная | 0 | 0 |
|  |  | Подземная бесканальная | 144 | 9 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 144 | 9 |
| 39 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | Надземная | 0 | 0 |
|  |  | Подземная канальная | 0 | 0 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 0 | 0 |

Общая характеристика тепловых сетей ЕТО № 3 с разбивкой по сроку службы приведена в таблице Таблица 117.

Таблица 117. Характеристика тепловых сетей по сроку службы ЕТО № 3

| № п/п | Наименование котельной | Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижний Чов | До 1990 | 7 384 | 1 027 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 512 | 40 |
|  |  | Всего | 7 896 | 1 067 |
| 2 | Чит 1 | До 1990 | 0 | 0 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 376 | 28 |
|  |  | Всего | 376 | 28 |
| 3 | Чит 2 | До 1990 | 0 | 0 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 904 | 56 |
|  |  | Всего | 904 | 56 |
| 4 | Чит 3 | До 1990 | 0 | 0 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 2 820 | 228 |
|  |  | Всего | 2 820 | 228 |
| 5 | Сысольское шоссе, 17/3 | До 1990 | 900 | 96 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 100 | 8 |
|  |  | Всего | 1 000 | 104 |
| 6 | Стахановская, 17/1 | До 1990 | 0 | 0 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 144 | 9 |
|  |  | Всего | 144 | 9 |
| 7 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | До 1990 | 0 | 0 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |

ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 
(с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

Структура тепловых сетей ЕТО № 4 представлена в таблице Таблица 118.

Таблица 118. Структура тепловых сетей ЕТО № 4.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Назначение трубопроводов | Средний наружный диаметр, мм | Средний год прокладки | Длина тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика трубопроводов, м2 | Внутренний объём трубопроводов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦВК | Сети, эксплуатируемые СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |
|  |  | Магистральные сети | 437 | 1992 | 83 348,0 | 36 388,7 | 14 179,6 |
|  |  | Квартальные | 113 | 1993 | 251 099,9 | 28 386,2 | 2 966,3 |
|  |  | - отопление | 114 | 1993 | 241 324,1 | 27 535,3 | 2 891,3 |
|  |  | - ГВС | 87 | 1993 | 9 775,8 | 850,9 | 75,0 |
|  |  | Сумма | 97 | 1992 | 334 447,9 | 64 774,9 | 17 145,9 |
|  |  | Сети, эксплуатируемые МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |
|  |  | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 90 | 1987 | 318,0 | 28,5 | 2,6 |
|  |  | - отопление | 90 | 1987 | 318,0 | 28,5 | 2,6 |
|  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сумма | 45 | 1987 | 318,0 | 28,5 | 2,6 |
|  |  | Всего по котельной |  |  |  |  |  |
|  |  | Магистральные сети | 437 | 1992 | 83 348,0 | 36 388,7 | 14 179,6 |
|  |  | Квартальные | 113 | 1993 | 251 417,9 | 28 414,6 | 2 968,9 |
|  |  | - отопление | 114 | 1993 | 241 642,1 | 27 563,8 | 2 893,9 |
|  |  | - ГВС | 87 | 1993 | 9 775,8 | 850,9 | 75,0 |
|  |  | Сумма | 194 | 1992 | 334 765,9 | 64 803,3 | 17 148,5 |
| 2 | Винзавод | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - отопление | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сумма | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Орбита | Магистральные сети | 288 | 1987 | 5 024,0 | 1 446,8 | 329,8 |
|  |  | Квартальные | 116 | 1989 | 14 462,0 | 1 673,3 | 178,6 |
|  |  | - отопление | 116 | 1989 | 14 462,0 | 1 673,3 | 178,6 |
|  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сумма | 80 | 1988 | 19 486,0 | 3 120,1 | 508,3 |
| 4 | Кутузова | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 119 | 2002 | 6 616,0 | 784,9 | 86,4 |
|  |  | - отопление | 119 | 2002 | 6 616,0 | 784,9 | 86,4 |
|  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сумма | 59 | 2002 | 6 616,0 | 784,9 | 86,4 |
| 5 | Госопытная | Магистральные сети | 250 | 1988 | 376,0 | 94,0 | 18,5 |
|  |  | Квартальные | 100 | 1990 | 7 898,0 | 789,8 | 79,6 |
|  |  | - отопление | 114 | 1988 | 5 244,0 | 597,4 | 67,0 |
|  |  | - ГВС | 73 | 1997 | 2 654,0 | 192,4 | 12,7 |
|  |  | Сумма | 53 | 1990 | 8 274,0 | 883,8 | 98,1 |
| 6 | Больничный Городок | Магистральные сети | 294 | 1994 | 3 002,0 | 881,1 | 205,6 |
|  |  | Квартальные | 155 | 1992 | 16 170,0 | 2 513,4 | 388,4 |
|  |  | - отопление | 155 | 1992 | 16 170,0 | 2 513,4 | 388,4 |
|  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сумма | 89 | 1993 | 19 172,0 | 3 394,5 | 594,0 |
| 7 | Оранжерея | Магистральные сети | 291 | 1983 | 2 060,0 | 600,2 | 137,9 |
|  |  | Квартальные | 108 | 1990 | 6 568,0 | 710,4 | 75,9 |
|  |  | - отопление | 108 | 1990 | 6 568,0 | 710,4 | 75,9 |
|  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сумма | 76 | 1987 | 8 628,0 | 1 310,6 | 213,8 |
| 8 | Рыбцех | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 77 | 1992 | 2 386,0 | 184,2 | 11,8 |
|  |  | - отопление | 77 | 1992 | 2 386,0 | 184,2 | 11,8 |
|  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сумма | 39 | 1992 | 2 386,0 | 184,2 | 11,8 |
| 9 | Нижний Чов | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 86 | 1982 | 1 562,0 | 134,7 | 11,7 |
|  |  | - отопление | 86 | 1982 | 1 562,0 | 134,7 | 11,7 |
|  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сумма | 43 | 1982 | 1 562,0 | 134,7 | 11,7 |
| 10 | Верхний Чов | Магистральные сети | 265 | 1997 | 1 234,0 | 327,5 | 68,8 |
|  |  | Квартальные | 105 | 1998 | 12 470,8 | 1 311,0 | 133,5 |
|  |  | - отопление | 113 | 1997 | 9 805,4 | 1 108,9 | 120,7 |
|  |  | - ГВС | 76 | 2003 | 2 665,4 | 202,0 | 12,9 |
|  |  | Сумма | 60 | 1998 | 13 704,8 | 1 638,5 | 202,3 |
| 11 | Кочпон | Магистральные сети | 389 | 1997 | 4 275,5 | 1 664,2 | 512,0 |
|  |  | Квартальные | 110 | 1996 | 22 765,2 | 2 500,8 | 289,4 |
|  |  | - отопление | 114 | 1995 | 19 021,2 | 2 169,7 | 262,5 |
|  |  | - ГВС | 88 | 2006 | 3 744,0 | 331,1 | 26,9 |
|  |  | Сумма | 77 | 1996 | 27 040,7 | 4 165,0 | 801,3 |
| 12 | РММТ | Магистральные сети | 250 | 1987 | 550,0 | 137,5 | 27,0 |
|  |  | Квартальные | 128 | 1991 | 2 071,6 | 265,0 | 28,6 |
|  |  | - отопление | 128 | 1991 | 2 071,6 | 265,0 | 28,6 |
|  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сумма | 77 | 1989 | 2 621,6 | 402,5 | 55,6 |
| 13 | ФАН | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 76 | 1989 | 2 898,0 | 221,4 | 16,3 |
|  |  | - отопление | 86 | 1990 | 1 714,0 | 148,0 | 12,2 |
|  |  | - ГВС | 62 | 1987 | 1 184,0 | 73,4 | 4,1 |
|  |  | Сумма | 38 | 1989 | 2 898,0 | 221,4 | 16,3 |
| 14 | Школьная | Магистральные сети | 288 | 1984 | 2 508,0 | 722,4 | 164,3 |
|  |  | Квартальные | 90 | 1996 | 18 620,4 | 1 683,5 | 146,3 |
|  |  | - отопление | 92 | 1994 | 14 533,4 | 1 335,3 | 120,2 |
|  |  | - ГВС | 85 | 2003 | 4 087,0 | 348,1 | 26,1 |
|  |  | Сумма | 57 | 1993 | 21 128,4 | 2 405,9 | 310,6 |
| 15 | Серова | Магистральные сети | 271 | 1987 | 2 086,0 | 565,0 | 121,2 |
|  |  | Квартальные | 99 | 1996 | 15 025,0 | 1 486,9 | 141,2 |
|  |  | - отопление | 101 | 1995 | 14 285,0 | 1 449,9 | 139,8 |
|  |  | - ГВС | 50 | 2006 | 740,0 | 37,0 | 1,5 |
|  |  | Сумма | 60 | 1993 | 17 111,0 | 2 051,9 | 262,4 |

Общая характеристика магистральных тепловых сетей ЕТО № 4 с разбивкой по диаметрам трубопроводов приведена в таблице Таблица 119.

Таблица 119. Характеристика магистральных сетей ЕТО № 4

| № п/п | Наименование котельной | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦВК | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 14 012 | 3 503 |
|  |  | 300 | 20 678 | 6 203 |
|  |  | 350 | 1 454 | 509 |
|  |  | 400 | 7 856 | 3 142 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 20 774 | 10 387 |
|  |  | 600 | 6 206 | 3 724 |
|  |  | 700 | 9 740 | 6 818 |
|  |  | 800 | 2 628 | 2 102 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 83 348 | 36 389 |
| 2 | Винзавод | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 3 | Орбита | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 1 394 | 349 |
|  |  | 300 | 3 444 | 1 033 |
|  |  | 350 | 186 | 65 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 5 024 | 1 447 |
| 4 | Кутузова | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 5 | Госопытная | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 376 | 94 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 376 | 94 |
| 6 | Больничный Городок | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 858 | 215 |
|  |  | 300 | 1 676 | 503 |
|  |  | 350 | 468 | 164 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 3 002 | 881 |
| 7 | Оранжерея | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 356 | 89 |
|  |  | 300 | 1 704 | 511 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 2 060 | 600 |
| 8 | Рыбцех | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 9 | Н. Чов | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 10 | Верхний Чов | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 854 | 214 |
|  |  | 300 | 380 | 114 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 1 234 | 328 |
| 11 | Кочпон | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 460 | 138 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 3 816 | 1 526 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 4 276 | 1 664 |
| 12 | РММТ | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 550 | 138 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 550 | 138 |
| 13 | ФАН | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 14 | Школьная | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 600 | 150 |
|  |  | 300 | 1 908 | 572 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 2 508 | 722 |
| 15 | Серова | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 1 216 | 304 |
|  |  | 300 | 870 | 261 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 2 086 | 565 |

Общая характеристика тепловых сетей отопления ЕТО № 4 с разбивкой по диаметрам трубопроводов приведена в таблице Таблица 120.

Таблица 120. Характеристика тепловых сетей отопления ЕТО № 4

| № п/п | Наименование котельной | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦВК | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 523 | 13 |
|  |  | 32 | 163 | 5 |
|  |  | 40 | 1 857 | 74 |
|  |  | 50 | 27 194 | 1 360 |
|  |  | 65 | 110 | 7 |
|  |  | 70 | 20 988 | 1 469 |
|  |  | 80 | 35 489 | 2 839 |
|  |  | 100 | 58 521 | 5 852 |
|  |  | 125 | 9 684 | 1 211 |
|  |  | 150 | 54 244 | 8 137 |
|  |  | 200 | 32 518 | 6 504 |
|  |  | 250 | 244 | 61 |
|  |  | 300 | 108 | 32 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 241 642 | 27 564 |
| 2 | Винзавод | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 3 | Орбита | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 190 | 5 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 36 | 1 |
|  |  | 50 | 1 264 | 63 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 982 | 69 |
|  |  | 80 | 2 560 | 205 |
|  |  | 100 | 3 750 | 375 |
|  |  | 125 | 60 | 8 |
|  |  | 150 | 3 686 | 553 |
|  |  | 200 | 1 852 | 370 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 82 | 25 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 14 462 | 1 673 |
| 4 | Кутузова | 20 | 18 | 0 |
|  |  | 25 | 18 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 402 | 16 |
|  |  | 50 | 986 | 49 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 302 | 21 |
|  |  | 80 | 496 | 40 |
|  |  | 100 | 764 | 76 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 2 890 | 434 |
|  |  | 200 | 740 | 148 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 6 616 | 785 |
| 5 | Госопытная | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 68 | 2 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 212 | 8 |
|  |  | 50 | 1 050 | 53 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 430 | 30 |
|  |  | 80 | 156 | 12 |
|  |  | 100 | 1 348 | 135 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 774 | 116 |
|  |  | 200 | 1 206 | 241 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 5 244 | 597 |
| 6 | Больничный Городок | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 24 | 1 |
|  |  | 32 | 80 | 3 |
|  |  | 40 | 116 | 5 |
|  |  | 50 | 1 426 | 71 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 488 | 34 |
|  |  | 80 | 1 612 | 129 |
|  |  | 100 | 2 260 | 226 |
|  |  | 125 | 536 | 67 |
|  |  | 150 | 4 562 | 684 |
|  |  | 200 | 2 064 | 413 |
|  |  | 250 | 858 | 215 |
|  |  | 300 | 1 676 | 503 |
|  |  | 350 | 468 | 164 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 16 170 | 2 513 |
| 7 | Оранжерея | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 1 482 | 74 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 1 320 | 92 |
|  |  | 80 | 632 | 51 |
|  |  | 100 | 756 | 76 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 1 158 | 174 |
|  |  | 200 | 1 220 | 244 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 6 568 | 710 |
| 8 | Рыбцех | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 4 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 72 | 3 |
|  |  | 50 | 344 | 17 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 986 | 69 |
|  |  | 80 | 150 | 12 |
|  |  | 100 | 830 | 83 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 2 386 | 184 |
| 9 | Н. Чов | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 62 | 2 |
|  |  | 32 | 236 | 8 |
|  |  | 40 | 28 | 1 |
|  |  | 50 | 342 | 17 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 68 | 5 |
|  |  | 80 | 162 | 13 |
|  |  | 100 | 102 | 10 |
|  |  | 125 | 192 | 24 |
|  |  | 150 | 370 | 56 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 1 562 | 135 |
| 10 | Верхний Чов | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 38 | 1 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 258 | 10 |
|  |  | 50 | 1 635 | 82 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 1 214 | 85 |
|  |  | 80 | 1 384 | 111 |
|  |  | 100 | 1 102 | 110 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 2 496 | 374 |
|  |  | 200 | 1 678 | 336 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 9 805 | 1 109 |
| 11 | Кочпон | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 26 | 1 |
|  |  | 32 | 742 | 24 |
|  |  | 40 | 1 215 | 49 |
|  |  | 50 | 2 647 | 132 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 2 206 | 154 |
|  |  | 80 | 1 502 | 120 |
|  |  | 100 | 4 014 | 401 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 1 984 | 298 |
|  |  | 200 | 4 416 | 883 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 269 | 108 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 19 021 | 2 170 |
| 12 | РММТ | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 42 | 2 |
|  |  | 50 | 140 | 7 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 122 | 9 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 348 | 35 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 1 420 | 213 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 2 072 | 265 |
| 13 | ФАН | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 72 | 2 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 202 | 8 |
|  |  | 50 | 124 | 6 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 604 | 42 |
|  |  | 80 | 148 | 12 |
|  |  | 100 | 136 | 14 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 428 | 64 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 1 714 | 148 |
| 14 | Школьная | 20 | 164 | 3 |
|  |  | 25 | 145 | 4 |
|  |  | 32 | 12 | 0 |
|  |  | 40 | 180 | 7 |
|  |  | 50 | 4 330 | 217 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 1 708 | 120 |
|  |  | 80 | 1 578 | 126 |
|  |  | 100 | 3 014 | 301 |
|  |  | 125 | 90 | 11 |
|  |  | 150 | 2 330 | 350 |
|  |  | 200 | 982 | 196 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 14 533 | 1 335 |
| 15 | Серова | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 59 | 2 |
|  |  | 40 | 120 | 5 |
|  |  | 50 | 3 400 | 170 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 1 226 | 86 |
|  |  | 80 | 2 040 | 163 |
|  |  | 100 | 2 956 | 296 |
|  |  | 125 | 62 | 8 |
|  |  | 150 | 3 272 | 491 |
|  |  | 200 | 1 150 | 230 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 14 285 | 1 450 |

Общая характеристика тепловых сетей ГВС ЕТО № 4 с разбивкой по диаметрам приведена в таблице Таблица 121.

Таблица 121. Характеристика сетей ГВС ЕТО № 4

| № п/п | Наименование котельной | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦВК | 20 | 180 | 3,6 |
|  |  | 25 | 530 | 13,25 |
|  |  | 32 | 74 | 2,368 |
|  |  | 40 | 451 | 18,04 |
|  |  | 50 | 1468,7 | 73,435 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 2022 | 141,54 |
|  |  | 80 | 1625,9 | 130,072 |
|  |  | 100 | 1750,2 | 175,02 |
|  |  | 125 | 122 | 15,25 |
|  |  | 150 | 658 | 98,7 |
|  |  | 200 | 878 | 175,6 |
|  |  | 250 | 16 | 4 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 9775,8 | 850,875 |
| 2 | Винзавод | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 3 | Орбита | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 4 | Кутузова | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 5 | Госопытная | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 340 | 8,5 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 172 | 6,88 |
|  |  | 50 | 566 | 28,3 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 166 | 11,62 |
|  |  | 80 | 194 | 15,52 |
|  |  | 100 | 1216 | 121,6 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 2654 | 192,42 |
| 6 | Больничный Городок | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 7 | Оранжерея | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 8 | Рыбцех | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 9 | Н. Чов | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 10 | Верхний Чов | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 13 | 0,325 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 806,4 | 40,32 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 284 | 19,88 |
|  |  | 80 | 734 | 58,72 |
|  |  | 100 | 828 | 82,8 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 2665,4 | 202,045 |
| 11 | Кочпон | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 232 | 9,28 |
|  |  | 50 | 768 | 38,4 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 28 | 1,96 |
|  |  | 80 | 1278 | 102,24 |
|  |  | 100 | 804 | 80,4 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 560 | 84 |
|  |  | 200 | 74 | 14,8 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 3744 | 331,08 |
| 12 | РММТ | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 13 | ФАН | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 116 | 4,64 |
|  |  | 50 | 760 | 38 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 308 | 30,8 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 1184 | 73,44 |
| 14 | Школьная | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 15 | 0,375 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 76 | 3,04 |
|  |  | 50 | 1062 | 53,1 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 582 | 40,74 |
|  |  | 80 | 102 | 8,16 |
|  |  | 100 | 1896 | 189,6 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 354 | 53,1 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 4087 | 348,115 |
| 15 | Серова | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 740 | 37 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 740 | 37 |

Общая характеристика тепловых сетей ЕТО № 4 с разбивкой по способу прокладки приведена в таблице Таблица 122.

Таблица 122. Способ прокладки тепловых сетей ЕТО № 4

| № п/п | Наименование котельной | Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦВК | Надземная | 84 400 | 17 903 |
|  |  | Подземная канальная | 245 432 | 46 117 |
|  |  | Подземная бесканальная | 4 934 | 784 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 334 766 | 64 803 |
| 2 | Винзавод | Надземная | 0 | 0 |
|  |  | Подземная канальная | 0 | 0 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 0 | 0 |
| 3 | Орбита | Надземная | 4 106 | 614 |
|  |  | Подземная канальная | 15 322 | 2 498 |
|  |  | Подземная бесканальная | 58 | 8 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 19 486 | 3 120 |
| 4 | Кутузова | Надземная | 3 728 | 322 |
|  |  | Подземная канальная | 2 888 | 463 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 6 616 | 785 |
| 5 | Госопытная | Надземная | 6 680 | 727 |
|  |  | Подземная канальная | 1 594 | 156 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 8 274 | 884 |
| 6 | Больничный Городок | Надземная | 4 136 | 568 |
|  |  | Подземная канальная | 10 896 | 2 240 |
|  |  | Подземная бесканальная | 4 074 | 581 |
|  |  | Подвальная | 66 | 6 |
|  |  | Итого | 19 172 | 3 395 |
| 7 | Оранжерея | Надземная | 5 631 | 1 028 |
|  |  | Подземная канальная | 2 997 | 282 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 8 628 | 1 311 |
| 8 | Рыбцех | Надземная | 2 326 | 181 |
|  |  | Подземная канальная | 60 | 3 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 2 386 | 184 |
| 9 | Н. Чов | Надземная | 972 | 69 |
|  |  | Подземная канальная | 590 | 66 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 1 562 | 135 |
| 10 | Верхний Чов | Надземная | 12 327 | 1 506 |
|  |  | Подземная канальная | 1 378 | 133 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 13 705 | 1 638 |
| 11 | Кочпон | Надземная | 20 848 | 3 391 |
|  |  | Подземная канальная | 5 375 | 686 |
|  |  | Подземная бесканальная | 818 | 88 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 27 041 | 4 165 |
| 12 | РММТ | Надземная | 2 380 | 378 |
|  |  | Подземная канальная | 242 | 24 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 2 622 | 402 |
| 13 | ФАН | Надземная | 2 808 | 210 |
|  |  | Подземная канальная | 90 | 11 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 2 898 | 221 |
| 14 | Школьная | Надземная | 13 412 | 1 263 |
|  |  | Подземная канальная | 7 716 | 1 143 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 21 128 | 2 406 |
| 15 | Серова | Надземная | 11 679 | 1 178 |
|  |  | Подземная канальная | 5 432 | 874 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 17 111 | 2 052 |

Общая характеристика тепловых сетей ЕТО № 1 с разбивкой по сроку службы приведена в таблице Таблица 123.

Таблица 123. Характеристика тепловых сетей по сроку службы ЕТО № 4

| № п/п | Наименование котельной | Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦВК | До 1990 | 144 976 | 31 311 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 92 213 | 16 318 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 32 311 | 6 514 |
|  |  | С 2004 | 65 266 | 10 660 |
|  |  | Всего | 334 766 | 64 803 |
| 2 | Винзавод | До 1990 | 0 | 0 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 0 | 0 |
| 3 | Орбита | До 1990 | 12 582 | 2 061 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 3 524 | 520 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 1 150 | 164 |
|  |  | С 2004 | 2 230 | 375 |
|  |  | Всего | 19 486 | 3 120 |
| 4 | Кутузова | До 1990 | 1 538 | 158 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 60 | 6 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 922 | 73 |
|  |  | С 2004 | 4 096 | 548 |
|  |  | Всего | 6 616 | 785 |
| 5 | Госопытная | До 1990 | 4 754 | 639 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 1 762 | 100 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 720 | 56 |
|  |  | С 2004 | 1 038 | 88 |
|  |  | Всего | 8 274 | 884 |
| 6 | Больничный Городок | До 1990 | 10 872 | 1 943 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 3 352 | 509 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 1 588 | 291 |
|  |  | С 2004 | 3 360 | 652 |
|  |  | Всего | 19 172 | 3 395 |
| 7 | Оранжерея | До 1990 | 6 045 | 1 032 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 1 000 | 109 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 811 | 98 |
|  |  | С 2004 | 772 | 71 |
|  |  | Всего | 8 628 | 1 311 |
| 8 | Рыбцех | До 1990 | 0 | 0 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 2 336 | 180 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 50 | 4 |
|  |  | Всего | 2 386 | 184 |
| 9 | Н. Чов | До 1990 | 1 442 | 119 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 98 | 15 |
|  |  | С 2004 | 22 | 1 |
|  |  | Всего | 1 562 | 135 |
| 10 | Верхний Чов | До 1990 | 504 | 40 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 9 398 | 1 314 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 1 555 | 117 |
|  |  | С 2004 | 2 248 | 167 |
|  |  | Всего | 13 705 | 1 638 |
| 11 | Кочпон | До 1990 | 6 210 | 673 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 12 616 | 2 332 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 2 628 | 604 |
|  |  | С 2004 | 5 587 | 557 |
|  |  | Всего | 27 041 | 4 165 |
| 12 | РММТ | До 1990 | 1 754 | 318 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 498 | 39 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 322 | 43 |
|  |  | С 2004 | 48 | 2 |
|  |  | Всего | 2 622 | 402 |
| 13 | ФАН | До 1990 | 1 596 | 123 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 606 | 49 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 548 | 41 |
|  |  | С 2004 | 148 | 7 |
|  |  | Всего | 2 898 | 221 |
| 14 | Школьная | До 1990 | 7 333 | 903 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 5 904 | 777 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 1 961 | 204 |
|  |  | С 2004 | 5 930 | 522 |
|  |  | Всего | 21 128 | 2 406 |
| 15 | Серова | До 1990 | 4 506 | 792 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 7 626 | 753 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 610 | 74 |
|  |  | С 2004 | 4 369 | 433 |
|  |  | Всего | 17 111 | 2 052 |

ЕТО № 5 АО «Комитекс»

Структура тепловых сетей ЕТО №5, общая характеристика тепловых сетей отопления с разбивкой по диаметрам, общая характеристика тепловых сетей с разбивкой по способу прокладки, общая характеристика тепловых сетей с разбивкой по сроку службы представлены в таблицах Таблица 124-Таблица 128.

Таблица 124. Структура тепловых сетей ЕТО № 5.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование теплоснабжающей организации | Назначение трубопроводов | Средний наружный диаметр, мм | Средний год прокладки | Длина тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика трубопроводов, м2 | Внутренний объём трубопроводов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | ООО «Коми дорожная компания» | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Квартальные | 176 | 1976 | 5 680,0 | 999,7 | 153,9 |
|  |  |  | - отопление | 176 | 1976 | 5 680,0 | 999,7 | 153,9 |
|  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Сумма | 88 | 1976 | 5 680,0 | 999,7 | 153,9 |
|  |  | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Магистральные сети | 345 | 1985 | 5 382,0 | 1 855,1 | 503,6 |
|  |  |  | Квартальные | 115 | 1985 | 2 342,0 | 269,6 | 26,0 |
|  |  |  | - отопление | 115 | 1985 | 2 342,0 | 269,6 | 26,0 |
|  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Сумма | 138 | 1985 | 7 724,0 | 2 124,7 | 529,6 |
|  |  | Сумма | Магистральные сети | 345 | 1985 | 5 382,0 | 1 855,1 | 503,6 |
|  |  |  | Квартальные | 158 | 1978 | 8 022,0 | 1 269,3 | 179,9 |
|  |  |  | - отопление | 158 | 1978 | 8 022,0 | 1 269,3 | 179,9 |
|  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Сумма | 233 | 1982 | 13 404,0 | 3 124,4 | 683,5 |

Таблица 125. Характеристика магистральных сетей ЕТО № 5

| № п/п | Наименование котельной | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 94 | 24 |
|  |  | 300 | 384 | 115 |
|  |  | 350 | 4 904 | 1 716 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 5 382 | 1 855 |

Таблица 126. Характеристика тепловых сетей отопления ЕТО № 5

| № п/п | Наименование котельной | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 38 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 4 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 190 | 13 |
|  |  | 80 | 716 | 57 |
|  |  | 100 | 750 | 75 |
|  |  | 125 | 248 | 31 |
|  |  | 150 | 3 930 | 589 |
|  |  | 200 | 1 743 | 349 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 442 | 155 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 8 022 | 1 269 |

Таблица 127. Способ прокладки тепловых сетей ЕТО № 5

| № п/п | Наименование котельной | Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | Надземная | 13 110 | 3 101 |
|  |  | Подземная канальная | 260 | 21 |
|  |  | Подземная бесканальная | 34 | 2 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 13 404 | 3 124 |

Таблица 128. Характеристика тепловых сетей по сроку службы ЕТО № 5

| № п/п | Наименование котельной | Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | До 1990 | 13 404 | 3 124 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 13 404 | 3 124 |

ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

Структура тепловых сетей ЕТО №6, общая характеристика тепловых сетей отопления с разбивкой по диаметрам, общая характеристика тепловых сетей с разбивкой по способу прокладки, общая характеристика тепловых сетей с разбивкой по сроку службы представлены в таблицах Таблица 129-

Таблица 133.

Таблица 129. Структура тепловых сетей ЕТО № 6.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Назначение трубопроводов | Средний наружный диаметр, мм | Средний год прокладки | Длина тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика трубопроводов, м2 | Внутренний объём трубопроводов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | Магистральные сети | 156 | 1974 | 11669,3 | 2379,045 | 404,6 |
|  |  | Квартальные | 80 | 2004 | 8260,78 | 1 276,965 | 193,4 |
|  |  | - отопление | 80 | 2004 | 8260,78 | 1 276,965 | 193,4 |
|  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сумма | 236 | 1989 | 19930,08 | 3656,01 | 597,9 |

Таблица 130. Характеристика магистральных сетей ЕТО № 6

| № п/п | Наименование котельной | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 200 | 2487 | 1089 |
|  |  | 250 | 865 | 472 |
|  |  | 300 | 1843 | 1198 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | 500 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | 0 | 0 |
|  |  | 700 | 0 | 0 |
|  |  | 800 | 0 | 0 |
|  |  | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 5195 | 2759 |

Таблица 131. Характеристика сетей отопления ЕТО № 6

| № п/п | Наименование котельной | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 25 | 50,0 | 1,60 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 618,0 | 27,81 |
|  |  | 50 | 1894,0 | 107,96 |
|  |  | 65 | 142,0 | 10,79 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 2374,0 | 211,29 |
|  |  | 100 | 2778,78 | 300,11 |
|  |  | 125 | 1186,62 | 157,82 |
|  |  | 150 | 496,42 | 78,93 |
|  |  | 160 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 4973,30 | 1089,15 |
|  |  | 250 | 1730,0 | 472,29 |
|  |  | 300 | 3686,96 | 1198,26 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 19930,08 | 3656,01 |

Таблица 132. Способ прокладки тепловых сетей ЕТО № 6

| № п/п | Наименование котельной | Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | Надземная | 11985,36 | 2409,22 |
|  |  | Подземная канальная | 7944,72 | 1246,79 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 19930,08 | 3656,01 |

Таблица 133. Характеристика тепловых сетей по сроку службы ЕТО № 6

| № п/п | Наименование котельной | Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | До 1990 | 10657,30 | 2000,44 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 2064,00 | 481,46 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 44,00 | 2,51 |
|  |  | С 2004 | 7164,78 | 1171,60 |
|  |  | Всего | 19930,08 | 3656,01 |

ТО № 7 ООО «СТК»

Структура тепловых сетей ЕТО №7, общая характеристика тепловых сетей отопления с разбивкой по диаметрам, общая характеристика тепловых сетей с разбивкой по способу прокладки, общая характеристика тепловых сетей с разбивкой по сроку службы представлены в таблицах Таблица 134-Таблица 137.

Таблица 134. Структура тепловых сетей ЕТО № 7.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Назначение трубопроводов | Средний наружный диаметр, мм | Средний год прокладки | Длина тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика трубопроводов, м2 | Внутренний объём трубопроводов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 153 | 1995 | 1 357,7 | 208,0 | 27,1 |
|  |  | - отопление | 153 | 1995 | 1 357,7 | 208,0 | 27,1 |
|  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сумма | 77 | 1995 | 1 357,7 | 208,0 | 27,1 |

Таблица 135. Характеристика тепловых сетей отопления ЕТО № 7

| № п/п | Наименование котельной | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 0 | 0 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  | 100 | 484,26 | 48,426 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 314 | 47,1 |
|  |  | 200 | 547,4 | 109,48 |
|  |  | 250 | 12 | 3 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 1357,66 | 208,006 |

Таблица 136. Способ прокладки тепловых сетей ЕТО № 7

| № п/п | Наименование котельной | Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | Надземная | 0 | 0 |
|  |  | Подземная канальная | 1 358 | 208 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 1 358 | 208 |

Таблица 137. Характеристика тепловых сетей по сроку службы ЕТО № 7

| № п/п | Наименование котельной | Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | До 1990 | 0 | 0 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 1 358 | 208 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 1 358 | 208 |

ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

Структура тепловых сетей ЕТО №8, общая характеристика тепловых сетей отопления с разбивкой по диаметрам, общая характеристика тепловых сетей с разбивкой по способу прокладки, общая характеристика тепловых сетей с разбивкой по сроку службы представлены в таблицах Таблица 138-Таблица 141. Тепловые сети эксплуатируются СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»).

Таблица 138. Структура тепловых сетей ЕТО № 8.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Назначение трубопроводов | Средний наружный диаметр, мм | Средний год прокладки | Длина тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика трубопроводов, м2 | Внутренний объём трубопроводов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети, эксплуатируемые СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 79 | 1995 | 1 936,0 | 152,7 | 10,9 |
|  |  | - отопление | 96 | 1991 | 1 022,0 | 98,1 | 8,2 |
|  |  | - ГВС | 60 | 2002 | 914,0 | 54,6 | 2,8 |
|  |  | Сумма | 39 | 1995 | 1 936,0 | 152,7 | 10,9 |

Таблица 139. Характеристика тепловых сетей отопления ЕТО № 8

| № п/п | Наименование котельной | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  | 50 | 54 | 3 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 66 | 5 |
|  |  | 80 | 556 | 44 |
|  |  | 100 | 112 | 11 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 234 | 35 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 1 022 | 98 |

Таблица 140. Характеристика тепловых сетей ГВС ЕТО № 8

| № п/п | Наименование котельной | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  | 40 | 218 | 8,72 |
|  |  | 50 | 328 | 16,4 |
|  |  | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  | 80 | 368 | 29,44 |
|  |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 914 | 54,56 |

Таблица 141. Способ прокладки тепловых сетей ЕТО № 8

| № п/п | Наименование котельной | Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | Надземная | 1 652 | 128 |
|  |  | Подземная канальная | 284 | 25 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 1 936 | 153 |

Таблица 142. Характеристика тепловых сетей по сроку службы ЕТО № 8

| № п/п | Наименование котельной | Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | До 1990 | 410 | 33 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 790 | 71 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
|  |  | С 2004 | 736 | 49 |
|  |  | Всего | 1 936 | 153 |

ЕТО № 9 ООО «АВКО»

Структура тепловых сетей ЕТО №9, общая характеристика тепловых сетей отопления с разбивкой по диаметрам, общая характеристика тепловых сетей с разбивкой по способу прокладки, общая характеристика тепловых сетей с разбивкой по сроку службы представлены в таблицах Таблица 143- Таблица 146.

Таблица 143. Структура тепловых сетей ЕТО № 9.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Назначение трубопроводов | Средний наружный диаметр, мм | Средний год прокладки | Длина тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика трубопроводов, м2 | Внутренний объём трубопроводов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «АВКО» | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Квартальные | 87 | 2001 | 830,0 | 72,2 | 5,2 |
|  |  | - отопление | 87 | 2001 | 830,0 | 72,2 | 5,2 |
|  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сумма | 44 | 2001 | 830,0 | 72,2 | 5,2 |

Таблица 144. Характеристика тепловых сетей отопления ЕТО № 9

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «АВКО» | Котельная ООО «АВКО» | 20 | 4 | 0 |
|  |  |  | 25 | 0 | 0 |
|  |  |  | 32 | 0 | 0 |
|  |  |  | 40 | 0 | 0 |
|  |  |  | 50 | 62 | 3 |
|  |  |  | 65 | 210 | 14 |
|  |  |  | 70 | 0 | 0 |
|  |  |  | 80 | 0 | 0 |
|  |  |  | 100 | 554 | 55 |
|  |  |  | 125 | 0 | 0 |
|  |  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  |  | 200 | 0 | 0 |
|  |  |  | 250 | 0 | 0 |
|  |  |  | 300 | 0 | 0 |
|  |  |  | 350 | 0 | 0 |
|  |  |  | 400 | 0 | 0 |
|  |  |  | 450 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего | 830 | 72 |

Таблица 145. Способ прокладки тепловых сетей ЕТО № 9

| № п/п | Наименование котельной | Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «АВКО» | Надземная | 786 | 69 |
|  |  | Подземная канальная | 44 | 3 |
|  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 830 | 72 |

Таблица 146. Характеристика тепловых сетей по сроку службы ЕТО № 9

| № п/п | Наименование котельной | Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «АВКО» | До 1990 | 0 | 0 |
|  |  | С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
|  |  | С 1999 по 2003 | 620 | 59 |
|  |  | С 2004 | 210 | 14 |
|  |  | Всего | 830 | 72 |

Описание типов и количества секционирующей 
и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях города выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем типа 30с64нж. Кроме задвижек в качестве спускных устройств – воздушников и спускников – применены вентили.

Описание типов и строительных особенностей 
тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

При строительстве тепловых сетей, использованы стандартные железобетонные конструкции каналов, соответствующие требованиям ТУ 5858-025-03984346-2001. Каналы выполнены по альбомам Ленгипроинжпроект, серия 3.903 КЛ-14, выпуск 1-5 или аналогичным.

Сборные железобетонные камеры изготовлены по серии и 3.903 КЛ.13, вып. 1-9 (Ленгипроинжпроект) в соответствии с требованиями ТУ5893-024-03984346-2001.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежами и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

Описание графиков регулирования отпуска тепла
 в тепловые сети с анализом их обоснованности

Нормативные требования

Содержание раздела отражает требования к установлению существующего состояния (на момент разработки схемы) в области эффективности регулирования отпуска тепловой энергии потребителям. Для установления проектных требований применяются исходные данные для разработки схемы теплоснабжения.

Материалы настоящего раздела используются для:

- установления базового (на момент разработки схемы теплоснабжения) состояния в области регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

- анализа проектных требований и фактического состояния в области регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

- анализа причин нарушений проектных требований.

Для выполнения раздела применяются Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах» и «удельный расход сете-вой воды» (СО 153-34.20.523-2003, Часть 1 и Часть 2, методические указания утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 278 от 30.06.2003).

Температурный график отпуска тепловой энергии от ТЭЦ АО «СЛПК»

Отпуск тепловой энергии от ТЭЦ АО «СЛПК» осуществляется качественным способом. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатационной ответственности ЭМУП «Жилкомхоз», работают в соответствии с температурным графиком 130-70°C (со срезкой на 110°C).

Температурные графики отпуска тепловой энергии от котельных СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

Тепловые сети, находящиеся на балансе СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»), работают по нескольким температурным графикам: 125-70°C, 115-70°C, 95-70°C, 85-70°C.

Котельные ЦВК, «Орбита», «Больничный Городок», «Оранжерея» работают по первому температурному графику. Однако имеется часть потребителей, подключенных к НСП, которые, в свою очередь, подключены к котельным ЦВК, «Больничный Городок», «Оранжерея». Данные потребители получают тепловую энергию в соответствии с температурным графиком 95-70°C. ПНС-1 и ПНС-2 работают с параметрами 125-70°C.

Котельные «Кочпон» и «Серова» отпускают теплоноситель в соответствии с температурным графиком 115-70°C. При этом часть потребителей, которые расположены за НСП, получают тепловую энергию в соответствии с температурным графиком 95-70°C.

Системы теплоснабжения от остальных котельных являются 4-х трубными, чем обусловлен выбор температурных графиков теплоносителя 95-70°C и 65-55°C на отопление и ГВС соответственно.

Температурные графики отпуска тепловой энергии от котельных 
МУП «Жилкомуслуги».

Отпуск тепловой энергии от муниципальных котельных и ЦТП, находящихся на техническом обслуживании, осуществляется качественным способом, в соответствии со следующими температурными графиками:

- 105-70 °C – по данному графику работают тепловые сети от котельной №1 п. Краснозатонский до ЦТП;

- 95-70 °C – в соответствии с данным температурным графиком осуществляется передача тепловой энергии от остальных котельных и от ЦТП к конечным потребителям на нужды отопления и вентиляции;

- 60-40 °C – по данному тепловому графику осуществляется отпуск тепловой энергии на нужды ГВС потребителей.

Температурные графики отпуска тепловой энергии от котельных МУП «УКР»

Отпуск тепловой энергии от муниципальных котельных и ЦТП, находящихся на техническом обслуживании, осуществляется качественным способом, в соответствии со следующими температурными графиками:

- 102-70 °C – по данному графику работают тепловые сети от котельной Нижний Чов;

- 90-70 °C – Чит 1, Чит 2, Сысольское шоссе,17/3, Стахановская,17/1, Михайловская, 19, стр.1;

- 95-70 °C – Чит 3. Кроме того, по данному температурному графику осуществляется теплоснабжение потребителей от котельной Нижний Чов, расположенных после НСП.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной АО «Комитекс»

Отпуск тепловой энергии от котельной АО «Комитекс» осуществляется качественным способом. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатационной ответственности МУП «УКР», ООО «СТК», ООО «КДК», работают в соответствии с температурным графиком 115-70°C.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной ООО «Агро-Тепло»

Отпуск тепловой энергии от котельной ООО «Агро-Тепло» осуществляется качественным способом. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатационной ответственности ООО «Агро-Тепло», работают в соответствии с температурным графиком 105-70°C.

Регулирование отпуска тепловой энергии

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, которая поступает в системы ГВС при меняющемся в течение суток расходе.

Центральное качественное регулирование заключается в поддержании на источнике теплоснабжения температурного графика, обеспечивающего в течение отопительного периода заданную внутреннюю температуру отапливаемых помещений при неизменном расходе теплоносителя (график регулирования отпуска тепловой энергии потребителям по отопительной нагрузке).

Фактические температурные режимы отпуска тепла 
в тепловые сети и их соответствие утвержденным 
графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

На рисунках Рисунок 4-Рисунок 6 представлены графические зависимости соответствия фактических температурных режимов в городском округе Сыктывкар для ТЭЦ АО «СЛПК». АО «СЛПК» не предоставило актуальной информации по отпуску тепловой энергии за базовый период 2024 год, поэтому приведены графические зависимости из утвержденной схемы теплоснабжения городского округа «Сыктывкар» до 2040 года (актуализация на 2025 год).

Рисунок 4. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой 
по трубопроводам ТЭЦ АО «СЛПК» по выводу «Поселок»

Рисунок 5. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой 
по трубопроводам ТЭЦ АО «СЛПК» по выводу «ЛПК-1»

Рисунок 6. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой 
по трубопроводам ТЭЦ АО «СЛПК» по выводу «КЭМОН»

На рисункахРисунок 7-Рисунок 21 представлены графические зависимости соответствия фактических температурных режимов в городском округе Сыктывкар для котельных СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»).

Рисунок 7. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой 
по трубопроводам котельной ЦВК по выводу «Магистраль 1»

Рисунок 8. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой 
по трубопроводам котельной ЦВК по выводу «Магистраль 2»

Рисунок 9. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой 
по трубопроводам котельной ЦВК по выводу «Магистраль 3»

Рисунок 10. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой 
по трубопроводам котельной Орбита

Рисунок 11. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой 
по трубопроводам котельной Кутузова

Рисунок 12. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой 
по трубопроводам котельной Госопытная

Рисунок 13. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой 
по трубопроводам котельной Больничный Городок

Рисунок 14. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой 
по трубопроводам котельной Рыбцех

Рисунок 15. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой 
по трубопроводам котельной Нижний Чов

Рисунок 16. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой
 по трубопроводам котельной Верхний Чов

Рисунок 17. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой 
по трубопроводам котельной Кочпон

Рисунок 18. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой 
по трубопроводам котельной РММТ

Рисунок 19. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой 
по трубопроводам котельной ФАН

Рисунок 20. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой 
по трубопроводам котельной Школьная

Рисунок 21. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой 
по трубопроводам котельной Серова

На рисунке Рисунок 22 представлены графические зависимости соответствия фактических температурных режимов в городском округе Сыктывкар для котельной по адресу: ул. Панева, 1/2 ООО «Сыктывкарская тепловая компания».

Рисунок 22. Фактический температурный график отпуска тепловой энергии с сетевой водой 
по трубопроводам котельной по адресу: ул. Панева, 1/2

Остальные теплоснабжающие организации либо не осуществляют посуточного учета отпуска тепловой энергии с горячей водой в сеть, либо не предоставили данные учета за 2023 год.

Гидравлические режимы и пьезометрические 
графики тепловых сетей

Гидравлический режим тепловых сетей – режим, определяющий давление в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического). Оценка обеспеченности потребителей расчетным количеством теплоносителя и тепловой энергии и гидравлических режимов тепловых сетей проводится на основе гидравлических расчетов тепловых сетей.

Гидравлический расчет существующих сетей теплоснабжения г.о. Сыктывкар проведен для наиболее удаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Гидравлический расчет произведен в программном модуле ZuluThermo в составе «Электронной модели системы теплоснабжения г.о. Сыктывкар». Для анализа проведенных расчетов гидравлических режимов сетей формируются пьезометрические графики крупных источников выработки тепловой энергии по нескольким направлениям до наиболее удаленных потребителей. Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей г.о. Сыктывкар приведены в Главе 3.

Параметры гидравлического режима отпуска тепловой энергии и горячей воды от котельной АО «Комитекс»

| Адрес или наименование котельной | Режим работы (вода, пар) | Давление, кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на входе | на выходе |
| Ул. 2-я Промышленная, д. 10 | вода | 3,5 | 5,8 |
| Ул. 2-я Промышленная, д. 10 | пар | - | 10,5 |

Параметры гидравлического режима отпуска тепловой энергии и горячей воды от котельных МУП «Жилкомуслуги»

| Адрес или наименование котельной | Режим работы (вода, пар) | Давление, кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на входе | на выходе |
| Спецшкола | вода | 2,8 | 3.8 |
| Горбольница | вода | 2,9 | 3.8 |
| №1 | вода | 4,0 | 6.0 |
| Центральная Максаковка | вода | 2,0 | 4.0 |
| №4 | вода | 3,5 | 5.0 |
| Мехлесхоз | вода | 2,7 | 3.7 |
| Лемью | вода | 3,5 | 5.0 |
| Центральная Седкыркещ | вода | 3,8 | 5.0 |
| Аэропорт | вода | 3.0 | 5.0 |
| Больница | вода | 1,6 | 3.2 |
| Трехозерка | вода | 1,6 | 3.2 |
| Выльтыдор | вода | 2,5 | 4.1 |

Параметры гидравлического режима отпуска тепловой энергии и горячей воды от котельных СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»);

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Режим работы (вода, пар) | Давление, кгс/см2 (*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на входе | на выходе |
| 1 | ЦВК | вода | 1,5 | 7 |
| 2 | Орбита | вода | 2,3 | 5,4 |
| 3 | Больничный Городок | вода/пар | 2,4 | 6,1 |
| 4 | Кочпон | вода | 1 | 4,2 |
| 5 | Оранжерея | вода | - | - |
| 6 | Верхний Чов | вода | 2,5 | 4,5 |
| 7 | Госопытная | вода | 3,6 | 5,5 |
| 8 | РММТ | вода | 2,4 | 4 |
| 9 | Школьная | вода | 2,3 | 4 |
| 10 | Винзавод | пар | - | - |
| 11 | Кутузова | вода | 1,2 | 3,2 |
| 12 | Серова | вода | 2,4 | 4 |
| 13 | ФАН | вода | 2,2 | 4,2 |
| 14 | Рыбцех | вода | 2,4 | 4,2 |
| 15 | Нижний Чов | вода | 1,1 | 2,3 |

* - указано давление прямой и обратной сетевой воды

Статистика отказов тепловых сетей

Статистика отказов (аварийных ситуаций) магистральных тепловых сетей источников тепловой энергии за период 2020-2024 гг. в г.о. Сыктывкар приведены в таблицеТаблица 147.

Таблица 147. Статистика отказов (аварийных ситуаций) магистральных тепловых сетей источников тепловой энергии за период 2020-2024 гг.

| Год | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период | Количество отказов в тепловых сетях в межотопительный период без учета ГИ | Количество отказов в тепловых сетях в период ГИ | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Горбольница |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Центральная (В. Максаковка) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Спецшкола |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Мехлесхоз |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Выльтыдор |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Лемью |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Больница |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Трехозерка |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Нижний Чов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Чит 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Чит 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Чит 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Сысольское шоссе, 17/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Стахановская, 17/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная Михайловская, 19, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 3 | 17 | 20 | 8,00 | 0,05 | 0,35 | 0,000 |
| Винзавод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Орбита |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Кутузова |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Госопытная |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Больничный Городок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Оранжерея |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Рыбцех |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Н. Чов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Верхний Чов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Кочпон |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| РММТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| ФАН |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Школьная |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Серова |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

Статистика отказов (аварийных ситуаций) распределительных тепловых сетей источников тепловой энергии за период 2020-2024 гг. в г.о. Сыктывкар приведены в таблице Таблица 148.

Таблица 148. Статистика отказов (аварийных ситуаций) распределительных тепловых сетей источников тепловой энергии за период 2020-2024 гг.

| Год | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период | Количество отказов в тепловых сетях в межотопительный период без учета ГИ | Количество отказов в тепловых сетях в период ГИ | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0,00 | 0,40 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0,00 | 0,45 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0,00 | 0,25 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,00 | 0,14 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,08 | 0,000 |
| Горбольница |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 4 | 0 | 10 | 6,00 | 0,13 | 0,33 | 0,500 |
| 2021 | 4 | 0 | 4 | 6,00 | 0,13 | 0,13 | 0,500 |
| 2022 | 6 | 0 | 3 | 6,00 | 0,20 | 0,10 | 0,500 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Центральная (В. Максаковка) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,25 | 0,000 |
| 2021 | 3 | 0 | 2 | 6,00 | 0,13 | 0,08 | 0,500 |
| 2022 | 6 | 0 | 4 | 6,00 | 0,25 | 0,17 | 0,500 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Спецшкола |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 0,98 | 0,00 | 0,500 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 0,98 | 0,00 | 0,500 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Мехлесхоз |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 0,48 | 0,00 | 0,500 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Выльтыдор |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 6,00 | 0,22 | 0,22 | 0,500 |
| 2021 | 1 | 0 | 3 | 6,00 | 0,22 | 0,67 | 0,500 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 6,00 | 0,22 | 0,22 | 0,500 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Лемью |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,19 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,19 | 0,000 |
| 2022 | 2 | 0 | 1 | 6,00 | 0,39 | 0,19 | 0,500 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,20 | 0,000 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 0,20 | 0,00 | 0,500 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,20 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Больница |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,25 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Трехозерка |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Нижний Чов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 4,00 | 0,30 | 0,00 | 1,062 |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 5,16 | 0,74 | 0,00 | 0,526 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0,15 | 0,00 | 1,981 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Чит 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Чит 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Чит 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Сысольское шоссе, 17/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Стахановская, 17/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная Михайловская, 19, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 224 | 200 | 0 | 6,91 | 0,82 | 0,00 | 91,079 |
| 2021 | 218 | 220 | 0 | 7,19 | 0,80 | 0,00 | 201,569 |
| 2022 | 279 | 175 | 0 | 7,05 | 1,03 | 0,00 | 68,922 |
| 2023 | 276 | 151 | 57 | 7,41 | 1,02 | 0,21 | 0,000 |
| 2024 | 98 | 84 | 182 | 7,05 | 1,03 | 0,21 | 1 666 |
| Винзавод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Орбита |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 8 | 9 | 0 | 7,19 | 0,41 | 0,00 | 226,590 |
| 2021 | 8 | 2 | 0 | 7,00 | 0,41 | 0,00 | 136,191 |
| 2022 | 15 | 1 | 0 | 7,11 | 0,77 | 0,00 | 62,844 |
| 2023 | 11 | 5 | 2 | 8,00 | 0,57 | 0,10 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Кутузова |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 7 | 2 | 0 | 4,59 | 1,06 | 0,00 | 3,666 |
| 2021 | 4 | 2 | 0 | 8,00 | 0,60 | 0,00 | 185,682 |
| 2022 | 9 | 1 | 0 | 8,00 | 1,36 | 0,00 | 55,274 |
| 2023 | 4 | 1 | 0 | 7,28 | 0,60 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Госопытная |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 8,00 | 0,40 | 0,00 | 7,067 |
| 2021 | 1 | 3 | 0 | 8,00 | 0,20 | 0,00 | 1,845 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 8,00 | 0,59 | 0,00 | 7,757 |
| 2023 | 6 | 1 | 0 | 7,60 | 1,19 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Больничный Городок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 11 | 7 | 0 | 6,63 | 1,17 | 0,00 | 19,445 |
| 2021 | 4 | 8 | 0 | 8,00 | 0,42 | 0,00 | 45,037 |
| 2022 | 9 | 11 | 0 | 5,70 | 0,96 | 0,00 | 51,349 |
| 2023 | 15 | 5 | 6 | 6,88 | 1,59 | 0,64 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Оранжерея |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 1 | 2 | 0 | 8,00 | 0,13 | 0,00 | 877,325 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 4,00 | 0,25 | 0,00 | 106,131 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 5,60 | 0,25 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Рыбцех |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 1,05 | 0,84 | 0,00 | 0,149 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 1,40 | 0,42 | 0,00 | 0,391 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 1,67 | 0,42 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Н. Чов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Верхний Чов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 0,044 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 8,00 | 0,29 | 0,00 | 1,445 |
| 2022 | 10 | 2 | 0 | 8,00 | 0,97 | 0,00 | 3,161 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 5,77 | 0,10 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Кочпон |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 8 | 0 | 0 | 6,18 | 0,33 | 0,00 | 7,911 |
| 2021 | 4 | 5 | 0 | 4,05 | 0,17 | 0,00 | 27,927 |
| 2022 | 18 | 4 | 0 | 6,06 | 0,75 | 0,00 | 71,921 |
| 2023 | 14 | 1 | 1 | 7,45 | 0,58 | 0,04 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| РММТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 0,42 | 0,00 | 0,074 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| ФАН |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Школьная |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 17 | 5 | 0 | 4,15 | 1,06 | 0,00 | 65,553 |
| 2021 | 36 | 5 | 0 | 6,40 | 2,24 | 0,00 | 59,145 |
| 2022 | 21 | 14 | 0 | 6,29 | 1,30 | 0,00 | 18,229 |
| 2023 | 16 | 11 | 3 | 6,41 | 0,99 | 0,19 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Серова |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 7 | 1 | 0 | 6,90 | 0,46 | 0,00 | 15,578 |
| 2021 | 7 | 4 | 0 | 7,04 | 0,46 | 0,00 | 73,493 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 3,00 | 0,20 | 0,00 | 0,374 |
| 2023 | 2 | 3 | 0 | 8,00 | 0,13 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление 
работоспособности тепловых сетей

Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей представлена в п. 3.9 настоящей главы. Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей г.о. Сыктывкар, представлено в таблице Таблица 149.

Таблица 149. Статистики среднего времени восстановления тепловых сетей г.о. Сыктывкар

| Год | Среднее время восстановления теплоснабжения в магистральных тепловых сетях, час | Среднее время восстановления теплоснабжения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час | Среднее время восстановления теплоснабжения в тепловых сетях горячего водоснабжения, час |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Горбольница |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| №1 |  |  |  |
| 2020 | 0 | 6,00 | 0 |
| 2021 | 0 | 6,00 | 6,00 |
| 2022 | 0 | 6,00 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная (В. Максаковка) |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 6,00 | 6,00 |
| 2022 | 0 | 6,00 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Спецшкола |  |  |  |
| 2020 | 0 | 6,00 | 0 |
| 2021 | 0 | 6,00 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| №4 |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Мехлесхоз |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 6,00 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Выльтыдор |  |  |  |
| 2020 | 0 | 6,00 | 0 |
| 2021 | 0 | 6,00 | 0 |
| 2022 | 0 | 6,00 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Лемью |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 6,00 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Аэропорт |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 6,00 | 6,00 |
| 2022 | 0 | 0 | 6,00 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Больница |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Трехозерка |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Чов |  |  |  |
| 2020 | 0 | 4,00 | 0 |
| 2021 | 0 | 5,16 | 0 |
| 2022 | 0 | 8,00 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Чит 1 |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Чит 2 |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Чит 3 |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Сысольское шоссе, 17/3 |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Стахановская, 17/1 |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Михайловская, 19, стр.1 |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| ЦВК |  |  |  |
| 2020 | 0 | 6,91 | 8,00 |
| 2021 | 0 | 7,19 | 6,00 |
| 2022 | 0 | 7,05 | 3,83 |
| 2023 | 8,00 | 7,41 | 7,15 |
| 2024 | 8,00 | 7,05 | 8,00 |
| Винзавод |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Орбита |  |  |  |
| 2020 | 0 | 7,19 | 0 |
| 2021 | 0 | 7,00 | 0 |
| 2022 | 0 | 7,11 | 0 |
| 2023 | 0 | 8,00 | 0 |
| 2024 | 0 | 7,11 | 0 |
| Кутузова |  |  |  |
| 2020 | 0 | 4,59 | 0 |
| 2021 | 0 | 8,00 | 0 |
| 2022 | 0 | 8,00 | 0 |
| 2023 | 0 | 7,28 | 8,00 |
| 2024 | 0 | 8,00 | 8,00 |
| Госопытная |  |  |  |
| 2020 | 0 | 8,00 | 6,05 |
| 2021 | 0 | 8,00 | 8,00 |
| 2022 | 0 | 8,00 | 0 |
| 2023 | 0 | 7,60 | 8,00 |
| 2024 | 0 | 8,00 | 8,00 |
| Больничный Городок |  |  |  |
| 2020 | 0 | 6,63 | 0 |
| 2021 | 0 | 8,00 | 0 |
| 2022 | 0 | 5,70 | 0 |
| 2023 | 0 | 6,88 | 0 |
| 2024 | 0 | 5,70 | 0 |
| Оранжерея |  |  |  |
| 2020 | 0 | 8,00 | 0 |
| 2021 | 0 | 4,00 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 5,60 | 0 |
| 2024 | 0 | 4,00 | 0 |
| Рыбцех |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 1,05 | 0 |
| 2022 | 0 | 1,40 | 0 |
| 2023 | 0 | 1,67 | 0 |
| 2024 | 0 | 1,05 | 0 |
| Н. Чов |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Верхний Чов |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0,50 | 8,00 |
| 2021 | 0 | 8,00 | 8,00 |
| 2022 | 0 | 8,00 | 8,00 |
| 2023 | 0 | 5,77 | 5,25 |
| 2024 | 0 | 8,00 | 8,00 |
| Кочпон |  |  |  |
| 2020 | 0 | 6,18 | 5,02 |
| 2021 | 0 | 4,05 | 4,40 |
| 2022 | 0 | 6,06 | 6,23 |
| 2023 | 0 | 7,45 | 8,00 |
| 2024 | 0 | 6,06 | 6,23 |
| РММТ |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 8,00 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| ФАН |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 8,00 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 6,70 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Школьная |  |  |  |
| 2020 | 0 | 4,15 | 8,00 |
| 2021 | 0 | 6,40 | 8,00 |
| 2022 | 0 | 6,29 | 5,37 |
| 2023 | 0 | 6,41 | 6,24 |
| 2024 | 0 | 6,29 | 5,37 |
| Серова |  |  |  |
| 2020 | 0 | 6,90 | 5,73 |
| 2021 | 0 | 7,04 | 0 |
| 2022 | 0 | 3,00 | 8,00 |
| 2023 | 0 | 8,00 | 7,02 |
| 2024 | 0 | 7,04 | 0 |
| Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «АВКО» |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |

Описание процедур диагностики состояния тепловых 
сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим используются несколько видов технической диагностики. Их достоверность проверяется путем визуально-измерительного контроля.

Методы технической диагностики, используемые теплоснабжающими и теплосетевыми организациями на территории МО ГО «Сыктывкар»:

Гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 
75-80 % мест утечек на тепловых сетях. Однако существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров. Метод находит широкое применение теплоснабжающими и теплосетевыми организациями на территории МО ГО «Сыктывкар».

Испытания на тепловые потери. Целью испытаний является определение эксплуатационных потерь через тепловую изоляцию водяных тепловых сетей на балансе теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Определение тепловых потерь осуществляется на основании испытаний, проводимых в соответствии с документом «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» СО 34.09.255-97. Результаты определения тепловых потерь через теплоизоляцию по данным испытаний сопоставляются с нормами проектирования, выдается качественная и количественная оценка теплоизоляционных свойств испытываемых участков, которая используется при нормировании эксплуатационных тепловых потерь для водяных тепловых сетей СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») от ЦВК.

Испытания на гидравлические потери. Определение фактических гидравлических характеристик трубопроводов тепловых сетей, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Оценка состояния трубопроводов по результатам испытаний проводится путем сравнения фактического коэффициента гидравлического сопротивления с расчетным значением при эквивалентной шероховатости трубопровода для данных диаметров новых трубопроводов, а также фактической и расчетной пропускной способности отдельного участка или испытанных участков сети в целом. Испытания нашли применение на тепловых сетях от ЦВК СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»).

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на сетях дали положительные результаты. Он был разработан к.т.н. Самойловым Е.В. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей. Достоинством акустической диагностики является возможность определения состояния трубопроводов неразрушающим методом контроля без вскрытия теплотрасс. Он нашел широкое применение на тепловых сетях балансовой принадлежности СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»). Данным методом продиагностировано 40% тепловых сетей.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного сезона с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику в предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется Акт. Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»), согласно требованиям, правил.

Методы технической диагностики, не нашедшие применения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями на территории МО ГО «Сыктывкар»

В целях повышения качества диагностики тепловых сетей теплоснабжающим и теплосетевым организациям предлагается рассмотреть нижеперечисленные методы. Использование различных методов диагностики позволяет со значительной точностью выявлять места утечек на тепловых сетях, выявлять участки с наибольшими тепловыми потерями и оптимально планировать ремонты.

Испытания на потенциалы блуждающих токов. Испытания представляют собой электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей.

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

Это означает, что для поддержания надежного теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар» и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего 
ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, 
температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», «Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей)».

Испытания на тепловые и гидравлические потери

Испытания на тепловые и гидравлические потери производятся на характерных участках тепловых магистралей от ЦВК эксплуатационной ответственности СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»). Все виды испытаний проводятся раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается. На каждый вид испытаний составляется рабочая программа, которая утверждается главным инженером СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»).

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру отдела эксплуатации тепловых сетей (далее по тексту – ОЭТС) и руководителю источника тепловой энергии для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

В рабочей программе испытаний содержатся следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания выполняет следующие операции:

- проверяет выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовывает проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверяет отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- проводит инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Последние испытания водяных тепловых сетей от ЦВК СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») проводились в 2022 г. Организацией, проводившей испытания, является ООО «Дивайсинжиниринг».

Результаты испытаний тепловых сетей от ЦВК балансовой принадлежности СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») на тепловые потери

Для определения фактических потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов проведены испытания магистралей №1, №2, №3 и магистральной перемычки №5 (МТС-I, МТС-II, МТС-III и МП-V) от котельной ЦВК.

Трубопроводы указанных магистралей проложены в непроходных каналах и в надземном варианте на высоких и низких опорах. Тепловая изоляция трубопроводов в основном выполнена из минватных плит толщиной 50 мм и является характерной для тепловых сетей от ЦВК.

Общая протяжённость испытываемых тепловых сетей составляет 27,824 км (в однотрубном исполнении), в т.ч.:

- магистраль №1 – 7,736 км,

- магистраль №2 – 9,982 км,

- магистраль №3 – 10,106 км.

Испытаниям подвергались участки тепловой сети, тип прокладки и конструкция тепловой изоляции которых являются характерными для рассматриваемой сети. По результатам испытаний тепловых сетей от ЦВК на тепловые потери был сделан ряд выводов.

На основании произведенных расчетов по результатам испытаний трубопроводов тепловых сетей на тепловые потери следует, что состояние тепловой изоляции удовлетворительное. В лучшем состоянии находятся тепловая изоляция трубопроводов канальной и надземной прокладки магистрали №2. В худшем состоянии находится тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки перемычки №5, что объясняется высоким стоянием грунтовых вод.

Полученные при испытаниях результаты в виде поправочных коэффициентов к потерям тепла по нормам проектирования могут быть применены для нормирования эксплуатационных тепловых потерь тепловыми сетями от ЦВК приведены в таблице Таблица 150.

Таблица 150. Результаты испытаний тепловых сетей на тепловые потери

| Тепловые сети при температурном графике 125/70 °С ПАО «Т Плюс» от ЦВК |  |  | Поправочные коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип прокладки | Период ввода в эксплуатацию | Материал тепловой изоляции | под. т/п | обр. т/п |
| ЦВК (вывод №1) |  |  |  |  |
| Канальная | с 2004 г. | Мин. Вата | 1,11 |  |
| ЦВК (вывод №2) |  |  |  |  |
| Надземная | с 1990 г. по 1997 г. включительно | Мин. Вата | 1,20 | 1,18 |
| ЦВК (вывод №3) |  |  |  |  |
| Надземная | с 1959 г. по 1989 г. включительно | Мин. Вата | 1,26 | 1,18 |
| Канальная | с 1998 г. по 2003 г. включительно | Мин. Вата | 1,20 |  |

Для снижения тепловых потерь в тепловых сетях рекомендуется восстановить тепловую изоляцию арматуры в тепловых камерах и не допускать затопления тепловых сетей канальной прокладки в весенний период года.

Результаты испытаний тепловых сетей от ЦВК балансовой принадлежности СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») на гидравлические потери

Для испытаний на гидравлические потери выбраны участки тепловой сети, являющиеся характерными для данных тепловых сетей по срокам и условиям эксплуатации. По результатам испытаний тепловых сетей от ЦВК на гидравлические потери был сделан ряд выводов.

1. На магистрали №1 испытывались участки трубопроводов от 1УТ3 до 1К25 общей протяженностью 3,064 км в двухтрубном исчислении, в т.ч.:

- участок от 1УТ3 до 1К10 протяженностью 1,201 км,

- участок от 1К10 до 1К16 протяженностью 0,698 км,

- участок от 1К16 до 1К25 протяженностью 1,165 км,

Основные пункты наблюдений были установлены в тепловых камерах 1УТ3, 1К10,1К16 и 1К25. Дополнительно пункты наблюдений были установлены в тепловых камерах 1К6 и 1К20А.

Испытания проводились 25 и 26 мая 2012 года раздельно по участкам.

Средний срок эксплуатации испытываемых участков тепловых сетей составляет:

- участок тепловых сетей от 1УТ3 до 1К10 – 12,1 год,

- участок тепловых сетей от 1К10 до 1К16 – 24,4 года,

- участок тепловых сетей от 1К16 до 1К25 – 15,9 года.

2. На магистрали №2 испытывались участки трубопроводов от 2К1А до 2ПАВ1 общей протяженностью 3,372 км в двухтрубном исчислении, в т.ч.:

- участок от 2К1А до 2К9 протяженностью 1,234 км,

- участок от 2К9 до 2К15 протяженностью 0,858 км,

- участок от 2К15 до 2ПАВ1 протяженностью 1,280 км.

Основные пункты наблюдений были установлены в тепловых камерах 2К1А, 2К9,2К15 и 2ПАВ1. Дополнительно пункт наблюдений был установлен в тепловой камере 2К7.

Испытания проводились 25 и 26 мая 2012 года раздельно по участкам.

Средний срок эксплуатации испытываемых участков тепловых сетей составляет:

- участок тепловых сетей от 2К1А до 2К9 – 24,7 года,

- участок тепловых сетей от 2К9 до 2К15 – 16,7 года,

- участок тепловых сетей от 2К15 до 2ПАВ1 – 21,4 года.

3. На магистрали №3 испытывались участки трубопроводов от 3УТ1 до 3УТ7 общей протяженностью 1,183 км в однотрубном исчислении, в т.ч.:

- участок от 3УТ1 до 3УТ2 протяженностью 0,301 км,

- участок от 3УТ2 до 3УТ7 протяженностью 0,882 км,

Пункты наблюдений были установлены в тепловых камерах 3УТ1, 3УТ2 и 3УТ7. Испытания проводились раздельно по участкам.

Испытания проводились 22 июня 2012 года раздельно по участкам.

Средний срок эксплуатации испытываемых участков тепловых сетей составляет:

- участок тепловых сетей от 3УТ1 до 3УТ2 – 28,0 лет,

- участок тепловых сетей от 3УТ2 до 3УТ7 – 28,0 лет.

4. На основании выполненных расчетов по результатам испытаний трубопроводов тепловых сетей на гидравлические потери следует, что состояние внутренней поверхности трубопроводов удовлетворительное, хотя срок эксплуатации трубопроводов в основном превышает нормативный. Это указывает на то, что на предприятии осуществляется качественная подготовка подпиточной воды тепловых сетей.

Сводные данные результатов расчета гидравлических характеристик испытываемых участков трубопроводов магистралей №1, №2 и №3 приведены в таблице ниже.

5. Рекомендуется применять коэффициенты эквивалентной шероховатости () для трубопроводов срока эксплуатации:

- к э =0,5÷1,0 – до 5 лет,

- к э =1,0÷1,5 – свыше 5 до 10 лет,

- к э =1,5÷2,5 – свыше 10 до 15 лет,

- к э =2,5÷3,5 – свыше 15 до 20 лет,

- к э =3,5÷4,5 – свыше 20 лет.

6. Для снижения отложений в трубопроводах рекомендуется тщательно промывать трубопроводы с использованием современных методов промывки, а также снизить количество аварий за счет своевременного капитального ремонта трубопроводов.

Таблица 151. Результаты расчета гидравлических характеристик испытываемых участков трубопроводов магистралей №№ 1-3

| Наименование участка |  | Наименование трубопровода | , м | , ч2/м5 | Коэффициент сопротивления |  |  | , мм | Снижение пропускной способности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистраль №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1УТ3 | 1К10 | Подающий | 9,4 | 0,000001338 | 0,0231 | 0,0181 | 1,28 | 1,3 | 0,79 |
|  |  | Обратный | 9,4 | 0,000001358 | 0,0236 | 0,0181 | 1,30 | 1,4 | 0,78 |
| 1К10 | 1К16 | Подающий | 10,0 | 0,00000469 | 0,0348 | 0,0195 | 1,78 | 4,0 | 0,73 |
|  |  | Обратный | 10,2 | 0,00000485 | 0,0361 | 0,0195 | 1,85 | 4,4 | 0,72 |
| 1К16 | 1К25 | Подающий | 16,9 | 0,00000793 | 0,0335 | 0,0195 | 1,72 | 3,5 | 0,73 |
|  |  | Обратный | 16,4 | 0,00000780 | 0,0329 | 0,0195 | 1,69 | 3,3 | 0,74 |
| Магистраль №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2К1А | 2К9 | Подающий | 9,5 | 0,000001405 | 0,0307 | 0,018 | 1,71 | 3,8 | 0,73 |
|  |  | Обратный | 10,7 | 0,000001607 | 0,0303 | 0,018 | 1,69 | 3,6 | 0,70 |
| 2К9 | 2К15 | Подающий | 9,3 | 0,00000258 | 0,0321 | 0,0187 | 1,72 | 3,7 | 0,69 |
|  |  | Обратный | 8,8 | 0,00000246 | 0,0302 | 0,0187 | 1,61 | 3,0 | 0,70 |
| 2К15 | 2ПАВ1 | Подающий | 18,5 | 0,00001095 | 0,0359 | 0,0195 | 1,84 | 4,3 | 0,66 |
|  |  | Обратный | 18,8 | 0,00001130 | 0,0374 | 0,0195 | 1,92 | 4,8 | 0,65 |
| Магистраль №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3УТ1 | 3УТ2 | Подающий | 19,2 | 0,000001035 | 0,0306 | 0,0187 | 1,64 | 3,2 | 0,72 |
|  |  | Обратный | 19,3 | 0,000001059 | 0,0317 | 0,0187 | 1,70 | 3,5 | 0,71 |
| 3УТ2 | 3УТ7 | Подающий | 25,0 | 0,000001348 | 0,0305 | 0,0182 | 1,68 | 3,5 | 0,71 |
|  |  | Обратный | 24,5 | 0,000001343 | 0,0304 | 0,0182 | 1,67 | 3,5 | 0,71 |

Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей

Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, производятся, как правило, после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи диспетчера ОЭТС с персоналом источников тепловой энергии и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети испытывается пробным давлением, минимальное значение которого составляет 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепловой энергии или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному давлению, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением фактическое значение подпитки не превысило расчетного значения.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не превышает 40 °C.

Техническое обслуживание и ремонт

ОЭТС организовывает техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей. При техническом обслуживании проводятся операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты. При капитальном ремонте восстанавливается исправность и полный (или близкий к полному) ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые. При текущем ремонте восстанавливается работоспособность установок, меняются и (или) восстанавливаются отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта носит предупредительный характер. При планировании технического обслуживания и ремонта проводится расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов составляются годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации увязываются с планом ремонта оборудования источников тепловой энергии.

В системе технического обслуживания и ремонта выполняются:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей соответствуют Нормативно-технической документации.

Описание нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в 
расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

При утверждении тарифа на тепловую энергию используются величины нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Величина потерь рассчитывается в соответствии с Приказом Минэнерго от 30.12.2008 г. №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». Описание способа определения нормативов представлено в указанном документе.

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя 
при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

Динамика изменения фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей по источникам теплоснабжения г.о. Сыктывкар приведена в таблице Таблица 152.

Таблица 152. Динамика изменения фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей по источникам теплоснабжения г.о. Сыктывкар

| № п/п | Наименование | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  | Общие технологические потери в сети, Гкал |  |  |  |  | Процент потерь в сети от отпуска с коллекторов, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Источники комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | 4 252 000 | 4 610 500 | 4 274 300 | 4 306 700 | 4 466 500 | 30 900 | 32 000 | 30 900 | 30 800 | 31 000 | 4,4 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,2 |
|  | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Горбольница | 4 013,4 | 4 619,0 | 4 449,4 | 4 031,2 | 4 150,1 | 473,9 | 723,9 | 723,9 | 423,9 | 694,759 | 11,81 | 15,67 | 16,27 | 10,52 | 16,74 |
| 3 | №1 | 40 646,5 | 44 330,0 | 41 930,1 | 41 597,4 | 41 558,3 | 10 058,4 | 11 151,3 | 9 108,3 | 9 685,3 | 9293,167 | 24,75 | 25,16 | 21,72 | 23,28 | 22,36 |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | 22 583,8 | 24 365,3 | 22 792,1 | 22 038,5 | 22 674,435 | 6 948,9 | 7 868,9 | 6 718,9 | 6 268,9 | 6700,571 | 30,77 | 32,30 | 29,48 | 28,45 | 29,55 |
| 5 | Спецшкола | 3 037,8 | 3 540,0 | 3 457,7 | 3 121,3 | 3 407,2 | 358,5 | 358,5 | 358,5 | 458,5 | 352,050 | 11,80 | 10,13 | 10,37 | 14,69 | 10,33 |
| 6 | №4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,55 | 0,00 |
| 7 | Мехлесхоз | 1 235,7 | 1 293,0 | 1 118,3 | 1 133,1 | 1 436,6 | 555,7 | 585,7 | 435,7 | 485,7 | 741,631 | 44,97 | 45,30 | 38,96 | 42,87 | 51,62 |
| 8 | Выльтыдор | 4 228,8 | 4 440,4 | 4 388,9 | 4 197,1 | 4 366,4 | 769,8 | 919,8 | 919,8 | 719,8 | 927,550 | 18,20 | 20,71 | 20,96 | 17,15 | 21,24 |
| 9 | Лемью | 3 700,5 | 3 883,8 | 3 846,3 | 3 617,2 | 3 686,5 | 1 613,8 | 1 613,8 | 1 613,8 | 1 413,8 | 1442,140 | 43,61 | 41,55 | 41,96 | 39,09 | 39,12 |
| 10 | Центральная (Седкыркещ) | 6 985,7 | 7 922,2 | 7 482,1 | 7 419,9 | 7 487,9 | 1 111,3 | 1 851,3 | 1 391,3 | 1 391,3 | 1422,460 | 15,91 | 23,37 | 18,60 | 18,75 | 19,00 |
| 11 | Аэропорт | 8 266,5 | 10 201,7 | 9 155,0 | 9 296,3 | 9 252,0 | 2 760,6 | 4 230,6 | 3 230,6 | 3 780,6 | 3829,814 | 33,39 | 41,47 | 35,29 | 40,67 | 41,39 |
| 12 | Больница | 1 947,1 | 2 287,5 | 2 068,5 | 1 888,5 | 1 887,5 | 866,3 | 1 154,3 | 946,3 | 796,3 | 779,662 | 44,49 | 50,46 | 45,75 | 42,16 | 41,31 |
| 13 | Трехозерка | 1 551,2 | 1 697,7 | 1 655,3 | 1 659,8 | 1 368,0 | 764,1 | 849,1 | 834,1 | 834,1 | 534,642 | 49,26 | 50,01 | 50,39 | 50,25 | 39,08 |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Нижний Чов | 26 962,9 | 28 191,9 | 27 457,6 | 26 204,2 | 24 811,8 | 3 114,6 | 4 250,0 | 4 250,0 | 4 250,0 | 2 640,53 | 11,55 | 15,08 | 15,48 | 16,22 | 10,64 |
| 15 | Чит 1 | 1 704,3 | 1 818,3 | 1 852,9 | 1 531,1 | 1 449,7 | 154,9 | 274,0 | 365,5 | 43,0 | 26,72 | 9,09 | 15,07 | 19,72 | 2,81 | 1,84 |
| 16 | Чит 2 | 1 775,1 | 1 874,1 | 1 944,2 | 1 635,4 | 1 548,5 | 161,4 | 358,0 | 245,4 | 44,0 | 27,34 | 9,09 | 19,10 | 12,62 | 2,69 | 1,77 |
| 17 | Чит 3 | 3 031,9 | 3 632,0 | 3 819,5 | 4 154,2 | 3 933,5 | 275,6 | 463,0 | 327,7 | 270,2 | 167,88 | 9,09 | 12,75 | 8,58 | 6,50 | 4,27 |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 | 7 322,7 | 7 445,9 | 6 887,0 | 6 093,2 | 5 769,4 | 248,8 | 979,3 | 649,8 | 239,0 | 148,49 | 3,40 | 13,15 | 9,43 | 3,92 | 2,57 |
| 19 | Стахановская, 17/1 | - | - | - | 616,0 | 583,3 | - | - | - | 20,0 | 12,43 | - | - | - | 3,25 | 2,13 |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | - | - | - | 989,0 | 936,4 | - | - | - | 0,0 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ЦВК | 1 335 993,0 | 1 523 285,0 | 1 452 461,0 | 1 406 661,0 | 1 412 091 | 299 496 | 367 298 | 306 972 | 291 216 | 288 975 | 22,42 | 24,11 | 21,13 | 20,70 | 20,46 |
| 22 | Винзавод | 8 700,0 | 9 577,0 | 10 368,0 | 10 849,4 | 11 283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Орбита | 92 056,0 | 105 817,0 | 100 955,0 | 88 469,0 | 99 674 | 13 975 | 21 092 | 13 156 | 13 967 | 16 505 | 15,18 | 19,93 | 13,03 | 15,79 | 16,56 |
| 24 | Кутузова | 3 447,0 | 4 153,0 | 3 951,0 | 3 709,0 | 3 524,0 | -2 485 | -5 191 | -4 020 | 701 | 2 626 | -72,09 | -124,99 | -101,75 | 18,90 | 74,52 |
| 25 | Госопытная | 13 107,0 | 14 162,0 | 14 632,0 | 14 687,0 | 14 796,0 | 3 695 | 3 645 | 4 470 | 4 842 | 4 257 | 28,19 | 25,74 | 30,55 | 32,97 | 28,77 |
| 26 | Больничный Городок | 60 940,0 | 63 271,0 | 66 552,0 | 57 866,0 | 55 545 | 35 208 | 32 038 | 35 196 | 28 898 | 27 341 | 57,77 | 50,64 | 52,88 | 49,94 | 49,22 |
| 27 | Оранжерея | 0,0 | 8 777,0 | 1 688,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 512 | -1 497 | 0 | 0 | 0,00 | 62,80 | -88,68 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Рыбцех | 1 530,0 | 1 725,0 | 1 705,0 | 1 677,0 | 1 724,0 | -223 | -507 | -384 | -314 | -84 | -14,58 | -29,39 | -22,52 | -18,72 | -4,87 |
| 29 | Н. Чов | 1 327,0 | 1 388,0 | 1 384,0 | 1 049,0 | 1 062,0 | 280 | 174 | 320 | 99 | 139 | 21,10 | 12,54 | 23,12 | 9,44 | 13,09 |
| 30 | Верхний Чов | 15 609,0 | 16 933,0 | 16 784,0 | 16 116,0 | 17 123,0 | 1 162 | 2 846 | 2 653 | 3 695 | 4 520 | 7,44 | 16,81 | 15,81 | 22,93 | 26,40 |
| 31 | Кочпон | 35 107,0 | 38 741,0 | 39 541,0 | 36 986,0 | 39 028 | 18 516 | 17 751 | 21 181 | 21 949 | 24 633 | 52,74 | 45,82 | 53,57 | 59,34 | 63,12 |
| 32 | РММТ | 5 846,0 | 6 870,0 | 6 951,0 | 6 372,0 | 6 807,0 | 2 083 | 2 000 | 2 654 | 2 441 | 2 668 | 35,63 | 29,11 | 38,18 | 38,31 | 39,19 |
| 33 | ФАН | 1 756,0 | 1 970,0 | 1 921,0 | 1 615,0 | 1 626,0 | 472 | 448 | 539 | 280 | 468 | 26,88 | 22,74 | 28,06 | 17,34 | 28,78 |
| 34 | Школьная | 37 123,0 | 38 311,0 | 38 783,0 | 37 669,0 | 37 533,0 | 4 830 | 13 630 | 15 089 | 9 427 | 7 124 | 13,01 | 35,58 | 38,91 | 25,03 | 18,98 |
| 35 | Серова | 19 931,0 | 21 852,0 | 21 606,0 | 19 221,0 | 19 298,0 | 6 808 | 2 286 | 3 640 | 1 856 | 3 965 | 34,16 | 10,46 | 16,85 | 9,66 | 20,55 |
| ЕТО № 5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 70 615 | 84 454 | 78 584 | 71 281 | 77 843,915 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 4,97 | 4,16 | 4,47 | 4,92 | 4,51 |
| ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 89 216,0 | 110 500,0 | 104 965,3 | 98 930,0 | 100 896,75 | 14 211,46 | 18 038,89 | 5 666,22 | 6 664,43 | 9 386,97 | 15,2 | 16,3 | 5,5 | 6,7 | 9,3 |
| ЕТО № 7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 3708 | 5240 | 5353 | 5736 | 6340,5 | 600 | 600 | 618 | 659 | 613 | 16,18 | 11,45 | 11,54 | 11,49 | 9,67 |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 1 102,0 | 1 102,0 | 1 102,0 | 1 102,0 | 1 102,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
| ЕТО № 9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | 1 130,0 | 1 309,7 | 1 182,6 | 1 270,0 | 1270,0 | 104,8 | 112,3 | 119,0 | 262,4 | 262,4 | 9,27 | 8,58 | 10,06 | 20,66 | 20,66 |

Примечание: в таблице приведены общие технологические потери по каждому источнику теплоснабжения г.о. Сыктывкар.

Предписания надзорных органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и 
результаты их исполнения

В рассматриваемый период предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выдавалось.

Описание наиболее распространенных типов присоединений 
теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, 
определяющих выбор и обоснование графика регулирования 
отпуска тепловой энергии потребителям

Теплопотребляющие установки, подключенные к тепловым сетям ЭМУП «Жилкомхоз»

Потребители тепловой энергии, подключенные к системе теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «СЛПК», имеют преимущественно зависимые схемы присоединения систем отопления при помощи элеваторов и открытые схемы подачи теплоносителя на нужды ГВС.

Теплопотребляющие установки, подключенные к тепловым сетям от котельных СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС 
«Комитеплоэнерго»)

Присоединение потребителей к тепловым сетям от котельных эксплуатационной балансовой принадлежности СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») осуществляется через НСП и индивидуальные тепловые пункты (далее по тексту –  ИТП). Необходимость применения НСП и ПНС обусловлена топологией города, размещением источников и температурных графиков отпуска тепловой энергии от источников. Необходимость строительства ИТП обусловлена требованиями законов и соответствующих технических регламентов, а также строительных норм и правил.

Выбор схемы присоединения потребителей обусловлен принятым температурным графиком отпуска тепловой энергии на источнике.

Система теплоснабжения от котельных ЦВК, «Орбита», «Больничный Городок», «Оранжерея»

Потребители, подключенные к котельным ЦВК, «Орбита», «Больничный Городок», «Оранжерея» имеют как открытые схемы подачи теплоносителя на нужды ГВС, так и закрытые. В настоящее время наименьшее применение получила закрытая схема (по данной схеме подключено около 20% потребителей от данных котельных).

Система теплоснабжения от котельных «Кочпон» и «Серова»

Потребители, подключенные к системам теплоснабжения от рассматриваемых котельных, получают тепловую энергию в соответствии с температурным графиком 115-70°C, в связи с чем применяются смешивающие устройства в системе отопления: элеваторы и насосы. Часть потребителей получают тепловую энергию в соответствии с температурным графиком 95-70 °C, следовательно, для них характерно непосредственное присоединение системы отопления к тепловой сети.

Система теплоснабжения от остальных котельных

Для остальных котельных характерны схемы присоединения потребителей к тепловой сети по непосредственной схеме в связи с принятыми температурными графиками на отопление и ГВС: 95-70 °C, 85-70 °C соответственно.

Теплопотребляющие установки, подключенные к тепловым сетям от котельных МУП «ЖКУ»

Присоединение потребителей к тепловым сетям от котельных эксплуатационной ответственности МУП «ЖКУ» осуществляется через ЦТП и ИТП.

Система теплоснабжения от котельной №1 п. Краснозатонский

Отпуск тепловой энергии от котельной №1 осуществляется по магистральным тепловым сетям к конечным потребителям тепловой энергии в соответствии с температурным графиком 105-70 °C. Выбор данного температурного графика обуславливает необходимость наличия регулирующих устройств на тепловых сетях и/ или у потребителей.

Задача поддержания максимальной температуры в системе отопления на уровне 95°C реализована посредством установки ЦТП (НСП) на тепловых сетях. Всего на тепловых сетях от котельной №1 установлено 6 ЦТП, которые оборудованы смесительными насосами. НСП №№3, 4, 5, 6 дополнительно оборудованы циркуляционными насосами ГВС. После ЦТП тепловые сети разделены на тепловые сети отопления и тепловые сети ГВС, работающие по температурным графикам 95-70 °C и 60-40 °C соответственно. Нагрев холодной воды для обеспечения нужд ГВС потребителей осуществляется в теплообменных аппаратах, где греющей средой является вода, поступающая из тепловой сети.

Следовательно, от котельной №1 имеет место закрытая схема ГВС. Потребители присоединены к тепловым сетям отопления и ГВС непосредственно, т.е. без присутствия каких-либо смешивающих устройств в тепловых вводах зданий.

Системы теплоснабжения от котельных «Больница» п. Седкыркещ, «Мехлесхоз», «Выльтыдор»

Отличительной особенностью данных котельных от остальных котельных в эксплуатационной ответственности МУП «ЖКУ» является тот факт, что от данных котельных не осуществляется отпуск тепловой энергии на нужды ГВС потребителей. Отпуск тепловой энергии от котельных на нужды отопления осуществляется в соответствии с температурным графиком 95-70 °C, при отсутствии смесительных устройств на тепловых сетях и у потребителей.

Системы теплоснабжения от остальных котельных

Системы теплоснабжения от остальных котельных идентичны системам теплоснабжения от котельной №1, расположенных за ЦТП. Система теплоснабжения является четырехтрубной. Отпуск тепловой энергии от котельных в системы отопления потребителей осуществляется в соответствии с температурным графиком 95-70 °C, в системы ГВС потребителей – по температурному графику 60-40 °C. Регулирующие устройства у потребителей не применяются.

Теплопотребляющие установки, подключенные к тепловым сетям от котельных МУП «УКР»

Присоединение потребителей к тепловым сетям от котельных эксплуатационной ответственности МУП «УКР» осуществляется через ЦТП и ИТП.

Система теплоснабжения от котельной п. Нижний Чов

Отпуск тепловой энергии от котельной п. Нижний Чов осуществляется по магистральным тепловым сетям к конечным потребителям тепловой энергии в соответствии с температурным графиком 102-70 °C. Выбор данного температурного графика обуславливает необходимость наличия регулирующих устройств на тепловых сетях и/ или у потребителей.

Теплопотребляющие установки от данной котельной условно следует разделить на 2 категории:

- установки теплопотребления, находящиеся до ЦТП;

- установки теплопотребления, теплоснабжение которых осуществляется от ЦТП.

Первая группа потребителей получает тепловую энергию в соответствии с температурным графиком 102-70 °C. Регулирование параметров теплоносителя осуществляется в ИТП потребителей.

Вторая группа потребителей получает тепловую энергию на цели отопления в соответствии с температурным графиком 95-70 °C, чем обусловлены конструктивные особенности ИТП. Теплоснабжение данной группы потребителей осуществляется по непосредственной схеме, без наличия смешивающих устройств. Смена температурного графика осуществляется в ЦТП, где установлены теплообменные аппараты и насосное оборудование, осуществляющее прокачку теплоносителя через вторичный контур тепловой сети.

Системы теплоснабжения от котельных Чит 1, Чит 2, Чит 3, Сысольское шоссе 17/3, Стахановская, 17/1.

Отпуск тепловой энергии от котельных Чит 1, Чит 2, Чит 3 осуществляется по 4-х трубной системе теплоснабжения. Система отопления и вентиляции предназначена для работы по температурному графику 90-70 °C, Чит 3 по температурному графику 95-70 °C, отпуск тепловой энергии на нужды ГВС жилых зданий производится по температурному графику 60-40 °C. Регулирование отпуска тепловой энергии производится в котельной, где установлен комплекс основного и вспомогательного оборудования.

Системы теплоснабжения от котельной Михайловская, 19, стр.1

Отпуск тепловой энергии от котельной Михайловская, 19, стр.1 осуществляется по магистральным тепловым сетям к конечным потребителям тепловой энергии в соответствии с температурным графиком 90-70 °C. Выбор данного температурного графика обуславливает необходимость наличия регулирующих устройств на тепловых сетях и/ или у потребителей.

Теплопотребляющие установки, подключенные к тепловым сетям от котельной АО «Комитекс»

Теплоснабжение потребителей от котельной АО «Комитекс» осуществляется в соответствии с температурным графиком 110-70 °C. ИТП потребителей характеризуются наличием элеваторных узлов (смесительные насосы на перемычке между прямым и обратным трубопроводами встречаются чрезвычайно редко). Система ГВС потребителей – открытая, теплообменные аппараты для подготовки горячей воды отсутствуют.

Теплопотребляющие установки, подключенные к тепловым сетям от котельной ООО «Агро-Тепло»

В настоящее время котельная ООО «Агро-Тепло» работает в соответствии с температурным графиком 105-70 °C, что обуславливает наличие смешивающих устройств в тепловой сети. Процесс смешения теплоносителя, поступающего на нужды отопления потребителей, осуществляется в ИТП. Наиболее характерной для рассматриваемой системы теплоснабжения является схема подключения потребителей к СЦТ по зависимой схеме с применением элеваторных узлов. По системе ГВС рассматриваемая схема является закрытой. Для подогрева воды из городского водопровода используются теплообменные аппараты поверхностного типа, где в качестве греющей среды выступает вода из тепловой сети.

В последнее время все большее применение находят схемы со смесительными насосами на перемычке между прямым и обратным трубопроводом в системе отопления.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 
энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ 
планов по установке приборов учета тепловой 
энергии и теплоносителя

Потребители тепловой энергии от ЭМУП «Жилкомхоз»

Потребители ЭМУП «Жилкомхоз» частично оснащены приборами учета потребляемой тепловой энергии.

Основной парк приборов состоит из теплосчетчиков:

а) ТМК - Н = 310 шт.

б) ВКТ = 108 шт.

в) ТВ7 = 32 шт.

г) Взлет ТСРВ = 9 шт.

д) СПТ 941 = 3 шт.

Дооборудование приборами учета планируется на 50 МКД в Эжвинском р-не в 2025 году.

Потребители тепловой энергии от котельных МУП «Жилкомуслуги»

Потребители МУП «Жилкомуслуги» частично оснащены приборами учета потребляемой тепловой энергии.

В настоящее время около 40% потребителей оборудованы приборами учета. Остальные потребители оплачивают потребление тепловой энергии в соответствии с утвержденными нормативами, которые завышены по сравнению с фактическим теплопотреблением.

Потребители тепловой энергии от котельных МУП «УКР»

Потребители тепловой энергии, подключенные к тепловым сетям, находящимся на обслуживании МУП «УКР», имеют высокий уровень оснащенности приборами учета тепловой энергии. Согласно сведениям теплоснабжающей организации, в настоящее время введено в эксплуатацию 32 общедомовых прибора учета тепловой энергии на отопление из 33 возможных.

Потребители тепловой энергии от котельной АО «Комитекс»

Потребители тепловой энергии, подключенные к тепловым сетям от котельной АО «Комитекс», имеют средний уровень оснащенности приборами учета тепловой энергии. Согласно сведениям теплоснабжающих организаций, в настоящее время введено в эксплуатацию 35 приборов учета тепловой энергии из 80 возможных.

Потребители тепловой энергии от котельной ООО «Агро-Тепло»

Потребители тепловой энергии, подключенные к тепловым сетям от котельной ООО «Агро-Тепло», имеют средний уровень оснащенности приборами учета тепловой энергии. Согласно сведениям теплоснабжающих организаций, в настоящее время введено в эксплуатацию 45 приборов учета тепловой энергии из 63 возможных.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих 
(теплосетевых) организаций и используемых средств 
автоматизации, телемеханизации и связи

Каждая теплоснабжающая и теплосетевая организация на территории г.о. Сыктывкар имеет оперативный персонал, осуществляющий контроль работы теплоэнергетического оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей к потребителям. Степень автоматизации теплоснабжающих организаций находится на среднем уровне.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных 
тепловых пунктов, насосных станций

В настоящее время на территории г.о. Сыктывкар имеется значительное количество ЦТП и НСП. Комплекс ЦТП и НСП теплоснабжающих организаций выполняет различные функции: одни служат для прокачки теплоносителя через тепловую сеть, другие служат для подготовки воды в закрытых системах ГВС. Наибольшая часть НСП приходится на СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») и МУП «Жилкомуслуги».

НСП на балансе СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») имеют среднюю степень автоматизации, около 30% НСП имеют устройства автоматического регулирования отпуска тепловой энергии и не требуют постоянного обслуживания. Для автоматизированного управления технологическими процессами на НСП используются частотно-регулируемые приводы на насосном оборудовании.

НСП и ЦТП на техническом обслуживании МУП «Жилкомуслуги» имеют высокую степень автоматизации. На станциях установлены регулирующие клапаны, которые осуществляют регулирование параметров теплоносителя путем открытия/ закрытия регулирующих органов.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от 
превышения давления

Комплексная защита тепловых сетей города от превышения давления не предусмотрена.

На теплоисточниках установлены быстродействующие сливные устройства, предохраняющие систему теплоснабжения от недопустимых давлений в случае полного останова сетевых насосов.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых 
сетей и обоснование выбора организации, 
уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Перечень бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на техническом обслуживании ЭМУП «Жилкомхоз» представлен в таблице Таблица 153.

Перечень бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на техническом обслуживании МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» представлен в таблице Таблица 154.

Перечень бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на техническом обслуживании СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») представлен в таблице Таблица 155.

Таблица 153. Перечень бесхозных тепловых сетей на техническом обслуживании ЭМУП «Жилкомхоз»

| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение объекта | Дата признания права муниципальной собственности на бесхозяйный объект по решению суда | Наименование энергоснабжающей/обслуживающей организации, за которой закреплен бесхозяйный объект | Дата включения в реестр муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Участок тепловой сети | г. Сыктывкар, ул. Мира, в районе жилого дома № 37 | 23.06.2015 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 09.07.2013 |
| 58 | Участок надземной тепловой сети в м. Радиоцентр | г. Сыктывкар, м. Радиоцентр | 01.12.2018 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 23.12.2013 |
| 395 | Двухтрубная тепловая сеть от тепловой камеры 4ТК7-4 до фундамента здания детского сада № 68 | г. Сыктывкар, ул. Космонавтов | 15.08.2017 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 04.09.2015 - в раздел «Бесхозяйное имущество» 15.08.2017 - - в раздел «Казна МО ГО «Сыктывкар» |
| 396 | Двухтрубная тепловая сеть от тепловой камеры 15ТК-10 до фундамента здания детского сада №76 | г. Сыктывкар, ул. Маяковского | 15.08.2017 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 04.09.2015 - в раздел «Бесхозяйное имущество» 15.08.2017 - - в раздел «Казна МО ГО «Сыктывкар» |
| 397 | Двухтрубная тепловая сеть, расположенная от точки врезки в квартальную сеть до наружной стены здания, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Весенняя, д.4 | г. Сыктывкар, ул. Весенняя | 22.08.2017 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 04.09.2015 - в раздел «Бесхозяйное имущество» 22.08.2017 - в раздел «Казна МО ГО «Сыктывкар» |
| 398 | Двухтрубная тепловая сеть, расположенная от точки врезки в квартальную сеть до наружной стены здания, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Менделеева, д.12 | г. Сыктывкар, ул. Менделеева | 22.08.2017 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 04.09.2015 - в раздел «Бесхозяйное имущество» 22.08.2017 - в раздел «Казна МО ГО «Сыктывкар» |
| 432 | Двухтрубная тепловая сеть Ду 80 мм в подземном исполнении, расположенная от тепловой камеры П4 ТК-4 до внешней стены многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д.44 | г. Сыктывкар, пр. Бумажников | 17.07.2018 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 17.06.2016 - в раздел «Бесхозяйное имущество» 17.07.2018 - раздел – «Казна МО ГО «Сыктывкар» |
| 433 | участок тепловой сети, расположенный от фланцевых соединений в тепловой камере до фундамента многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, д.35, протяженностью 262,5 м., в том числе: - участок тепловой сети между тепловыми камерами П4 А и П4 Б в подземном двухтрубном исполнении, диаметром 159 мм, протяженностью 42,5 м., - участок тепловой сети от тепловой камеры П4 Б до фундамента многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, д.35, в подземном двухтрубном исполнении, диаметром 133 мм, протяженностью 220 м. | г. Сыктывкар, ул. Славы | 01.12.2018 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 19.12.2016 - в раздел «Бесхозяйное имущество» 01.12.2018 - раздел «Казна МО ГО «Сыктывкар» |
| 434 | участок тепловой сети, расположенный от внешней стены здания по адресу: г. Сыктывкар, ул. Мира, д.19, до внешней стены здания по адресу: г. Сыктывкар, ул. Мира, д.21, диаметром 80 мм, протяженностью 48,92 м. | г. Сыктывкар, ул. Мира | 18.12.2018 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 19.12.2016 - в раздел «Бесхозяйное имущество» 18.12.2018 - раздел «Казна МО ГО «Сыктывкар» |
| 474 | участок тепловой сети от запорной арматуры до внешней стены здания, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д.29/1, расположенный в техническом подполье дома по пр. Бумажников, д.29, Ду57мм, протяженность трубопровода 34,6 м. | г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 29/1 | 01.01.2020 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 11.08.2017 - в раздел «Бесхозяйное имущество» |
| 536 | Двухтрубная тепловая сеть от врезки в техническом подполье жилого дома № 32 по ул. Мира до теплового пункта здания № 28/1 по ул. Мира | г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 32 | 20.06.2020 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 01.02.2018 - в раздел «Бесхозяйное имущество» |
| 537 | Участок тепловой сети от запорной арматуры до внешней стены многоквартирного жилого дома по ул. Мира, д. 29/4 | г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 29/4 | - | ЭМУП «Жилкомхоз» | 24.09.2018 - в раздел «Бесхозяйное имущество» |
| 538 | Внтри площадочные сети теплоснабжения от ГК01 до НО20 | г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д. 5 | 31.07.2020 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 18.09.2018 - в раздел «Бесхозяйное имущество» |
| 539 | Участок трубопровода теплоснабжения от фланцевых соединений до фундамента многоквартирного жилого дома по пр. Бумажников, 34, диаметром108 мм, протяженность 11,5 м. | г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 34 | 28.02.2020 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 13.03.2019 - в раздел «Бесхозяйное имущество» |
| 586 | Участок подземной тепловой сети от 6ТК-13 до внешней стены здания по ул. Слободская, д. 25 Ду 80 мм, протяженность 30 | г. Сыктывкар, ул. Слободская, д.25 | - | ЭМУП «Жилкомхоз» | 26.01.2021 |
| 588 | Надземная тепловая сеть от фланцевого соединения после запорной арматуры на ответвлении к потребителю тепла до внешней стены здания ул. Менделеева, д.6 (Ду 150 мм протяженностью 9,85, Ду 100 протяженностью 45,39 м) | г. Сыктывкар, ул. Менделеева, 6 | - | ЭМУП «Жилкомхоз» | 03.02.2020 |
| 589 | Надземная тепловая сеть от внешней стены здания ул. Менделеева, д.6 до внешней стены здания ул. Менделеева, д.6/3 (Ду 50 мм протяженностью 99,55 м) | г. Сыктывкар, ул. Менделеева, 6/3 | - | ЭМУП «Жилкомхоз» | 03.02.2020 |
| 590 | Надземная тепловая сеть от внешней стены здания ул. Менделеева, д.6/4 до внешней стены здания ул. Менделеева, д.1а (Ду 50 мм протяженностью 16,65 м.) | г. Сыктывкар, ул. Менделеева, 6/4 | - | ЭМУП «Жилкомхоз» | 03.02.2020 |
| 592 | Участок подземной тепловой сети от 6ТК-13 до внешней стены здания, распучасток тепловой сети от границы раздела до стены здания по ул. Емвальская, д.3 | г. Сыктывкар, ул. Емвальская, д. 3 | - | ЭМУП «Жилкомхоз» | 09.06.2021 |

Таблица 154. Перечень бесхозных тепловых сетей на техническом обслуживании МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение объекта | Дата признания права муниципальной собственности на бесхозяйный объект по решению суда | Наименование энергоснабжающей/обслуживающей организации, за которой закреплен бесхозяйный объект | Дата включения в реестр муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 377 | Тепловая сеть, проходящая от ул. 65-летия Победы. Д.15 до ул. 65-летия Победы, д. 11 в г. Сыктывкаре, протяженностью 63 м. | г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы, д. 15, 11 | МУП «УКР» | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 04.03.2015 |
| 624 | Тепловая сеть 2Д89 мм (сталь) L= 5,37 м (в канале) от тепловой камеры 1К20-37-1 до наружной стены дома № 5 по Октябрьскому пр | г. Сыктывкар, ул. Октябрьский проспект, д. 5 | Решением Сыктывкарского городского суда от 15.08.2022 по делу № 2-7811/2022 признано право муниципальной собственности | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 23.08.22 |
| 625 | Тепловая сеть 2Д76 мм (сталь) L= 41 м (в канале) от тепловой камеры 26К52-2 до теплового узла дома № 7 по ул. Почтовой | г. Сыктывкар, ул. Почтовая, д.7 | процедура признания права мун соб-ти | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 23.08.22 |
| 626 | Тепловая сеть 2Д57 мм (сталь) L=6,89 м (в лотке) от тепловой камеры 2К24-41 до наружной стены дома № 127/2 по ул. Пушкина | г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д.127/2 | процедура признания права мун соб-ти | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 23.08.22 |
| 627 | Тепловая сеть 2Д108 мм (сталь) L= 40 м (поддземная в канале) от тепловой камеры 14К19 до тепловой камеры 14К19-1 и 2Д108 мм (сталь) L= 34 м (подземная в канале) от тепловой камеры 14К19-1 до наружной стены дома № 63 А по ул. Северная | г. Сыктывкар, ул. Северная, д.63А | процедура признания права мун соб-ти | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 23.08.22 |
| 628 | Тепловая сеть 2Д89 мм (сталь) L= 5 м (по техподполью) от тепловой камеры 1К28-17 до наружной стены дома № 56 по ул. Советская | г. Сыктывкар, ул. Советская, д.56 | процедура признания права мун соб-ти | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 23.08.22 |

Таблица 155. Перечень бесхозных тепловых сетей на техническом обслуживании СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

| № | Начала участка т/сети | Конец | Год прокладки | Тип прокладки | Диаметр трубопровода | Протяженность в двухтрубном исчислении | Постановлене Администрации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | № | Дата |
| 1 | 4УТ7 | до смотрового колодца (точкаВ) прилегающего к административному зданию № 9 по ул. Гаражной. | 2007 | Подземная | 89 | 219 | 10/3413 | 03.10.2023 |
| 3 | 15УТ10 | Наружная стена здания Дырнос, 2 | 1988 | Надземная | 57 | 100 | 3/1131 | 28.03.2024 |
| 4 | 15УТ10 | Наружная стена здания Дырнос, 2 | 1988 | Подземная | 57 | 10 | 3/1131 | 28.03.2024 |
| 5 | 6УТ29 | Наружная стена здания Ручейная 16/1 | 2000 | Подземная | 57 | 15 | 7/2594 | 10.07.2024 |
| 6 | 15УТ3-3 | Наружная стена здания Дырнос 5-7 | 2014 | Надземная | 57 | 64,3 | 8/3025 | 14.08.2024 |
| 6 | 1УТ4-20 | Октябрьский 119/1 | 1980 | Надземная | 108 | 99 | 9/3313 | 10.09.2024 |

Данные энергетических характеристик тепловых 
сетей (при их наличии)

В системах транспорта и распределения тепловой энергии - тепловых сетях должны составляться энергетические и режимные характеристики по следующим показателям:

Энергетические характеристики:

1. тепловые потери;

2. удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии;

3. удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

4. разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе;

5. потери (затраты) сетевой воды.

К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей (систем теплоснабжения в целом) относятся такие показатели, как:

- среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе (в подающей линии) системы теплоснабжения, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (в подающей и обратной линиях) системы теплоснабжения или температура сетевой воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и 
сооружений на них, зафиксированных за период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения г.о. Сыктывкар были скорректированы структура и параметры тепловых сетей источников централизованного теплоснабжения, действующих в городе с учетом актуализированных исходных данных, а также выполненных за рассматриваемый период мероприятий по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

Зоны действия источников тепловой энергии

  - Зона действия источников теплоснабжения в зоне 
деятельности ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз»

Зона действия ТЭЦ АО «СЛПК»

ТЭЦ АО «СЛПК» расположена по адресу: пр. Бумажников,2. Зона действия ТЭЦ показана на рисунке Рисунок 23.

Рисунок 23. Зона действия ТЭЦ АО «СЛПК»

  - Зона действия источников теплоснабжения в зоне 
деятельности ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги»

Зона действия котельной Горбольница

Котельная Горбольница расположена по адресу: п. Краснозатонский, Нювчимское шоссе, 36. Зона действия котельной Горбольница показана на рисунке Рисунок 24.

Рисунок 24. Зона действия котельной Горбольница

Зона действия котельной №1

Котельная №1 расположена по адресу: п. Краснозатонский, ул. Речная, 9. Зона действия котельной №1 показана на рисунке Рисунок 25.

Рисунок 25. Зона действия котельной №1

Зона действия котельной Центральная (В. Максаковка)

Котельная Центральная (В. Максаковка) расположена по адресу: п. В. Максаковка, ул. Снежная, 37. Зона действия котельной Центральная (В. Максаковка) показана на рисунке Рисунок 26.

Рисунок 26. Зона действия котельной Центральная (В. Максаковка)

Зона действия котельной Спецшкола

Котельная Спецшкола расположена по адресу: п. В. Максаковка, ул. Снежная, 37. Зона действия котельной Спецшкола показана на рисунке Рисунок 27.

Рисунок 27. Зона действия котельной Спецшкола

Зона действия котельной №4

Котельная №4 расположена по адресу: п. Краснозатонский ул. Ломоносова, 47/1. Зона действия котельной №4 показана на рисунке Рисунок 28.

Рисунок 28. Зона действия котельной №4

Зона действия котельной Мехлесхоз

Котельная Мехлесхоз расположена по адресу: п. Краснозатонский, ул. Извилистая, 29. Зона действия котельной Мехлесхоз показана на рисунке Рисунок 29.

Рисунок 29. Зона действия котельной Мехлесхоз

Зона действия котельной Выльтыдор

Котельная Выльтыдор расположена по адресу: п. Выльтыдор, ул. Механическая, 4/3. Зона действия котельной Выльтыдор показана на рисунке Рисунок 30.

Рисунок 30. Зона действия котельной Выльтыдор

Зона действия котельной Лемью

Котельная Лемью расположена по адресу: м. Лемью, 21. Зона действия котельной Лемью показана на рисунке Рисунок 31.

Рисунок 31. Зона действия котельной Лемью

Зона действия котельной Центральная (Седкыркещ)

Котельная Центральная (Седкыркещ) расположена по адресу: п. Седкыркещ, ул. Уральская, 35. Зона действия котельной Центральная (Седкыркещ) показана на рисунке Рисунок 32.

Рисунок 32. Зона действия котельной Центральная (Седкыркещ)

Зона действия котельной Аэропорт

Котельная Аэропорт расположена по адресу: г. Сыктывкар, пер. Авиационный, 14. Зона действия котельной Аэропорт показана на рисунке Рисунок 33.

Рисунок 33. Зона действия котельной Аэропорт

Зона действия котельной Больница

Котельная Больница расположена по адресу: п. Седкыркещ, ул. Уральская, 8/1. Зона действия котельной Больница показана на рисунке Рисунок 34.

Рисунок 34. Зона действия котельной Больница

Зона действия котельной Трехозерка

Котельная Больница расположена по адресу: п. Трехозерка, 16/3. Зона действия котельной Трехозерка показана на рисунке Рисунок 35.

Рисунок 35. Зона действия котельной Трехозерка

  - Зоны действия источников теплоснабжения в зоне 
деятельности ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

    - Зона действия котельной Нижний Чов

Котельная Нижний Чов расположена по адресу: ул. Магистральная, 27/1. Зона действия котельной Нижний Чов показана на рисунке Рисунок 36.

Рисунок 36. Зона действия котельной Нижний Чов

    - Зона действия котельной Чит 1

Котельная Чит 1 расположена по адресу: ул. 65-летия Победы, 15/1. Зона действия котельной Чит 1 показана на рисунке Рисунок 37.

Рисунок 37. Зона действия котельной Чит 1

    - Зона действия котельной Чит 2

Котельная Чит 2 расположена по адресу: ул. 65-летия Победы, 7/1. Зона действия котельной Чит 2 показана на рисунке Рисунок 38.

Рисунок 38. Зона действия котельной Чит 2

    - Зона действия котельной Чит 3

Котельная Чит 3 расположена по адресу: ул. 65-летия Победы, 8/1. Зона действия котельной Чит 3 показана на рисунке Рисунок 39.

Рисунок 39. Зона действия котельной Чит 3

Зона действия котельной Сысольское шоссе, 17/3

Котельная Сысольское шоссе, 17/3 расположена по адресу: Сысольское шоссе, 17/3. Зона действия котельной Сысольское шоссе, 17/3 показана на рисунке Рисунок 40.

Рисунок 40. Зона действия котельной Сысольское шоссе, 17/3

  - Зоны действия источников теплоснабжения в зоне  
деятельности ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

    - Зона действия ЦВК

ЦВК расположена по адресу: ул. Орджоникидзе, 74. Зона действия ЦВК показана на рисунке Рисунок 41.

Рисунок 41. Зона действия ЦВК

Зона действия котельной Винзавод

Котельная Винзавод расположен по адресу: ул. Печорская, 74. Зона действия котельной Винзавод показана на рисункеРисунок 42.

Рисунок 42. Зона действия котельной Винзавод

Зона действия котельной Орбита

Котельная Орбита расположен по адресу: ул. Печорская, 34. Зона действия котельной Орбита показана на рисунке Рисунок 43.

Рисунок 43. Зона действия котельной Орбита

Зона действия котельной Кутузова

Котельная Кутузова расположен по адресу: ул. Кутузова, 18/1. Зона действия котельной Кутузова показана на рисунке Рисунок 44.

Рисунок 44. Зона действия котельной Кутузова

Зона действия котельной Госопытная

Котельная Госопытная расположен по адресу: ул. Ручейная, 31/3. Зона действия котельной Госопытная показана на рисунке Рисунок 45.

Рисунок 45. Зона действия котельной Госопытная

Зона действия котельной Больничный Городок

Котельная Больничный Городок расположена по адресу: ул. Гаражная, 6/5. Зона действия котельной Больничный Городок показана на рисунке Рисунок 46.

Рисунок 46. Зона действия котельной Больничный Городок

Зона действия котельной Оранжерея

Котельная Оранжерея расположена по адресу: м. Дырнос, 116. Зона действия котельной Оранжерея показана на рисунке Рисунок 47.

Рисунок 47. Зона действия котельной Оранжерея

Зона действия котельной Рыбцех

Котельная Рыбцех расположена по адресу: ул. Микушева, 50. Зона действия котельной Рыбцех показана на рисунке Рисунок 48.

Рисунок 48. Зона действия котельной Рыбцех

Зона действия котельной Нижний Чов

Котельная Нижний Чов расположена по адресу: ул. Парижской Коммуны, 1/1. Зона действия котельной Нижний Чов показана на рисунке Рисунок 49.

Рисунок 49. Зона действия котельной Нижний Чов

Зона действия котельной Верхний Чов

Котельная Верхний Чов расположена по адресу: п. В. Чов, 82. Зона действия котельной Верхний Чов показана на рисунке Рисунок 50.

Рисунок 50. Зона действия котельной Верхний Чов

Зона действия котельной Кочпон

Котельная Кочпон расположена по адресу: м. Кочпон, ул. Пермская, 1/2. Зона действия котельной Кочпон показана на рисунке Рисунок 51.

Рисунок 51. Зона действия котельной Кочпон

Зона действия котельной РММТ

Котельная РММТ расположена по адресу: ул. Лесопарковая, 65. Зона действия котельной РММТ показана на рисунке Рисунок 52.

Рисунок 52. Зона действия котельной РММТ

Зона действия котельной ФАН

Котельная ФАН расположена по адресу: м. Кочпон, ул. Радиобиологическая, 3. Зона действия котельной ФАН показана на рисунке Рисунок 53.

Рисунок 53. Зона действия котельной ФАН

Зона действия котельной Школьная

Котельная Школьная расположена по адресу: ул. Школьная, 6/1. Зона действия котельной Школьная показана на рисунке Рисунок 54.

Рисунок 54. Зона действия котельной Школьная

Зона действия котельной Серова

Котельная Серова расположена по адресу: ул. Серова, 66/3. Зона действия котельной Серова показана на рисунке Рисунок 55.

Рисунок 55. Зона действия котельной Серова

  - Зоны действия источников теплоснабжения в зоне 
деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»

    - Зона действия котельной по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10

Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 расположена по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10. Зона действия котельной по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 показана на рисунке Рисунок 56.

Рисунок 56. Зона действия котельной по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10

  - Зоны действия источников теплоснабжения в зоне 
деятельности ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло»

    - Зона действия котельной по адресу: ул. Тентюковская, д. 425

Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 расположена по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10. Зона действия котельной по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 показана на рисунке Рисунок 57.

Рисунок 57. Зона действия котельной по адресу: ул. Тентюковская, д. 425

  - Зоны действия источников теплоснабжения в зоне 
деятельности ЕТО №7 ООО «СТК»

    - Зона действия котельной по адресу: ул. Панева, 1/2

Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 расположена по адресу: ул. Панева, 1/2. Зона действия котельной по адресу: ул. Панева, 1/2 показана на рисунке Рисунок 58.

Рисунок 58. Зона действия котельной по адресу: ул. Панева, 1/2

  - Зоны действия источников теплоснабжения в зоне 
деятельности ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе

    - Зона действия котельной РГУСП «Коми» по племенной работе

Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе расположена по адресу: м. Дырнос, 148/1. Зона действия котельной РГУСП «Коми» по племенной работе показана на рисунке Рисунок 59.

Рисунок 59. Зона действия котельной РГУСП «Коми» по племенной работе

  - Зоны действия источников теплоснабжения в зоне 
деятельности ЕТО №9 ООО «АВКО» по племенной работе

    - Зона действия котельной ООО «АВКО» по племенной работе

Котельная ООО «АВКО» по племенной работе расположена по адресу: ул. Гаражная, 13/1. Зона действия котельной ООО «АВКО» по племенной работе показана на рисунке Рисунок 60.

Рисунок 60. Зона действия котельной ООО «АВКО»

Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей 
тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных 
элементах территориального деления

Величины договорных тепловых нагрузок потребителей, подключенных к сетям источников тепловой энергии г.о. Сыктывкар, представлены в таблице Таблица 156.

Таблица 156. Величины договорных нагрузок потребителей за базовый 2024 год

| № п/п | Наименование источника | Наименование ТСО | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС (сред.) | ГВС (макс.) | Хоз. нужды | Пар | Всего |
| 1 | ТЭЦ | АО «СЛПК» | 203,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 | 586,67 |
| 2 | Горбольница | МУП «Жилкомуслуги» | 1,062 | 0,18 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 1,242 |
| 3 | №1 | МУП «Жилкомуслуги» | 12,373 | 0,72 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 13,093 |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | МУП «Жилкомуслуги» | 6,757 | 0,25 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 7,007 |
| 5 | Спецшкола | МУП «Жилкомуслуги» | 1,639 | 0,14 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 1,779 |
| 6 | №4 | МУП «Жилкомуслуги» | 0,962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,962 |
| 7 | Мехлесхоз | МУП «Жилкомуслуги» | 0,306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,306 |
| 8 | Выльтыдор | МУП «Жилкомуслуги» | 1,348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,348 |
| 9 | Лемью | МУП «Жилкомуслуги» | 0,751 | 0,10 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,851 |
| 10 | Центральная (Седкыркещ) | МУП «Жилкомуслуги» | 2,462 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2,472 |
| 11 | Аэропорт | МУП «Жилкомуслуги» | 4,205 | 0,32 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 4,525 |
| 12 | Больница | МУП «Жилкомуслуги» | 0,425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,425 |
| 13 | Трехозерка | МУП «Жилкомуслуги» | 0,626 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,626 |
| 14 | Нижний Чов | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 7,87 | 1,03 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 8,90 |
| 15 | Чит 1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 0,73 | 0,16 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| 16 | Чит 2 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 0,72 | 0,20 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| 17 | Чит 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 1,71 | 0,34 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 2,05 |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 1,75 | 0,47 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
| 38 | Стахановская, 17/1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 0,25 | 0,05 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 39 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 19 | ЦВК | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 421,17 | 50,97 | 127,42 | 0,354 | 0,00 | 472,50 |
| 20 | Винзавод | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 3,46 | 0,36 | 0,90 | 0,000 | 2,50 | 6,32 |
| 21 | Орбита | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 28,19 | 4,45 | 11,13 | 0,000 | 0,00 | 32,64 |
| 22 | Кутузова | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 3,57 | 0,09 | 0,23 | 0,000 | 0,00 | 3,66 |
| 23 | Госопытная | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 4,26 | 0,32 | 0,80 | 0,000 | 0,00 | 4,58 |
| 24 | Больничный Городок | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 15,83 | 1,28 | 3,20 | 0,000 | 1,07 | 18,18 |
| 25 | Оранжерея* | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Рыбцех | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,87 |
| 27 | Н. Чов | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,38 |
| 28 | Верхний Чов | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 4,98 | 0,46 | 1,14 | 0,000 | 0,00 | 5,44 |
| 29 | Кочпон | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 5,90 | 0,59 | 1,48 | 0,000 | 0,00 | 6,49 |
| 30 | РММТ | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 2,46 | 0,01 | 0,03 | 0,000 | 0,00 | 2,47 |
| 31 | ФАН | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 1,05 | 0,00 | 0,01 | 0,000 | 0,00 | 1,05 |
| 32 | Школьная | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 8,30 | 0,62 | 1,55 | 0,000 | 0,00 | 8,92 |
| 33 | Серова | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 7,20 | 0,42 | 1,05 | 0,000 | 0,00 | 7,62 |
| 34 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | АО «Комитекс» | 25,40 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2,00 | 27,40 |
| 35 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | ООО «Агро-Тепло» | 45,6273 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 45,6273 |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» | 4,083 | 1,647 | 4,12 | 0,000 | 0,00 | 5,73 |
| 37 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | РГУСП «Коми» по племенной работе | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,65 |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | ООО «АВКО» | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,87 |
| Сумма по городу |  |  | 834,866 | 65,387 | 163,510 | 0,354 | 388,570 | 1289,183 |

*Котельная Оранжерея в период 2023-2024 года не вырабатывала тепловой энергии.

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на 
коллекторах источников тепловой энергии

Расчет фактических тепловых нагрузок источников теплоснабжения производится на основании данных приборов учета, установленных на выводах ТЭЦ и котельных. Анализируются отпуски тепловой энергии в тепловые сети по дням за отопительный период 2024-2025 года для ТЭЦ и для котельных.

Согласно методике определения, не должны рассматривать данные с приборов учета, отражающие «спрямления» и срезки температурного графика в диапазонах учета температур наружного воздуха tвср.сут>8 оС и tвср.сут<tнсрезки. По обработанным данным строятся графики зависимости среднего часового потребления тепловой энергии и средней за сутки температуры наружного воздуха. По отображаемым данным строится функциональная линейная зависимость, с помощью которой определяется значение среднего часового потребления тепловой энергии при минимальной температуре, принимаемой для проектирования систем отопления (для г.о. Сыктывкар эта температура равна «минус» 35 оС).

Для получения фактических тепловых нагрузок потребителей из рассчитанных фактических отпусков тепла с горячей водой от ТЭЦ и котельных вычитаются нормативные тепловые потери в тепловых сетях (при расчетной температуре наружного воздуха в отопительный период и при средней за неотопительный период температуре наружного воздуха для неотопительного периода). Поскольку тепловые нагрузки ГВС рассчитываются для неотопительного периода, то их пересчет на отопительный период производится с коэффициентом 1,2, который учитывает изменение температуры исходной воды при переходе из неотопительного в отопительный периоды.

АО «СЛПК»

ТЭЦ АО «СЛПК»

Результаты расчетов фактической тепловой нагрузки на коллекторах в горячей воде по ТЭЦ приведены в таблице Таблица 157.

Полученные графические зависимости для определения фактической тепловой нагрузки в горячей воде за 2024 год для ТЭЦ представлены на рисунках Рисунок 61-Рисунок 68.

Таблица 157. Результаты расчетов тепловых нагрузок в горячей воде на коллекторах ТЭЦ

| Вывод | Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах источника по выводам, Гкал/ч | Суммарная расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источника в горячей воде, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Поселок | 49,430 | 192,191 |
| Город | 72,242 |  |
| ЛПК-1 | 28,067 |  |
| ЛПК-2 | 33,645 |  |
| СПУ | 3,788 |  |
| КЭМОН | 0,526 |  |
| АБК | 0,714 |  |
| СН общие | 3,779 |  |

Результаты расчетов фактической тепловой нагрузки по пару на коллекторах по ТЭЦ приведены в таблице Таблица 158.

Полученные графические зависимости для определения тепловой нагрузки по пару за 2024 год для ТЭЦ представлены на рисунках Рисунок 69 - Рисунок 73.

Таблица 158. Результаты расчетов тепловых нагрузок по пару на коллекторах ТЭЦ

| Пар | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источника по пару, Гкал/ч | Суммарная расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источника по пару, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 16 ата | 72,083 | 640,375 |
| 13 ата | 43,125 |  |
| 8 ата | 355,167 |  |
| 6 ата | 20,667 |  |
| Выпарка | 149,333 |  |

Рисунок 61. Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах ТЭЦ по выводу «Поселок»

Рисунок 62. Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах ТЭЦ по выводу «Город»

Рисунок 63. Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах ТЭЦ по выводу «ЛПК-1»

Рисунок 64. Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах ТЭЦ по выводу «ЛПК-2»

Рисунок 65. Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах ТЭЦ по выводу «СПУ»

Рисунок 66. Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах ТЭЦ по выводу «КЭМОН»

Рисунок 67. Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах ТЭЦ на «АБК»

Рисунок 68. Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах ТЭЦ на общие СН

Рисунок 69. Фактическая тепловая нагрузка по пару 16 ата на коллекторах ТЭЦ

Рисунок 70. Фактическая тепловая нагрузка по пару 13 ата на коллекторах ТЭЦ

Рисунок 71. Фактическая тепловая нагрузка по пару 8 ата на коллекторах ТЭЦ

Рисунок 72. Фактическая тепловая нагрузка по пару 6 ата на коллекторах ТЭЦ

Рисунок 73. Фактическая тепловая нагрузка по пару «Выпарка» на коллекторах ТЭЦ

СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

Результаты расчетов фактической тепловой нагрузки на коллекторах котельных приведены в таблицеТаблица 159.

Полученные графические зависимости для определения фактической тепловой нагрузки в горячей воде за 2024 год источников СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») представлены на рисунках Рисунок 74 - Рисунок 93.

Таблица 159. Результаты расчетов тепловых нагрузок в горячей воде на котельных за базовый 2024 год

| № п/п | Источник | Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах источника, Гкал/ч | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде потребителей (за вычетом потерь в ТС), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦВК | 389,3 | 39,52 | 349,78 |
| 2 | Винзавод | 1,7 | 0 | 1,7 |
| 3 | Орбита | 26 | 1,27 | 24,73 |
| 4 | Кутузова | 1,5 | 0,24 | 1,26 |
| 5 | Госопытная | 4,4 | 0,41 | 3,99 |
| 6 | Больничный Городок | 18,3 | 0,67 | 17,63 |
| 7 | Оранжерея* | - | - | - |
| 8 | Рыбцех | 0,6 | 0,09 | 0,51 |
| 9 | Нижний Чов | 0,5 | 0,07 | 0,43 |
| 10 | Верхний Чов | 5,3 | 0,64 | 4,66 |
| 11 | Кочпон | 12,7 | 1,68 | 11,02 |
| 12 | РММТ | 2,3 | 0,17 | 2,13 |
| 13 | ФАН | 0,6 | 0,12 | 0,48 |
| 14 | Школьная | 9,6 | 1,03 | 8,57 |
| 15 | Серова | 6,2 | 0,82 | 5,38 |

*Котельная Оранжерея в период 2023-2024 года не вырабатывала тепловой энергии.

Рисунок 74. Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах ЦВК по 
выводу «Магистраль 1»

Рисунок 75. Фактическая тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах ЦВК по 
выводу «Магистраль 2»

Рисунок 76. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах ЦВК по выводу «Магистраль 3»

Рисунок 77. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной «Орбита»

Рисунок 78. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Кутузова

Рисунок 79. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Госопытная по выводу магистраль 1 (ГВС)

Рисунок 80. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Госопытная по выводу магистраль 2 (Отопление)

Рисунок 81. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Больничный Городок

Рисунок 82. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Рыбцех

Рисунок 83. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Нижний Чов

Рисунок 84. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Верхний Чов по выводу магистраль 1 (ГВС)

Рисунок 85. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Верхний Чов по выводу магистраль 2 (Отопление)

Рисунок 86. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Кочпон

Рисунок 87. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной РММТ

Рисунок 88. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной ФАН по выводу магистраль 1 (ГВС)

Рисунок 89. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной ФАН по выводу магистраль 2 (Отопление)

Рисунок 90. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Школьная 
по выводу магистраль 1 (ГВС)

Рисунок 91. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Школьная 
по выводу магистраль 2 (Отопление)

Рисунок 92. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Серова по выводу магистраль 1 (ГВС)

Рисунок 93. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной Серова 
по выводу магистраль 2 (Отопление)

ООО «Сыктывкарская тепловая компания»

Результаты расчетов фактической тепловой нагрузки на коллекторах котельных приведены в таблицеТаблица 164.

Полученные графические зависимости для определения фактической тепловой нагрузки в горячей воде за 2024 год для источника ООО «СТК» представлены на рисунке Рисунок 94.

Таблица 160. Результаты расчетов тепловых нагрузок в горячей воде на котельных

| № п/п | Источник | Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах источника, Гкал/ч | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде потребителей (за вычетом потерь в ТС), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 1,600 | 0,070 | 1,530 |

Рисунок 94. Фактическая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной по адресу: ул. Панева, 1/2

Прочие теплоснабжающие организации

Прочие теплоснабжающие организации не предоставили данных посуточного учета тепловой энергии, поэтому расчетные тепловые нагрузки по их котельным были определены на основании экспертной оценки на уровне 80 % от договорных тепловых нагрузок.

Описание случаев и условий применения отопления 
жилых помещений в многоквартирных домах с использованием 
индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 эт. и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов и печное отопление. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в малоэтажном фонде (1 – 3 эт.). Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года актуализации схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

Описание величины потребления тепловой энергии 
в расчетных элементах территориального деления за 
отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии в горячей воде за отопительный период и за год в целом для источников теплоснабжения г.о. Сыктывкар приведено в таблице Таблица 161.

Таблица 161. Потребление тепловой энергии в горячей воде за базовый 2024 год

| № п/п | Наименование источника | Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный период |  |  | Неотопительный период | Сумма за год |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |  |
| 1 | ТЭЦ | АО «СЛПК» | 433,25 | 0,00 | 433,25 | 0,00 | 433,25 |
| 2 | Горбольница | МУП «Жилкомуслуги» | 2,90 | 0,38 | 3,28 | 0,18 | 3,46 |
| 3 | №1 | МУП «Жилкомуслуги» | 29,87 | 1,7 | 31,57 | 0,7 | 32,27 |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | МУП «Жилкомуслуги» | 15,17 | 0,56 | 15,73 | 0,24 | 15,97 |
| 5 | Спецшкола | МУП «Жилкомуслуги» | 2,46 | 0,41 | 2,87 | 0,18 | 3,05 |
| 6 | №4 | МУП «Жилкомуслуги» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Мехлесхоз | МУП «Жилкомуслуги» | 0,695 | 0,00 | 0,695 | 0,00 | 0,695 |
| 8 | Выльтыдор | МУП «Жилкомуслуги» | 3,44 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 3,44 |
| 9 | Лемью | МУП «Жилкомуслуги» | 1,93 | 0,22 | 2,15 | 0,097 | 2,247 |
| 10 | Центральная (Седкыркещ) | МУП «Жилкомуслуги» | 5,98 | 0,06 | 6,04 | 0,03 | 6,07 |
| 11 | Аэропорт | МУП «Жилкомуслуги» | 4,45 | 0,68 | 5,13 | 0,3 | 5,43 |
| 12 | Больница | МУП «Жилкомуслуги» | 1,11 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 1,11 |
| 13 | Трехозерка | МУП «Жилкомуслуги» | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,83 |
| 14 | Нижний Чов | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 19,82 | 2,59 | 22,41 | 1,17 | 23,57 |
| 15 | Чит 1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 1,21 | 0,27 | 1,48 | 0,12 | 1,60 |
| 16 | Чит 2 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 1,21 | 0,34 | 1,56 | 0,15 | 1,71 |
| 17 | Чит 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 3,23 | 0,64 | 3,88 | 0,29 | 4,17 |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 4,52 | 1,21 | 5,73 | 0,55 | 6,28 |
| 38 | Стахановская, 17/1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 0,49 | 0,10 | 0,59 | 0,04 | 0,64 |
| 39 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 0,83 | 0,16 | 0,99 | 0,08 | 1,06 |
| 19 | ЦВК | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 993,32 | 87,16 | 1080,48 | 39,26 | 1119,74 |
| 20 | Винзавод | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 11,283 | 0 | 11,283 | 0 | 11,283 |
| 21 | Орбита | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 69,67 | 9,31 | 78,98 | 4,19 | 83,17 |
| 22 | Кутузова | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 0,694 | 0,143 | 0,837 | 0,061 | 0,898 |
| 23 | Госопытная | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 9,25 | 0,89 | 10,14 | 0,40 | 10,54 |
| 24 | Больничный Городок | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 24,2 | 2,75 | 26,97 | 1,23 | 28,2 |
| 25 | Оранжерея* | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Рыбцех | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 1,81 |
| 27 | Н. Чов | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 0,923 | 0,00 | 0,923 | 0,00 | 0,923 |
| 28 | Верхний Чов | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 10,68 | 1,32 | 12,00 | 0,603 | 12,603 |
| 29 | Кочпон | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 13,16 | 0,854 | 14,014 | 0,381 | 14,395 |
| 30 | РММТ | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 4,14 | 0,002 | 4,14 | 0,001 | 4,14 |
| 31 | ФАН | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 1,16 |
| 32 | Школьная | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 29,09 | 0,91 | 30,0 | 0,41 | 30,41 |
| 33 | Серова | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 14,31 | 0,71 | 15,02 | 0,31 | 15,33 |
| 34 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | АО «Комитекс» | 41,436 | 0,00 | 77,844, в т.ч. хознужда пар 36,407 | 0,00 | 77,844 |
| 35 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | ООО «Агро-Тепло» | 91,51 | 0,00 | 91,51 | 0,00 | 91,51 |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» | 5,73 | 0,0 | 5,73 | 0,0 | 5,73 |
| 37 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | РГУСП «Коми» по племенной работе | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | ООО «АВКО» | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,01 |

*Котельная Оранжерея в период 2023-2024 года не вырабатывала тепловой энергии.

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг в МО ГО «Сыктывкар» устанавливает Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов РК.

Норматив потребления коммунальной услуги – это объём потребления соответствующего коммунального ресурса, предъявляемый к оплате при отсутствии приборов учёта коммунального ресурса.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, с 1 июля 2012 года любой потребитель должен производить расчет за потребленную тепловую энергию исходя из объёмов потребления, определённых с применением приборов учёта коммунальных ресурсов. В других случаях он оплачивает коммунальные услуги, согласно нормативам потребления коммунальных услуг.

С сентября 2012 года в Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 были введены в действие правила предоставления коммунальных услуг.

В соответствии с указанными требованиями законодательства, Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов РК на основании Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. №306) были установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, отоплению, водоотведению, подлежащие применению в МО ГО «Сыктывкар» с 1 июня 2013 года (приказ Министерства от 14.05.2013 №28/2).

Описание существующих нормативов потребления 
тепловой энергии для населения на отопление

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые на территории МО ГО «Сыктывкар» утверждены Приказом Службы РК по тарифам от 12 декабря 2011 г. №112/17 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемых на территории МО ГО Сыктывкар» (Таблица 162).

Таблица 162. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению

| № п/п |  | Год постройки жилого дома | Нормативы, Гкал на 1 кв. метр общей площади жилых помещений в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно | Жилые дома с этажностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3-4 |  | 5-9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |
|  |  |  | 0,0240 |  | 0,0238 |  |  | 0,0230 |  | 0,0226 |  | 0,0225 |  |  | 0,0225 |  |  | 0,0225 |  |
| 2 | Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  | Жилые дома с этажностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4-5 |  | 6-7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |
|  |  |  | 0,0223 | 0,0221 |  | 0,0221 | 0,0221 |  | 0,0221 | 0,022 | 0,022 |  | 0,022 | 0,022 |  | 0,022 | 0,022 |  | 0,022 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой 
энергии для населения на горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение собственниками и пользователями жилых помещений в многоквартирных жилых домах и жилых домов утверждены Приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов РК от 14 мая 2013 г. №28/2 «О нормативах потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению. МО ГО «Сыктывкар».

Существующие нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению собственниками и пользователями жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов представлены в таблицах Таблица 163, Таблица 164.

Таблица 163. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях (за исключением общежитий

| Степень благоустройства жилого помещения | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, куб. м в месяц на человека |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  | Водоотведение |
|  | Холодное | Горячее |  |
| С водопроводом и канализацией, лежачими ваннами, оборудованными душами | 5,44 | 3,25 | 8,69 |
| С водопроводом и канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душами | 4,96 | 2,97 | 7,93 |
| С водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками, мойками и душами | 5,05 | 2,73 | 7,78 |
| С водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками и мойками | 5,08 | 2,12 | 7,2 |
| С водопроводом, местной канализацией (выгребные ямы), без ванн | 4,35 | 1,81 |  |

Таблица 164. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях общежитий

| Степень благоустройства жилого помещения | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, куб. м в месяц на человека |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  | Водоотведение |
|  | Холодное | Горячее |  |
| С водопроводом и канализацией, лежачими ваннами, оборудованными душами | 1,73 | 1,03 | 2,76 |
| С водопроводом и канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душами | 1,56 | 0,94 | 2,5 |
| С водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками, мойками и душами | 1,59 | 0,87 | 2,46 |
| С водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками и мойками | 1,61 | 0,66 | 2,27 |
| С водопроводом, местной канализацией (выгребные ямы), без ванн | 1,38 | 0,58 |  |

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды утверждены Приказом Службы РК по тарифам от 14.07.2015 № 45/2 «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

Таблица 165. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях общежитий

| Система горячего водоснабжения многоквартирного (жилого) дома | Нормативы расхода тепловой энергии, используемые на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал/куб.метр) |  |
| --- | --- | --- |
|  | с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения |
| 3. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года |  |  |
| С изолированными стояками |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,0700 | 0,0672 |
| без полотенцесушителей | 0,0644 | 0,0616 |
| С неизолированными стояками |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,0713 | 0,0713 |
| без полотенцесушителей | 0,0700 | 0,0672 |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнения величин договорной и расчетной тепловой нагрузки конечных потребителей приведены в таблице Таблица 166.

Таблица 166. Сравнение расчетной и договорной тепловой нагрузки источников теплоснабжения 
г.о. Сыктывкар

| № п/п | Наименование источника | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  | Фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС (сред.) | Хоз. нужды | Пар | Всего | Отопление и вентиляция | ГВС (сред.) | Пар | Всего |
| 1 | ТЭЦ | 203,67 | 0,00 | 0,00 | 383,00 | 586,67 | 163,52 | 0,00 | 640,38 | 803,90 |
| 2 | Горбольница | 1,062 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 1,242 | 0,86 | 0,14 | 0,00 | 1,01 |
| 3 | №1 | 12,373 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 13,093 | 9,29 | 0,54 | 0,00 | 9,83 |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | 6,757 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 7,007 | 5,81 | 0,20 | 0,00 | 6,01 |
| 5 | Спецшкола | 1,639 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,779 | 1,36 | 0,11 | 0,00 | 1,47 |
| 6 | №4 | 0,962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,962 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,98 |
| 7 | Мехлесхоз | 0,306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,306 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 8 | Выльтыдор | 1,348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,348 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 9 | Лемью | 0,751 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,851 | 0,62 | 0,08 | 0,00 | 0,70 |
| 10 | Центральная (Седкыркещ) | 2,462 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2,472 | 1,98 | 0,01 | 0,00 | 1,98 |
| 11 | Аэропорт | 4,205 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 4,525 | 3,364 | 0,26 | 0,00 | 3,624 |
| 12 | Больница | 0,425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,425 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| 13 | Трехозерка | 0,626 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,626 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 14 | Нижний Чов | 7,87 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 6,14 | 1,66 | 0,00 | 7,81 |
| 15 | Чит 1 | 0,73 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,73 | 0,17 | 0,00 | 0,91 |
| 16 | Чит 2 | 0,72 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,73 | 0,35 | 0,00 | 1,08 |
| 17 | Чит 3 | 1,71 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 1,24 | 0,58 | 0,00 | 1,83 |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 | 1,75 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 1,37 | 0,82 | 0,00 | 2,19 |
| 19 | Стахановская, 17/1 | 0,25 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,03 | 0,00 | 0,32 |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 1,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,91 | 0,23 | 0,00 | 1,14 |
| 21 | ЦВК | 421,17 | 50,97 | 0,354 | 0,00 | 472,50 | 312,03 | 37,76 | 0,00 | 349,78 |
| 22 | Винзавод | 3,46 | 0,36 | 0,000 | 2,50 | 6,32 | 0,69 | 0,07 | 0,94 | 1,7 |
| 23 | Орбита | 28,19 | 4,45 | 0,000 | 0,00 | 32,64 | 21,36 | 3,37 | 0,00 | 24,73 |
| 24 | Кутузова | 3,57 | 0,09 | 0,000 | 0,00 | 3,66 | 1,23 | 0,03 | 0,00 | 1,26 |
| 25 | Госопытная | 4,26 | 0,32 | 0,000 | 0,00 | 4,58 | 3,71 | 0,29 | 0,00 | 3,99 |
| 26 | Больничный Городок | 15,83 | 1,28 | 0,000 | 1,07 | 18,18 | 15,44 | 1,25 | 0,93 | 17,63 |
| 27 | Оранжерея* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Рыбцех | 0,87 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,87 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| 29 | Н. Чов | 0,38 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,38 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 30 | Верхний Чов | 4,98 | 0,46 | 0,000 | 0,00 | 5,44 | 4,37 | 0,29 | 0,00 | 4,66 |
| 31 | Кочпон | 5,90 | 0,59 | 0,000 | 0,00 | 6,49 | 10,02 | 1,00 | 0,00 | 11,02 |
| 32 | РММТ | 2,46 | 0,01 | 0,000 | 0,00 | 2,47 | 2,12 | 0,01 | 0,00 | 2,13 |
| 33 | ФАН | 1,05 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 1,05 | 0,45 | 0,03 | 0,00 | 0,48 |
| 34 | Школьная | 8,30 | 0,62 | 0,000 | 0,00 | 8,92 | 8,55 | 0,02 | 0,00 | 8,57 |
| 35 | Серова | 7,20 | 0,42 | 0,000 | 0,00 | 7,62 | 5,36 | 0,02 | 0,00 | 5,38 |
| 36 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 25,40 | 0,00 | 0,000 | 2,00 | 27,40 | 21,92 | 0,00 | 2,00 | 23,92 |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 45,6273 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 45,6273 | 36,47 | 0,00 | 0,00 | 36,47 |
| 38 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 4,083 | 1,647 | 0,000 | 0,00 | 5,73 | 0,91 | 0,62 | 0,00 | 1,53 |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 0,65 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,65 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | 0,87 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,87 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Сумма по городу |  | 834,8663 | 65,387 | 0,354 | 388,57 | 1289,183 | 648,084 | 49,94 | 644,25 | 1342,284 |

*Котельная Оранжерея в период 2023-2024 года не вырабатывала тепловой энергии.

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей
тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым
сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за 
период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения были скорректированы величины договорных тепловых нагрузок источников централизованного теплоснабжения, действующих в г.о. Сыктывкар с учетом подключения новых потребителей и отключения аварийных зданий.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
в зонах действия источников тепловой энергии

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, 
потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки 
по каждому источнику тепловой энергии

Данные обеспеченности достигнутого максимума тепловой нагрузки на ТЭЦ АО «СЛПК» за 2024 г., приведены в таблице Таблица 167.

Таблица 167. Данные обеспеченности достигнутого максимума тепловой нагрузки на ТЭЦ

| Показатель | Значение показателя (тыс. Гкал) по месяцам за базовый 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Тепловые нагрузки внешних потребителей и нагрузки потребителей собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 459,484 | 393,415 | 438,128 | 407,777 | 376,559 | 206,914 | 305,294 | 313,368 | 336,592 | 351,591 | 405,379 | 472,000 |
| Из отборов теплофикационных ТА | 419,374 | 359,072 | 399,882 | 372,181 | 343,687 | 188,851 | 278,644 | 286,013 | 307,209 | 320,899 | 369,991 | 430,797 |
| пиковыми источниками | 40,110 | 34,343 | 38,246 | 35,597 | 32,871 | 18,062 | 26,650 | 27,355 | 29,383 | 30,692 | 35,387 | 41,203 |
| из производственных отборов | 189,627 | 162,360 | 180,813 | 168,287 | 155,404 | 85,392 | 125,993 | 129,325 | 138,910 | 145,100 | 167,297 | 194,792 |
| из теплофикационных отборов | 76,075 | 65,136 | 72,539 | 67,514 | 62,345 | 34,258 | 50,546 | 51,883 | 55,728 | 58,212 | 67,117 | 78,147 |
| из отборов противодавления | 153,672 | 131,576 | 146,530 | 136,379 | 125,938 | 69,201 | 102,104 | 104,804 | 112,572 | 117,588 | 135,577 | 157,858 |
| из конденсаторов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из ПВК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из РОУ | 40,110 | 34,343 | 38,246 | 35,597 | 32,871 | 18,062 | 26,650 | 27,355 | 29,383 | 30,692 | 35,387 | 41,203 |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | 570,351 | 488,340 | 543,842 | 506,168 | 467,417 | 256,839 | 378,957 | 388,979 | 417,806 | 436,425 | 503,190 | 585,886 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 42,610 | 36,483 | 40,630 | 37,815 | 34,920 | 19,188 | 28,311 | 29,060 | 31,214 | 32,605 | 37,593 | 43,771 |

На основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных, потерях в сетях и собственных нуждах энергоисточников составлен баланс тепловой мощности источников комбинированной выработки г.о. Сыктывкар, представленный в таблице Таблица 168.

Таблица 168. Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности «нетто» и присоединенной тепловой нагрузки источников комбинированной выработки

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии |  |  |  |  |  |
|  | ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |
|  | АО «СЛПК» |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность в т.ч.: | 1190,00 | 1190,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 |
| 1.1 | отборы паровых турбин | 1190,00 | 1190,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 |
| 1.2 | РОУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | ПВК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1190,00 | 1190,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде и паре | 55,50 | 58,90 | 61,60 | 58,30 | 58,30 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 |
| 5 | Потери в паропроводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,80 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей: | 196,67 | 200,67 | 203,67 | 203,67 | 203,67 |
| 7.1 | отопление и вентиляция | 196,67 | 200,67 | 203,67 | 203,67 | 203,67 |
| 7.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде конечных потребителей: | 161,11 | 163,52 | 163,52 | 163,52 | 163,52 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 161,11 | 163,52 | 163,52 | 163,52 | 163,52 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 392,00 | 417,00 | 383,00 | 383,00 | 383,00 |
| 10 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 640,38 | 640,38 | 640,38 | 640,38 | 640,38 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 516,36 | 483,56 | 607,46 | 610,76 | 610,76 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 303,54 | 297,33 | 390,23 | 393,53 | 393,53 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 959,50 | 956,10 | 1048,40 | 1051,70 | 1051,70 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 141,78 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,067 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |

В таблице Таблица 169 приведены балансы тепловой мощности котельных г.о. Сыктывкар

Таблица 169. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных 
г.о. Сыктывкар

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Котельные |  |  |  |  |  |
|  | ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |
|  | Горбольница пгт.Краснозатонский, Нювчимское шоссе, 36 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,92 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,92 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,079 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,242 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,242 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,062 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,129 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,361 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,241 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
|  | №1 пгт.Краснозатонский, ул.Речная, 9 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,237 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,093 |
| 6.1 | в горячей воде | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,093 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,373 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -2,72 | -2,72 | -2,72 | -2,72 | -2,52 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,743 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,763 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 |
|  | Центральная (В. Максаковка) пгт.В.Максаковка, ул. Снежная 37 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,295 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,007 |
| 6.1 | в горячей воде | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,007 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 6,757 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 10,458 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,46 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 12,025 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
|  | Спецшкола пгт.В.Максаковка, Нювчимское шоссе, 60 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,109 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,779 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,779 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,639 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,222 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,531 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,691 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
|  | №4 пгт.Краснозатонский, ул.Ломоносова 47/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,9 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,9 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,962 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,962 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,962 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,938 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,92 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,25 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
|  | Мехлесхоз пгт.Краснозатонский, ул.Извилистая , 29 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,106 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,306 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,306 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,306 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,058 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,084 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,544 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | Выльтыдор п.Выльтыдор, ул.Механическая 4/3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,25 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,25 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,056 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,348 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,348 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,348 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,446 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,694 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,444 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
|  | Лемью м.Лемью, 21 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,132 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,861 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,851 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,751 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,587 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,72 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,748 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,49 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,518 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | Центральная (Седкыркещ) пгт.Седкыркещ, ул.Уральская ,35 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,99 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,99 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,186 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,472 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,472 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,462 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,672 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1,164 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 3,114 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
|  | Аэропорт г.Сыктывкар, пер.Авиационный, 14 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,45 | 5,36 | 5,36 | 5,45 | 5,45 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,45 | 5,45 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,211 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 4,525 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 4,525 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 4,205 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 3,624 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 3,624 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 3,364 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,29 | -0,536 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,84 | 0,365 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,66 | 4,589 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
|  | Больница пгт.Седкыркещ, ул.Уральская , 8/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,00 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 2,34 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,00 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 2,34 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,425 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,425 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,425 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,21 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 1,555 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,30 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,61 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,44 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,66 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
|  | Трехозерка п.Трехозерка , 16/3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,023 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,626 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,626 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,626 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,171 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,257 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,727 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
|  | ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |
|  | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |
|  | Нижний Чов ул. Магистральная 27/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,836 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 9,76 | 8,90 |
| 6.1 | в горячей воде | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 9,76 | 8,90 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,68 | 7,87 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 2,08 | 1,03 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,81 | 7,81 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,81 | 7,81 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,14 | 6,14 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,66 | 1,66 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,32 | 0,32 | 0,32 | -0,54 | 0,32 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1,41 | 1,41 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,908 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,41 | 5,54 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,145 | 0,145 |
|  | Чит 1 ул. 65-летия Победы, 15/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,134 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,030 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 1,13 | 0,89 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 1,13 | 0,89 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,92 | 0,73 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,16 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,91 | 0,91 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,91 | 0,91 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,73 | 0,73 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,17 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | -0,17 | 0,07 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,05 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,722 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,65 | 0,65 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,850 | 0,850 |
|  | Чит 2 ул. 65-летия Победы, 7/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,599 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,599 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,040 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,35 | 0,92 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,35 | 0,92 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,91 | 0,72 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,43 | 0,20 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1,08 | 1,08 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1,08 | 1,08 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,73 | 0,73 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,35 | 0,35 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,02 | 0,449 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,29 | 0,289 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,026 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,64 | 0,64 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 1,021 | 1,021 |
|  | Чит 3 ул. 65-летия Победы, 8/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,451 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,28 | 2,05 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,28 | 2,05 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,55 | 1,71 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,73 | 0,34 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,83 | 1,83 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,83 | 1,83 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,24 | 1,24 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,58 | 0,58 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -0,18 | 0,05 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,27 | 0,27 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,573 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,09 | 1,09 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,586 | 1,586 |
|  | Сысольское шоссе, 17/3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,973 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,022 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,74 | 2,22 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,74 | 2,22 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,72 | 1,75 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 1,02 | 0,47 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 2,19 | 2,19 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 2,19 | 2,19 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,37 | 1,37 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,82 | 0,82 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,14 | 1,658 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1,69 | 1,688 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,21 | 1,21 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,155 | 0,155 |
|  | ул. Стахановская, д. 17/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,30 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,30 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,25 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,09 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,215 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,305 | 0,305 |
|  | пгт. Краснозатонскай,ул. Михайловская,д.19,стр.1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | 1,79 | 1,79 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | 1,79 | 1,79 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | - | 0,01 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | - | - | - | 1,43 | 1,20 |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | - | 1,43 | 1,20 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | 1,14 | 1,00 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | 0,29 | 0,2 |
| 6.2 | в паре | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | - | - | - | 1,14 | 1,14 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | 1,14 | 1,14 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | 0,91 | 0,91 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | 0,23 | 0,23 |
| 7.2 | в паре | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | 0,33 | 0,57 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | 0,62 | 0,63 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | 1,78 | 0,895 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | 0,80 | 0,80 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | - | 1,2 | 1,2 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | - | 0,992 | 0,992 |
|  | ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |
|  | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |
|  | ЦВК, ул.Орджоникидзе, 74 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 489,00 | 489,00 | 501,70 | 501,00 | 498,9 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 20,55 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 44,31 | 44,31 | 44,31 | 44,31 | 39,52 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 474,38 | 474,38 | 473,77 | 472,14 | 472,50 |
| 6.1 | в горячей воде | 473,76 | 473,76 | 473,77 | 472,14 | 472,50 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 422,28 | 422,28 | 422,29 | 421,17 | 421,17 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 51,48 | 51,48 | 51,48 | 50,97 | 50,,97 |
| 6.2 | в паре | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 417,12 | 417,13 | 411,67 | 408,29 | 349,78 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 417,12 | 417,13 | 411,67 | 408,29 | 349,78 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 371,54 | 371,54 | 366,93 | 364,22 | 312,03 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 45,59 | 45,59 | 44,73 | 44,08 | 37,76 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -45,72 | -45,72 | -32,41 | -31,49 | -34,02 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 11,53 | 11,53 | 29,69 | 32,36 | 88,7 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 373,32 | 373,32 | 386,02 | 385,32 | 398,9 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 326,95 | 326,96 | 322,90 | 320,51 | 320,51 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,089 | 0,089 | 0,088 | 0,087 | 0,087 |
|  | Винзавод, ул.Печорская, 74 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 11,19 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,49 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,32 | 6,32 |
| 6.1 | в горячей воде | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,82 | 3,82 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,46 | 3,16 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 6.2 | в паре | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 4,34 | 4,34 | 4,31 | 4,53 | 1,7 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,84 | 1,84 | 1,81 | 2,03 | 0,76 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,67 | 1,67 | 1,65 | 1,84 | 0,69 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,07 |
| 7.2 | в паре | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,94 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,35 | 4,38 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6,33 | 6,33 | 6,36 | 6,14 | 6,17 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,5 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,47 | 1,47 | 1,45 | 1,62 | 1,62 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,071 | 0,071 | 0,070 | 0,078 | 0,078 |
|  | Котельная «Орбита», ул.Печорская, 34 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 35,70 | 35,60 | 36,02 | 36,02 | 35,38 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,12 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,27 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,64 | 32,64 |
| 6.1 | в горячей воде | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,64 | 32,64 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 28,19 | 28,19 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,45 | 4,45 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 26,48 | 26,47 | 26,49 | 27,29 | 24,73 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 26,48 | 26,47 | 26,49 | 27,29 | 24,73 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 23,57 | 21,36 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 3,62 | 3,62 | 3,63 | 3,72 | 3,37 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,85 | 1,75 | 2,17 | 1,96 | 1,35 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 7,80 | 7,71 | 8,11 | 7,31 | 9,26 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 25,34 | 25,24 | 25,66 | 25,66 | 23,26 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 20,11 | 20,11 | 20,12 | 20,74 | 20,74 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,109 | 0,109 |
|  | Кутузова, ул.Кутузова, 18/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,90 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,11 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,85 | 3,85 | 3,84 | 3,66 | 3,66 |
| 6.1 | в горячей воде | 3,85 | 3,85 | 3,84 | 3,66 | 3,66 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,57 | 3,57 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,74 | 1,74 | 1,38 | 1,31 | 1,26 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,74 | 1,74 | 1,38 | 1,31 | 1,26 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,70 | 1,70 | 1,35 | 1,28 | 1,23 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,22 | -1,04 | -1,03 | -0,85 | -0,82 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,89 | 1,07 | 1,43 | 1,50 | 1,58 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,36 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,61 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,50 | 1,50 | 1,19 | 1,13 | 1,13 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 566,5 | 566,5 | 566,5 | 566,5 | 566,5 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Госопытная, ул.Ручейная, 31/3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 8,70 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,05 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,58 | 4,58 |
| 6.1 | в горячей воде | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,58 | 4,58 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,26 | 4,26 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,32 | 0,32 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 4,16 | 4,15 | 4,01 | 4,40 | 3,99 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 4,16 | 4,15 | 4,01 | 4,40 | 3,99 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 3,77 | 3,76 | 3,68 | 4,08 | 3,71 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,39 | 0,39 | 0,33 | 0,32 | 0,29 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,51 | 3,81 | 3,82 | 3,82 | 3,9 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,94 | 4,25 | 4,39 | 4,00 | 4,49 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,22 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,59 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 3,31 | 3,31 | 3,24 | 3,59 | 3,59 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,061 | 0,060 | 0,058 | 0,064 | 0,064 |
|  | Больничный Городок, ул.Гаражная, 6/5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 25,50 | 25,10 | 24,94 | 24,95 | 24,30 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,26 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,67 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 18,18 | 18,18 |
| 6.1 | в горячей воде | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 17,11 | 17,11 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,83 | 15,83 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,28 | 1,28 |
| 6.2 | в паре | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 18,38 | 18,38 | 18,76 | 20,32 | 17,63 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 17,30 | 17,31 | 17,68 | 19,24 | 16,7 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 16,15 | 16,16 | 16,43 | 17,80 | 15,44 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 1,15 | 1,15 | 1,25 | 1,44 | 1,25 |
| 7.2 | в паре | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0,93 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,80 | 6,40 | 6,24 | 5,81 | 5,19 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6,16 | 5,76 | 5,23 | 3,67 | 5,74 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 18,69 | 18,29 | 18,13 | 18,14 | 17,54 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 14,21 | 14,22 | 14,46 | 15,67 | 15,67 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,059 | 0,059 | 0,061 | 0,066 | 0,066 |
|  | Оранжерея, м.Дырнос, 116* *Котельная в период 2023-2024 год не вырабатывала тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 19,50 | 19,50 | 19,50 | - | - |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 14,30 | 14,51 | 14,51 | - | - |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - | - |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,91 | 0,91 | 0,91 | - | - |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 6,12 | 6,12 | 6,12 | - | - |
| 6.1 | в горячей воде | 6,12 | 6,12 | 6,12 | - | - |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 5,38 | 5,38 | 5,38 | - | - |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,74 | 0,74 | 0,74 | - | - |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 4,90 | 4,90 | 4,90 | - | - |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 4,90 | 4,90 | 4,90 | - | - |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 4,30 | 4,30 | 4,30 | - | - |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,59 | 0,59 | 0,60 | - | - |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,18 | 7,39 | 7,39 | - | - |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 8,40 | 8,61 | 8,61 | - | - |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,71 | 7,92 | 7,92 | - | - |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 3,79 | 3,79 | 3,78 | - | - |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 42,3 | 42,3 | 42,3 | - | - |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,116 | 0,116 | 0,116 | - | - |
|  | Рыбцех, ул. Микушева,50 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,03 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,51 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,51 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,51 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,09 | -0,08 | -0,08 | -0,06 | -0,06 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,3 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,036 | 0,036 |
|  | Н. Чов, ул.Парижской коммуны, 1/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,50 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,38 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,38 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,38 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,32 | 0,43 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,32 | 0,43 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,32 | 0,43 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,02 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,06 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,28 | 0,28 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,035 | 0,036 | 0,034 | 0,029 | 0,029 |
|  | Верхний Чов, м.Верхний Чов, 82 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 9,15 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 7,80 | 8,10 | 8,10 | 8,12 | 8,11 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,64 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,44 | 5,44 |
| 6.1 | в горячей воде | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,44 | 5,44 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,98 | 4,98 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 5,62 | 5,62 | 5,56 | 4,68 | 4,66 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 5,62 | 5,62 | 5,56 | 4,68 | 4,66 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 4,52 | 4,52 | 4,46 | 4,38 | 4,37 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 0,29 | 0,29 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,62 | 1,92 | 1,92 | 1,86 | 1,83 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,36 | 1,66 | 1,72 | 2,62 | 2,61 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,97 | 5,27 | 5,27 | 5,29 | 5,31 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 3,97 | 3,98 | 3,92 | 3,86 | 3,86 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,059 | 0,059 | 0,058 | 0,049 | 0,049 |
|  | Кочпон, ул.Пермская, 1/2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 13,87 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,31 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 1,68 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 7,94 | 7,94 | 8,76 | 6,49 | 6,49 |
| 6.1 | в горячей воде | 7,94 | 7,94 | 8,76 | 6,49 | 6,49 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 7,10 | 7,10 | 7,91 | 5,90 | 5,90 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,59 | 0,59 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 8,74 | 9,63 | 7,08 | 10,10 | 11,02 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 8,74 | 9,63 | 7,08 | 10,10 | 11,02 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 7,77 | 8,66 | 6,40 | 9,18 | 10,02 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,97 | 0,97 | 0,68 | 0,92 | 1,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,93 | 1,93 | 1,11 | 3,38 | 5,39 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,13 | 0,24 | 2,79 | -0,23 | 0,86 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 9,36 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 6,84 | 7,62 | 5,63 | 8,08 | 8,08 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,034 | 0,037 | 0,027 | 0,039 | 0,039 |
|  | РММТ, ул.Лесопарковая, 65/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,37 | 6,37 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,24 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,17 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,16 | 3,16 | 3,17 | 2,47 | 2,47 |
| 6.1 | в горячей воде | 3,16 | 3,16 | 3,17 | 2,47 | 2,47 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,46 | 2,46 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,13 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,13 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,12 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,83 | 2,83 | 2,82 | 3,53 | 3,49 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,83 | 3,83 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 1,93 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | ФАН, ул.Радиобиологическая, 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,60 | 1,68 | 1,68 | 1,79 | 1,79 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,12 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,05 | 1,05 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,05 | 1,05 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,61 | 0,60 | 0,41 | 0,40 | 0,48 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,61 | 0,60 | 0,41 | 0,40 | 0,48 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,45 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,23 | 0,21 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,27 | 0,35 | 0,35 | 0,50 | 0,55 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,75 | 0,84 | 1,04 | 1,15 | 1,12 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,73 | 0,81 | 0,81 | 0,92 | 0,91 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,034 | 0,033 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  | Котельная «Школьная», ул.Школьная, 6/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,37 | 10,39 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,03 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 10,00 | 10,00 | 9,19 | 8,92 | 8,92 |
| 6.1 | в горячей воде | 10,00 | 10,00 | 9,19 | 8,92 | 8,92 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 9,38 | 9,38 | 8,57 | 8,30 | 8,30 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 7,39 | 6,77 | 6,47 | 7,59 | 8,57 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 7,39 | 6,77 | 6,47 | 7,59 | 8,57 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 7,12 | 6,51 | 6,21 | 7,57 | 8,55 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,02 | 0,02 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,96 | -0,96 | -0,15 | 0,17 | 0,38 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,65 | 2,27 | 2,57 | 1,50 | 0,73 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,16 | 8,18 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 6,27 | 5,73 | 5,46 | 6,66 | 6,66 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,061 | 0,056 | 0,053 | 0,063 | 0,063 |
|  | Котельная «Серова», ул.Серова, 66/3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 7,10 | 7,32 | 7,32 | 7,36 | 7,4 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,82 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 6,19 | 6,19 | 6,20 | 7,62 | 7,62 |
| 6.1 | в горячей воде | 6,19 | 6,19 | 6,20 | 7,62 | 7,62 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 7,20 | 7,20 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,42 | 0,42 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 5,00 | 5,01 | 4,66 | 5,34 | 5,38 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 5,00 | 5,01 | 4,66 | 5,34 | 5,38 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 4,98 | 4,99 | 4,64 | 5,32 | 5,36 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,20 | 0,02 | 0,01 | -1,37 | -1,06 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,99 | 1,20 | 1,55 | 0,91 | 1,18 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,07 | 3,29 | 3,29 | 3,33 | 3,38 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 4,39 | 4,39 | 4,08 | 4,68 | 4,68 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,041 | 0,041 | 0,038 | 0,043 | 0,043 |
|  | ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |
|  | АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |
|  | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,74 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 |
| 6.1 | в горячей воде | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 26,09 | 26,09 | 26,09 | 26,09 | 26,35 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 29,57 | 29,57 | 29,57 | 29,57 | 29,83 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  | ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |
|  | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 3,54 | 4,45 | 3,98 | 3,98 | 9,20 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 9,758 | 17,741 | 5,666 | 5,666 | 5,666 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 40,74 | 42,70 | 45,55 | 45,59 | 45,59 |
| 6.1 | в горячей воде | 40,74 | 42,70 | 45,55 | 45,59 | 45,59 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 40,74 | 42,70 | 45,55 | 45,59 | 45,59 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 34,63 | 36,30 | 38,72 | 38,72 | 38,72 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 34,63 | 36,30 | 38,72 | 38,72 | 38,72 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 34,63 | 36,30 | 38,72 | 38,72 | 38,72 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 65,96 | 55,11 | 64,80 | 64,76 | 59,544 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 72,07 | 61,51 | 71,63 | 71,63 | 66,414 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 95,80 | 95,80 | 95,80 | 95,80 | 75,80 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,118 | 0,144 | 0,151 | 0,162 | 0,162 |
|  | ЕТО №7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |
|  | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 4,26 | 4,60 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 4,26 | 4,20 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 4,08 | 4,08 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 4,08 | 4,08 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 2,44 | 2,44 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,65 | 1,65 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,53 | 1,53 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,53 | 1,53 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,91 | 0,91 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,62 | 0,62 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 0,08 | 0,05 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 2,63 | 2,6 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 2,77 | 2,6 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,80 | 0,80 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,065 | 0,065 |
|  | ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |
|  | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности 
нетто по каждому источнику тепловой энергии

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику теплоснабжения г.о. Сыктывкар за 2023 г. представлены в таблице Таблица 170.

Таблица 170. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику теплоснабжения г.о. Сыктывкар

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Источник теплоснабжения | Резерв по договорной нагрузке, Гкал/ч | Резерв по фактической нагрузке, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «СЛПК» | ТЭЦ | 610,76 | 393,53 |
| 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Горбольница | 1,129 | 1,361 |
| 3 | МУП «Жилкомуслуги» | №1 | -2,52 | 0,743 |
| 4 | МУП «Жилкомуслуги» | Центральная (В. Максаковка) | 10,458 | 11,46 |
| 5 | МУП «Жилкомуслуги» | Спецшкола | 0,222 | 0,531 |
| 6 | МУП «Жилкомуслуги» | №4 | 2,938 | 2,92 |
| 7 | МУП «Жилкомуслуги» | Мехлесхоз | 1,058 | 1,084 |
| 8 | МУП «Жилкомуслуги» | Выльтыдор | 0,446 | 0,694 |
| 9 | МУП «Жилкомуслуги» | Лемью | 0,587 | 0,748 |
| 10 | МУП «Жилкомуслуги» | Центральная (Седкыркещ) | 0,672 | 1,164 |
| 11 | МУП «Жилкомуслуги» | Аэропорт | 0,536 | 0,365 |
| 12 | МУП «Жилкомуслуги» | Больница | 1,555 | 1,61 |
| 13 | МУП «Жилкомуслуги» | Трехозерка | 0,171 | 0,257 |
| 14 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Нижний Чов | 0,32 | 1,41 |
| 15 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 1 | 0,07 | 0,05 |
| 16 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 2 | 0,449 | 0,289 |
| 17 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 3 | 0,05 | 0,27 |
| 18 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Сысольское шоссе, 17/3 | 1,658 | 1,688 |
| 38 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Стахановская, 17/1 | 0,11 | 0,09 |
| 39 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 0,57 | 0,63 |
| 19 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | ЦВК | -34,02 | 88,7 |
| 20 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Винзавод | 4,38 | 6,17 |
| 21 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Орбита | 1,35 | 6,26 |
| 22 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Кутузова | -0,82 | 1,58 |
| 23 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Госопытная | 3,9 | 4,49 |
| 24 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Больничный Городок | 5,19 | 5,74 |
| 25 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Оранжерея* *Котельная в период 2023-2024 год не вырабатывала тепловой энергии | - | - |
| 26 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Рыбцех | -0,06 | 0,3 |
| 27 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Н. Чов | 0,11 | 0,06 |
| 28 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Верхний Чов | 1,83 | 2,61 |
| 29 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Кочпон | 5,39 | 0,86 |
| 30 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | РММТ | 3,49 | 3,83 |
| 31 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | ФАН | 0,55 | 1,12 |
| 32 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Школьная | 0,38 | 0,73 |
| 33 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Серова | -1,06 | 1,18 |
| 34 | АО «Комитекс» | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 26,35 | 29,83 |
| 35 | ООО «Агро-Тепло» | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 59,544 | 66,414 |
| 36 | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 0,05 | 2,6 |
| 37 | РГУСП «Коми» по племенной работе | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 1,87 | 2,00 |
| 40 | ООО «АВКО» | Котельная ООО «АВКО» | -0,32 | 0,05 |

Из анализа таблиц видно, что на конец 2024 г. на 6 источниках теплоснабжения г.о. Сыктывкар наблюдается дефицит тепловой мощности при расчете по договорной тепловой нагрузке. Наличие дефицита тепловой мощности объясняется завышением договорных тепловых нагрузок источников теплоснабжения по сравнению с фактическими значениями и не влечет снижения надежности или качества теплоснабжения потребителей, подключенным к данным источникам теплоснабжения.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу 
тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого 
удаленного потребителя и характеризующих существующие 
возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) 
передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии 
к потребителю

Гидравлический режим тепловых сетей – режим, определяющий давление в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического). Оценка обеспеченности потребителей расчетным количеством теплоносителя и тепловой энергии и гидравлических режимов тепловых сетей проводится на основе гидравлических расчетов тепловых сетей. Расчет гидравлических режимов по основным источникам тепловой энергии, действующим на территории г.о. Сыктывкар, представлен в Главе 3.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой 
мощности и последствия влияния дефицитов на качество 
теплоснабжения

Основными причинами возникновения дефицитов тепловой мощности являются завышенные значения договорных нагрузок.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников 
тепловой энергии и возможностей расширения технологических 
зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой 
мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто источников тепловой энергии показаны в пункте 6.2. Расширение технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности описаны в Главе 7.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой
нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом
реализации планов строительства, реконструкции, технического
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой
энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий
актуализации схемы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения были скорректированы величины договорных и фактических тепловых нагрузок источников централизованного теплоснабжения, а также определены резервы и дефициты тепловой мощности.

Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных 
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального 
потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках 
потребителей в перспективных зонах действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том 
числе работающих на единую тепловую сеть

Данные о номинальной и располагаемой производительности ВПУ, количестве и вместимости баков-аккумуляторов, а также резервах и дефицитах производительности ВПУ теплоснабжающих организаций городского округа Сыктывкар за 2020-2024 гг. представлены в таблице Таблица 171.

Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии городского округа Сыктывкар за 2020-2024 гг. приведен в таблице Таблица 172.

Как видно из таблиц, существующих производительностей ВПУ вполне достаточно для поддержания нормативных режимов подпитки теплосети в эксплуатационном режиме теплоснабжения, а также подпитке в период повреждения участка.

Таблица 171. Балансы производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального часового потребления теплоносителя

| № п/п | Показатель | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Горбольница, пгт.Краснозатонский, Нювчимское шоссе, 36 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,01 | 0,01 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,64 | 9,67 | 9,69 | 9,99 | 9,99 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 96,44 | 96,65 | 96,88 | 99,87 | 99,87 |
| 3 | №1, пгт.Краснозатонский, ул.Речная, 9 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 2,99 | 2,87 | 2,74 | 2,52 | 2,52 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 2,99 | 2,87 | 2,74 | 2,52 | 2,52 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 1,62 | 1,50 | 1,37 | 1,15 | 1,15 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 17,01 | 17,13 | 17,26 | 17,48 | 17,48 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 85,04 | 85,66 | 86,28 | 87,40 | 87,40 |
| 4 | Центральная Максаковка, пгт.В.Максаковка, ул. Снежная 37 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 5,59 | 5,24 | 4,88 | 2,33 | 2,33 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 5,59 | 5,24 | 4,88 | 2,33 | 2,33 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 4,59 | 4,23 | 3,88 | 1,33 | 1,33 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 34,41 | 34,76 | 35,12 | 37,67 | 37,67 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 86,03 | 86,91 | 87,79 | 94,18 | 94,18 |
| 5 | Спецшкола, пгт.В.Максаковка, Нювчимское шоссе, 60 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,13 | 0,13 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,13 | 0,13 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,09 | 0,09 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,76 | 9,78 | 9,79 | 9,87 | 9,87 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 97,63 | 97,78 | 97,93 | 98,71 | 98,71 |
| 6 | №4, пгт.Краснозатонский, ул.Ломоносова 47/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Мехлесхоз пгт.Краснозатонский, ул.Извилистая , 29 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,07 | 0,07 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,07 | 0,07 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,87 | 2,88 | 2,89 | 2,93 | 2,93 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 95,70 | 95,93 | 96,21 | 97,72 | 97,72 |
| 8 | Выльтыдор, п.Выльтыдор, ул.Механическая 4/3 |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Лемью, м.Лемью, 21 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,17 | 0,17 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,17 | 0,17 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,07 | 0,07 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,74 | 9,75 | 9,76 | 9,83 | 9,83 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 97,36 | 97,50 | 97,61 | 98,28 | 98,28 |
| 10 | Центральная Седкыркещ пгт.Седкыркещ, ул.Уральская ,35 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 0,61 | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 0,57 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,61 | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 0,57 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,49 | 0,46 | 0,42 | 0,45 | 0,45 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 4,39 | 4,43 | 4,46 | 4,43 | 4,43 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 87,77 | 88,53 | 89,29 | 88,60 | 88,60 |
| 11 | Аэропорт, г.Сыктывкар, пер.Авиационный, 14 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,45 | 0,45 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,45 | 0,45 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,55 | 4,55 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 92,17 | 92,17 | 92,17 | 91,10 | 91,10 |
| 12 | Больница, пгт.Седкыркещ, ул.Уральская , 8/1 |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Трехозерка, п.Трехозерка , 16/3 |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная Нижний Чов ул. Магистральная 27/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Срок службы, лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,44 | 0,44 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,16 | 0,16 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,44 | 0,44 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 5,30 | 5,30 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,84 | 2,84 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 91,02 | 91,02 | 91,02 | 94,67 | 94,67 |
| 15 | Котельная Чит 1, ул. 65-летия Победы, 15/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | Срок службы, лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,57 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,60 | 0,60 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,84 | 99,84 | 99,84 | 99,97 | 99,97 |
| 16 | Котельная Чит 2, ул. 65-летия Победы, 7/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | Срок службы, лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,80 | 0,80 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,49 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,84 | 99,84 | 99,84 | 99,33 | 99,33 |
| 17 | Котельная Чит 3, ул. 65-летия Победы, 8/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | Срок службы, лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 1,06 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 1,60 | 1,60 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,47 | 1,47 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,84 | 99,84 | 99,84 | 99,84 | 99,84 |
| 18 | Котельная Сысольское 17/3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | 2,50 | 2,50 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | 20 | 20 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | - | - | - | 2 | 2 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | 3000 | 3000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | - | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | - | - | - | 0,08 | 0,08 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | - | - | - | 2,57 | 2,57 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | - | - | - | 2,20 | 2,20 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | 2,42 | 2,42 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | 96,80 | 96,80 |
| 19 | Котельная» ул. Стахановская, д. 17/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | 1,50 | 1,50 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | 20 | 20 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | - | - | - | 0,40 | 0,40 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | 1,50 | 1,50 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | 100,00 | 100,00 |
| 20 | Котельная» пгт. Краснозатонскай,ул. Михайловская,д.19,стр.1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | 1,50 | 1,50 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | 20 | 20 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | - | - | - | 1,20 | 1,20 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | 1,50 | 1,50 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | 100,00 | 100,00 |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Центральная водогрейная котельная, ул.Орджоникидзе, 74 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1650,00 | 1650,00 | 1650,00 | 1650,00 | 1650,00 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 | 14000,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 497,98 | 497,98 | 497,98 | 497,98 | 404,2 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 497,98 | 497,98 | 497,98 | 497,98 | 404,2 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 47,10 | 47,10 | 47,10 | 47,12 | 47,12 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 768,47 | 768,47 | 768,47 | 768,47 | 768,47 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 345,70 | 345,70 | 345,70 | 556,00 | 345,70 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1152,02 | 1152,02 | 1152,02 | 1152,02 | 1245,8 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 69,82 | 69,82 | 69,82 | 69,82 | 75,5 |
| 22 | Котельная «Кочпон», ул.Пермская, 1/2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 8,8 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 8,8 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 8,8 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 14,00 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 51,74 | 51,74 | 51,74 | 51,74 | 61,4 |
| 23 | Котельная «Орбита», ул.Печорская, 34 |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная «Кутузова», ул.Кутузова, 18/1 |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная «Госопытная», ул.Ручейная, 31/3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,6 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 3,3 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 3,3 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,2 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 3,1 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 3,60 | 3,60 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 51,35 | 51,35 | 51,35 | 51,35 | 48,3 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 93,6 |
| 26 | Котельная «Больничный Городок», ул.Гаражная, 6/5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | Подпитка от ЦВК |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | Подпитка от ЦВК |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,07 | 0,67 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 0,00 | Подпитка от ЦВК |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 53,67 | 53,67 | 53,67 | 53,67 | - |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 84,79 | 84,79 | 84,79 | 84,79 | - |
| 27 | Котельная «Оранжерея», м.Дырнос, 116 |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная «Рыбцех», ул. Микушева,50 |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная «Нижний Чов», ул.Парижской коммуны, 1/1 |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная «Верхний Чов», м.Верхний Чов, 82 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,7 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 3,0 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 3,0 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 0,41 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 2,59 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 5,03 | 5,03 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 8,7 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 87,42 | 87,42 | 87,42 | 87,42 | 74,36 |
| 31 | Котельная «Винзавод», ул.Печорская, 74 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,7 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,7 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0,45 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 20,1 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 82,45 | 82,45 | 82,45 | 82,45 | 88,16 |
| 32 | Котельная «РММТ», ул.Лесопарковая, 65/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,4 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,4 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,10 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,3 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,9 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,4 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,27 | 99,27 | 99,27 | 99,27 | 98,25 |
| 33 | Котельная «ФАН», ул.Радиобиологическая, 3 |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная "Школьная", ул.Школьная, 6/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,96 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,08 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5,62 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 93,19 | 93,19 | 93,19 | 93,19 | 93,19 |
| 35 | Котельная «Серова», ул.Серова, 66/3 |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 1,60 | 1,33 | 1,07 | 0,80 | 0,80 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 1,60 | 1,33 | 1,07 | 0,80 | 0,80 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 1,00 | 0,73 | 0,47 | 0,20 | 0,20 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 78,40 | 78,67 | 78,93 | 79,20 | 79,20 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 98,00 | 98,34 | 98,67 | 98,99 | 98,99 |
| ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 4,77 | 3,57 | 3,23 | 3,87 | 0,8 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 4,77 | 3,57 | 3,23 | 3,87 | 0,8 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 3,17 | 1,97 | 1,63 | 2,17 | 0,0 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 12,40 | 12,40 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 20,23 | 21,43 | 21,77 | 21,13 | 24,2 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 80,90 | 85,73 | 87,07 | 84,53 | 96,8 |
| ЕТО №7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 91,81 | 91,81 | 91,81 | 91,81 | 91,81 |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,51 | 99,51 | 99,51 | 99,51 | 99,51 |

Таблица 172. Годовой расход теплоносителя тепловой энергии за 2020-2024 гг. (тыс. м3)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1 827,821 | 1 632,850 | 1 556,385 | 1 374,500 | 1 374,500 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 |
| сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды на открытый ГВС | 9440,3 | 9440,3 | 9440,3 | 9440,3 | 9440,3 |
| Итого по ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 9767,7 | 9767,7 | 9767,7 | 9767,7 | 9767,7 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 |
| сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды на открытый ГВС | 9440,3 | 9440,3 | 9440,3 | 9440,3 | 9440,3 |
| ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |
| Горбольница |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 3,00 | 2,82 | 2,63 | 0,11 | 0,11 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| сверхнормативный расход воды | 2,39 | 2,21 | 2,02 | -0,50 | -0,50 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| №1 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 25,21 | 24,16 | 23,11 | 21,22 | 21,22 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 |
| сверхнормативный расход воды | 13,65 | 12,60 | 11,55 | 9,66 | 9,66 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Центральная (В. Максаковка) |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 47,09 | 44,12 | 41,15 | 19,61 | 19,61 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
| сверхнормативный расход воды | 38,64 | 35,67 | 32,70 | 11,16 | 11,16 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Спецшкола |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,00 | 1,87 | 1,74 | 1,08 | 1,08 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| сверхнормативный расход воды | 1,71 | 1,58 | 1,44 | 0,78 | 0,78 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| №4 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мехлесхоз |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,75 | 0,71 | 0,66 | 0,40 | 0,40 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| сверхнормативный расход воды | 0,53 | 0,49 | 0,45 | 0,18 | 0,18 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выльтыдор |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,27 | 2,14 | 2,01 | 2,26 | 2,26 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| сверхнормативный расход воды | 1,72 | 1,59 | 1,45 | 1,71 | 1,71 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Лемью |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,22 | 2,11 | 2,01 | 1,45 | 1,45 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| сверхнормативный расход воды | 1,38 | 1,28 | 1,17 | 0,61 | 0,61 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 5,15 | 4,83 | 4,51 | 4,80 | 4,80 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| сверхнормативный расход воды | 4,16 | 3,84 | 3,52 | 3,81 | 3,81 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аэропорт |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,75 | 3,75 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,34 | -0,34 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Больница |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,47 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| сверхнормативный расход воды | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Трехозерка |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 91,61 | 86,67 | 81,72 | 55,29 | 55,29 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 30,27 | 30,27 | 30,27 | 30,27 | 30,27 |
| сверхнормативный расход воды | 64,31 | 59,38 | 54,41 | 27,19 | 27,19 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |
| Нижний Чов |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 0,35 | 0,35 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 0,35 | 0,35 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чит 1 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 4,83 |
| Чит 2 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,11 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 6,49 |
| Чит 3 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,34 | 0,34 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,34 | 0,34 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,93 | 8,93 |
| Сысольское шоссе, 17/3 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | 0,79 | 0,79 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | - | - | - | 0,79 | 0,79 |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на открытый ГВС | - | - | - | 21,66 | 21,66 |
| Котельная Стахановская, 17/1 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на открытый ГВС | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Михайловская, 19, стр.1 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на открытый ГВС | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 1,60 | 1,60 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 1,62 | 1,62 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,90 | 41,90 |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |
| ЦВК |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 4195,0 | 4195,0 | 4195,0 | 4195,0 | 4195,0 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 396,8 | 396,8 | 396,8 | 397,0 | 397,0 |
| сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1715,5 | 1715,5 |
| Расход воды на открытый ГВС | 6473,6 | 6473,6 | 6473,6 | 6473,6 | 6473,6 |
| Винзавод |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативный расход воды | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Орбита |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 0,99 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 |
| Расход воды на открытый ГВС | 488,10 | 488,10 | 488,10 | 488,10 | 488,10 |
| Кутузова |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 0,16 |
| сверхнормативный расход воды | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 0,16 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Госопытная |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,70 |
| сверхнормативный расход воды | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 5,26 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Больничный Городок |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 81,10 | 81,10 | 81,10 | 81,10 | 81,10 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 0,58 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,26 |
| Расход воды на открытый ГВС | 75,46 | 75,46 | 75,46 | 75,46 | 75,46 |
| Оранжерея |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 0,00 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на открытый ГВС | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Рыбцех |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,17 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нижний Чов |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,17 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Верхний Чов |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,42 |
| сверхнормативный расход воды | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 0,00 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кочпон |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 9,21 |
| сверхнормативный расход воды | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 9,90 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РММТ |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,83 |
| сверхнормативный расход воды | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФАН |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,23 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Школьная |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 8,06 |
| сверхнормативный расход воды | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 21,67 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Серова |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 3,79 |
| сверхнормативный расход воды | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 0,06 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 4995,1 | 4995,1 | 4995,1 | 4995,1 | 4995,1 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 458,7 | 458,7 | 458,7 | 458,7 | 426,3 |
| сверхнормативный расход воды | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 1868,8 |
| Расход воды на открытый ГВС | 7049,2 | 7049,2 | 7049,2 | 7049,2 | 7049,2 |
| ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 7,73 | 6,20 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| сверхнормативный расход воды | 4,24 | 2,71 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 7,73 | 6,20 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| сверхнормативный расход воды | 4,24 | 2,71 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 20,72 | 18,78 | 22,46 | 6,80 | 6,80 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 6,59 | 6,61 | 11,61 | 14,17 | 14,17 |
| сверхнормативный расход воды | 14,14 | 12,17 | 10,85 | 10,85 | 10,85 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 20,72 | 18,78 | 22,46 | 6,80 | 6,80 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 6,59 | 6,61 | 11,61 | 14,17 | 14,17 |
| сверхнормативный расход воды | 14,14 | 12,17 | 10,85 | 10,85 | 10,85 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| сверхнормативный расход воды | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| сверхнормативный расход воды | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |
| Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | - | - | - | - | - |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | - | - |
| Расход воды на открытый ГВС | - | - | - | - | - |
| Итого по ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | - | - | - | - | - |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | - | - |
| Расход воды на открытый ГВС | - | - | - | - | - |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городскому округу Сыктывкар |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 14885,7 | 14877,3 | 14874,5 | 14831,7 | 14831,7 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 831,4 | 831,4 | 836,4 | 803,7 | 803,7 |
| сверхнормативный расход воды | 244,2 | 235,8 | 228,0 | 1908,1 | 1908,1 |
| Расход воды на открытый ГВС | 16489,5 | 16489,5 | 16489,5 | 16531,4 | 16531,4 |

Описание балансов производительности 
водоподготовительных установок теплоносителя для 
тепловых сетей и максимального потребления 
теплоносителя в аварийных режимах систем 
теплоснабжения

Расчет балансов производительности ВПУ в аварийных режимах систем теплоснабжения представлен в таблице Таблица 173.

Таблица 173. Расчет балансов производительности ВПУ в аварийных режимах систем теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Горбольница |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 94,68 |
| 3 | №1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 49,64 | 49,64 | 49,64 | 49,64 | 49,64 |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 81,59 | 81,59 | 81,59 | 81,59 | 81,59 |
| 5 | Спецшкола |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 97,39 | 97,39 | 97,39 | 97,39 | 97,39 |
| 6 | №4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 |
| 7 | Мехлесхоз |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 90,73 | 90,73 | 90,73 | 90,73 | 90,73 |
| 8 | Выльтыдор |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Лемью |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 92,68 | 92,68 | 92,68 | 92,68 | 92,68 |
| 10 | Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 82,75 | 82,75 | 82,75 | 82,75 | 82,75 |
| 11 | Аэропорт |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 28,73 | 28,73 | 28,73 | 28,73 | 28,73 |
| 12 | Больница |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Трехозерка |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Нижний Чов |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 5,30 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -2,30 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 76,67 |
| 15 | Чит 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,60 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 0,33 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 95,93 | 95,93 | 95,93 | 95,93 | 21,81 |
| 16 | Чит 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,80 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | -0,07 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 94,77 | 94,77 | 94,77 | 94,77 | 4,69 |
| 17 | Чит 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 1,60 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | -1,16 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 84,90 | 84,90 | 84,90 | 84,90 | 77,34 |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | 2,50 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | - | - | - | - | 2 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | 3000,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | - | - | - | - | 2,20 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | - | - | - | - | 2,57 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | -2,27 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | 90,83 |
| 19 | Котельная Стахановская, 17/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | 1,50 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | - | - | - | - | 0,40 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | - | - | - | - | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | 1,10 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | 73,33 |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | 1,50 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | - | - | - | - | 1,20 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | - | - | - | - | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | 0,30 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | 20,00 |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ЦВК |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1650,00 | 1650,00 | 1650,00 | 1650,00 | 1650,00 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 345,70 | 345,70 | 345,70 | 556,00 | 556,00 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 768,47 | 768,47 | 768,47 | 768,47 | 768,47 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 535,83 | 535,83 | 535,83 | 325,53 | 325,53 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 32,47 | 32,47 | 32,47 | 19,73 | 19,73 |
| 22 | Винзавод |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 23 | Орбита |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Кутузова |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Госопытная |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,60 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 3,60 | 3,60 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 48,00 | 48,00 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 97,38 | 97,38 | 97,38 | 93,02 | 93,02 |
| 26 | Больничный Городок |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 54,34 | 54,34 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 78,08 | 78,08 | 78,08 | 85,85 | 85,85 |
| 27 | Оранжерея |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Рыбцех |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Нижний Чов |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Верхний Чов |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 5,03 | 5,03 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 6,67 | 6,67 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 57,01 | 57,01 |
| 31 | Кочпон |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 10,03 | 10,03 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 12,77 | 12,77 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 56,01 | 56,01 |
| 32 | РММТ |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,51 | 0,51 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 22,29 | 22,29 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 96,04 | 96,04 | 96,04 | 97,76 | 97,76 |
| 33 | ФАН |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Школьная |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5,62 | 5,62 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 24,38 | 24,38 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 81,27 | 81,27 |
| 35 | Серова |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 94,49 | 94,49 | 94,49 | 94,49 | 94,49 |
| ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 11,80 | 11,80 | 12,40 | 11,89 | 11,89 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 13,20 | 13,20 | 12,60 | 13,11 | 13,11 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 52,80 | 52,80 | 50,40 | 52,44 | 52,44 |
| ЕТО №7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 96,39 | 96,39 | 96,39 | 96,39 | 96,39 |

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок
для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации
планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и
(или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в
период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы изменений, в балансах производительности водоподготовительных установок не произошло. Были скорректированы величины нормативной подпитки.

Мероприятия по техническому перевооружению и модернизации водоподготовительных установок на котельных за данный период не производились.

Топливные балансы источников тепловой энергии
и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого 
основного топлива

Виды используемого топлива по источникам тепловой энергии, действующим на территории городского округа Сыктывкар, приведены в таблице Таблица 174.

Таблица 174. Вид используемого топлива

| № п/п | Наименование котельной | Тип | Вид топлива | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники комбинированной выработки энергии |  |  |  |  |  |
| ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | ТЭЦ | газ/кородревесные остатки/черный щелок | мазут/газ | нет |
| Котельные |  |  |  |  |  |
| МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |
| 2 | Горбольница | котельная | газ | нет | нет |
| 3 | №1 | котельная | газ | мазут | нет |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | котельная | газ | мазут | нет |
| 5 | Спецшкола | котельная | газ | нет | нет |
| 6 | №4 | котельная | мазут | нет | нет |
| 7 | Мехлесхоз | котельная | мазут | нет | нет |
| 8 | Выльтыдор | котельная | газ/мазут | нет | нет |
| 9 | Лемью | котельная | мазут | нет | нет |
| 10 | Центральная (Седкыркещ) | котельная | мазут | нет | нет |
| 11 | Аэропорт | котельная | мазут | нет | нет |
| 12 | Больница | котельная | уголь | нет | нет |
| 13 | Трехозерка | котельная | уголь | нет | нет |
| МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |
| 14 | Нижний Чов | котельная | газ | нет | ДТ |
| 15 | Чит 1 | котельная | газ | нет | нет |
| 16 | Чит 2 | котельная | газ | нет | нет |
| 17 | Чит 3 | котельная | газ | нет | нет |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 | котельная | газ | нет | нет |
| СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |
| 19 | ЦВК | котельная | газ | мазут | нет |
| 20 | Винзавод | котельная | газ | нет | нет |
| 21 | Орбита | котельная | газ | нет | нет |
| 22 | Кутузова | котельная | газ | нет | нет |
| 23 | Госопытная | котельная | газ | нет | нет |
| 24 | Больничный Городок | котельная | газ | нет | нет |
| 25 | Оранжерея | котельная | газ | нет | нет |
| 26 | Рыбцех | котельная | мазут | нет | нет |
| 27 | Нижний Чов | котельная | уголь | нет | нет |
| 28 | Верхний Чов | котельная | газ | нет | нет |
| 29 | Кочпон | котельная | газ | нет | нет |
| 30 | РММТ | котельная | газ | нет | нет |
| 31 | ФАН | котельная | мазут | нет | нет |
| 32 | Школьная | котельная | газ | нет | нет |
| 33 | Серова | котельная | газ | нет | нет |
| АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | котельная | газ | мазут | нет |
| ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | котельная | газ | нет | СУГ |
| ООО «СТК» |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | котельная | газ | нет | нет |
| РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | котельная | газ | нет | нет |
| ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО «АВКО» | котельная | газ | нет | нет |

Для ТЭЦ в настоящее время для котельных агрегатов ст. №№ 1Э, 2Э, 3Э, 4Э, 5Э, 6Э основным топливом является природный газ, резервным – мазут; для ст. № 6У основным топливом являются кородревесные остатки, резервным – природный газ; для ст. № 7У основным топливом является черный щелок, резервным – природный газ.

Топливные балансы источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии представлены в таблицеТаблица 175

Таблица 175. Топливные балансы источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Вид топлива | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Газ | 966186 | 1081193 | 1073578 | 973376 | 979650 |
| Мазут | 7806 | 8518 | 15677 | 4192 | 3239 |
| Кородревесные остатки | 174065 | 166557 | 130942 | 145527 | 145527 |
| Черный щелок | 536757 | 558828 | 489726 | 507566 | 540045 |
| Итого | 1684814 | 1815096 | 1709923 | 1630661 | 1668461 |

Топливные балансы котельных городского округа Сыктывкар представлены в таблицеТаблица 176. Годовой расход натурального топлива котельных представлен в таблице Таблица 177.

Таблица 176. Топливные балансы котельных

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход условного топлива, т.у.т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | газ | 614,1 | 669,5 | 635,6 | 638,6 | 621,867 |
| 2 | №1 | газ | 7 000,6 | 7 695,6 | 7 367,2 | 7 157,8 | 7237,013 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | газ | 3 618,9 | 3 992,1 | 3 602,3 | 3 553,5 | 3665,631 |
| 4 | Спецшкола | газ | 488,7 | 555,7 | 515,8 | 514,4 | 586,531 |
| 5 | №4 | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 0,0 |
| 6 | Мехлесхоз | мазут | 334,0 | 381,3 | 356,2 | 333,2 | 400,809 |
| 7 | Выльтыдор* *котельная работала на мазуте в январе-марте 2024 | мазут | 789,8 | 912,4 | 854,3 | 840,8 | 379,420 |
|  | Выльтыдор | газ | - | - | - | - | 322,185 |
| 8 | Лемью | мазут | 812,6 | 873,9 | 800,4 | 830,2 | 863,690 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | мазут | 1 329,0 | 1 544,6 | 1 562,1 | 1 522,5 | 1580,170 |
| 10 | Аэропорт | мазут | 2 145,9 | 2 432,5 | 2 180,8 | 2 153,6 | 2103,292 |
| 11 | Больница | уголь | 620,8 | 697,0 | 646,9 | 616,4 | 603,934 |
| 12 | Трехозерка | уголь | 469,9 | 494,4 | 464,1 | 421,2 | 376,937 |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижний Чов | газ | 3 733,9 | 3 874,4 | 3 833,9 | 3 767,1 | 3740,22 |
| 2 | Чит 1 | газ | 297,6 | 319,4 | 294,5 | 288,4 | 286,3422 |
| 3 | Чит 2 | газ | 342,2 | 359,0 | 342,0 | 338,0 | 335,5882 |
| 4 | Чит 3 | газ | 614,0 | 631,7 | 634,0 | 708,8 | 703,7424 |
| 5 | Сысольское шоссе, 17/3 | газ | 1 100,9 | 1 190,7 | 1 101,8 | 1 058,3 | 1050,749 |
| 6 | Стахановская, 17/1 | газ | - | - | - | 161,5 | 160,3476 |
| 7 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | газ | - | - | - | 187,7 | 186,3607 |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦВК | газ | 208 029,0 | 237 813,0 | 226 325,0 | 219 731,0 | 214 919 |
|  |  | мазут | 248,0 | 1 321,0 | 1,0 | 413,0 | 413,0 |
| 2 | Винзавод | газ | 1 655,0 | 1 782,0 | 1 844,0 | 1 915,0 | 1 991 |
| 3 | Орбита | газ | 14 643,0 | 16 488,0 | 15 485,0 | 13 743,0 | 15 333 |
| 4 | Кутузова | газ | 589,0 | 725,0 | 657,0 | 618,0 | 576 |
| 5 | Госопытная | газ | 2 122,0 | 2 278,0 | 2 260,0 | 2 224,0 | 2 318 |
| 6 | Больничный Городок | газ | 9 588,0 | 10 349,0 | 10 887,0 | 9 489,0 | 8 934 |
| 7 | Оранжерея | газ | 0,0 | 1 510,0 | 284,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Рыбцех | мазут | 346,0 | 397,0 | 395,0 | 390,0 | 406 |
|  |  | др.виды топлива | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9 | Н. Чов | уголь | 430,0 | 435,0 | 451,0 | 341,0 | 344 |
| 10 | Верхний Чов | газ | 2 850,0 | 3 063,0 | 2 895,0 | 2 808,0 | 2 976 |
| 11 | Кочпон | газ | 5 738,0 | 6 401,0 | 6 187,0 | 5 791,0 | 6 054 |
| 12 | РММТ | газ | 993,0 | 1 164,0 | 1 146,0 | 1 044,0 | 1 071 |
| 13 | ФАН | мазут | 379,0 | 473,0 | 426,0 | 381,0 | 387 |
|  |  | др.виды топлива | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| 14 | Школьная | газ | 5 750,0 | 5 982,0 | 5 657,0 | 5 498,0 | 5 545 |
|  |  | др.виды топлива | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 15 | Серова | газ | 3 143,0 | 3 473,0 | 3 438,0 | 3 042,0 | 3 077 |
| ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | газ | 11419,670 | 13565,238 | 12738,335 | 11450,384 | 12528,049 |
|  |  | мазут | 34,25 | 120,56 | 0,00 | 87,68 | 76,72 |
| ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | газ | 14 959,3 | 18 358,3 | 17 140,3 | 16 105,3 | 16 213,1 |
| ЕТО №7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | газ | 661,0 | 910,0 | 742,0 | 946,9 | 757,4 |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | газ | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «АВКО» | газ | 171,2 | 199,4 | 186,1 | 186,5 | 186,5 |

Таблица 177. Годовой расход натурального топлива котельных

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | газ | 530,1 | 578,7 | 546,3 | 545,9 | 533,468 |
| 2 | №1 | газ | 6 043,4 | 6 652,0 | 6 331,9 | 6 119,7 | 6208,267 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | газ | 3 124,0 | 3 450,7 | 3 096,1 | 3 038,1 | 3144,559 |
| 4 | Спецшкола | газ | 421,9 | 480,3 | 443,3 | 439,8 | 503,155 |
| 5 | №4 | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |  |
| 6 | Мехлесхоз | мазут | 240,0 | 271,3 | 253,1 | 235,1 | 286,700 |
| 7 | Выльтыдор | мазут | 567,6 | 649,2 | 607,1 | 593,3 | 271,4 -мазут 276,387 - газ |
| 8 | Лемью | мазут | 584,0 | 621,8 | 568,8 | 585,8 | 617,800 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | мазут | 955,0 | 1 099,1 | 1 110,1 | 1 074,3 | 1130,300 |
| 10 | Аэропорт | мазут | 1 542,0 | 1 730,8 | 1 549,7 | 1 519,7 | 1504,491 |
| 11 | Больница | уголь | 798,1 | 936,2 | 867,8 | 823,4 | 781,400 |
| 12 | Трехозерка | уголь | 604,1 | 664,0 | 622,6 | 562,7 | 487,700 |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижний Чов | газ | 3 235,6 | 3 347,8 | 3 288,1 | 3 218,1 | 3278,5 |
| 2 | Чит 1 | газ | 257,9 | 276,0 | 252,6 | 246,4 | 251,0 |
| 3 | Чит 2 | газ | 296,6 | 310,2 | 293,3 | 288,8 | 294,2 |
| 4 | Чит 3 | газ | 532,0 | 545,8 | 543,8 | 605,5 | 616,9 |
| 5 | Сысольское шоссе, 17/3 | газ | 954,0 | 1 028,9 | 944,9 | 904,1 | 921,1 |
| 6 | Стахановская, 17/1 | газ | - | - | - | 138,0 | 140,6 |
| 7 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | газ | - | - | - | 160,3 | 163,3 |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦВК | газ | 179 539 | 205 554 | 194 470 | 187 825 | 184 109 |
|  |  | мазут | 178 | 945 | 1 | 299 | 205 |
| 2 | Винзавод | газ | 1 426 | 1 540 | 1 583 | 1 636 | 1 706 |
| 3 | Орбита | газ | 12 633 | 14 251 | 13 303 | 11 747 | 13 151 |
| 4 | Кутузова | газ | 510 | 627 | 565 | 528 | 496 |
| 5 | Госопытная | газ | 1 832 | 1 969 | 1 942 | 1 900 | 1 990 |
| 6 | Больничный Городок | газ | 8 281 | 8 946 | 9 354 | 8 112 | 7 670 |
| 7 | Оранжерея | газ | 0 | 1 308 | 246 | 0 | 0 |
| 8 | Рыбцех | мазут | 249 | 283 | 285 | 282 | 290 |
|  |  | др.виды топлива | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | Н. Чов | уголь | 513 | 524 | 563 | 426 | 418 |
| 10 | Верхний Чов | газ | 2 459 | 2 647 | 2 488 | 2 399 | 2 552 |
| 11 | Кочпон | газ | 4 957 | 5 534 | 5 318 | 4 951 | 5 193 |
| 12 | РММТ | газ | 858 | 1 006 | 985 | 892 | 920 |
| 13 | ФАН | мазут | 273 | 338 | 307 | 275 | 277 |
|  |  | др.виды топлива | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 14 | Школьная | газ | 4 961 | 5 171 | 4 857 | 4 698 | 4 755 |
|  |  | др.виды топлива | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Серова | газ | 2 715 | 3 002 | 2 957 | 2 600 | 2 639 |
| ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | газ | 9930,148 | 11795,859 | 11076,813 | 9956,856 | 10893,956 |
|  |  | мазут | 25 | 88 | 0 | 64 | 56 |
| ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | газ | 12 905,3 | 15 863,288 | 14 725,522 | 13 769,162 | 13 905,37 |
| ЕТО №7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | газ | 573,0 | 788,9 | 643,2 | 793,9 | 904,3 |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | газ | 184,0 | 184,1 | 183,2 | 182,0 | 182,0 |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «АВКО» | газ | 147,9 | 172,3 | 160,0 | 159,4 | 160,0 |

Описание видов резервного и аварийного топлива и 
возможности их обеспечения в соответствии с 
нормативными требованиями

В качестве резервного топлива на крупнейших источниках (ТЭЦ АО «СЛПК» и ЦВК СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)) используется мазут.

На локальных газифицированных котельных резервное топливо преимущественно отсутствует.

Поставка топочного мазута на источники, использующие жидкое топливо в качестве резервного, осуществляется по договорам поставки. Объемы запасов жидкого топлива выдеживаются в соответствии с порядком создания и использования тепловыми электростанциями и котельными запасов топлива.

В 2013 г. Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии с п. 4.5.3. Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного правительством Российской Федерации от 28 мая 2008 г. №400, пунктом 22 основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. №109, а также пунктом 5 Административного регламента Министерства энергетики Российской Федерации по исполнению государственной функции по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электрических станциях и котельных, утвержденного приказом Минэнерго России от 6 мая 2009 г. №136, утверждены нормативы создания запасов топлива на теплоэлектроцентрали и котельных, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар».

Сведения о нормативах запаса топлива представлены в таблице Таблица 178.

МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» не утверждает в ФСТ нормативы резервного топлива по следующим причинам:

- на котельной Нижний Чов дизельное топливо используется в качестве аварийного;

- на котельных Чит 1, Чит 2, Чит 3, Сысольское шоссе 17/3, Стахановская, 17/1, Михайловская, 19, стр.1 отсутствует резервное и аварийное топливо, в качестве основного топлива используется природный газ.

На котельной по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 отсутствует резервное топливо, поэтому нормативные запасы топлива не утверждаются.

Таблица 178. Объемы нормативных запасов топлива источников комбинированной выработки

| Показатель | Вид топлива | АО «СЛПК» | МУП «Жилкомуслуги» | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | АО «Комитекс» | ООО «Агро-Тепло» | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОНЗТ, тыс. т | уголь |  | 0,454 |  | 0,174 |  |  | 0,6280 |
|  | мазут | 4,940 | 0,615 |  | 3,402 | 0,696 |  | 9,6530 |
|  | дизельное |  | 0,0006 | 0,004 |  |  | 0,01785 | 0,0225 |
| ННЗТ, тыс. т | уголь |  | 0,114 |  | 0,041 |  |  | 0,1550 |
|  | мазут | 2,125 | 0,251 |  | 2,286 | 0,178 |  | 4,8400 |
|  | дизельное |  | 0,0006 | 0,004 |  |  | 0,01785 | 0,0225 |
| НЭЗТ, тыс. т | уголь |  | 0,34 |  | 0,133 |  |  | 0,4730 |
|  | мазут | 2,815 | 0,364 |  | 1,15 | 0,518 |  | 4,8470 |
|  | дизельное |  | - | 0 |  |  |  | 0,0000 |

Описание особенностей характеристик видов топлива в 
зависимости от мест поставки

Газоснабжение объектов г.о. Сыктывкара осуществляется на базе природного газа месторождения Тюмень – Вуктыл по газопроводу Микунь – Сыктывкар. Общая протяжённость газопровода – 90 км (D700 мм – 28 км, D500мм – 62 м.), рабочее давление – 5,4 МПа (проектное – 7,5 МПа). Газопровод Микунь – Сыктывкар подключен к системе газопроводов Ухта – Торжок. Характеристика газа: Теплотворная способность – 7995 ккал/м3, плотность – 0,681 кг/м3.

Направления расхода газа: технологические потребности производства, энергоноситель для тепловых источников, потребности населения, коммунально-бытовые нужды.

На территории города находятся 3 газораспределительные станции (ГРС):

- м. Дырнос, г.о. Сыктывкар – входной D426мм, выходной D720мм; давление фактическое – 0,55 МПа, проектное – 0,6 МПа;

- м. Човью – входной D159мм, выходной D219мм; давление фактическое – 0,45 МПа, проектное – 0,6 МПа;

- Эжвинский район – входной D426мм, выходной D720мм; давление фактическое – 0,6 МПа.

В черте города находятся 19 газорегуляторных пункта (ГРП). Связь между ступенями осуществляется только через газорегуляторные пункты.

На территории города имеются также и 3 газорегуляторных установки (ГРУ) – в пгт. Краснозатонский, м. Лемью; Эжвинский р-н, м. Радиострой; п. В. Чов.

Схема распределения газа по давлению в Сыктывкаре, п.г.т. Краснозатонский, Эжвинский район, Н. Чов, В. Чов, Човью – 2-х ступенчатая (высокое и низкое давление), в п.г.т. Максаковка – 3-х ступенчатая (высокое, среднее и низкое давление).

По сведениям треста «Межрайгаз» на 01.01.2008 г. газифицировано природным газом 93% квартир (по городу и рабочим посёлкам), 7% квартир используют сжиженный газ.

Газонаполнительная станция (ГНС) для потребителей сжиженного газа находится в промузле. По данным статистического сборника ФСГС 2007 г. на коммунально–бытовые нужды отпущено города 31,9 млн. м3 природного газа (в том числе населению – 31,8 млн. м3) и 3579,3 т. сжиженного газа (в т. числе 3255,0 т. – населению).

Основные характеристики топлива, применяемого для производства электрической и тепловой энергии на ТЭЦ и тепловой энергии на котельных, представлены в таблице Таблица 179.

Таблица 179. Основные характеристики видов топлива

| Вид топлива | Расчетная теплота сгорания, ккал/кг (ккал/тыс. нм3) | Влажность, % |
| --- | --- | --- |
| Природный газ | 8187 | - |
| Топочный мазут | 9920 | 0,8 |
| Уголь каменный | 5240 | 6 |
| Черный щелок | 2060 | - |
| Корьевые древесные отходы | 1245 | - |

Описание использования местных видов топлива

При производстве бумаги на АО «СЛПК» образуется черный щелок, который используется в качестве топлива на ТЭЦ. В 2010 году был введен в эксплуатацию котел СРК-3560 (ст. № 7У), сжигающий 3,56 тыс. тонн черного щелока в сутки. В 2016 году было использовано 540,6 тыс. т у т черного щелока, что составило 31,6 % от общего потребления топлива на ТЭЦ.

Описание преобладающего в городе вида топлива 
определяемого по совокупности всех систем 
теплоснабжения

Преобладающим в городском округе Сыктывкар видом топлива является природный газ.  Газоснабжение источников тепловой энергии, расположенных в административных границах города от газораспределительных станций.

Описание приоритетного направления развития 
топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса при строительстве новых котельных и переводе котельных предусматривается сжигание природного газа. В связи с чем увеличатся расходы и потребление природного горючего газа.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой
энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом
реализации планов строительства, реконструкции, технического
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии,
ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий
актуализации схемы теплоснабжения

В ходе актуализации схемы теплоснабжения городского округа Сыктывкар были скорректированы топливные балансы по источникам теплоснабжения на основании данных учета за 2024 г.

Надежность теплоснабжения

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Результаты расчета потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей приведены в Главе 11 «Надежность теплоснабжения».

Частота отключений потребителей

Статистика по количеству повреждения на тепловых сетях представлена в п. 3.9.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения
потребителей после отключений

Результаты расчета потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений приведены в Главе 11 «Надежность теплоснабжения».

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон 
ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Единичные свойства надежности могут быть классифицированы по двум признакам. В качестве первого классификационного признака использованы функции, задаваемые объекту.

Вторым признаком является класс объекта, поскольку одни свойства характеризуют надежность только элементов системы, другие – только систему в целом (совокупности элементов), а третьи – как элементов, так и систем.

Пунктирные линии, ведущие к прямоугольнику, отмечающему свойство безотказности, означают, что прямо или косвенно снижение уровня долговечности и сохраняемости (элементы ЭС), устойчиво способности и живучести (СЭ), ремонтопригодности, управляемости и безопасности (любые объекты энергетики) может, в конечном счете, привести к снижению безотказности.

Поэтому безотказность – наиболее общее из всех единичных свойств.

В программно-расчетном комплексе ZuluThermo с помощью модуля «Надежность» были рассчитаны показатели надежности, в том числе, вероятность безотказной работы.

Согласно МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» в зависимости от полученных показателей надежности отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как:

− высоконадежные – более 0,9;

− надежные – 0,75 - 0,89;

− малонадежные – 0,5 – 0,74;

− ненадежные – менее 0,5.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы, определяемыми для каждого потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Расчет зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения выполнен в электронной модели.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, 
расследование причин которых осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в 
соответствии с Правилами расследования причин аварийных 
ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 
"О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении 
и о признании утратившими силу отдельных положений Правил 
расследования причин аварий в электроэнергетике"

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, за период, предшествовавший настоящей актуализации схемы теплоснабжения, не происходило.

Результаты анализа времени восстановления 
теплоснабжения потребителей, отключенных в результате 
аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в пункте «5» настоящей Части за период, предшествовавший настоящей актуализации схемы теплоснабжения, не происходило.

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой
системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов
строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или)
модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в
эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий
актуализации схемы теплоснабжения

В ходе актуализации схемы теплоснабжения г.о. Сыктывкар были пересчитаны показатели надежности теплоснабжения потребителей с учетом проведенных мероприятий по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

Технико-экономические показатели 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Общие положения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в актуальной редакции (от 31.05.2022 №997): Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» главы 1 содержит описание показателей хозяйственной деятельности организации в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования.

Теплосетевые организации и субъекты естественных монополий в области раскрытия информации руководствуются «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» (Постановление Правительства РФ от 5 июля 2017 г. № 570 в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.08.2016 № 867, от 31.08.2017 № 1053, от 31.03.2018 № 390, от 12.07.2018 № 810, с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 622).

Регулируемой организацией подлежит раскрытию информация:

а) о регулируемой организации (общая информация);

б) о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);

в) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);

г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;

д) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;

е) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

ж) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

з) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения;

и) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;

к) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) содержит сведения:

а) об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность);

б) об утвержденных тарифах на теплоноситель, поставляемый регулируемыми организациями потребителям, другим регулируемым организациям;

в) об утвержденных тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

г) об утвержденной плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

д) об утвержденной плате за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

е) об утвержденных тарифах на горячую воду, поставляемую регулируемыми организациями потребителям, другим регулируемым организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности), содержит сведения:

а) о выручке от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности;

б) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:

-расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

-расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки;

-расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт*ч), и объем приобретения электрической энергии;

-расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе;

-расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе;

-расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала;

-расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала;

-расходы на амортизацию основных производственных средств;

-расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности;

-общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт;

-общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт;

-расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов);

-прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) о чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей);

г) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки (тыс. рублей);

д) о валовой прибыли (убытках) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей);

е) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год);

ж) об установленной тепловой мощности объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч);

з) о тепловой нагрузке по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч);

и) об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал);

к) об объеме приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал);

л) об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе, определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал), включая отдельно сведения об определенном по приборам учета объеме тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал;

м) о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.);

н) о фактическом объеме потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал/год);

о) о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек);

п) о среднесписочной численности административно-управленческого персонала (человек);

р) о нормативах удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал);

p.1) о фактическом удельном расходе условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал);

с) об удельном расходе электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. кВт.ч/Гкал);

т) об удельном расходе холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал);

у) о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателях физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

Регулируемыми организациями информация раскрывается путем:

а) размещения в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования – региональные органы регулирования – субъекты регулирования» (далее – информационно-аналитическая система) напрямую или посредством передачи информации из региональных информационных систем, созданных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), либо в случае наделения законом субъекта Российской Федерации полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов) в сфере теплоснабжения органов местного самоуправления муниципальных образований (далее – органы местного самоуправления) – информационных систем, созданных органами местного самоуправления, либо иных информационных систем, содержащих необходимую для раскрытия информацию (в случае их наличия), с использованием унифицированных структурированных открытых форматов для передачи данных (единых форматов для информационного взаимодействия), утверждаемых федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования та-рифов в сфере теплоснабжения (далее - единые форматы);

б) опубликования в печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного самоуправления (далее – печатные издания), а также представления информации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя регулируемой организации, а также единой теплоснабжающей организации, теплоснабжающей организации и теплосетевой организации в ценовых зонах теплоснабжения, в полном объеме на электронном носителе в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) - в случае, указанном в абзаце первом пункта 10 настоящего документа;

в) опубликования в печатных изданиях - в случае, указанном в абзаце втором пункта 10 настоящего документа;

г) предоставления информации на безвозмездной основе на основании письменных запросов заинтересованных лиц;

д) опубликования на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») единой теплоснабжающей организации – для единой теплоснабжающей организации.

(п. 10. В случае если регулируемая организация, а также единая теплоснабжающая организация, теплоснабжающая организация и теплосетевая организация в ценовых зонах теплоснабжения осуществляют деятельность в границах территории муниципального образования, где отсутствует доступ к сети «Интернет», информация раскрывается такими организациями путем ее опубликования в печатных изданиях и представления в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя соответствующей организации, в полном объеме на электронном носителе в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), который самостоятельно размещает представленную информацию в информационно-аналитической системе и публикует на своем официальном сайте в сети «Интернет».

В случае если регулируемая организация, а также единая теплоснабжающая организация, теплоснабжающая организация и теплосетевая организация в ценовых зонах теплоснабжения осуществляют деятельность в границах территории муниципального образования, где отсутствует доступ к сети «Интернет», и законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления этого муниципального образования наделен полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, информация раскрывается такими организациями путем ее опубликования в печатных изданиях и представления на основании письменных запросов заинтересованных лиц.

Кроме того, если регулируемая организация, а также единая теплоснабжающая организация, теплоснабжающая организация и теплосетевая организация в ценовых зонах теплоснабжения осуществляют деятельность в границах территории муниципального образования, где отсутствует доступ к сети «Интернет», такие организации представляют в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) сведения об отсутствии такого доступа с приложением подтверждающих документов)

Раскрываемая информация должна быть доступна в течение 5 лет.

Регулируемые организации обязаны сообщать по запросу потребителей адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим документом.

На территориях, на которых отсутствует доступ к сети Интернет, информация раскрывается путем ее опубликования в официальных печатных изданиях в полном объеме, а также путем предоставления информации на основании письменных запросов потребителей.

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) направляется уведомление о раскрытии информации в соответствии с абзацем первым настоящего пункта в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в 3-дневный срок со дня раскрытия им информации.

В случае размещения информации регулируемыми организациями, а также едиными теплоснабжающими организациями, теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения в информационно-аналитической системе посредством передачи информации из региональных информационных систем, созданных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), информационных систем, созданных органами местного самоуправления, либо иных информационных систем, содержащих необходимую для раскрытия информацию (в случае их наличия), в информационно-аналитическую систему с использованием единых форматов уведомление органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) и органов местного самоуправления о размещении соответствующей информации в информационно-аналитической системе не требуется.

В случае раскрытия информации на официальном сайте в сети Интернет органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления), уполномоченного осуществлять контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации, сообщение о раскрытии соответствующей информации в этот орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного самоуправления не направляется.

Перечень информации, подлежащей раскрытию в соответствии с настоящим документом, является исчерпывающим.

Одновременно с указанной в пункте Постановления № 570 информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на про-ведение регламентных работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети Интер-нет публикуется информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по каждой из указанных статьей расходов.

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением № 570, предоставляется регулируемой организацией потребителю на основании письменного запроса о предоставлении информации.

Предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством направления в адрес потребителя почтового отправления либо выдачи лично потребителю по месту нахождения регулируемой организации.

Регулируемые организации ведут учет письменных запросов потребителей, а также хранят копии ответов на такие запросы в течение 5 лет.

Потребитель в письменном запросе о предоставлении информации указывает регулируемую организацию, в которую направляет указанный запрос, а также свою фамилию, имя, отчество (наименование юридического лица), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть заявления, подписывает запрос и проставляет дату, а также указывает способ получения запрашиваемой информации (посредством почтового отправления или выдачи лично потребителю).

Поступивший в адрес регулируемой организации письменный запрос о предоставлении информации подлежит регистрации в день его поступления в регулируемую организацию с присвоением ему регистрационного номера и проставлением штампа соответствующей организации.

Предоставление информации по письменному запросу осуществляется в течение 15 календарных дней со дня его поступления посредством направления (в письменной форме) в адрес потребителя почтового отправления с уведомлением о вручении или выдачи лично потребителю по месту нахождения регулируемой организации, а также единой теплоснабжающей организации, теплоснабжающей организации и теплосетевой организации в ценовых.

СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 
(с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

Показатели хозяйственной деятельности

В соответствии с Техническим заданием и на основании данных, предоставленных СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») в соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», проведен анализ технико-экономических показателей производственной деятельности организации.

Передача тепловой энергии от котельных производится по собственным тепловым сетям СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»), а также по сетям МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар».

Технико-экономические показатели производства тепловой энергии СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») и описание изменений ука-занных показателей приведены в таблицеТаблица 180 (в соответствии с пр. 19.1 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)).

Таблица 180. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности ЕТО СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») с 2020 по 2024 гг. (без НДС)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. Утверждено в тарифе | 2021 г. Утверждено в тарифе | 2022 г. Утверждено в тарифе | 2023 г. Утверждено в тарифе | 2024 г. Утверждено в тарифе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 1 683,907 | 1 962,496 | 1 833,532 | 1 770,404 | 1 781,412 |
| 2 | в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 1 634,547 | 1 859,083 | 1 781,500 | 1 705,389 | 1 723,670 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 215,790 | 222,708 | 193,458 | 212,090 | 216,089 |
|  | то же в % | % | 13,20% | 11,98% | 10,86% | 12,44% | 12,54% |
| 7 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 1 247,168 | 1 392,080 | 1 381,185 | 1 322,363 | 1 336,373 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 513 500,21 | 525 676,95 | 543 556,99 | 555 844,64 | 555 844,64 |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 178 985,17 | 208 804,69 | 225 936,61 | 228 182,92 | 228 182,92 |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 196 604,21 | 1 225 237,38 | 1 204 312,15 | 1 356 222,89 | 1 356 222,89 |
| 11 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 5 592,25 | 75 907,09 | 9 827,08 | 159 485,80 | 159 485,80 |
| 12 | Расчетная (предпринимательская) прибыль | тыс. руб. | 47 461,29 | 47 579,22 | 49 569,81 | 50 613,10 | 50 613,10 |
| 13 | Выпадающие доходы/экономия средств и иные корректировки НВВ, за исключением учтенных в составе неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 98 755,76 | 12 545,05 | 35 813,24 | 83 696,31 | 83 696,31 |
| 14 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2 040 898,89 | 2 095 750,38 | 2 069 015,88 | 2 434 045,66 | 2 434 045,66 |

Произошли следующие изменения:

- полезный отпуск тепловой энергии, утвержденный в тарифе в 2024 г., вырос по сравнению с 2023 г.

Реализация планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в 
ретроспективный период СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 
(с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

Информация о реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей за ретроспективный период 2022 – 2024 гг. не предоставлена.

АО «СЛПК»

Показатели хозяйственной деятельности

В соответствии с Техническим заданием и на основании данных, предоставленных АО «СЛПК» в соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», проведен анализ технико-экономических показателей производственной деятельности организации.

Передача тепловой энергии от ТЭЦ АО «СЛПК» производится по сетям ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ».

Технико-экономические показатели производства тепловой энергии АО «СЛПК» и описание изменений указанных показателей приведены в таблице Таблица 181 (в соответствии с пр. 19.1 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)).

Таблица 181. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности АО «СЛПК» с 2020 по 2024 гг.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 2944,3 | 2985,2 | 2940,6 | 2962,8 | 3019,2 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 359,1 | 363,8 | 347,6 | 333,6 | 342,8 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 53,1 | 65,4 | 60,1 | 57,2 | 58,5 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 2584,2 | 2621,4 | 2593,0 | 2629,2 | 2676,4 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 4252,0 | 4610,5 | 4274,3 | 4306,7 | 4466,5 |
| из производственных отборов | тыс. Гкал | 1130,0 | 1532,0 | 1648,2 | 1598,0 | 1843,3 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 696,2 | 832,4 | 803,5 | 746,2 | 739,5 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | 2290,1 | 1861,2 | 1822,6 | 1562,2 | 1493,8 |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из ПВК | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из РОУ | тыс. Гкал | 135,7 | 384,9 | 0 | 400,3 | 389,9 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 1957 | 1861 | 1823 | 1854 | 1836 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с паром | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 5761,6 | 5554,9 | 5361,7 | 5493,6 | 5544,2 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 468,2 | 465,4 | 412,9 | 408,4 | 414,2 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов | ккал/кВт-ч | 1957 | 1861 | 1823 | 1854 | 1836 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 401,5 | 372,8 | 367,1 | 364,2 | 366,0 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ | % | 96,8 | 91,7 | 100,0 | 90,7 | 91,3 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу | млн кВт-ч | 1750,8 | 1639,9 | 1891,6 | 1770,7 | 1541,9 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 1193,5 | 1345,3 | 1049,0 | 1192,1 | 1477,3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 401,5 | 372,8 | 367,1 | 364,2 | 366,0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 163,6 | 167,0 | 156,5 | 156,3 | 154,2 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс.тут | 1733,0 | 1747,2 | 1620,9 | 1630,7 | 1668,5 |

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154), выполнен анализ изменений ТЭП АО «СЛПК»

Произошли следующие изменения:

- полезный отпуск тепловой энергии в 2024 г. вырос по сравнению с 2023 г.;

Реализация планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в 
ретроспективный период АО «СЛПК»

Информация о реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей за ретроспективный период 2019 – 2023 гг. не предоставлена.

ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ»

Показатели хозяйственной деятельности

В соответствии с Техническим заданием и на основании данных, предоставленных ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ» в соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», проведен анализ технико-экономических показателей производственной деятельности организации.

ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ» осуществляет передачу тепловой энергии от следующих источников:

- ТЭЦ АО «СЛПК»

Отпуск тепловой энергии потребителям составил в 2024 г. – 440,73 тыс. Гкал.

Технико-экономические показатели производства тепловой энергии ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ» и описание изменений указанных показателей приведены в таблице Таблица 182 (в соответствии с пр. 19.1 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)).

Таблица 182. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ» с 2019 по 2023 гг. (без НДС)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| в том числе источник комбинированной выработки с УЭМ 25 МВт и более | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 482,10 | 573,54 | 522,97 | 531,76 | 550,369 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 482,10 | 573,54 | 522,97 | 531,76 | 531,76 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 67,16 | 139,24 | 82,24 | 91,03 | 71,948 |
| то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии | % | 13,93% | 24,28% | 15,73% | 17,12% | 13,07% |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 429,47 | 426,20 | 440,73 | 440,73 | 478,421 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 82 450,48 | 82 054,32 | 86 990,53 | 68 245,84 | 68 245,84 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 29 493,44 | 25 762,26 | 23 038,21 | 48 841,91 | 48 841,91 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 350 323,59 | 430 003,03 | 405 696,85 | 436 322,39 | 436 322,39 |
| Прибыль | тыс. руб. | -20 898,01 | -50 911,14 | -1 276,23 | -2 406,80 | -2 406,80 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 440 940,04 | 486 909,00 | 514 449,37 | 551 003,34 | 551 003,34 |

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154), выполнен анализ изменений ТЭП ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ»

Произошли следующие изменения:

- полезный отпуск тепловой энергии в 2024 г. вырос по сравнению с 2023 г.

Реализация планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в 
ретроспективный период ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ»

Информация о реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей за ретроспективный период 2022 – 2024 гг. не предоставлена.

МУП «Жилкомуслуги»

Показатели хозяйственной деятельности

В соответствии с Техническим заданием и на основании данных, предоставленных МУП «Жилкомуслуги» в соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», проведен анализ технико-экономических показателей производственной деятельности организации.

Передача тепловой энергии от котельных МУП «Жилкомуслуги» производится по собственным тепловым сетям.

Технико-экономические показатели производства тепловой энергии МУП «Жилкомуслуги» и описание изменений указанных показателей приведены в таблице Таблица 183 (в соответствии с пр. 19.4 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)).

Таблица 183. Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в зоне деятельности МУП «Жилкомуслуги» с 2023 по 2024 гг.

| Показатели | Утверждено по Т/Э 2023г | Утверждено Т/носитель 2023г |
| --- | --- | --- |
| Выработка, тыс. Гкал, тыс. куб м | 104,511 | 94,811 |
| Расход т/э на собственные нужды | 2,476 | 1,36 |
| Отпуск в сеть | 102,035 |  |
| Потери (неучтенные) | 26,281 |  |
| Полезный отпуск , тыс. ед. | 75,754 | 93,45 |
| потребителям | 74,085 |  |
| в тч населению | 55,361 |  |
| бюджетным | 17,565 |  |
| прочим | 1,159 |  |
| межцеховые нужды | 1,669 |  |
| на тепловую энергию |  | 21,70 |
| ГВС |  | 71,75 |
| РАСХОДЫ, тыс. руб. |  |  |
| Материалы |  | 161,03 |
| Топливо | 173487,82 |  |
| газ регулируемый (тыс.м3) | 10652,285 |  |
| уголь (тн) | 1442,867 |  |
| мазут (т) | 3954,492 |  |
| в том числе стоимость: |  |  |
| газ регулируемый | 59958,22 |  |
| уголь | 9724,04 |  |
| мазут | 103805,57 |  |
| Электроэнергия | 28760,19 | 89,03 |
| расход э/э, тыс. кВтч | 4709,25 | 15,73 |
| Хол. вода и теплоноситель (техн+быт) | 3488,79 | 11094,74 |
| Амортизация | 1072,65 |  |
| Аренда | 2522,46 |  |
| Ремонт | 5602,22 | 100,60 |
| Текущий ремонт и тех. обслуживание | 295,71 | 100,60 |
| Капитальный ремонт | 5306,51 |  |
| Материалы и малоценные ОС |  |  |
| Проведение АВР (транспортные расходы) | 1229,54 |  |
| Расходы на оплату труда рабочих | 53083,00 | 1172,59 |
| Отчисления на соц. нужды (страховые) | 16031,07 | 354,12 |
| Льготный проезд в отпуск | 209,51 | 39,88 |
| численность рабочих, чел. | 151,75 | 3,10 |
| Цеховые расходы | 29234,83 |  |
| расходы на содержание цехового персонала | 12674,94 |  |
| Фонд оплаты труда ИТР | 9704,64 |  |
| Отчисления на соц. нужды | 2930,80 |  |
| Льготный проезд в отпуск | 39,50 |  |
| численность ИТР, чел. | 17,43 |  |
| Расходы на содержание аппарата управления | 15199,57 |  |
| Фонд оплаты труда АУП | 11650,63 |  |
| Отчисления на соц. нужды | 3518,49 |  |
| Льготный проезд в отпуск | 30,45 |  |
| численность АУП, чел. | 16,68 |  |
| Затраты на охрану труда и техн.безопасности | 624,6100 |  |
| Прочие расходы (МБП) | 735,71 |  |
| Передача сточных вод другим организациям (ОАО "Сык. Водоканал") | 71,74 |  |
| Прочие прямые расходы | 5807,03 |  |
| страхование производственных объектов и от несч случаев | 31,26 |  |
| Услуги производственного характера | 1489,68 |  |
| Услуги лаборатории по замерам выбросов ОАО "КТК" "Сык Водоканал", пр. анализы | 211,99 |  |
| Поверка, диагностика, эксплуатация оборудования | 453,94 |  |
| ООО "Пожспас" (ликвидация аварий) | 314,13 |  |
| пожарная синализация котельн 4 шт ООО ЛЕКС | 65,27 |  |
| транспортные услуги сторонних | 112,35 |  |
| пропуска АО "Комиавиатранс" | 91,11 |  |
| прочие услуги (удаленное счит ПУ) | 28,44 |  |
| Услуги непроизводственного характера | 3526,09 |  |
| Расчетно-кассовый центр УКР сбытовые | 810,73 |  |
| охранные услуги ООО Квант (пульт), ООО ЛЕКС (пож) | 20,40 |  |
| услуги связи ОАО Ростелеком | 149,91 |  |
| вывоз ТБО ОАО Эко-технологи Плюс, Велдас-М | 17,04 |  |
| Информационное обслуживание, программные продукты ООО "Коми Лан", "Контур-СКБ" | 604,42 |  |
| Консультационные услуги ООО"КонсультантПлюсКоми" | 343,73 |  |
| ООО "Панорама столицы", Телеканал | 1,13 |  |
| юридические и аудит | 67,35 |  |
| ком-бытовые нужды вспом участков | 1196,64 |  |
| услуги банка и пр. | 314,74 |  |
| обучение персонала Минахстрой | 37,07 |  |
| водоотведение производстводственных сточных вод (без городских) | 554,84 |  |
| канцтовары | 132,99 |  |
| служебные командировки | 35,10 |  |
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 122,21 |  |
| транспортный налог | 74,30 |  |
| водный налог | 21,70 |  |
| плата за ЗОС (предельнодоп.) | 26,21 |  |
| Всего затрат по себестоимости | 320723,06 | 13011,99 |
| Внереализационные расходы и расходы из прибыли, налог на прибыль | 14996,04 | 9,27 |
| Резерв по сомнительным долгам | 2162,99 |  |
| расходы на нормативный запас топлива | 7217,83 |  |
| Налог на прибыль | 1123,04 | 1,85 |
| Расходы из прибыли на социальные нужды | 345,63 | 7,41 |
| расходы на капитальные вложения | 4146,55 |  |
| Выпадающие доходы (экономия), корректировка | 32017,67 | 43,23 |
| Необходимая валовая выручка | 367736,77 | 13064,49 |
| Тариф средний, руб./Гкал | 4854,35 | 139,81 |

| Показатели | Утверждено по Т/Э 2024г | Утверждено Т/носитель 2024г |
| --- | --- | --- |
| Прием сточных вод, тыс.куб. м, Гкал | 103942,6 | 99,347 |
| Расход на собственные нужды | 2415,55 | 4,929 |
| Отпущено в сеть | 101527,02 | 94,418 |
| Потери в сетях, тыс.куб. м, Гкал | 26442,45 |  |
| Полезный отпуск, тыс.куб. м, Гкал | 75084,57 | 94,418 |
| от собственных абонентов | 73522,90 |  |
| в тч население | 54556,00 |  |
| бюджетные | 16923,00 |  |
| прочие | 2043,90 |  |
| межцеховые нужды | 1561,61 |  |
| на производство т/э |  | 22,970 |
| на ГВС |  | 71,448 |
| РАСХОДЫ, тыс. руб. |  |  |
| Материалы | 0,00 | 201,58 |
| Топливо | 169466,77 |  |
| Газ регулируемый (тыс.м3) | 11191,378 |  |
| Уголь (тн) | 1440,737 |  |
| Мазут (т) | 3230,900 |  |
| в том числе стоимость: |  |  |
| Газ регулируемый (тыс.м3) | 66471,752 |  |
| Уголь (тн) | 12548,81 |  |
| Мазут (т) | 90446,209 |  |
| Электроэнергия | 30804,73 | 151,24 |
| расход э/э, тыс. кВтч | 4735,020 | 24,88 |
| Хол. вода и теплоноситель | 5940,82 | 15481,62 |
| Передача сточных вод другим организациям (ОАО "Сык. Водоканал") | 93,72 |  |
| объем потребления, м3 | 1381,94 |  |
| Сброс производств. сточных вод | 1546,54 |  |
| кол-во, м3 | 7619,30 |  |
| Амортизация | 767,06 |  |
| Аренда | 2472,34 |  |
| Ремонт и техобслуживание | 7645,24 | 95,93 |
| Текущий ремонт | 415,86 | 95,93 |
| Капитальный ремонт | 7229,38 |  |
| Проведение АВР (ГСМ) | 2356,74 |  |
| Расходы на оплату труда рабочих | 82185,98 | 4409,48 |
| Отчисления на соц. нужды | 24820,17 | 1331,66 |
| Льготный проезд в отпуск | 580,34 | 32,23 |
| численность рабочих, чел. | 144,04 | 8,00 |
| Цеховые расходы | 45998,27 | 2,47 |
| Расходы на содержание цехового персонала | 17999,84 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда ИТР | 13772,77 |  |
| Отчисления на соц. нужды | 4159,38 |  |
| Льготный проезд в отпуск | 67,69 |  |
| численность ИТР, чел. | 16,80 |  |
| Расходы на содержание аппарата управления | 25811,98 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда АУП | 19761,99 |  |
| Отчисления на соц. нужды | 5968,12 |  |
| Льготный проезд в отпуск | 81,87 |  |
| численность АУП, чел. | 20,32 |  |
| Затраты на охрану труда и техн.безопасности | 945,48 | 2,47 |
| Прочие расходы на материалы (МБП) | 1240,97 |  |
| Прочие прямые расходы | 8113,12 | 5,15 |
| Страхование произв. объектов, несч случаев | 105,20 | 5,15 |
| Услуги производственного характера | 3464,25 | 0,00 |
| Услуги лаборатории по замерам выбросов ОАО "КТК", "Сык Водоканал" | 533,11 |  |
| Поверка, диагностика оборудования | 728,45 |  |
| Эксплуатация и обслуживание оборудования | 578,42 |  |
| Газобезопасность ООО "Пожспас" | 191,00 |  |
| Транспортные услуги сторонних организаций | 228,00 |  |
| Расходы на собственный транспорт | 892,17 |  |
| Проезд по производственным участкам | 57,00 |  |
| Показатели | Утверждено по Т/Э 2024г | Утверждено Т/носитель 2024г |
| Пропуска АО "Комиавиатранс" | 218,50 |  |
| Прочие услуги (удаленное счиывание ПУ) | 37,60 |  |
| Услуги непроизводственного характера | 4543,67 |  |
| Услуги связи | 147,45 |  |
| Услуги вневедомственной охраны | 29,68 |  |
| Коммунальные услуги: вывоз ТБО ОАО Эко-технологи Плюс, Велдас-М | 165,46 |  |
| Юридические услуги | 54,44 |  |
| Информационные услуги (программное обеспечение, оргтехника) | 776,11 |  |
| Аудиторские услуги | 71,45 |  |
| Консультационные услуги ООО"КонсультантПлюсКоми" | 262,56 |  |
| Услуги печатных изданий, ТВ | 0,94 |  |
| Услуги по сбытовой деятельности: РКЦ | 573,33 |  |
| Обучение персонала | 82,40 |  |
| Служебные командировки | 0,00 |  |
| Канцтовары | 206,48 |  |
| Услуги банка | 298,15 |  |
| Специальная оценка условий труда |  |  |
| Прочие услуги непроизводственного характ | 64,89 |  |
| Межцеховые: коммун.услуги вспомог. уч. | 1810,33 |  |
| Оплата налогов и сборов | 96,17 | 0,00 |
| Транспортный налог | 48,50 |  |
| Водный налог | 22,50 |  |
| Плата за ЗОС (предельнодоп.) | 25,17 |  |
| Всего затрат по себестоимости | 382888,01 | 21711,36 |
| Расходы по сомнительным долгам | 2504,19 |  |
| Нормативная прибыль | 30033,74 | 40,55 |
| Расходы на капитальные вложения | 29114,29 |  |
| Расходы из прибыли на социальные нужды | 919,45 | 40,55 |
| Налог на прибыль | 7508,44 | 10,14 |
| Расходы на нормативный запас топлива | 0,00 |  |
| Корректировка НВВ | -2832,68 | 818,86 |
| Необходимая валовая выручка | 420101,70 | 22580,91 |
| Тариф среднегодовой, руб./ед. | 5595,05 | 239,16 |

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154), выполнен анализ изменений ТЭП МУП «Жилкомуслуги»

Произошли следующие изменения:

- полезный отпуск тепловой энергии в 2024 г. неизменился по сравнению с 2023 г.

Реализация планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в 
ретроспективный период МУП «Жилкомуслуги»

Информация о реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей за ретроспективный период 2022 – 2024 гг. представлены ниже.

Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованного теплоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за 2024 год МУП «Жилкомуслуги».

|  | Наименование мероприятий | Фактические показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подрядная организация | механизмы | материалы | итого матер+механ | транспорт сторон орг. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятия по ремонтным работам: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 461,088 | 2672,517 | 8017,462 | 10689,979 | 869,6 | 12020,67 |
| 1.1.1. | Ремонт тепловых сетей | 228,2 | 1967,777 | 4970,545 | 6938,322 | 777,4 | 7943,922 |
|  | Котельная №1 | 0 | 849,021 | 2369,687 | 3218,708 | 68,6 | 3287,308 |
|  | Котельная Выльтыдор | 198,2 | 249,792 | 612,155 | 861,947 | 36 | 1096,147 |
|  | Котельная Мехлесхоз | 0 | 3,767 | 1,87 | 5,637 | 0 | 5,637 |
|  | Котельная Центральная пгт. В. Максаковка | 30 | 804,035 | 1048,053 | 1852,088 | 72,4 | 1954,488 |
|  | Котельная Центральная пгт. Седкыркещ | 0 | 25,119 | 753,335 | 778,454 | 570,4 | 1348,854 |
|  | Котельная Аэропорт | 0 | 10,407 | 26,434 | 36,841 | 30 | 66,841 |
|  | Котельная Лемью | 0 | 15,377 | 32,574 | 47,951 | 0 | 47,951 |
|  | Котельная Горбольница | 0 | 3,612 | 1,793 | 5,405 | 0 | 5,405 |
|  | Котельная Больница.п. Седкыркещ | 0 | 6,647 | 124,644 | 131,291 | 0 | 131,291 |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт котельного оборудования,электрооборудования и зданий котельных | 232,888 | 704,74 | 3046,917 | 3751,657 | 92,2 | 4076,745 |
|  | Котельная Аэропорт-ремонт котлов | 0 | 67,537 | 241,583 | 309,12 | 0 | 309,12 |
|  | Котельная Аэропорт-ремонт оборудования | 0 | 29,974 | 118,027 | 148,001 | 0 | 148,001 |
|  | Котельная Аэропорт-электромонтажные работы | 0 | 11,975 | 91,247 | 103,222 | 0 | 103,222 |
|  | Котельная Выльтыдор-ремонт котлов | 0 | 10,818 | 44,682 | 55,5 | 0 | 55,5 |
|  | Котельная Выльтыдор-ремонт оборудования | 0 | 35,843 | 210,945 | 246,788 | 6 | 252,788 |
|  | Котельная Выльтыдор-электромонтажные работы | 124,999 | 15,915 | 99,891 | 115,806 | 24 | 264,805 |
|  | Котельная Мехлесхоз-ремонт котлов | 0 | 12,504 | 31,617 | 44,121 | 0 | 44,121 |
|  | Котельная Мехлесхоз-ремонт оборуд. | 0 | 1,908 | 12,765 | 14,673 | 0 | 14,673 |
|  | Котельная Центральная пгт. В. Максаковка-ремонт оборудования | 0 | 44,365 | 306,863 | 351,228 | 33,6 | 384,828 |
|  | Котельная №1-ремонт оборудования | 107,889 | 40,697 | 612,729 | 653,426 | 6 | 767,315 |
|  | Котельная Лемью-ремонт котлов | 0 | 31,111 | 91,896 | 123,007 | 0 | 123,007 |
|  | Котельная Лемью-ремонт оборудования | 0 | 7,505 | 26,467 | 33,972 | 0 | 33,972 |
|  | Котельная Лемью-электромонтажные работы | 0 | 3,603 | 2,298 | 5,901 | 0 | 5,901 |
|  | Котельная №1, НСП-ремонт оборудования | 0 | 24,401 | 337,233 | 361,634 | 0 | 361,634 |
|  | Котельная №4-ремонт оборудования | 0 | 5,847 | 19,106 | 24,953 | 0 | 24,953 |
|  | Котельная Горбольница-ремонт оборудования | 0 | 85,786 | 249,466 | 335,252 | 15,4 | 350,652 |
|  | Котельная Горбольница-электромонтажные работы | 0 | 1,201 | 4,545 | 5,746 | 0 | 5,746 |
|  | Котельная Центральная п. Седкыркещ-ремонт котлов | 0 | 154,351 | 359,734 | 514,085 | 7,2 | 521,285 |
|  | Котельная Центральная п. Седкыркещ-ремонт оборудования | 0 | 12,341 | 66,376 | 78,717 | 0 | 78,717 |
|  | Котельная Центральная п. Седкыркещ-электромонтажные работы | 0 | 4,804 | 3,732 | 8,536 | 0 | 8,536 |
|  | Котельная Спецшкола-ремонт котлов | 0 | 9,251 | 34,718 | 43,969 | 0 | 43,969 |
|  | Котельная Спецшкола-ремонт оборудования | 0 | 70,06 | 39,112 | 109,172 | 0 | 109,172 |
|  | Котельная Спецшкола-электромонтажные работы | 0 | 4,804 | 3,903 | 8,707 | 0 | 8,707 |
|  | Котельная Трехозерка-ремонт котлов | 0 | 0 | 8,584 | 8,584 | 0 | 8,584 |
|  | Котельная Трехозерка-ремонт оборудования | 0 | 9,25 | 12,424 | 21,674 | 0 | 21,674 |
|  | Котельная Трехозерка-электромонтажные работы | 0 | 1,182 | 3,483 | 4,665 | 0 | 4,665 |
|  | Котельная Больница.п. Седкыркещ | 0 | 7,707 | 13,491 | 21,198 | 0 | 21,198 |
| 1.2. | Текущий ремонт | 0 | 0 | 747,4875 | 747,4875 | 0 | 747,4875 |
| 1.2.1. | Прочий текущий ремонт и АВР | 0 | 0 | 747,4875 | 747,4875 | 0 | 747,4875 |
| 1.2.2. | Обслуживание загрузки фильтров ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятия по энергосбережению: | 379,172 | 28,164 | 205,991 | 234,155 | 0 | 613,327 |
| 2.1. | Установка частотного регулятора на дымосос котельной Центральная пг. В. Максаковка | 0 | 4,354 | 176,57 | 180,924 | 0 | 180,924 |
| 2.2. | Проведение режимно-наладочных испытаний газовых котлов в котельных Горбольница. Спецшкола,Центральная пгт. В. Максаковка | 379,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,172 |
| 2.3. | Оснащение приборов учета тепловой энергии котельных датиками давления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Установка осветительных устройств с использованием светодиодов | 0 | 23,81 | 29,421 | 53,231 | 0 | 53,231 |
|  | Итого: | 840,26 | 2700,681 | 8970,941 | 11671,622 | 869,6 | 13381,48 |

МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Показатели хозяйственной деятельности

В соответствии с Техническим заданием и на основании данных, предоставленных 
10.6. МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» в соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», проведен анализ технико-экономических показателей производственной деятельности организации.

Передача тепловой энергии от котельных МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» производится по собственным тепловым сетям.

Технико-экономические показатели производства тепловой энергии МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» и описание изменений указанных показателей приведены в таблице Таблица 185 (в соответствии с пр. 19.1 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)).

Таблица 185. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» за базовый 2024 год

| Показатели | Ед. изм. | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 42,807 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,751 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 42,056 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 3,023 |
| То же в % | % | 7,19% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 39,033 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 572,186 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 13 155,61 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 39 212,71 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 5 788,05 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 5 788,05 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 16 455,10 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4 900,29 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 3 005,42 |
| налог на имущество | тыс. руб. |  |
| транспортный налог | тыс. руб. | 3,22 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 36,75 |
| арендная плата | тыс. руб. | 198,06028 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |
| на прибыль | тыс. руб. |  |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | 1 594,77 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 257,37 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 85 142,77 |
| Тариф на производство тепловой энергии (без НДС) | руб./Гкал | 2 181,32 |

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154), выполнен анализ изменений ТЭП МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» по котельным.

Произошли следующие изменения:

- полезный отпуск тепловой энергии в 2024 г. снизился по сравнению с 2023 г.;

Реализация планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в 
ретроспективный период МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Информация о реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей за 2023 гг. предоставлена в таблице 186.

Таблица 186. Реализация планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей за ретроспективный период 2022 – 2024 гг.

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства / реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2024 |  |
| Чит 1 | "Реконструкция участка тепловой сети от котельной до МКД 9 на трубопроводы в ППУ изоляции" | Котельная Чит 1 | МКД 9 | 40,0 | 2023 | 80 | 80 | подземная непроходной канал | мин. Вата | 581,3 | Амортизация |
| Нижний Чов | "Реконструк-ция системы теплоснабжения Нижний Чов от ТК-1 до ТК-5" |  |  |  |  |  |  |  |  | 5156,46 | Амортизация |
| Итого по мероприятиям МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5737,76 |  |

АО «Комитекс»

Показатели хозяйственной деятельности

В соответствии с Техническим заданием и на основании данных, предоставленных АО «Комитекс» в соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», проведен анализ технико-экономических показателей производственной деятельности организации.

Передача тепловой энергии от котельной АО «Комитекс» производится по тепловым сетям МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар», ООО «СТК», АО «Комитекс».

Технико-экономические показатели производства тепловой энергии АО «Комитекс» и описание изменений указанных показателей приведены в таблицеТаблица 187 (в соответствии с пр. 19.1 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)).

Таблица 187. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности АО «Комитекс» с 2020 по 2024 гг.

| Показатели | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТЕПЛОИСТОЧНИК по ул. 2-я Промышленная, 10 |  |  |  |  |  |  |
| Произведено тепловой энергии(выработка) | Гкал | #### 77291 | #### 92971 | #### 86391 | 78304 | 83428,915 |
| Собственные нужды | Гкал | #### 6676 | #### 8517 | #### 7807 | 7023 | 5616 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | #### 70615 | #### 84454 | #### 78584 | 71281 | 77843,915 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | #### 70615 | #### 84454 | #### 78584 | 71281 | 77843,915 |
| отопление | Гкал | #### 35699,498 | #### 43100,394 | #### 40251,95 | 40300,02 | 41436,3915 |
| ГВС | м3 |  |  |  |  |  |
| Общие потери | Гкал |  |  |  |  |  |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |  |
| Свернормативные потери | Гкал |  |  |  |  |  |
| Хознужды (пар на технологические нужды предприятия) | Гкал | 34916 | 41354 | 38332 | 30981 | 36407 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | #### 1087,56 | #### 1116,53 | #### 1179,95 | 1377,24 | 1491,63 |
| Тариф с коллектора (1 полугодие/2 полугодие) | руб./Гкал | #### 995,56/ 1147,05 | #### 1080,48/ 1080,50 | #### 1080,50/ 1129,84 | 1129,84 | 1129,84/ 1255,66 |
| Тариф с транспортировкой (1 полугодие/2 полугодие) | руб./Гкал | #### 1125,78/ 1163,04 | #### 1163,04/1234,89 | #### 1234,89/1437,83 | 1437,83 | 1437,83/ 1920,87 |
| Природный газ (или другой вид топлива) |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 9930,148 | 11795,859 | 11076,813 | 9956,856 | 10893,956 |
| Переводной коэффициент | - | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | #### 11419,67 | #### 13565,238 | #### 12738,335 | 11450,384 | 12528,049 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/ Гкал | 162 | 162 | 162 | 161 | 161 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс.кВтч | 2259,6 | 2497,6 | 2437,1 | 2191 | 2297,8 |
| Переводной коэффициент | - | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 |
| Расход условного топлива | кг.у.т. | 778432,2 | 860423,2 | 839580,95 | 754799,5 | 791592,1 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/ Гкал | 32 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| Вода |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение расход | м3 | 77219 | 74523 | 83071 | 87520 | 89015 |
| Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал | 1,023 | 0,882 | 1,057 | 1,228 | 1,144 |
| Водоотведение расход | м3 | 77219 | 74523 | 83071 | 87520 | 89015 |

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154), выполнен анализ изменений ТЭП АО «Комитекс»

Реализация планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в 
ретроспективный период АО «Комитекс»

Информация о реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей за ретроспективный период 2022 – 2024 гг. не предоставлена.

ООО «Агро-Тепло» (ООО «Пригородный» до 30.09.23)

Показатели хозяйственной деятельности

В соответствии с Техническим заданием и на основании данных, предоставленных ООО «Агро-Тепло» (ООО «Пригородный» до 30.09.23) в соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», проведен анализ технико-экономических показателей производственной деятельности организации.

Передача тепловой энергии от котельной ООО «Агро-Тепло» (ООО «Пригородный» до 30.09.23) производится по тепловым сетям ООО «Агро-Тепло» (ООО «Пригородный» до 30.09.23), МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар».

Технико-экономические показатели производства тепловой энергии ООО «Агро-Тепло» (ООО «Пригородный» до 30.09.23) и описание изменений указанных показателей приведены в таблице Таблица 188 (в соответствии с пр. 19.1 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)).

Таблица 188. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности ООО «Агро-Тепло» (ООО «Пригородный» до 30.09.23) с 2020 по 2024 гг.

| Показатели | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТЕПЛОИСТОЧНИК по ул. Тентюковская, д. 425 |  |  |  |  |  |  |
| Произведено тепловой энергии(выработка) | Гкал | #### 93671 | #### 114 300,5 | #### 106789,6 | 102237,4 | 102517,8 |
| Собственные нужды | Гкал | #### 4 454,0 | #### 3 800,0 | #### 3 984,0 | 3304,24 | 1621,06 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | #### 89 217 | #### 110 500,5 | #### 102805,6 | 98 933,1 | 100896,7 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям(полезный отпуск) | Гкал | #### 79458 | #### 92461,61 | #### 97139,4 | 92268,7 | 91509,78 |
| Общие потери | Гкал | #### 9758 | #### 18038,9 | #### 5666,2 | 6664,4 | 9386,96 |
| Нормативные потери | Гкал | #### 5873,7 | #### 5873,7 | #### 5666,2 | 6664,4 | 8714,2 |
| Свернормативные потери | Гкал | #### 3884,3 | #### 12165,2 |  |  | 672,76 |
| Природный газ (или другой вид топлива) |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 12 905,3 | 15863,3 | 14725,5 | 13769,2 | 13905,4 |
| Переводной коэффициент | - | 1,15916 | 1,15729 | 1,16399 | 1,16966 | 1,16596 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | #### 14 959,3 | #### 18 358,3 | #### 17 140,3 | 16 105,3 | 16 213,1 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/ Гкал | 167,67 | 166,15 | 166,73 | 162,79 | 160,69 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс.кВтч | 1674 | 2064,84 | 2034,23 | 2154,04 | 2693,222 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/ Гкал | 18,76 | 18,69 | 19,79 | 21,77 | 26,69 |
| Вода |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение расход | м3 | 20724 | 18778 | 22460 | 15646 | 13012 |
| Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал | 0,232 | 0,170 | 0,214 | 0,158 | 0,129 |
| Водоотведение расход | м3 | 20724 | 18778 | 22460 | 15646 | 13012 |

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154), выполнен анализ изменений ТЭП ООО «Агро-Тепло» (ООО «Пригородный» до 30.09.23).

Произошли следующие изменения:

- полезный отпуск тепловой энергии в 2024 г. уменьшился по сравнению с 2023 г.;

Реализация планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в ретроспективный период ООО «Агро-Тепло».

Информация о реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей за ретроспективный период 2022 – 2024 гг. не предоставлена.

ООО «СТК»

Показатели хозяйственной деятельности

В соответствии с Техническим заданием и на основании данных, предоставленных ООО «СТК» в соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», проведен анализ технико-экономических показателей производственной деятельности организации.

Передача тепловой энергии от котельной ООО «СТК» производится по собственным тепловым сетям ООО «СТК».

Технико-экономические показатели производства тепловой энергии ООО «СТК» и описание изменений указанных показателей приведены в таблице Таблица 189 (в соответствии с пр. 19.1 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)).

Таблица 189. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности ООО «СТК» с 2020 по 2024 гг.

| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | #### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | #### 3708 | 5240 | 5353 | 6000 | 6340,8 |
| Собственные нужды | Гкал | #### 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | #### 3708 | 5240 | 5353 | 5736 | 6340,5 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | #### 3108 | 4640 | 4735 | 5341 | 5726,4 |
| отопление | Гкал | #### 3108 | 4640 | 4735 | 5341 | 5726,4 |
| ГВС | м3 | #### 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | #### 600 | 600 | 618 | 659 | 613 |
| Нормативные потери | Гкал | #### - | - | - | 388,88 | 388,88 |
| Свернормативные потери |  | #### - | - | - | 270 | 225 |
| Хознужды | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | #### - | 1846 | 1807 | 1592 | 1570 |
| Тариф | руб./Гкал | #### - | 2511 | 2144 | 2226 | 2226 |
| Природный газ (или другой вид топлива) |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | - | - | - | 793,9 | 904,3 |
| Переводной коэффициент | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива | т.у.т. | #### - | - | - | 946,9 | 757,4 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | - | - | - | 157,8 | 157,8 |
| Калорийность топлива |  | - | - | - | 8000 | 8000 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс.кВтч | - | - | - | 63,47 | 72,7 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | - | - | - | 10,5 | 11,4 |
| Вода |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение расход | м3 | - | - | - | 160 | 704 |
| Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал | - | - | - | 0,02 | 0,02 |
| Водоотведение расход | м3 | - | - | - | 0 | 0 |

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154), выполнен анализ изменений ТЭП ООО «СТК»

Произошли следующие изменения:

- полезный отпуск тепловой энергии в 2024 г. вырос по сравнению с 2023 г.;

Реализация планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в 
ретроспективный период ООО «СТК»

Информация о реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей за ретроспективный период 2022 – 2024 гг. не предоставлена.

ООО «АВКО»

    - Показатели хозяйственной деятельности

В соответствии с Техническим заданием и на основании данных, предоставленных ООО «АВКО» в соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», проведен анализ технико-экономических показателей производственной деятельности организации.

Передача тепловой энергии от котельной ООО «АВКО» производится по собственным тепловым сетям ООО «АВКО».

Технико-экономические показатели производства тепловой энергии ООО «АВКО» и описание изменений указанных показателей приведены в таблице Таблица 194 (в соответствии с пр. 19.1 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)).

Таблица 194. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности ООО «АВКО» с 2020 по 2024 гг. (без НДС)

| Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в т.ч.: | 1,130024 | 1,309663 | 1,182594 | 1,116403 | 1,116403 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в паре, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 1,130024 | 1,309663 | 1,182594 | 1,116403 | 1,116403 |
| в паре, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 1,130024 | 1,309663 | 1,182594 | 1,116403 | 1,116403 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 2 189,90 | 1 791,53 | 1 700,33 | 1 780,15 | 1 780,15 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 529,50 | 644,95 | 750,35 | 835,55 | 835,55 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 1 029,97 | 1 205,07 | 1 188,39 | 1 317,37 | 1 317,37 |
| Прибыль, тыс. руб. | -942,92 | -364,19 | -366,13 | -380,78 | -380,78 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 2 806,45 | 3 277,36 | 3 272,94 | 3 361,64 | 3 361,64 |

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154), выполнен анализ изменений ТЭП ООО «АВКО»

Произошли следующие изменения:

- полезный отпуск тепловой энергии в 2024 г. снизился по сравнению с 2023 г.;

- итоговая необходимая валовая выручка в 2024 г. выросла по сравнению с 2023 г. за счет инфляционных процессов.

    - Реализация планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в 
ретроспективный период ООО «АВКО»

Информация о реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей за ретроспективный период 2022 – 2024 гг. не предоставлена.

АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ»

Показатели хозяйственной деятельности

АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ» осуществляет передачу тепловой энергии от источника АО «Комитекс»:

В соответствии с Техническим заданием и на основании данных, предоставленных АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ» в соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», проведен анализ технико-экономических показателей производственной деятельности организации.

Технико-экономические показатели производства тепловой энергии АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ» и описание изменений указанных показателей приведены в таблице Таблица 200(в соответствии с пр. 19.1 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)). Данные за 2019 – 2022 гг. не были предоставлены.

Таблица 195. Технико-экономические показатели источников в зоне деятельности АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ» с 2020 по 2024 гг. (организация на УСН)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | 8,17 | 8,17 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | 8,17 | 8,17 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | 8,17 | 8,17 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | 1,28 | 1,28 |
| то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | 15,67% | 15,67% |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | 6,89 | 6,89 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | 492,05 | 492,05 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | 81,05 | 81,05 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | 1 449,01 | 1 449,01 |
| Прибыль | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | 28,66 | 28,66 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | 2 050,77 | 2 050,77 |

Реализация планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в 
ретроспективный период АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ»

Информация о реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей за ретроспективный период 2022 – 2024 гг. приведена в отчете, предоставленном АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ».

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №1075

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования), Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (утв. Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. №760-э) рассчитываются следующие регулируемые цены (тарифы) в сфере теплоснабжения:

- на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, в соответствии с установленными предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов;

- на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями;

- на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями, в соответствии с установленными предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов;

- на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

- на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей;

- плата за подключение к системе теплоснабжения.

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности ведения раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации. При установлении тарифов (цен) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по указанным видам деятельности. При использовании метода экономически обоснованных расходов (затрат) тарифы рассчитываются на основе размера необходимой валовой выручки организации, осуществляющей регулируемую деятельность, от реализации каждого вида продукции (услуг) и расчетного объема производства соответствующего вида продукции (услуг) за расчетный период регулирования. Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие составляющие расходов:

1) расходы на топливо;

2) расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодную воду, теплоноситель;

3) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования;

4) расходы на сырье и материалы;

5) расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями;

9) расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг;

10) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов;

11) арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования;

12) расходы на служебные командировки;

13) расходы на обучение персонала;

14) расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль;

Внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, содержат в том числе:

а) расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении ЕТО, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования;

б) расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей;

в) расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов;

г) другие обоснованные расходы, в том числе расходы на услуги банков, расходы на обслуживание заемных средств, определяемые органами регулирования в размере, не превышающем сумму выплаты процентов, рассчитанную исходя из ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 процентных пункта.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 
 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС 
«Комитеплоэнерго»)

Динамика изменения утвержденных цен (тарифов),
устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта
РФ в области государственного регулирования цен
(тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности

Сведения об утвержденных тарифах на тепловую энергию в горячей воде в зонах деятельности СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») (руб./Гкал, без НДС) приведены в таблице Таблица 196.

Таблица 196. Тарифы на услуги по производству тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| Тепловая энергия в горячей воде | руб./Гкал | 1 484,22 | 1 543,59 | 59 | 4% | 1 602,25 | 59 | 4% | 1 667,94 | 66 | 4% | 1 858,09 | 190 | 11% |
| Компенсация тепловых потерь | руб./Гкал | 1 141,19 | 1 145,69 | 4,5 | 0,4% | 1 117,86 | -27,83 | -2,4% | 1 189,42 | 71,56 | 6,4% | 1 285,45 | 96,03 | 8,1% |

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») (тыс. Гкал) приведены в таблице Таблица 197. Данные таблицы заполнены в соответствии с выпиской Протокола заседания Правления Комитета Республики Коми по тарифам от 19 ноября 2022 года № 79, предоставленного СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»).

Таблица 197. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям

| № п/п | Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | Отпущено тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал/год | 1 247 168 | 1 392 080 | 1 381 185 | 1 322 363 | 1 336 373 |

Сведения о средневзвешенном тарифе на тепловую энергию в горячей воде в зонах деятельности СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности  СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») (руб./Гкал, без НДС) приведены в таблице Таблица 198. Данные таблицы заполнены в соответствии с выпиской Протокола заседания Правления Комитета Республики Коми по тарифам от 19 ноября 2022 года № 79, предоставленного СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»).

Таблица 198. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование ТСО | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») | руб./Гкал | 1 507,27 | 1 574,91 | 1 629,22 | 1 858,09 | 1 983,51 |

Тарифы на теплоноситель (вода) для потребителей в зонах деятельности СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») установлены Комитетом Республики Коми по тарифам и приведены в таблице Таблица 199.

Таблица 199. Сведения о тарифе на теплоноситель на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| Теплоноситель | руб./м3 | 69,47 | 72,25 | 3 | 4% | 75 | 3 | 4% | 85,11 | 10 | 13% | 85,11 | 0 | 0% |

Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения в зонах деятельности СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») установлены Комитет Республики Коми по тарифам и приведены в таблице Таблица 200.

Таблица 200. Сведения о тарифе на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | абс. | отн. |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 484,22 | 1 543,59 | 59 | 4% | 1 602,25 | 59 | 4% | 1 667,94 | 66 | 4% | 1 858,09 | 190 | 11% |
| Компонент на теплоноситель | Руб/м3 | 69,47 | 72,25 | 3 | 4% | 75 | 3 | 4% | 85,11 | 10 | 13% | 85,11 | 0 | 0% |

Структура цен (тарифов), установленных на момент 
разработки схемы теплоснабжения на тепловую энергию 
 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

Изменения в структуре тарифа на производство тепловой энергии приведены в таблицеТаблица 201.

Таблица 201. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)

| Наименование статьи затрат | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные и вспомогательные материалы, покупная энергия | 1,13% | 1,15% | 1,15% | 0,00% | 0,00% |
| 2. Топливо на технологические цели | 50,26% | 51,77% | 48,77% | 46,46% | 46,46% |
| 5. Энергия | 13,90% | 13,55% | 13,36% | 11,17% | 11,17% |
| 3. Общехозяйственные (управленческие) расходы | 7,36% | 5,99% | 8,48% | 5,60% | 5,60% |
| 4. Затраты на оплату труда и ЕСН | 25,31% | 25,78% | 25,84% | 17,59% | 17,59% |
| 5. Амортизация основных средств | 2,03% | 1,76% | 2,39% | 0,54% | 0,54% |
| 6. Расходы на ремонт (капитальный и текущий) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,69% | 15,69% |
| 7. Аренда | 0,01% | 0,02% | 0,00% | 2,94% | 2,94% |
| ИТОГО | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

В соответствии с приведенными данными:

- затраты на топливо составляют 46,46%

- затраты на оплату труда и отчисления составляют 17,59%;

- энергия для производственных целей составляет 11,17%;

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») приведены в таблицеТаблица 203.

Плата за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения в зонах деятельности СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») утверждалась Комитетом Республики Коми по тарифам и приведена в таблице Таблица 202.

Таблица 202. Плата за подключение к системе теплоснабжения (тыс. руб./Гкал/ч)

| № п/п | Наименование | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-1 |  | А |  |
|  |  | Показатель |  | Показатель |  |
|  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Стоимость подключения, тыс. руб. без НДС | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Стоимость подключения, тыс. руб. без НДС |
| 1 | Объект капитального строительства «Реконструкция пристройки главного корпуса и приемного отделения ГУ «Республиканская детская клиническая больница под открытие специализированных педиатрических подразделений в г.о. Сыктывкаре | 0,941 | 3 555,91 |  |  |
| 2 | Реконструкция главного учебного корпуса ФГБОУ ВО Сыктывкарский государственного университета им. П. Сорокина | 0,579 | 2 475,27 |  |  |
| 3. | Стоимость подключения объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (Протокол № 94/3 от 20.12.2022 Комитета Республики Коми по тарифам) |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей |  |  | более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч | 252,900 |
| 3.2. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей. Подземная (канальная) прокладка |  |  |  | 9 515,260 |
| 3.3. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей. Подземная (бесканальная) |  |  |  | 5 659,500 |

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей не предусмотрена.

Таблица 203. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов

| Наименование | Ед. изм. | 2019 (утв. в тарифе) | 2020 (утв. в тарифе) |  |  | 2021 (утв. в тарифе) |  |  | 2022 (утв. в тарифе) |  |  | 2023 (утв. в тарифе) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Расходы на теплоноситель и холодную воду | тыс. руб. | 49676,15 | 47075,9 | -2 600,25 | -5,23% | 48827,41 | 1 751,51 | 3,72% | 50 433,25 | 1 605,84 | 3,29% | 22 163,56 | 451 | 2% |
| 2. Сырье и материалы | тыс. руб. | 20122,41 | 20518,82 | 396,41 | 1,97% | 21007,15 | 488,33 | 2,38% | 21712,89 | 705,74 | 3,36% | 0,00 | 0 | 0% |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 16 044,09 | 16360,15 | 316,06 | 1,97% | 16750,26 | 390,11 | 2,38% | 17309,26 | 559,00 | 3,34% | 17 651,49 | 342 | 2% |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 887 062,97 | 912 528,46 | 25 465,49 | 2,87% | 944 983,36 | 32 454,90 | 3,56% | 918 479,78 | -26 503,58 | -2,80% | 1 050 385,76 | 131 906 | 14% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 224 905,21 | 236 999,85 | 12 094,64 | 5,38% | 231 426,61 | -5 573,24 | -2,35% | 235 399,14 | 3 972,53 | 1,72% | 305 837,13 | 54 177 | 22% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 346 774,37 | 353 605,82 | 6 831,45 | 1,97% | 361 979,76 | 8 373,94 | 2,37% | 374 347,60 | 12 367,84 | 3,42% | 383 016,08 | 8 717 | 2% |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 103 974,30 | 106 022,59 | 2 048,29 | 1,97% | 108 533,34 | 2 510,75 | 2,37% | 112 241,78 | 3 708,44 | 3,42% | 114 904,82 | 2 615 | 2% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 40247,12 | 36804,95 | -3 442,17 | -8,55% | 32039,94 | -4 765,01 | -12,95% | 45 030,40 | 12 990,46 | 40,54% | 34 328,06 | -10 702 | -24% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 167 899,31 | 164 765,30 | -3 134,01 | -1,87% | 270 078,28 | 105 312,98 | 63,92% | 208 678,73 | -61 399,55 | -22,73% | 271 963,54 | 112 248 | 70% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 1 856 705,93 | 1 894 681,84 | 37 975,91 | 2,05% | 2 035 626,11 | 140 944,27 | 7,44% | 1 983 632,83 | -51 993,28 | -2,55% | 2 200 250,44 | 299 753 | 16% |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1560,9 | 1569,56 | 8,66 | 0,55% | 1545,69 | -23,87 | -1,52% | 1484,38 | -61,31 | -3,97% | 1 523,87 | 39 | 3% |
| 12. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0% |
| 13. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 1 560,90 | 1 569,56 | 8,66 | 0,55% | 1 545,69 | -23,87 | -1,52% | 1 484,38 | -61,31 | -3,97% | 1 523,87 | 39 | 3% |
| 14. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 215,52 | 215,52 | 0,00 | 0,00% | 214,98 | -0,54 | -0,25% | 214,44 | -0,54 | -0,25% | 213,89 | -1 | 0% |
| 14.1. то же, в % | % | 13,81% | 13,73% | 0,00 | -0,55% | 13,91% | 0,00 | 1,29% | 14,45% | 0,01 | 3,87% | 14,04% | 0 | -3% |
| 15. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 1345,38 | 1354,04 | 8,66 | 0,64% | 1330,71 | -23,33 | -1,72% | 1269,94 | -60,77 | -4,57% | 1 309,98 | 40,04 | 3,15% |
| 17. Расчетная прибыль | тыс. руб. | 46 239,72 | 47 461,29 | 1 221,57 | 2,64% | 47 579,22 | 117,93 | 0,25% | 49 569,81 | 1 990,59 | 4,18% | 233 795,22 | 65 277 | 39% |
| 18. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 1 990 165,41 | 2 040 898,89 | 50 733,48 | 2,55% | 2 095 750,38 | 54 851,49 | 2,69% | 2 069 015,88 | -26 734,50 | -1,28% | 2 434 045,66 | 365 030 | 18% |
| 19. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | 1 479,26 | 1 507,27 | 28,01 | 1,89% | 1 574,91 | 67,65 | 4,49% | 1 629,22 | 54,31 | 3,45% | 1 858,08 | 229 | 14% |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 1475,81 | 1 484,22 | 8,41 | 0,57% | 1 543,59 | 59,37 | 4,00% | 1602,25 | 58,66 | 3,80% | 1 858,09 | 256 | 16% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | 1484,22 | 1543,59 | 59,37 | 4,00% | 1602,25 | 58,66 | 3,80% | 1667,94 | 65,69 | 4,10% | 1 858,09 | 190 | 11% |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения АО «СЛПК»

Динамика изменения утвержденных цен (тарифов),
устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта
РФ в области государственного регулирования цен
(тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности

Сведения об утвержденных тарифах на тепловую энергию в горячей воде в зонах деятельности АО «СЛПК» (руб./Гкал, без НДС) приведены в таблице Таблица 204.

Таблица 204. Тарифы на услуги по производству тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| N ЕТО | Наименование ЕТО | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 |  |  | А-2 |  |  | А-1 |  |  | А |  |  |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | абс. | отн. |  | абс. | отн. |  | абс. | отн. |  | абс. | отн. |
| 1 | Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую АО «СЛПК» теплоснабжающим (теплосетевым) организациям | 711,21 | 732,55 | 21 | 3% | 758,92 | 26 | 4% | 774,19 | 15 | 2% | 843,87 | 70 | 8% |

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности АО «СЛПК» (тыс. Гкал) приведены в таблицеТаблица 205.

Таблица 205. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям

| № п/п | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | Отпущено тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал/год | 731,470 | 696,159 | 832,388 | 803,496 | 746,199 |

Сведения о средневзвешенном тарифе на тепловую энергию в горячей воде в зонах деятельности АО «СЛПК» за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности  АО «СЛПК»  (руб./Гкал, без НДС) приведены в таблицеТаблица 206.

Таблица 206. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование ТСО | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. | АО «СЛПК» | руб./Гкал | 690,13 | 707,42 | 722,95 | 747,05 | 805,64 |

Тарифы на передачу тепловой энергии для потребителей в зонах деятельности АО «СЛПК» в зонах деятельности АО «СЛПК» Комитет Республики Коми по тарифам не утверждались.

Тарифы на теплоноситель (вода) для потребителей в зонах деятельности АО «СЛПК» в зонах деятельности АО «СЛПК» Комитет Республики Коми по тарифам утверждался и приведен в таблице Таблица 207.

Таблица 207. Сведения о тарифах на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| Наименование ЕТО | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 |  |  | А-2 |  |  | А-1 |  |  | А |  |  |
|  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  | абс. | отн. |  | абс. | отн. |  | абс. | отн. |  | абс. | отн. |
| Компонент на теплоноситель, руб./м3 | 27,93 | 29,05 | 1 | 4% | 30,09 | 1 | 4% | 31,32 | 1 | 4% | 34,14 | 3 | 9% |
| Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | 1 051,16 | 1 118,43 | 67 | 6% | 1 160,93 | 43 | 4% | 1294,91 | 134 | 12% | 1294,91 | 0 | 0% |

Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения в зонах деятельности АО «СЛПК» не утверждались.

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы 
теплоснабжения на тепловую энергию АО «СЛПК»

Изменения в структуре тарифа на производство тепловой энергии приведены в таблицеТаблица 208.

Таблица 208. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)

| Наименование статьи затрат | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | 1,01% | 1,30% | 5,04% | 5,04% | 7,62% |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3. Топливо на технологические цели | 75,55% | 91,80% | 65,48% | 65,48% | 60,34% |
| 4. Энергия | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | 5,33% | 2,23% | 8,72% | 8,72% | 2,80% |
| 6. Амортизация основных средств | 9,22% | 0,91% | 3,39% | 3,39% | 6,26% |
| 7. Прочие затраты | 8,89% | 3,77% | 17,37% | 17,37% | 22,98% |
| ИТОГО | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

В соответствии с приведенными данными:

- затраты на топливо составляют 60,34%

- затраты на оплату труда и отчисления составляют 2,8%;

- прочие производственные затраты составляют 22,98%;

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов АО «СЛПК» приведены в таблице Таблица 209.

Плата за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО № 1 АО «СЛПК» не утверждалась Комитетом Республики Коми по тарифам.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей в зонах деятельности ЕТО № 1 АО «СЛПК» Комитетом Республики Коми по тарифам не утверждалась.

Таблица 209. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов

| Наименование теплоснабжающей организации | Ед. изм. | 2019 (факт) | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  | 2023 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 37 741,00 | 38 911,00 | 1 170,00 | 3,10% | 40 642,51 | 1 731,51 | 4,45% | 41 460,27 | 817,76 | 2,01% | 61 921,0000 | 20 460,73 | 49,35% |
| 2. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 2 811 407,69 | 2 753 280,06 | -58 127,64 | -2,07% | 527 778,03 | -2 225 502,03 | -80,83% | 538 397,29 | 10 619,26 | 2,01% | 490 568,73 | -47 828,56 | -8,88% |
| 3. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 151 906,00 | 51 354,00 | -100 552,00 | -66,19% | 53 946,89 | 2 592,89 | 5,05% | 55 032,34 | 1 085,45 | 2,01% | 17 503,55 | -37 528,79 | -68,19% |
| 4. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 46 295,00 | 15 512,00 | -30 783,00 | -66,49% | 16 373,61 | 861,61 | 5,55% | 16 703,06 | 329,45 | 2,01% | 5 251,06 | -11 452,00 | -68,56% |
| 5. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 343 101,00 | 27 270,00 | -315 831,00 | -92,05% | 27 318,56 | 48,56 | 0,18% | 27 868,23 | 549,67 | 2,01% | 50 904,00 | 23 035,77 | 82,66% |
| 6. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 330 761,00 | 113 026,00 | -217 735,00 | -65,83% | 139 984,93 | 26 958,93 | 23,85% | 142 801,52 | 2 816,59 | 2,01% | 186 821,27 | 44 019,74 | 30,83% |
| 7. Итого расходов | тыс. руб. | 3 721 211,69 | 2 999 353,06 | -721 858,64 | -19,40% | 806 044,53 | -2 193 308,53 | -73,13% | 822 262,71 | 16 218,18 | 2,01% | 812 969,61 | -9 293,10 | -1,13% |
| 8. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 731,47 | 696,16 | -35,31 | -4,83% | 832,39 | 136,23 | 19,57% | 803,50 | -28,89 | -3,47% | 746,20 | -57,30 | -7,13% |
| 9. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 169,04 | 169,04 | 0,00% |
| 10. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 731,47 | 696,16 | -35,31 | -4,83% | 832,39 | 136,23 | 19,57% | 803,50 | -28,89 | -3,47% | 577,16 | -226,34 | -28,17% |
| 11. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 31,11 | 30,88 | -0,23 | -0,74% | 32,01 | 1,13 | 3,66% | 30,89 | -1,12 | -3,50% | 30,85 | -0,04 | -0,13% |
| 11.1. то же, в % | % | 4,25% | 4,44% | 0,00 | 4,30% | 3,85% | -0,01 | -13,31% | 3,84% | 0,00 | -0,03% | 5,35% | 0,02 | 39,04% |
| 12. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 700,36 | 665,28 | -35,08 | -5,01% | 800,38 | 135,10 | 20,31% | 772,61 | -27,77 | -3,47% | 546,31 | -226,30 | -29,29% |
| 13. Расчетная прибыль | тыс. руб. | -3 244 488,69 | -2 612 445,06 | 632 043,64 | -19,48% | -337 970,53 | 2 274 474,53 | -87,06% | -344 770,73 | -6 800,20 | 2,01% | -351 954,61 | -7 183,88 | 2,08% |
| 14. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 476 723,00 | 386 908,00 | -89 815,00 | -18,84% | 468 074,00 | 81 166,00 | 20,98% | 477 491,98 | 9 417,98 | 2,01% | 461 015,00 | -16 476,98 | -3,45% |
| 15. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | 680,68 | 581,57 | -99,11 | -14,56% | 584,81 | 3,24 | 0,56% | 618,02 | 33,21 | 5,68% | 843,87 | 225,85 | 36,54% |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 702,78 | 711,21 | 8,43 | 1,20% | 732,55 | 21,34 | 3,00% | 758,92 | 26,37 | 3,60% | 843,87 | 84,95 | 11,19% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | 711,21 | 732,55 | 21,34 | 3,00% | 758,92 | 26,37 | 3,60% | 843,87 | 84,95 | 11,2% | 843,87 | 0,00 | 0,00% |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 
ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ»

Динамика изменения утвержденных цен (тарифов),
устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта
РФ в области государственного регулирования цен
(тарифов) по каждому их регулируемых видов деятельности

Сведения об утвержденных тарифах на передачу тепловой энергии в горячей воде в зонах деятельности ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ» от ТЭЦ АО «СЛПК» (руб./Гкал, без НДС) приведены в таблице Таблица 210.

Таблица 210. Тарифы на услуги по производству тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| Передача тепловой энергии в горячей воде | руб./Гкал | 1 051,16 | 1 118,43 | 67 | 6% | 1 160,93 | 43 | 4% | 1 294,91 | 134 | 12% | 1 294,91 | 0 | 0% |

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ» (тыс. Гкал) приведены в таблицеТаблица 211.

Таблица 211. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям

| № п/п | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | Отпущено тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал/год | 425,34 | 425,00 | 426,20 | 440,73 | 440,73 |

Сведения о средневзвешенном тарифе на тепловую энергию в горячей воде в зонах деятельности  ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ» за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности  ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ» (руб./Гкал, без НДС) приведены в таблицеТаблица 212.

Таблица 212. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование ТСО | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. | ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ» | руб./Гкал | 1 038,55 | 1 026,75 | 1 142,44 | 1 139,87 | 1 250,21 |

Тарифы на передачу тепловой энергии для потребителей в зонах деятельности ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ» не установлены Комитетом Республики Коми по тарифам.

Тарифы на теплоноситель (вода) для потребителей в зонах деятельности ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ» утверждался и приведен в таблицеТаблица 213.

Таблица 213. Сведения о тарифах на теплоноситель (вода) для потребителей (2-е полугодие каждого года)

| Наименование ЕТО | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 |  |  | А-2 |  |  | А-1 |  |  | А |  |  |
|  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  | абс. | отн. |  | абс. | отн. |  | абс. | отн. |  | абс. | отн. |
| Компонент на теплоноситель, руб./м3 | 27,93 | 29,05 | 1 | 4% | 30,09 | 1 | 4% | 34,14 | 4 | 13% | 34,14 | 0 | 0% |

Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения в зонах деятельности ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ» утверждался и приведен в таблице Таблица 214.

Таблица 214. Сведения о тарифах на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| Наименование ЕТО | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 |  |  | А-2 |  |  | А-1 |  |  | А |  |  |
|  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  | абс. | отн. |  | абс. | отн. |  | абс. | отн. |  | абс. | отн. |
| Компонент на теплоноситель, руб./м3 | 27,93 | 29,05 | 1 | 4% | 30,09 | 1 | 4% | 34,14 | 4 | 13% | 34,14 | 0 | 0% |
| Компонент тепловую энергию, руб./Гкал | 1 051,16 | 1 118,43 | 67 | 6% | 1 160,93 | 43 | 4% | 1 294,91 | 134 | 12% | 1 294,91 | 0 | 0% |

Структура цен (тарифов), установленных на момент 
разработки схемы теплоснабжения на тепловую энергию 
 ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ»

Изменения в структуре тарифа на производство тепловой энергии приведены в таблицеТаблица 215.

Таблица 215. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)

| Наименование статьи затрат | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | 5,86% | 9,30% | 6,64% | 7,75% | 7,24% |
| 3. Топливо на технологические цели | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. Энергия | 78,67% | 75,85% | 79,95% | 78,67% | 78,84% |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | 12,76% | 10,75% | 10,96% | 11,85% | 6,62% |
| 6. Амортизация основных средств | 0,38% | 0,38% | 0,44% | 0,52% | 0,54% |
| 7. Прочие затраты | 2,33% | 3,71% | 2,01% | 1,22% | 6,76% |
| ИТОГО | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

В соответствии с приведенными данными:

- затраты на покупную энергию составляют 78,84%

- затраты на оплату труда и отчисления составляют 6,62%;

- прочие производственные затраты составляют 6,76%.

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ» приведены в таблице Таблица 217 (передача тепловой энергии).

Плата за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения в зонах деятельности ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ» утверждалась Комитет Республики Коми по тарифам, и приведена в таблице Таблица 216.

Таблица 216. Плата за подключение к системе теплоснабжения в зонах деятельности ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ» (тыс. руб/Гкал/ч

| № п/п | Наименование | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-1 | А |
|  |  | Показатель | Показатель |
| 1 | плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 0,1 Гкал/ч | 85,98 | --- |

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей не предусмотрена.

Таблица 217. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов

| Показатели | Ед. изм. | 2019 (факт) | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  | 2023 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 26 624,27 | 42 940,68 | 16 316,41 | 61,28% | 35 689,00 | -7 251,68 | -16,89% | 39 971,68 | 4 282,68 | 12,00% | 40 075,65 | 103,97 | 0,26% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 357 723,45 | 350 323,59 | -7 399,86 | -2,07% | 430 003,03 | 79 679,44 | 22,74% | 405 696,85 | -24 306,18 | -5,65% | 436 322,39 | 30 625,54 | 7,55% |
| 5.1. Энергия на технологические цели | тыс. руб. | 357 109,40 | 349 915,28 | -7 194,12 | -2,01% | 429 622,03 | 79 706,75 | 22,78% | 405 270,13 | -24 351,90 | -5,67% | 435 897,52 | 30 627,39 | 7,56% |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 614,05 | 408,31 | -205,74 | -33,51% | 381 | -27,31 | -6,69% | 426,72 | 45,72 | 12,00% | 424,87 | -1,85 | -0,43% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 46 156,95 | 39 509,80 | -6 647,15 | -14,40% | 46 365,32 | 6 855,52 | 17,35% | 47 018,85 | 653,53 | 1,41% | 28 170,19 | -18 848,66 | -40,09% |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 11 850,38 | 10 144,63 | -1 705,75 | -14,39% | 12 573,85 | 2 429,22 | 23,95% | 14 082,72 | 1 508,86 | 12,00% | 8 451,06 | -5 631,66 | -39,99% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 733,13 | 1 766,08 | 32,95 | 1,90% | 2 387,70 | 621,62 | 35,20% | 2 674,22 | 286,52 | 12,00% | 2 995,13 | 320,91 | 12,00% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 10 600,96 | 17 153,27 | 6 552,31 | 61,81% | 10 801,24 | -6 352,03 | -37,03% | 6 281,88 | -4 519,36 | -41,84% | 37 395,72 | 31 113,84 | 495,30% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 454 689,14 | 461 838,05 | 7 148,91 | 1,57% | 537 820,14 | 75 982,09 | 16,45% | 515 726,20 | -22 093,94 | -4,11% | 553 410,14 | 37 683,94 | 7,31% |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13. Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 505,66 | 482,1 | -23,56 | -4,66% | 573,54 | 91,44 | 18,97% | 522,97 | -50,57 | -8,82% | 531,76 | 8,79 | 1,68% |
| 14. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 497,99 | 496,63 | -1,36 | -0,27% | 565,44 | 68,81 | 13,86% | 522,97 | -42,47 | -7,51% | 531,76 | 8,79 | 1,68% |
| 15. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 65,95 | 67,16 | 1,21 | 1,83% | 139,24 | 72,08 | 107,33% | 82,24 | -57,00 | -40,94% | 91,03 | 8,79 | 10,69% |
| 15.1. то же, в % | % | 13,24% | 13,52% | 0,00 | 2,11% | 24,63% | 0,11 | 82,10% | 15,73% | -0,09 | -36,14% | 17,12% | 0,01 | 8,86% |
| 16. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 432,04 | 429,47 | -2,57 | -0,59% | 426,2 | -3,27 | -0,76% | 440,73 | 14,53 | 3,41% | 440,73 | 0,00 | 0,00% |
| 18. Расчетная прибыль | тыс. руб. | -6 533,92 | -20 898,01 | -14 364,09 | 219,84% | -50 911,14 | -30 013,13 | 143,62% | -1 276,83 | 49 634,31 | -12 436,72 | -2 406,80 | -1 129,97 | 88,50% |
| 19. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 448 155,22 | 440 940,04 | -7 215,18 | -1,61% | 486 909,00 | 45 968,96 | 10,43% | 514 449,37 | 27 540,37 | 467 316,30 | 551 003,34 | 36 553,97 | 7,11% |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | 1 037,30 | 1 026,71 | -10,59 | -1,02% | 1 142,44 | 115,74 | 11,27% | 1 167,27 | 24,82 | 1 006,91 | 1 250,21 | 82,94 | 7,11% |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 1026,79 | 1 051,16 | 24,37 | 2,37% | 1 118,43 | 67,27 | 6,40% | 1 160,93 | 42,50 | 985,72 | 1 294,91 | 133,98 | 11,54% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | 1051,16 | 1118,43 | 67,27 | 6,40% | 1160,93 | 42,50 | 3,80% | 1 294,91 | 133,98 | 1026,79 | 1 294,91 | 0,00 | 0,00% |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения МУП «Жилкомуслуги»

Динамика изменения утвержденных цен (тарифов), 
устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта 
РФ в области государственного регулирования цен 
(тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности

Сведения об утвержденных тарифах на тепловую энергию в горячей воде в зонах деятельности МУП «Жилкомуслуги» (руб./Гкал, без НДС) приведены в таблице Таблица 218.

Таблица 218. Тарифы на услуги по производству тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| Тепловая энергия в горячей воде | руб./Гкал | 4 058,64 | 3 498,40 | -560 | -14% | 3 556,41 | 58 | 2% | 4 854,35 | 1 298 | 36% | 4 081,03 | -773 | -16% |

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности МУП «Жилкомуслуги» (тыс. Гкал) приведены в таблицеТаблица 219

Таблица 219. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям

| № п/п | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | Отпущено тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал/год | 75,26 | 71,917 | 77,274 | 76,063 | н/д |

Сведения о средневзвешенном тарифе на тепловую энергию в горячей воде в зонах деятельности МУП «Жилкомуслуги» за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности  МУП «Жилкомуслуги»  (руб./Гкал, без НДС) приведены в таблицеТаблица 220.

Таблица 220. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование ТСО | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. | МУП «Жилкомуслуги» | руб./Гкал | 3 469,35 | 3 424,01 | 3524,65 | 4 356,40 | н/д |

Тарифы на теплоноситель (вода) для потребителей в зонах деятельности МУП «Жил-комуслуги» установлены Комитетом Республики Коми по тарифам и приведены в таблице Таблица 221.

Таблица 221. Тариф на теплоноситель на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| Теплоноситель | руб./м3 | 95,25 | 96,04 | 1 | 1% | 92,30 | -4 | -4% | 139,81 | 48 | 51% | 109,51 | -30 | -22% |

Тарифы на передачу тепловой энергии в зонах деятельности МУП «Жилкомуслуги» не установлены Комитет Республики Коми по тарифам.

Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения в зонах деятельности МУП «Жилкомуслуги» установлены Комитет Республики Коми по тарифам и приведены в таблице Таблица 222.

Таблица 222. Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 4 058,64 | 3 498,40 | -560 | -14% | 3 556,41 | 58 | 2% | 4 854,35 | 1 298 | 36% | 4 081,03 | -773 | -16% |
| Компонент на теплоноситель | руб./м3 | 95,25 | 96,04 | 1 | 1% | 92,30 | -4 | -4% | 139,81 | 48 | 51% | 109,51 | -30 | -22% |

Структура цен (тарифов), установленных на момент 
разработки схемы теплоснабжения на тепловую энергию МУП «Жилкомуслуги»

Изменения в структуре тарифа на производство тепловой энергии приведены в таблицеТаблица 223.

Таблица 223. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)

| Наименование статьи затрат | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | 3,40% | 4,40% | 3,80% | 4,65% | н/д |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | 2,12% | 2,90% | 2,96% | 2,72% | н/д |
| 3. Топливо на технологические цели | 46,55% | 42,50% | 50,26% | 49,85% | н/д |
| 4. Энергия | 8,28% | 9,60% | 8,17% | 7,88% | н/д |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | 32% | 33,80% | 27,89% | 30,11% | н/д |
| 6. Амортизация основных средств | 0,30% | 0,40% | 0,48% | 0,45% | н/д |
| 7. Прочие затраты | 7,51% | 6,40% | 6,45% | 4,34% | н/д |
| ИТОГО | 100% | 100% | 100% | 100% | н/д |

В соответствии с приведенными данными:

- затраты на топливо составляют 49,85%

- затраты на оплату труда и отчисления составляют 30,11%;

- прочие производственные затраты составляют 4,34%;

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов МУП «Жилкомуслуги» приведены в таблицеТаблица 224.

Плата за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения в зонах деятельности МУП «Жилкомуслуги» не утверждалась Комитетом Республики Коми по тарифам.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей не предусмотрена.

Таблица 224. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 (факт) | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  | 2023 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 3 425,30 | 3 691,22 | 265,92 | 7,76% | 1 583,78 | -2 107,44 | -57,09% | 3380,11 | 1 796,33 | 113,42% | н/д |  |  |
| 2. Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 5 615,69 | 7 386,43 | 1 770,74 | 31,53% | 10657,37 | 3 270,94 | 44,28% | 11725,39 | 1 068,02 | 10,02% | н/д |  |  |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 5 644,06 | 7 453,62 | 1 809,56 | 32,06% | 9513,62 | 2 060,00 | 27,64% | 8828,68 | -684,94 | -7,20% | н/д |  |  |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 123 895,47 | 108 481,63 | -15 413,84 | -12,44% | 161789,62 | 53 307,99 | 49,14% | 161916,77 | 127,15 | 0,08% | н/д |  |  |
| 5. электроэнергия | тыс. руб. | 22 028,74 | 24 510,79 | 2 482,05 | 11,27% | 26 286,77 | 1 775,98 | 7,25% | 25 605,49 | -681,28 | -2,59% | н/д |  |  |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 65 960,85 | 66 350,33 | 389,48 | 0,59% | 69 080,31 | 2 729,98 | 4,11% | 75 292,11 | 6 211,80 | 8,99% | н/д |  |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 19 738,36 | 19 935,73 | 197,37 | 1,00% | 20 685,83 | 750,10 | 3,76% | 22 510,32 | 1 824,49 | 8,82% | н/д |  |  |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 805,13 | 1 092,88 | 287,75 | 35,74% | 1 537,15 | 444,27 | 40,65% | 1 446,37 | -90,78 | -5,91% | н/д |  |  |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 19 040,93 | 16 338,33 | -2 702,60 | -14,19% | 20 772,91 | 4 434,58 | 27,14% | 14 087,34 | -6 685,57 | -32,18% | н/д |  |  |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 266 154,53 | 255 240,96 | -10 913,57 | -4,10% | 321 907,36 | 66 666,40 | 26,12% | 324 792,58 | 2 885,22 | 0,90% | н/д |  |  |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 103,975 | 100,673 | -3,30 | -3,18% | 111,0464 | 10,37 | 10,30% | 104,82 | -6,23 | -5,61% | н/д |  |  |
| 12. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 2,44 | 2,48 | 0,04 | 1,64% | 2,47 | -0,01 | -0,40% | 2,48 | 0,01 | 0,40% | н/д |  |  |
| 13. Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00% | н/д |  |  |
| 14. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 101,535 | 98,193 | -3,34 | -3,29% | 108,58 | 10,38 | 10,57% | 102,34 | -6,24 | -5,74% | н/д |  |  |
| 15. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 26,28 | 26,28 | 0,00 | 0,00% | 31,31 | 5,03 | 19,14% | 26,28 | -5,03 | -16,07% | н/д |  |  |
| 15.1. то же, в % | % | 25,88% | 26,76% | 0,01 | 3,40% | 28,84% | 0,02 | 7,75% | 25,68% | -0,03 | -10,95% | н/д |  |  |
| 16. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 75,26 | 71,92 | -3,34 | -4,44% | 77,27 | 5,36 | 7,45% | 76,06 | -1,21 | -1,57% | н/д |  |  |
| 18. Расчетная прибыль | тыс. руб. | -5 051,25 | -8 986,16 | -3 934,91 | 77,90% | -49 557,65 | -40 571,49 | 451,49% | 6 567,92 | 56 125,58 | -113,25% | н/д |  |  |
| 19. ИТОГО НВВ ( НВВ сформирован: утвержденный тариф* полезный отпуск) | тыс. руб. | 261 103,28 | 246 254,80 | -14 848,48 | -5,69% | 272 349,71 | 26 094,91 | 10,60% | 331 360,50 | 59 010,80 | 21,67% | н/д |  |  |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | 3 469,35 | 3 424,01 | -45,34 | -1,31% | 3 524,65 | 100,64 | 2,94% | 4 356,40 | 831,75 | 23,60% | н/д |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 2 972,81 | 3 363,77 | 390,96 | 13,15% | 3 498,40 | 134,63 | 4,00% | 3 556,41 | 58,01 | 1,66% | 4 081,03 | 524,62 | 14,75% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | 4 058,64 | 3 498,40 | -560,24 | -13,80% | 3 556,41 | 58,01 | 1,66% | 5 393,13 | 1 836,72 | 51,65% | 4 081,03 | -773,32 | -15,93% |
| тариф с 1 декабря по 31 декабря | руб/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 4 854,35 | 4 854,35 | 0,00% |  |  |  |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 
 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Динамика изменения утвержденных цен (тарифов), 
устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта 
РФ в области государственного регулирования цен 
(тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности

Сведения об утвержденных тарифах на тепловую энергию в горячей воде в зонах деятельности МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» (руб./Гкал, организация применяет УСН) приведены в таблице Таблица 225.

Таблица 225. Тарифы на тепловую энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | абс. | отн. |
| Тепловая энергия от котельных ул. 65-летия Победы, д. 7/1, ул. 65-летия Победы, д. 15/1 | руб./Гкал | 2 120,19 | 2 203,95 | 84 | 4% | 2 172,03 | -32 | -1% | 2 650,06 | 478 | 22% | 2 355,15 | -294,91 | -11% |
| Тепловая энергия от котельной ул. 65-летия Победы, д. 8/1 | руб./Гкал | 3 420,77 | 2 560,14 | -861 | -25% | 1 934,42 | -626 | -24% | 2 055,77 | 121 | 6% | 2 055,77 | 0,00 | 0% |
| Тепловая энергия от котельной ул. Магистральная, 27/1 | руб./Гкал | 1 703,80 | 1 639,19 | -65 | -4% | 1 603,62 | -36 | -2% | 1 619,66 | 16 | 1% | 1 717,24 | 97,58 | 6% |
| Тепловая энергия от котельной Сысольское шоссе, 17/3 | руб./Гкал | 1 627,94 | 1 704,81 | 77 | 5% | 1 747,35 | 43 | 2% | 1 966,02 | 219 | 13% | 2 124,83 | 158,81 | 8% |
| Тепловая энергия от котельной ул. Стахановская, 17/1 | руб./Гкал | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 230,88 | 0,00 | 0% |

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» (тыс. Гкал) приведены в таблицеТаблица 226.

Таблица 226. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям

| № п/п | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | Отпущено тепловой энергии потребителям всего, тыс. Гкал/год | 37,97 | 36,90 | 36,60 | 36,12 | 35,368 |

Сведения о средневзвешенном тарифе на тепловую энергию в горячей воде в зонах деятельности МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» (руб./Гкал, без НДС) приведены в таблицеТаблица 227.

Таблица 227. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование ТСО | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | руб./Гкал | 1 571,38 | 1 809,73 | 1 717,11 | 1 807,90 | 1 895,93 |

Тарифы на передачу тепловой энергии в зонах деятельности МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» установлены Комитетом Республики Коми по тарифам и приведены в таблице Таблица 228.

Таблица 228. Тарифы на передачу тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | абс. | отн. |
| Передача тепловой энергии | руб./Гкал | 228,46 | 235,40 | 7 | 3% | 313,09 | 78 | 33% | 378,68 | 66 | 21% | --- | --- | --- |
| Передача тепловой энергии в зонах деятельности №29 АО "Комитекс" и №30 ООО "Пригородный" | руб./Гкал | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 450,21 | 0 | 0% |
| Передача тепловой энергии в зонах деятельности №18 филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" | руб./Гкал | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 229,24 | 0 | 0% |

Тарифы на теплоноситель (вода) для потребителей в зонах деятельности МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» установлены Комитетом Республики Коми по тарифам и приведены в таблице Таблица 229.

Таблица 229. Тарифы на теплоноситель на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | абс. | отн. |
| Теплоноситель | руб./м3 | 44,99 | 46,79 | 2 | 4% | 46,79 | 0 | 0% | 48,71 | 2 | 4% | 53,62 | 4,91 | 10% |

Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения в зонах деятельности МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» не установлены Комитетом Республики Коми по тарифам.

Структура цен (тарифов), установленных на момент 
разработки схемы теплоснабжения на тепловую энергию 
 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Изменения в структуре тарифа на производство тепловой энергии котельных ул. 65-летия Победы, д. 7/1, ул. 65-летия Победы, д. 15/1 приведены в таблицеТаблица 230.

Таблица 230. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)

| Наименование статьи затрат | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | 0,39% | 4,92% | 6,13% | 6,13% | 5,54% |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | 0,00% | 2,45% | 2,88% | 2,88% | 0,86% |
| 3. Топливо на технологические цели | 47,37% | 30,59% | 39,87% | 39,88% | 42,36% |
| 4. Энергия | 7,90% | 6,33% | 8,35% | 8,35% | 7,55% |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | 14,35% | 18,46% | 19,20% | 19,20% | 20,54% |
| 6. Амортизация основных средств | 18,47% | 15,32% | 11,56% | 11,57% | 0,00% |
| 7. Прочие затраты | 11,53% | 21,94% | 12,01% | 11,98% | 23,15% |
| ИТОГО | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

В соответствии с приведенными данными:

- затраты на топливо составляют 42,36%

- затраты на оплату труда и отчисления составляют 20,54%;

- прочие производственные затраты составляют 23,15%;

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельных ул. 65-летия Победы, д. 7/1, ул. 65-летия Победы, д. 15/1 приведены в таблице Таблица 235 (производство и передача тепловой энергии).

Изменения в структуре тарифа на производство тепловой энергии котельной ул. 65-летия Победы, д. 8/1 приведены в таблице Таблица 231.

Таблица 231. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)

| Наименование статьи затрат | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | 0,45% | 5,68% | 6,10% | 6,10% | 1,41% |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,24% |
| 3. Топливо на технологические цели | 49,21% | 39,33% | 38,62% | 38,62% | 44,59% |
| 4. Энергия | 5,15% | 4,79% | 5,09% | 5,09% | 5,67% |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | 12,51% | 22,46% | 19,10% | 19,10% | 18,92% |
| 6. Амортизация основных средств | 18,21% | 17,24% | 16,10% | 16,10% | 11,71% |
| 7. Прочие затраты | 14,47% | 9,81% | 14,99% | 14,99% | 17,47% |
| ИТОГО | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

В соответствии с приведенными данными:

- затраты на топливо составляют 44,59%

- затраты на оплату труда и отчисления составляют 18,92%;

- прочие производственные затраты составляют 17,47%;

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельной ул. 65-летия Победы, д. 8/1 приведены в таблице Таблица 236(производство и передача тепловой энергии).

Изменения в структуре тарифа на производство тепловой энергии от котельной 
ул. Магистральная, 27/1 приведены в таблице Таблица 232.

Таблица 232. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)

| Наименование статьи затрат | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | 0,50% | 0,31% | 0,55% | 0,55% | 0,59% |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | 0,00% | 1,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3. Топливо на технологические цели | 58,72% | 50,53% | 49,42% | 49,42% | 53,44% |
| 4. Энергия | 6,94% | 6,77% | 6,93% | 6,93% | 8,86% |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | 15,34% | 21,60% | 19,17% | 19,17% | 20,73% |
| 6. Амортизация основных средств | 14,02% | 12,76% | 13,64% | 13,64% | 14,75% |
| 7. Прочие затраты | 4,48% | 6,52% | 10,30% | 10,30% | 1,63% |
| ИТОГО | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

В соответствии с приведенными данными:

- затраты на топливо составляют 53,44%

- затраты на оплату труда и отчисления составляют 20,73%;

- прочие производственные затраты составляют 1,63%;

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельной ул. Магистральная, 27/1 приведены в таблице Таблица 237 (производство и передача тепловой энергии).

Изменения в структуре тарифа на производство тепловой энергии от котельной Сысольское шоссе, 17/3 приведены в таблице Таблица 233.

Таблица 233. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)

| Наименование статьи затрат | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | 0,52% | 9,28% | 8,27% | 8,39% | 8,91% |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | 0,00% | 1,25% | 0,00% | 0,00% | 8,48% |
| 3. Топливо на технологические цели | 62,26% | 41,35% | 40,61% | 41,20% | 37,52% |
| 4. Энергия | 6,63% | 8,65% | 8,38% | 8,50% | 6,34% |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | 14,49% | 25,70% | 28,06% | 28,46% | 27,54% |
| 6. Амортизация основных средств | 0,00% | 0,40% | 1,44% | 0,00% | 2,39% |
| 7. Прочие затраты | 16,09% | 13,37% | 13,25% | 13,44% | 8,83% |
| ИТОГО | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

В соответствии с приведенными данными:

- затраты на топливо составляют 37,52%

- затраты на оплату труда и отчисления составляют 27,54%;

- прочие производственные затраты составляют 8,83%;

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельной Сысольское шоссе, 17/3 приведены в таблице

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 (факт) | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  | 2023 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 164 | 112,33 | -51,67 | -31,51% | 216,77 | 104,44 | 92,98% | 227,17 | 10,40 | 4,80% | 95,30 | -131,87 | -58,05% |
| 2. Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 841,80 | 841,80 | 0,00% |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0,00 | 546,71 | 546,71 | 0,00% | 0,00 | -546,71 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 758,90 | 758,90 | 0,00% |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 19 353,01 | 18 302,00 | -1 051,01 | -5,43% | 19 605,67 | 1 303,67 | 7,12% | 20 546,74 | 941,07 | 4,80% | 21 910,90 | 1 364,16 | 6,64% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 2 288,04 | 2 453,09 | 165,05 | 7,21% | 2 749,73 | 296,64 | 12,09% | 2 881,72 | 131,99 | 4,80% | 3 336,20 | 454,48 | 15,77% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 5 054,41 | 7 823,70 | 2 769,29 | 54,79% | 7 604,25 | -219,45 | -2,80% | 7 969,25 | 365,00 | 4,80% | 8 085,00 | 115,75 | 1,45% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 4620,8 | 4620,8 | 0,00 | 0,00% | 5411,1 | 790,30 | 17,10% | 5 670,83 | 259,73 | 4,80% | 2 287,80 | -3 383,03 | -59,66% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 475,70 | 2 362,55 | 886,85 | 60,10% | 4 086,80 | 1 724,25 | 72,98% | 4 282,97 | 196,17 | 4,80% | 3 017,95 | -1 265,02 | -29,54% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 32 955,96 | 36 221,18 | 3 265,22 | 9,91% | 39 674,32 | 3 453,14 | 9,53% | 41 578,69 | 1 904,37 | 4,80% | 40 333,85 | -1 244,84 | -2,99% |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 30,5 | 29,2 | -1,30 | -4,26% | 28,5 | -0,70 | -2,40% | 27,95 | -0,55 | -1,93% | 26,70 | -1,49 | -5,29% |
| 12. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 2,3 | 2,30 | 0,00% | 0,35 | -1,95 | -84,78% | 0,5 | 0,15 | 42,86% | 0,50 | 0,50 | 0,00% |
| 14. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 30,5 | 26,9 | -3,60 | -11,80% | 28,15 | 1,25 | 4,65% | 27,46 | -0,69 | -2,45% | 26,20 | -1,99 | -7,05% |
| 15. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,5 | 3,1 | -0,40 | -11,43% | 4,25 | 1,15 | 37,10% | 4,25 | 0,00 | 0,00% | 4,25 | 0,00 | 0,00% |
| 15.1. то же, в % | % | 11,48% | 11,52% | 0,00 | 0,35% | 15,10% | 0,04 | 31,08% | 15,48% | 0,00 | 2,52% | 16,22% | 0,01 | 7,59% |
| 16. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 27 | 23,8 | -3,20 | -11,85% | 23,9 | 0,10 | 0,42% | 23,21 | -0,69 | -2,89% | 21,95 | -1,99 | -8,30% |
| 18. Расчетная прибыль | тыс. руб. | 4 217,97 | 1 285,56 | -2 932,41 | -69,52% | -1 813,35 | -3 098,91 | -241,06% | -1 900,39 | -87,04 | 4,80% | 0,00 | 1 900,39 | -100,00% |
| 19. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 37 173,93 | 37 506,74 | 332,81 | 0,90% | 37 860,97 | 354,23 | 0,94% | 39 678,30 | 1 817,33 | 4,80% | 40 333,85 | 655,55 | 1,65% |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | руб/Гкал | 1 376,81 | 1 575,91 | 199,10 | 14,46% | 1 584,14 | 8,23 | 0,52% | 1 657,27 | 73,13 | 4,62% | 1 837,20 | 179,93 | 10,86% |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 1417,43 | 1 703,80 | 286,37 | 20,20% | 1 639,19 | -64,61 | -3,79% | 1 619,66 | -19,53 | -1,19% | 1717,24 | 97,58 | 6,02% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | 1703,8 | 1639,19 | -64,61 | -3,79% | 1619,66 | -19,53 | -1,19% | 1717,24 | 97,58 | 6,02% | 1717,24 | 0,00 | 0,00% |

Изменения в структуре тарифа на производство тепловой энергии от котельной ул. Стахановская, 17/1 приведены в таблице Таблица 234.

Таблица 234. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)

| Наименование статьи затрат | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | --- | --- | --- | --- | 0,67% |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | --- | --- | --- | --- | 3,67% |
| 3. Топливо на технологические цели | --- | --- | --- | --- | 45,28% |
| 4. Энергия | --- | --- | --- | --- | 3,89% |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | --- | --- | --- | --- | 11,15% |
| 6. Амортизация основных средств | --- | --- | --- | --- | 0,00% |
| 7. Прочие затраты | --- | --- | --- | --- | 35,34% |
| ИТОГО | --- | --- | --- | --- | 100,0% |

В соответствии с приведенными данными:

- затраты на топливо составляют 45,28%

- затраты на оплату труда и отчисления составляют 11,15%;

- прочие производственные затраты составляют 35,34%;

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» котельной ул.Стахановская, 17/1 приведены в таблице Таблица 239 (производство и передача тепловой энергии).

Плата за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения в зонах деятельности МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» не утверждалась Комитетом Республики Коми по тарифам.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей не предусмотрена.

Таблица 235. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов котельных ул. 65-летия Победы, д. 7/1, ул. 65-летия Победы, д. 15/1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 (факт) | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  | 2023 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 33,02 | 508,45 | 475,43 | 1439,82% | 531,79 | 23,34 | 4,59% | 574,33 | 42,54 | 8,00% | 61,30 | -513,03 | -89,33% |
| 2. Сырье и материалы | тыс. руб. | 4 058,52 | 3 160,00 | -898,52 | -22,14% | 3 457,26 | 297,26 | 9,41% | 3 733,84 | 276,58 | 8,00% | 418,37 | 418,37 | 0,00% |
| 3. Работы и услуги производственного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,20 | -195,80 | -72,52% |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 676,74 | 654,01 | -22,73 | -3,36% | 723,66 | 69,65 | 10,65% | 781,55 | 57,89 | 8,00% | 3 670,20 | -63,64 | -1,70% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 1 229,43 | 1 906,60 | 677,17 | 55,08% | 1 664,56 | -242,04 | -12,69% | 1 797,72 | 133,16 | 8,00% | 654,50 | -127,05 | -16,26% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 369,11 | -428,62 | -23,84% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1582,3 | 1582,3 | 0,00 | 0,00% | 1002,5 | -579,80 | -36,64% | 1 082,70 | 80,20 | 8,00% | 0,00 | -1 082,70 | -100,00% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 987,94 | 2 266,09 | 1 278,15 | 129,38% | 1 041,63 | -1 224,46 | -54,03% | 1 121,61 | 79,98 | 7,68% | 2 005,79 | 884,18 | 78,83% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 8 567,95 | 10 330,35 | 1 762,40 | 20,57% | 8 671,40 | -1 658,95 | -16,06% | 9 361,76 | 690,36 | 7,96% | 8 664,20 | -697,56 | -7,45% |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4,01 | 3,73 | -0,28 | -6,98% | 3,87 | 0,14 | 3,75% | 3,38 | -0,49 | -12,66% | 3,269 | 0,74 | 29,01% |
| 12. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00% | 0,21 | 0,00 | 0,00% | 0,1 | -0,11 | -52,38% | 0,10 | 0,10 | 0,00% |
| 13. Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 3,8 | 3,52 | -0,28 | -7,37% | 3,66 | 0,14 | 3,98% | 3,27 | -0,39 | -10,66% | 3,17 | 0,63 | 24,98% |
| 15. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,1 | 0,32 | 0,22 | 220,00% | 0,6 | 0,28 | 87,50% | 0,09 | -0,51 | -85,00% | 0,087 | -0,55 | -86,23% |
| 15.1. то же, в % | % | 2,63% | 9,09% | 0,06 | 245,40% | 16,39% | 0,07 | 80,29% | 0,0266 | -0,14 | -83,77% | 2,75% | -0,22 | -88,99% |
| 16. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 3,7 | 3,2 | -0,50 | -13,51% | 3,0604 | -0,14 | -4,36% | 3,19 | 0,13 | 4,23% | 3,080 | 1,18 | 61,93% |
| 17. Расчетная прибыль | тыс. руб. | -1 258,02 | -3 169,07 | -1 911,05 | 151,91% | -1 694,21 | 1 474,86 | -46,54% | -1 826,40 | -132,19 | 7,80% | 8,70 | 1 835,10 | -100,48% |
| 18. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 7 309,93 | 7 161,28 | -148,65 | -2,03% | 6 977,19 | -184,09 | -2,57% | 7 535,37 | 558,18 | 8,00% | 8 672,90 | 1 137,53 | 15,10% |
| 19. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | 1 975,66 | 2 237,90 | 262,24 | 13,27% | 2 279,83 | 41,93 | 1,87% | 3 961,81 | 1 681,98 | 73,78% | 2 815,88 | -1 145,93 | -28,92% |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 2023,08 | 2 120,19 | 97,11 | 4,80% | 2092,97 | -27,22 | -1,28% | 2 172,03 | 79,06 | 3,78% | 2355,15 | 183,12 | 8,43% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | 2120,19 | 2203,95 | 83,76 | 3,95% | 2172,03 | -31,92 | -1,45% | 2355,15 | 183,12 | 8,43% | 2355,15 | 0,00 | 0,00% |

Таблица 236. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов котельной ул. 65-летия Победы, д. 8/1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 (факт) | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  | 2023 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 33,02 | 438,02 | 405,00 | 1226,53% | 508,16 | 70,14 | 16,01% | 540,02 | 31,86 | 6,27% | 20,30 | -519,72 | -96,24% |
| 2. Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 110,70 | 110,70 | 0,00% |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0,00 | 52,48 | 52,48 | 0,00% | 0,00 | -52,48 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 22,50 | 22,50 | 0,00% |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 3 591,82 | 3 032,00 | -559,82 | -15,59% | 3 218,11 | 186,11 | 6,14% | 3 419,89 | 201,78 | 6,27% | 4 152,80 | 732,91 | 21,43% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 375,52 | 369,53 | -5,99 | -1,60% | 424,08 | 54,55 | 14,76% | 450,67 | 26,59 | 6,27% | 528,30 | 77,63 | 17,23% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 912,93 | 1 731,68 | 818,75 | 89,68% | 1 591,56 | -140,12 | -8,09% | 1 691,35 | 99,79 | 6,27% | 1 355,38 | -335,97 | -19,86% |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 406,62 | 406,62 | 0,00% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1329,1 | 1329,1 | 0,00 | 0,00% | 1 342 | 12,90 | 0,97% | 1 426,14 | 84,14 | 6,27% | 1 090,40 | -335,74 | -23,54% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 056,29 | 756,50 | -299,79 | -28,38% | 1 249,61 | 493,11 | 65,18% | 1 327,96 | 78,35 | 6,27% | 1 626,73 | 298,77 | 22,50% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 7 298,68 | 7 709,31 | 410,63 | 5,63% | 8 333,52 | 624,21 | 8,10% | 8 856,03 | 522,51 | 6,27% | 9 313,73 | 457,70 | 5,17% |
| 10. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4,24 | 3,096 | -1,14 | -26,98% | 3,702 | 0,61 | 19,57% | 3,862 | 0,16 | 4,32% | 4,254 | 0,62 | 17,13% |
| 11. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00% | 0,07 | 0,05 | 250,00% | 0,1 | 0,03 | 42,86% | 0,10 | 0,10 | 0,00% |
| 12. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 4,22 | 3,08 | -1,14 | -27,01% | 3,63 | 0,55 | 17,86% | 3,76 | 0,13 | 3,58% | 4,15 | 0,52 | 14,37% |
| 13. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,52 | 0,276 | -0,24 | -46,92% | 0,463 | 0,19 | 67,75% | 0,27016 | -0,19 | -41,65% | 0,270 | -0,19 | -41,68% |
| 13.1. то же, в % | % | 12,32% | 8,97% | -0,03 | -27,18% | 12,75% | 0,04 | 42,07% | 7,18% | -0,06 | -43,67% | 6,50% | -0,06 | -49,01% |
| 14. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 3,7 | 2,8 | -0,90 | -24,32% | 3,169 | 0,37 | 13,18% | 3,49181 | 0,32 | 10,19% | 3,884 | 0,72 | 22,56% |
| 15. Расчетная прибыль | тыс. руб. | 2 615,13 | 268,05 | -2 347,08 | -89,75% | -1 307,45 | -1 575,50 | -587,76% | -1 389,43 | -81,98 | 6,27% | 9,50 | 1 398,93 | -100,68% |
| 16. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 9 913,81 | 7 977,36 | -1 936,45 | -19,53% | 7 026,07 | -951,29 | -11,92% | 7 466,60 | 440,53 | 6,27% | 9 323,23 | 1 856,63 | 24,87% |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | руб/Гкал | 2 679,41 | 2 849,06 | 169,65 | 6,33% | 2 217,13 | -631,93 | -22,18% | 2 356,14 | 139,01 | 6,27% | 2 400,42 | 44,28 | 1,88% |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 1929,49 | 2460,90 | 531,41 | 27,54% | 1863,71 | -597,19 | -24,27% | 1 934,42 | 70,71 | 3,79% | 2055,77 | 121,35 | 6,27% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | 3420,77 | 2560,14 | -860,63 | -25,16% | 1934,42 | -625,72 | -24,44% | 2055,77 | 121,35 | 6,27% | 2055,77 | 0,00 | 0,00% |

Таблица 237. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов котельной ул. Магистральная, 27/1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 (факт) | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  | 2023 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 164 | 112,33 | -51,67 | -31,51% | 216,77 | 104,44 | 92,98% | 227,17 | 10,40 | 4,80% | 95,30 | -131,87 | -58,05% |
| 2. Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 841,80 | 841,80 | 0,00% |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0,00 | 546,71 | 546,71 | 0,00% | 0,00 | -546,71 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 758,90 | 758,90 | 0,00% |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 19 353,01 | 18 302,00 | -1 051,01 | -5,43% | 19 605,67 | 1 303,67 | 7,12% | 20 546,74 | 941,07 | 4,80% | 21 910,90 | 1 364,16 | 6,64% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 2 288,04 | 2 453,09 | 165,05 | 7,21% | 2 749,73 | 296,64 | 12,09% | 2 881,72 | 131,99 | 4,80% | 3 336,20 | 454,48 | 15,77% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 5 054,41 | 7 823,70 | 2 769,29 | 54,79% | 7 604,25 | -219,45 | -2,80% | 7 969,25 | 365,00 | 4,80% | 8 085,00 | 115,75 | 1,45% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 4620,8 | 4620,8 | 0,00 | 0,00% | 5411,1 | 790,30 | 17,10% | 5 670,83 | 259,73 | 4,80% | 2 287,80 | -3 383,03 | -59,66% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 475,70 | 2 362,55 | 886,85 | 60,10% | 4 086,80 | 1 724,25 | 72,98% | 4 282,97 | 196,17 | 4,80% | 3 017,95 | -1 265,02 | -29,54% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 32 955,96 | 36 221,18 | 3 265,22 | 9,91% | 39 674,32 | 3 453,14 | 9,53% | 41 578,69 | 1 904,37 | 4,80% | 40 333,85 | -1 244,84 | -2,99% |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 30,5 | 29,2 | -1,30 | -4,26% | 28,5 | -0,70 | -2,40% | 27,95 | -0,55 | -1,93% | 26,70 | -1,49 | -5,29% |
| 12. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 2,3 | 2,30 | 0,00% | 0,35 | -1,95 | -84,78% | 0,5 | 0,15 | 42,86% | 0,50 | 0,50 | 0,00% |
| 14. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 30,5 | 26,9 | -3,60 | -11,80% | 28,15 | 1,25 | 4,65% | 27,46 | -0,69 | -2,45% | 26,20 | -1,99 | -7,05% |
| 15. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,5 | 3,1 | -0,40 | -11,43% | 4,25 | 1,15 | 37,10% | 4,25 | 0,00 | 0,00% | 4,25 | 0,00 | 0,00% |
| 15.1. то же, в % | % | 11,48% | 11,52% | 0,00 | 0,35% | 15,10% | 0,04 | 31,08% | 15,48% | 0,00 | 2,52% | 16,22% | 0,01 | 7,59% |
| 16. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 27 | 23,8 | -3,20 | -11,85% | 23,9 | 0,10 | 0,42% | 23,21 | -0,69 | -2,89% | 21,95 | -1,99 | -8,30% |
| 18. Расчетная прибыль | тыс. руб. | 4 217,97 | 1 285,56 | -2 932,41 | -69,52% | -1 813,35 | -3 098,91 | -241,06% | -1 900,39 | -87,04 | 4,80% | 0,00 | 1 900,39 | -100,00% |
| 19. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 37 173,93 | 37 506,74 | 332,81 | 0,90% | 37 860,97 | 354,23 | 0,94% | 39 678,30 | 1 817,33 | 4,80% | 40 333,85 | 655,55 | 1,65% |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | руб/Гкал | 1 376,81 | 1 575,91 | 199,10 | 14,46% | 1 584,14 | 8,23 | 0,52% | 1 657,27 | 73,13 | 4,62% | 1 837,20 | 179,93 | 10,86% |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 1417,43 | 1 703,80 | 286,37 | 20,20% | 1 639,19 | -64,61 | -3,79% | 1 619,66 | -19,53 | -1,19% | 1717,24 | 97,58 | 6,02% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | 1703,8 | 1639,19 | -64,61 | -3,79% | 1619,66 | -19,53 | -1,19% | 1717,24 | 97,58 | 6,02% | 1717,24 | 0,00 | 0,00% |

Таблица 238. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов котельной Сысольское шоссе, 17/3

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 (факт) | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  | 2023 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 33,02 | 1220,92 | 1 187,90 | 3597,52% | 1226,69 | 5,77 | 0,47% | 1 380,15 | 153,46 | 12,51% | 194,60 | -1 185,55 | -85,90% |
| 2. Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 1 277,40 | 1 277,40 | 0,00% |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0,00 | 164,73 | 164,73 | 0,00% | 0,00 | -164,73 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 400,90 | 1 400,90 | 0,00% |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 3 927,03 | 5 440,00 | 1 512,97 | 38,53% | 6 021,60 | 581,60 | 10,69% | 6 774,90 | 753,30 | 12,51% | 6 200,60 | -574,30 | -8,48% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 417,89 | 1 138,35 | 720,46 | 172,40% | 1 242,07 | 103,72 | 9,11% | 1 397,45 | 155,38 | 12,51% | 1 048,30 | -349,15 | -24,98% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 914,09 | 3 382,01 | 2 467,92 | 269,99% | 4 159,87 | 777,86 | 23,00% | 4 680,27 | 520,40 | 12,51% | 4 551,40 | -128,87 | -2,75% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 52,26 | 52,26 | 0,00% | 213 | 160,74 | 307,58% | 0,00 | -213,00 | -100,0% | 395,80 | 395,80 | 0,00% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 015,01 | 1 758,97 | 743,96 | 73,30% | 1 964,10 | 205,13 | 11,66% | 2 209,81 | 245,71 | 12,51% | 1 459,20 | -750,61 | -33,97% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 6 307,04 | 13 157,24 | 6 850,20 | 108,61% | 14 827,33 | 1 670,09 | 12,69% | 16 442,58 | 1 615,25 | 10,89% | 16 528,20 | 85,62 | 0,52% |
| 9. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4,089 | 7,600 | 3,511 | 0,859 | 7,757 | 0,16 | 2,07% | 7,51100 | -0,25 | -3,17% | 6,093 | -1,42 | -18,88% |
| 10. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | 0,251 | 0,251 | 0,000 | 0,291 | 0,04 | 15,94% | 0,07 | -0,23 | -77,32% | 0,00 | -0,07 | -100,00% |
| 11. Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 12. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 4,089 | 7,349 | 3,260 | 0,797 | 7,466 | 0,12 | 1,59% | 7,45 | -0,02 | -0,28% | 6,09 | -1,35 | -18,16% |
| 13. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,520 | 0,249 | -0,271 | -0,521 | 1,000 | 0,75 | 301,61% | 0,97900 | -0,02 | -2,10% | 0,239 | -0,74 | -75,59% |
| 13.1. то же, в % | % | 12,72% | 3,39% | -0,09 | -73,36% | 13,39% | 0,10 | 295,31% | 13,15% | 0,00 | -1,82% | 3,92% | -0,09 | -70,17% |
| 14. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 3,569 | 7,100 | 3,531 | 0,989 | 6,466 | -0,63 | -8,93% | 6,46600 | 0,00 | 0,00% | 5,854 | -0,61 | -9,46% |
| 15. Расчетная прибыль | тыс. руб. | -1 039,43 | 297,54 | 1 336,97 | -128,63% | -2 588,28 | -2 885,8 | -969,89% | -2 672,43 | -84,15 | 3,25% | 15,00 | 2 687,43 | -100,56% |
| 16. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 5 267,61 | 13 454,78 | 8 187,17 | 155,42% | 12 239,05 | -1 215,7 | -9,04% | 13 770,16 | 1 531,11 | 12,51% | 16 543,20 | 2 773,04 | 20,14% |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | 1 475,93 | 1 895,04 | 419,11 | 28,40% | 1 892,83 | -2,21 | -0,12% | 2 129,62 | 236,79 | 12,51% | 2 825,97 | 696,34 | 32,70% |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 0,00 | 1 627,94 | 1 627,94 | 0,00% | 1 704,81 | 76,87 | 4,72% | 1 747,35 | 42,54 | 2,50% | 2 124,83 | 377,48 | 21,60% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | 1627,94 | 1704,81 | 76,87 | 4,72% | 1747,35 | 42,54 | 2,50% | 2073,08 | 325,73 | 18,64% | 2124,83 | 158,81 | 8,08% |

Таблица 239. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов котельной ул.Стахановская, 17/1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 (факт) | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  | 2023 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13,90 | 13,90 | 0,00% |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 76,70 | 76,70 | 0,00% |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 946,00 | 946,00 | 0,00% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 81,20 | 81,20 | 0,00% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 179,15 | 179,15 | 0,00% |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53,75 | 53,75 | 0,00% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 738,30 | 738,30 | 0,00% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 089,00 | 2 089,00 | 0,00% |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,666 | 0,67 | 0,00% |
| 12. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,05 | 0,05 | 0,00% |
| 14. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,62 | 0,62 | 0,00% |
| 15. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,020 | 0,02 | 0,00% |
| 15.1. то же, в % | % | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,25% | 0,00 | 0,00% |
| 16. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,596 | 0,60 | 0,00% |
| 18. Расчетная прибыль | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,75 | 2,75 | 0,00% |
| 19. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 091,75 | 2 091,75 | 0,00% |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 509,65 | 0,00 | 0,00% |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2230,88 | 0,00 | 0,00% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2230,88 | 0,00 | 0,00% |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 
 АО «Комитекс»

Динамика изменения утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых 
органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного 
регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов 
деятельности

Сведения об утвержденных тарифах на тепловую энергию в горячей воде в зонах деятельности АО «Комитекс» (руб./Гкал, без НДС) приведены в таблице Таблица 240.

Таблица 240. Тарифы на производство тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| Тепловая энергия в горячей воде | руб./Гкал | 1 125,78 | 1 163,04 | 37 | 3% | 1 234,89 | 72 | 6% | 1 437,83 | 203 | 16% | 1 437,83 | 0,0 | 0% |

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности АО «Комитекс» (тыс. Гкал) приведены в таблицеТаблица 241.

Таблица 241. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям

| № п/п | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | Отпущено тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал/год | 17,84 | 15,85 | 20,50 | 20,50 | н/д |

Сведения о средневзвешенном тарифе на тепловую энергию в горячей воде в зонах деятельности  АО «Комитекс» за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности  АО «Комитекс»  (руб./Гкал, без НДС) приведены в таблицеТаблица 242.

Таблица 242. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование ТСО | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. | АО «Комитекс» | руб./Гкал | 1 118,93 | 1 146,27 | 1 202,56 | 1 346,51 | н/д |

Тарифы на передачу тепловой энергии в зонах деятельности АО «Комитекс» не установлены Комитетом Республики Коми по тарифам.

Тарифы на теплоноситель (вода) для потребителей в зонах деятельности АО «Комитекс» установлены Комитетом Республики Коми по тарифам и приведены в таблицеТаблица 243.

Таблица 243. Тарифы на теплоноситель на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | абс. | отн. |
| Теплоноситель | руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,24 | 0,0 | 0% |

Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения в зонах деятельности АО «Комитекс» не установлены Комитетом Республики Коми по тарифам.

Структура цен (тарифов), установленных на момент 
разработки схемы теплоснабжения на тепловую энергию 
 АО «Комитекс»

Изменения в структуре тарифа на производство тепловой энергии приведены в таблицеТаблица 244.

Таблица 244. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)

| Наименование статьи затрат | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | 2,0% | 2,08% | 2,93% | 2,46% | н/д |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | 4,0% | 1,77% | 3,17% | 3,24% | н/д |
| 3. Топливо на технологические цели | 57,2% | 60,38% | 56,05% | 58,88% | н/д |
| 4. Энергия | 11,9% | 11,00% | 11,39% | 9,47% | н/д |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | 15,0% | 11,78% | 11,87% | 12,11% | н/д |
| 6. Амортизация основных средств | 1,4% | 0,97% | 0,82% | 0,72% | н/д |
| 7. Прочие затраты | 8,5% | 12,03% | 13,77% | 13,13% | н/д |
| ИТОГО | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | н/д |

В соответствии с приведенными данными:

- затраты на топливо составляют 58,88%

- затраты на оплату труда и отчисления составляют 12,11%;

- прочие производственные затраты составляют 13,13%;

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов АО «Комитекс» приведены в таблицеТаблица 245 (производство тепловой энергии).

Плата за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения в зонах деятельности АО «Комитекс» не утверждалась Комитетом Республики Коми по тарифам.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей не предусмотрена.

Таблица 245. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 (факт) | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  | 2023 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 868,43 | 1 144,80 | 276,37 | 31,82% | 1 124,12 | -20,68 | -1,81% | 1 174,71 | 50,59 | 4,50% | н/д |  |  |
| 2. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 54,04 | 26,44 | -27,60 | -51,07% | 43,41 | 16,97 | 64,18% | 45,36 | 1,95 | 4,50% | н/д |  |  |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 783,31 | 1 267,80 | 484,49 | 61,85% | 1 537,76 | 269,96 | 21,29% | 1 606,96 | 69,20 | 4,50% | н/д |  |  |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 26 775,25 | 22 383,44 | -4 391,82 | -16,40% | 27 982,86 | 5 599,42 | 25,02% | 29 242,09 | 1 259,23 | 4,50% | н/д |  |  |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 4 878,52 | 4 547,76 | -330,76 | -6,78% | 4 498,13 | -49,63 | -1,09% | 4 700,55 | 202,42 | 4,50% | н/д |  |  |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 4 063,35 | 3 728,29 | -335,06 | -8,25% | 4 411,67 | 683,38 | 18,33% | 4 610,20 | 198,53 | 4,50% | н/д |  |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 158,99 | 1 011,48 | -147,51 | -12,73% | 1 343,45 | 331,97 | 32,82% | 1 403,91 | 60,46 | 4,50% | н/д |  |  |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 428,46 | 325,48 | -102,98 | -24,03% | 341,43 | 15,95 | 4,90% | 356,79 | 15,36 | 4,50% | н/д |  |  |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 5 334,22 | 5 499,56 | 165,34 | 3,10% | 6 238,78 | 739,22 | 13,44% | 6 519,53 | 280,75 | 4,50% | н/д |  |  |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 44 344,57 | 39 935,05 | -4 409,53 | -9,94% | 47 521,61 | 7 586,56 | 19,00% | 49 660,08 | 2 138,47 | 4,50% | н/д |  |  |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 40,687 | 35,6999 | -4,99 | -12,26% | 43,4474 | 7,75 | 21,70% | 43,44740 | 0,00 | 0,00% | н/д |  |  |
| 12. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 22,85 | 19,85 | -3,01 | -13,15% | 22,95 | 3,10 | 15,62% | 22,95 | 0,00 | 0,00% | н/д |  |  |
| 13. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 17,84 | 15,85 | -1,98 | -11,11% | 20,50 | 4,65 | 29,32% | 20,50 | 0,00 | 0,00% | н/д |  |  |
| 14. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | н/д |  |  |
| 14.1. то же, в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | н/д |  |  |
| 15. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 17,84 | 15,85 | -1,98 | -11,11% | 20,5011 | 4,65 | 29,32% | 20,50 | 0,00 | 0,00% | н/д |  |  |
| 16. Расчетная прибыль | тыс. руб. | -2 367,00 | -992,05 | 1 374,96 | -58,09% | -2 134,05 | -1 142,00 | 115,12% | -2 230,08 | -96,03 | 4,50% | н/д |  |  |
| 17. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 41 977,57 | 38 943,00 | -3 034,57 | -7,23% | 45 387,56 | 6 444,56 | 16,55% | 47 430,00 | 2 042,44 | 4,50% | н/д |  |  |
| 18. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | 2 353,62 | 2 456,48 | 102,85 | 4,37% | 2 213,91 | -242,57 | -9,87% | 2 313,53 | 99,63 | 4,50% | н/д |  |  |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н/д |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 1110,55 | 1 125,78 | 15,23 | 1,37% | 1 163,04 | 37,26 | 3,31% | 1 234,89 | 71,85 | 6,18% | 1 437,83 | 202,94 | 16,43% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | 1125,78 | 1163,04 | 37,26 | 3,31% | 1234,89 | 71,85 | 6,18% | 1 437,83 | 202,94 | 16,43% | 1 437,83 | 0,0 | 0,0% |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 
 ООО «Агро-Тепло» (ООО «Пригородный» до 30.09.23)

Динамика изменения утвержденных цен (тарифов), 
устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта 
РФ в области государственного регулирования цен 
(тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности

Сведения об утвержденных тарифах на тепловую энергию в горячей воде в зонах деятельности ООО «Агро-Тепло» (ООО «Пригородный» до 30.09.23) (руб./Гкал, без НДС) приведены в таблице Таблица 246.

Таблица 246. Тарифы на услуги по производству тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | абс. | отн. |
| ООО "Пригородный" (потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии через сети ООО "Пригородный") | руб./Гкал | 1 205,86 | 1 015,80 | -190 | -16% | 1 015,80 | 0 | 0% | 1 205,15 | 189 | 19% | 1 499,30 | 294 | 24% |
| ООО "Пригородный" (потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии через сети МУП "УКР") | руб./Гкал | 1366,66 | 1 274,00 | -93 | -7% | 1 274,00 | 0 | 0% | 1 511,48 | 237 | 19% | 2 039,56 | 528 | 35% |
| ООО "Агро-Тепло" (потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии через сети ООО "Агро-Тепло") | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 594,86 | 1 595 | 0% |
| ООО "Агро-Тепло" (потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии через сети МУП "УКР") | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 135,11 | 2 135 | 0% |

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ООО «Агро-Тепло» (тыс. Гкал) приведены в таблице Таблица 247.

Таблица 247. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям

| № п/п | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | Отпущено тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал/год | 92,16 | 79,46 | 92,16 | 97,14 | 92,27 |

Сведения о средневзвешенном тарифе на тепловую энергию в горячей воде в зонах деятельности ООО «Агро-Тепло» за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ООО «Агро-Тепло» (руб./Гкал, без НДС) приведены в таблице Таблица 248.

Таблица 248. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование ТСО | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. | ООО "Пригородный" до 30.09.2023 г./ ООО "Агро-Тепло" с 01.10.2023 г. | руб./Гкал | 1 020,53 | 1 041,96 | 1 126,09 | 1 171,59 | 1 294,11 |

Тарифы на передачу тепловой энергии для потребителей в зонах деятельности ООО «Агро-Тепло» не установлены Комитетом Республики Коми по тарифам.

Сведения об утвержденных тарифах на теплоноситель (вода) для потребителей в зонах деятельности ООО «Агро-Тепло» (ООО «Пригородный» до 30.09.23) (руб./м3, без НДС) приведены в таблице Таблица 249.

Таблица 249. Тарифы на услуги по производству тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | абс. | отн. |
| ООО "Пригородный" | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | 38,99 | 39 | 0% | 40,59 | 2 | 4% | 44,24 | 4 | 9% |
| ООО "Агро-Тепло" | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | 0,00 | 0 | 0% | 0,00 | 0 | 0% | 50,27 | 6 | 14% |

Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения в зонах деятельности ООО «Агро-Тепло» не установлены Комитетом Республики Коми по тарифам.

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения на тепловую энергию ООО «Агро-Тепло»

Изменения в структуре тарифа на производство тепловой энергии приведены в таблице Таблица 250.

Таблица 250. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)

| Наименование статьи затрат | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | 1,05% | 1,26% | 1,11% | 1,20% | 0,94% |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | 5,75% | 0,79% | 1,26% | 8,74% | 2,14% |
| 3. Топливо на технологические цели | 63,27% | 62,44% | 65,70% | 59,91% | 61,99% |
| 4. Энергия | 8,28% | 10,08% | 10,52% | 8,67% | 10,67% |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | 14,35% | 16,79% | 13,31% | 11,67% | 16,28% |
| 6. Амортизация основных средств | 1,28% | 2,06% | 2,23% | 2,28% | 1,08% |
| 7. Прочие затраты | 6,02% | 6,57% | 5,86% | 7,52% | 6,91% |
| ИТОГО | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

В соответствии с приведенными данными:

- затраты на топливо составляют 61,99%

- затраты на оплату труда и отчисления составляют 16,28%;

- прочие производственные затраты составляют 6,91%.

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов ООО «Агро-Тепло» приведены в таблице Таблица 251 (производство и передача тепловой энергии).

Плата за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения в зонах деятельности ООО «Агро-Тепло» не утверждалась Комитетом Республики Коми по тарифам.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей не предусмотрена.

Таблица 251. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2019 (факт) | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  | 2023 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Рост | Прирост |  | Рост | Прирост |  | Рост | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 1 007,19 | 1 082,02 | 74,83 | 7,43% | 1 210,70 | 128,68 | 11,89% | 1 339,94 | 129,24 | 10,67% | 802,76 | -537,18 | -40,09% |
| 2. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 70,2 | 72 | 1,8 | 2,56% | 24,6 | -47,4 | -65,83% | 81,34 | 56,74 | 230,65% | 309,23 | 227,89 | 280,17% |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 5 904,13 | 723,13 | -5 181,00 | -87,75% | 2 128,28 | 1 405,15 | 194,31% | 10 394,08 | 8 265,80 | 388,38% | 2 547,08 | -7 847,00 | -75,49% |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 64 944,94 | 57 268,50 | -7 676,44 | -11,82% | 73 133,98 | 15 865,48 | 27,70% | 71 233,22 | -1 900,76 | -2,60% | 73 715,12 | 2 477,31 | 3,48% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 8 497,70 | 9 240,87 | 743,17 | 8,75% | 11 712,84 | 2 471,97 | 26,75% | 10 313,27 | -1 399,57 | -11,95% | 12 682,78 | 2 369,51 | 22,98% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 11 750,37 | 12 238,22 | 487,85 | 4,15% | 11 765,70 | -472,52 | -3,86% | 10 657,41 | -1 108,29 | -9,42% | 14 889,04 | 4 231,63 | 39,71% |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 967,88 | 3 146,72 | 178,84 | 6,03% | 3 050,90 | -95,82 | -3,05% | 3 222,41 | 171,51 | 5,62% | 4 466,71 | 1 244,30 | 38,61% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 309,81 | 1 891,58 | 581,77 | 44,42% | 2 485,87 | 594,29 | 31,42% | 2 709,60 | 223,73 | 9,00% | 1 281,96 | -1 427,64 | -52,69% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 6 146,64 | 5 969,26 | -177,38 | -2,89% | 5 805,38 | -163,88 | -2,75% | 8 949,02 | 3 143,64 | 54,15% | 8 215,72 | -728,71 | -8,15% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 102 598,86 | 91 632,30 | -10 966,56 | -10,69% | 111 318,25 | 19 685,95 | 21,48% | 118 900,29 | 7 582,04 | 6,81% | 118 910,40 | 10,11 | 0,01% |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 107,7205 | 93,6711 | -14,05 | -13,04% | 114,003 | 20,3319 | 21,71% | 106,791 | -7,21 | -6,33% | 102,24 | 4,26 | 4,34% |
| 12. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 3,535 | 4,454 | 0,919 | 26,00% | 3,8 | -0,654 | -14,68% | 3,99 | 0,19 | 4,87% | 3,31 | -31,32 | -90,44% |
| 13. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 104,1855 | 89,2171 | -14,9684 | -14,37% | 110,203 | 20,9859 | 23,52% | 102,806 | -7,40 | -6,71% | 98,93 | 35,57 | 56,15% |
| 14. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 12,03 | 9,76 | -2,27 | -18,87% | 18,04 | 8,28 | 84,84% | 5,666 | -12,37 | -68,59% | 6,66 | -11,38 | -63,08% |
| 14.1. то же, в % | % | 11,55% | 10,94% | -0,01 | -5,26% | 16,37% | 0,05 | 49,64% | 5,51% | -0,11 | -66,33% | 6,73% | -0,22 | -76,36% |
| 15. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 92,1555 | 79,4571 | -12,70 | -13,78% | 92,163 | 12,71 | 15,99% | 97,14 | 4,98 | 5,40% | 92,27 | 46,95 | 103,61% |
| 15.1 Отпуск тепловой энергии потребителям | тыс. Гкал | 32,88 | 36,56 | 3,68 | 11,20% | 45,32 | 8,76 | 23,95% | 49,82 | 4,50 | 9,93% | 92,27 | 46,95 | 103,61% |
| 16. Расчетная прибыль | тыс. руб. | -8 546,52 | -8 837,97 | -291,45 | -22,45% | -7 537,64 | 1 300,33 | -14,71% | -5 091,70 | 2 445,94 | -32,45% | 497,45 | 5 589,15 | -109,77% |
| 17. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 94 052,34 | 82 794,33 | -11 258,01 | -11,97% | 103 780,61 | 20 986,28 | 25,35% | 113 808,59 | 10 027,98 | 9,66% | 119 407,85 | 5 599,26 | 4,92% |
| 18. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | 1 020,58 | 1 042,00 | 21,42 | 2,10% | 1 126,06 | 84,05 | 8,07% | 1 171,59 | 45,54 | 4,04% | 1 294,11 | -1 217,32 | -48,47% |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии и подключенных к тепловым сетям ООО «Пригородный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 928,01 | 1 069,96 | 141,95 | 15,30% | 1 015,80 | -54,16 | -5,06% | 1 015,80 | 0,00 | 0,00% | 1 249,42 | 233,62 | 23,00% |
| тариф 2-е п/г до 30.11.2022 | руб/Гкал | 1205,86 | 1112,74 | -93,12 | -7,72% | 1015,80 | -96,94 | -8,71% | 1214,70 | 198,90 | 19,58% | 1 249,42 | 0,00 | 0,00% |
| тариф с 01.12.2022 | руб/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 1249,42 | 233,62 | 23,00% |  |  |  |
| Тариф для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии и подключенных к тепловым сетям МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 1117,08 | 1 295,81 | 178,73 | 16,00% | 1 274,00 | -21,81 | -1,68% | 1 274,00 | 0,00 | 0,00% | 1 699,63 | 425,63 | 33,41% |
| тариф 2-е п/г до 30.11.2022 | руб/Гкал | 1366,66 | 1347,62 | -19,04 | -1,39% | 1 274,00 | -73,62 | -5,46% | 1648,86 | 374,86 | 29,42% | 1 699,63 | 0,00 | 0,00% |
| тариф с 01.12.2022 | руб/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 1699,63 | 425,63 | 33,41% |  |  |  |
| Тариф для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии и подключенных к тепловым сетям ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 329,05 | 79,63 | 6,37% |
| Тариф для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии и подключенных к тепловым сетям МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 779,26 | 79,63 | 4,69% |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 
 ООО «СТК»

Динамика изменения утвержденных цен (тарифов), 
устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта 
РФ в области государственного регулирования цен 
(тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности

Сведения об утвержденных тарифах на тепловую энергию в горячей воде в зонах деятельности ООО «СТК» (руб./Гкал, без НДС) приведены в таблице Таблица 252.

Таблица 252. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | абс. | отн. |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | руб./Гкал | 0,00 | 2 482,08 | 0 | 0% | 2 541,53 | 59 | 2% | 2 229,71 | -312 | -12% | 2 229,71 | 0 | 0% |

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ООО «СТК» (тыс. Гкал) приведены в таблице Таблица 253.

Таблица 253. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям

| № п/п | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | Отпущено тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал/год | 0,00 | 3,51 | 5,14 | 4,08 | 5,35 |

Сведения о средневзвешенном тарифе на тепловую энергию в горячей воде в зонах деятельности ООО «СТК» за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ООО «СТК» (руб./Гкал, без НДС) приведены в таблице Таблица 254.

Таблица 254. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование ТСО | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. | ООО «СТК» | руб./Гкал | 0,00 | 2 593,94 | 1 864,38 | 2 516,10 | 2 342,61 |

Тарифы на передачу тепловой энергии для потребителей в зонах деятельности ООО «СТК» не установлены Комитетом Республики Коми по тарифам.

Тарифы на теплоноситель (вода) для потребителей в зонах деятельности ООО «СТК» не установлены Комитетом Республики Коми по тарифам.

Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения в зонах деятельности ООО «СТК» не установлены Комитетом Республики Коми по тарифам.

Структура цен (тарифов), установленных на момент 
разработки схемы теплоснабжения на тепловую энергию 
 ООО «СТК»

Изменения в структуре тарифа на производство тепловой энергии приведены в таблице Таблица 255.

Таблица 255. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)

| Наименование статьи затрат | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | 0,00% | 0,45% | 0,45% | 0,47% | 0,42% |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3. Топливо на технологические цели | 0,00% | 31,10% | 31,10% | 32,03% | 33,15% |
| 4. Энергия | 0,00% | 68,44% | 68,44% | 67,51% | 54,55% |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6. Амортизация основных средств | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7. Прочие затраты | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,88% |
| ИТОГО | 0,00% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

В соответствии с приведенными данными:

- затраты на топливо составляют 32,03%

- затраты на покупную энергию составляют 67,51%;

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов ООО «СТК» приведены в таблице Таблица 256 (производство и передача тепловой энергии).

Плата за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения в зонах деятельности ООО «СТК» не утверждалась Комитетом Республики Коми по тарифам.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей не предусмотрена.

Таблица 256. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов

| Наименование теплоснабжающей организации | Ед. изм. | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  | 2023 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 40 | 42,60 | 2,60 | 6,50% | 47,29 | 4,69 | 11,00% | 52,49 | 5,20 | 11,00% |
| 2. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 0,00 | 2 739,22 | 2 917,27 | 178,05 | 6,50% | 3 238,17 | 320,90 | 11,00% | 4 157,00 | 918,83 | 28,37% |
| 3. Энергия | тыс. руб. | 0,00 | 6 027,81 | 6 419,62 | 391,81 | 6,50% | 6 825,73 | 406,12 | 6,33% | 6 840,31 | -285,47 | -4,01% |
| 4. Итого расходов | тыс. руб. | 0,00 | 8 807,03 | 9 379,49 | 572,46 | 6,50% | 10 111,19 | 731,70 | 7,80% | 1 490,20 | 1 490,20 | 0,00% |
| 5. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,00 | 3,775 | 5,406 | 1,63 | 43,21% | 4,339 | -1,07 | -19,74% | 5,794 | 1,45 | 33,23% |
| 6. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00% | 0,05 | 0,00 | 0,00% | 0,05 | 0,00 | 0,00% |
| 7. Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 0,00 | 3,72 | 5,35 | 1,63 | 43,83% | 4,29 | -1,07 | -19,94% | 5,74 | 1,40 | 32,13% |
| 9. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал |  | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00% | 0,21 | 0,00 | 0,00% | 0,388 | 0,12 | 43,70% |
| 9.1. то же, в % | % | 0,00 | 5,64% | 3,92% | -0,02 | -30,47% | 4,90% | 0,01 | 24,90% | 6,76% | 0,01 | 8,76% |
| 10. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 0,00 | 3,511 | 5,142 | 1,63 | 46,45% | 4,075 | -1,07 | -20,75% | 5,353 | 1,28 | 31,36% |
| 11. Расчетная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 300,28 | 207,16 | -93,12 | -31,01% | 141,91 | -65,25 | -31,50% | 0,00 | 158,14 | -100,00% |
| 12. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 9 107,31 | 9 586,65 | 479,33 | 5,26% | 10 253,10 | 666,45 | 6,95% | 12 540,00 | 2 286,90 | 22,30% |
| 13. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | 0,00 | 2 593,94 | 1 864,38 | -729,56 | -28,13% | 2 516,10 | 651,72 | 34,96% | 2 342,61 | -173,49 | -6,90% |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | --- | --- | 2 482,08 | 2 482,08 | 0,00% | 2 070,48 | -411,60 | -16,58% | 2 229,71 | 159,23 | 7,69% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | --- | 2 482,08 | 2 541,53 | 59,45 | 2,40% | 2 229,71 | -311,82 | -12,27% | 2 229,71 | 0,00 | 0,00% |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения ООО «АВКО»

    - Динамика изменения утвержденных цен (тарифов), 
устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта 
РФ в области государственного регулирования цен 
(тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности

Сведения об утвержденных тарифах на тепловую энергию в горячей воде в зонах деятельности ООО «АВКО» (руб./Гкал, без НДС) приведены в таблице Таблица 257.

Таблица 257. Тарифы на тепловую энергию на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | абс. | отн. |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | руб./Гкал | 1 995,11 | 2 224,25 | 229 | 11% | 2 568,40 | 344 | 15% | 2 969,14 | 401 | 16% | 2 883,93 | -85 | -3% |

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ООО «АВКО» (тыс. Гкал) приведены в таблице Таблица 258.

Таблица 258. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям

| № п/п | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | Отпущено тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал/год | 1,368498 | 1,130024 | 1,309663 | 1,182594 | 1,116403 |

Сведения о средневзвешенном тарифе на тепловую энергию в горячей воде в зонах деятельности ООО «АВКО» за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ООО «АВКО» (руб./Гкал, без НДС) приведены в таблице Таблица 259.

Таблица 259. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование ТСО | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. | ООО «АВКО» | руб./Гкал | 1995,11 | 2224,25 | 2568,4 | 2969,14 | 2 883,93 |

Тарифы на передачу тепловой энергии для потребителей в зонах деятельности ООО «АВКО» не установлены Комитетом Республики Коми по тарифам.

Тарифы на теплоноситель (вода) для потребителей в зонах деятельности ООО «АВКО» установлены Комитетом Республики Коми по тарифам и приведены в таблице Таблица 260.

Таблица 260. Тарифы на тепловую энергию на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | абс. | отн. |
| теплоноситель | руб./м3 | 45,21 | 48,82 | 4 | 8% | 50,77 | 2 | 4% | 50,8 | 0 | 0% | 52,93 | 2 | 4% |

Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения в зонах деятельности ООО «АВКО» не установлены Комитетом Республики Коми по тарифам.

    - Структура цен (тарифов), установленных на момент 
разработки схемы теплоснабжения на тепловую энергию 
 ООО «АВКО»

Изменения в структуре тарифа на производство тепловой энергии приведены в таблице Таблица 261.

Таблица 261. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)

| Наименование статьи затрат | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3. Топливо на технологические цели | 25,51% | 23,12% | 28,31% | 27,79% | 30,11% |
| 4. Энергия | 4,73% | 4,35% | 4,78% | 4,86% | 5,09% |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | 52,26% | 52,97% | 44,77% | 42,52% | 13,17% |
| 6. Амортизация основных средств | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 27,70% |
| 7. Прочие затраты | 17,50% | 19,56% | 22,14% | 24,82% | 23,93% |
| ИТОГО | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

В соответствии с приведенными данными:

- затраты на топливо составляют 30,11%

- затраты на покупную энергию составляют 5,09%.

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов ООО «АВКО» приведены в таблице Таблица 262 (производство и передача тепловой энергии).

    - Плата за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения в зонах деятельности ООО «АВКО» не утверждалась Комитетом Республики Коми по тарифам.

    - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей не предусмотрена.

Таблица 262. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов

| Наименование | Показатель | 2019 (факт) | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  | 2023 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 987,69 | 866,97 | -120,72 | -12,22% | 1 031,03 | 164,06 | 18,92% | 1 011,38 | -19,65 | -1,91% | 1 126,72 | 115,34 | 11,40% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 183,31 | 163,00 | -20,31 | -11,08% | 174,04 | 11,04 | 6,77% | 177,01 | 2,97 | 1,71% | 190,65 | 13,64 | 7,71% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1 581,05 | 1 532,93 | -48,12 | -3,04% | 1 254,07 | -278,86 | -18,19% | 1 190,23 | -63,84 | -5,09% | 379,08 | -811,15 | -68,15% |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 442,35 | 453,00 | 10,64 | 2,41% | 376,22 | -76,78 | -16,95% | 357,07 | -19,15 | -5,09% | 113,72 | -243,35 | -68,15% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 036,70 | 1 036,70 | 0,00% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 677,59 | 733,47 | 55,88 | 8,25% | 806,19 | 72,72 | 9,91% | 903,38 | 97,19 | 12,06% | 895,55 | -7,83 | -0,87% |
| 9.1. Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 677,59 | 656,97 | -20,62 | -3,04% | 537,46 | -119,51 | -18,19% | 510,10 | -27,36 | -5,09% | 811,95 | 301,85 | 59,17% |
| 9.2. Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 192,23 | 192,23 | 0,00% | 316,78 | 124,55 | 64,79% | 3 | -313,78 | -99,05% |
| 9.3. Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 0,00% | 16,50 | 0,00 | 0,00% | 16,50 | 0,00 | 0,00% | 20,6 | 4,10 | 24,85% |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции | тыс. руб. | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00% | 60,00 | 0,00 | 0,00% | 60,00 | 0,00 | 0,00% | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 3 871,99 | 3 749,37 | -122,63 | -3,17% | 3 641,55 | -107,82 | -2,88% | 3 639,07 | -2,48 | -0,07% | 3 742,42 | 103,35 | 2,84% |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,368498 | 1,130024 | -0,24 | -17,43% | 1,31 | 0,18 | 15,90% | 1,182594 | -0,13 | -9,70% | 1,12 | -0,07 | -5,60% |
| 12. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 1,37 | 1,13 | -0,24 | -17,43% | 1,31 | 0,18 | 15,90% | 1,18 | -0,13 | -9,70% | 1,12 | -0,07 | -5,60% |
| 16. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 1,37 | 1,13 | -0,24 | -17,43% | 1,31 | 0,18 | 15,90% | 1,18 | -0,13 | -9,70% | 1,12 | -0,07 | -5,60% |
| 18. Расчетная прибыль | тыс. руб. | -925,69 | -942,92 | -17,22 | 1,86% | -364,19 | 578,73 | -61,38% | -366,13 | -1,94 | 0,53% | -380,78 | -14,65 | 4,00% |
| 19. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 2 946,30 | 2 806,45 | -139,85 | -4,75% | 3 277,36 | 470,91 | 16,78% | 3 272,94 | -4,42 | -0,13% | 3 361,64 | 88,70 | 2,71% |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | 2 152,94 | 2 483,53 | 330,59 | 15,36% | 2 502,45 | 18,91 | 0,76% | 2 767,59 | 265,15 | 10,60% | 2 883,93 | 116,34 | 4,20% |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 1 622,96 | 1 995,11 | 372,15 | 22,93% | 2 224,25 | 229,14 | 11,49% | 2 568,40 | 344,15 | 15,47% | 2 883,93 | 315,53 | 12,29% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | 1 995,11 | 2 224,25 | 229,14 | 11,49% | 2 568,40 | 344,15 | 15,47% | 2 969,14 | 400,74 | 15,60% | 2 883,93 | -85,21 | -2,87% |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
 АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ»

Динамика изменения утвержденных цен (тарифов), 
устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта 
РФ в области государственного регулирования цен 
(тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности

Сведения об утвержденных тарифах на тепловую энергию в горячей воде в зонах деятельности АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ» (руб./Гкал, без НДС) приведены в таблице Таблица 263.

Таблица 263. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | абс. | отн. |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | руб./Гкал | 1 125,78 | 1 163,04 | 37 | 3% | 1 234,89 | 72 | 6% | 1 296,87 | 62 | 5% | 1 296,87 | 0 | 0% |

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ» (тыс. Гкал) приведены в таблице Таблица 264. Данные за 2019 – 2022 гг. не были предоставлены.

Таблица 264. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям

| № п/п | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | Отпущено тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,89 |

Сведения о средневзвешенном тарифе на тепловую энергию в горячей воде в зонах деятельности АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ» за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ» (руб./Гкал, без НДС) приведены в таблице Таблица 265.

Таблица 265. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование ТСО | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. | АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ» | руб./Гкал | 1125,78 | 1163,04 | 1234,89 | 1296,87 | 1 296,87 |

Сведения об утвержденных тарифах на передачу тепловой энергии в горячей воде в зонах деятельности АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ» (руб./Гкал, без НДС) приведены в таблице Таблица 266.

Таблица 266. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на 31.12. (2-е полугодие каждого года)

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | абс. | отн. |
| передача тепловой энергии | руб./Гкал | 189,9 | 267,69 | 78 | 41% | 267,69 | 0 | 0% | 297,72 | 30 | 11% | 297,72 | 0,0 | 0% |

Тарифы на теплоноситель (вода) для потребителей в зонах деятельности АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ» не установлены Комитетом Республики Коми по тарифам.

Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения в зонах деятельности АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ» не установлены Комитетом Республики Коми по тарифам.

Структура цен (тарифов), установленных на момент 
разработки схемы теплоснабжения на тепловую энергию 
 АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ»

Изменения в структуре тарифа на производство тепловой энергии приведены в таблице Таблица 267. Данные за 2019 – 2022 гг. не были предоставлены.

Таблица 267. Изменения в структуре тарифа (производство тепловой энергии)

| Наименование статьи затрат | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00% |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | н/д | н/д | н/д | н/д | 12,12% |
| 3. Топливо на технологические цели | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00% |
| 4. Энергия | н/д | н/д | н/д | н/д | 71,66% |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | н/д | н/д | н/д | н/д | 15,88% |
| 6. Амортизация основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00% |
| 7. Прочие затраты | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,34% |
| ИТОГО | н/д | н/д | н/д | н/д | 100,0% |

В соответствии с приведенными данными:

- затраты на покупную энергию составляют 71,66%;

- затраты на оплату труда и страховые взносы составляют 15,88%.

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ» приведены в таблице Таблица 268. Данные за 2019 – 2022 гг. не были предоставлены.

Плата за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения в зонах деятельности АО «КОМИ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ» не утверждалась Комитетом Республики Коми по тарифам.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей не предусмотрена.

Таблица 268. Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов

| Наименование | Показатель | 2019 (факт) | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  | 2023 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель |  |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 245,09 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 246,96 | 0,00 | 0,00% |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 74,09 | 0,00 | 0,00% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,96 | 0,00 | 0,00% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 022,11 | 0,00 | 0,00% |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 8,17 | 0,00 | 0,00% |
| 16. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 8,17 | 0,00 | 0,00% |
| 18. Расчетная прибыль | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 28,66 | 0,00 | 0,00% |
| 19. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 050,77 | 0,00 | 0,00% |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 297,64 | 0,00 | 0,00% |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 1110,55 | 1 125,78 | 15,23 | 1,37% | 1 163,04 | 37,26 | 3,31% | 1 234,89 | 71,85 | 6,18% | 1 296,87 | 61,98 | 5,02% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | 1125,78 | 1163,04 | 37,26 | 3,31% | 1234,89 | 71,85 | 6,18% | 1296,87 | 61,98 | 5,02% | 1296,87 | 0,00 | 0,00% |

Описание существующих технических 
и технологических проблем в системах 
теплоснабжения городского округа

Описание существующих проблем организации качественного 
теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению 
качества теплоснабжения, включая проблемы в работе 
теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории МО ГО «Сыктывкар» можно выделить следующие:

- Отсутствие или нарушение изоляции трубопроводов тепловой сети приводят к сверхнормативным потерям, которые являются прямыми убытками теплоснабжающих организаций. Также сверхнормативные потери приводят к ухудшению параметров теплоносителя у конечного потребителя, что приводит к снижению температуры воздуха внутри помещения относительно нормативных величин.

- Разбалансировка системы отопления. Тепловые сети от крупных источников тепловой энергии характеризуются высокой протяженностью магистральных и распределительных трубопроводов, в результате чего отрегулировать системы отопления некоторых удаленных потребителей становится практически невозможно. Наличие значительного количества «закольцовок» не позволяет достаточно точно подобрать дросселирующие шайбы и диаметры элеваторов. Создание и использование электронной модели, позволит точно оценивать величины располагаемых напоров у потребителей для различных режимов переключения.

- Неудовлетворительное состояние внутренних систем отопления. Управляющие организации, уделяют достаточное внимание состоянию внутренних инженерных систем многоквартирных домов. Однако существует множество фактов самовольной замены отопительных приборов и трубопроводов. Такие замены приводят к разбалансировке внутренних систем отопления дома и неравномерному температурному полю в зданиях. Для повышения качества теплоснабжения, и поддержания комфортных условий микроклимата, рекомендуется установить балансировочные клапаны на стояках в жилых домах.

- Случаи самопроизвольной замены внутренних систем отопления приводят к разбалансировке внутренних систем отопления дома и неравномерному температурному полю в зданиях.

- Несанкционированный разбор потребителями (населением) теплоносителя из систем отопления потребителей значительно повышает нагрузку водоподготовительных установок котельных, а растворенные в исходной городской воде соли жесткости и кислород значительно ухудшают качество теплоснабжения и надежность системы в целом.

- Запрет на осуществление водоразборов из тепловой сети регламентируется п. 9.15.11. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок: «Разбор сетевой воды из закрытых систем не допускается».

- Увеличенная подпитка сети не позволяет должным образом удалять из исходной воды соли жесткости, которые при нагреве воды отлагаются на поверхностях теплообмена котельного оборудования, тем самым нарушая передачу теплоты от дымовых газов к водяному теплоносителю, что ухудшает эксплуатационные характеристики котельного оборудования и способствует пережогу металла поверхности теплообмена. Те же соли, откладываются на внутренней поверхности трубопроводов тепловых сетей, сокращая их проходное сечение, тем самым увеличивая затраты электроэнергии на перекачку теплоносителя. У абонентов соли постоянной жесткости способствуют засорению отопительных приборов.

- Отсутствие приборов технического и коммерческого учета тепловой энергии как на источниках, так и у потребителей, не позволяет оценивать фактическую выработку тепловой энергии источниками и фактическое потребление тепловой энергии каждым зданием. Полное оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и осуществлять корректную оценку тепловых потерь в тепловых сетях.

- Эксплуатация ряда котельных, использующих в качестве основного вида топлива мазут и уголь. В настоящее время некоторые котельные, эксплуатирующиеся предприятиями СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») и МУП «ЖКУ», используют для выработки тепловой энергии жидкое и твердое топливо. Реконструкция котельных с переводом на газ до сих пор не произведена по ряду технических (отсутствие или недостаток газа в зоне действия котельных) и экономических (недостаток финансирования проектов) причин. Эксплуатация котельных на мазуте и газе увеличивает эксплуатационные затраты на производство тепловой энергии, что неминуемо приводит к росту тарифов на услуги теплоснабжения

- Отсутствие систем ХВО на котельных. Данная проблема относится к предприятию МУП «ЖКУ». На котельных п. Выльтыдор и котельной «Больница» п. Седкыркещ отсутствует система предварительной подготовки воды для производства и передачу тепловой энергии. Несмотря на высокое качество воды, поступающей для подпитки тепловых сетей от данных котельных, необходима установка ХВП для снижения солей жесткости в подпиточной воде, что должно привести к увеличению срока службы теплогенерирующего оборудованию и улучшению качества теплоснабжения потребителей.

Описание существующих проблем организации надежного 
теплоснабжения поселения, городского округа, города 
федерального значения (перечень причин, приводящих к 
снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы 
в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения на территории МО ГО «Сыктывкар» можно выделить следующие:

- Моральный и физический износ котельного оборудования на источниках тепловой энергии. Главной причиной проблемы является продолжительная эксплуатация теплогенерирующего оборудования без плановых замен и недофинансирование мероприятий по замене оборудования. Износ оборудования приводит к перерасходу топлива на котельных и высокой вероятности возникновения аварийных ситуаций.

- Недостаточность резерва тепловой мощности котельных. Данная проблема относится к котельным СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») и МУП «Жилкомуслуги». Ряд локальных котельных СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») имеет дефициты тепловой мощности (преимущественно по договорной нагрузке).

- Моральный и физический износ тепловых сетей.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Значительная разветвленность тепловой сети при низкой плотности тепловой нагрузки в отдельных районах города. В связи с отключением части потребителей от систем теплоснабжения расчетные величины подключенной нагрузки принимают минимальные значения. Разветвленная тепловая сеть характеризуется высоким уровнем потерь тепловой энергии в связи с наличием протяженных тепловых сетей.

Отсутствие автоматического сбора информации о параметрах работы системы теплоснабжения. В силу значительной удаленности систем теплоснабжения от центрального офиса теплоснабжающих организаций отсутствует возможность оперативного контроля работы системы теплоснабжения. Диспетчеризация систем теплоснабжения минимальна.

Отсутствие даже резервирования тепловых сетей для тепловых сетей небольших котельных. Для удаленных систем теплоснабжения при возникновении аварийной ситуации на участке тепловой сети производится отключение потребителя (или группы потребителей) в течение всего времени ликвидации повреждения.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Ограничения поставки топлива для существующих теплоисточников отсутствуют.

Перевод на сжигание резервных видов топлива осуществляется в соответствии с графиками.

Для поддержания стабильного качества и надежности теплоснабжения потребителей необходимо иметь резервное топливо на действующих котельных.

Ограничения поставки других видов топлива на существующие теплоисточники не выявлены.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлены.

ООО "Пригородный" до 30.09.2023 г.

ООО "Пригородный" до 30.09.2023 г.

ООО "Агро-Тепло"  с 01.10.2023 г.

ООО "Агро-Тепло"  с 01.10.2023 г.

Всего за год по ООО "Пригородный" и ООО "Агро-Тепло"

ООО "Пригородный" до 30.09.2023 г.

ООО "Агро-Тепло"  с 01.10.2023 г.

Всего за год по ООО "Пригородный" и ООО "Агро-Тепло"