СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ДО 2040 ГОДА

(актуализированная версия)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 11

Оценка надежности теплоснабжения

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	6

СПИСОК РИСУНКОВ	8

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	10

СОКРАЩЕНИЯ	12

Раздел 1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям),  средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных  ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	13

Раздел 2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	19

Раздел 3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	25

3.1. Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов	25

3.2. Результаты расчета вероятности безотказной работы потребителей	68

Раздел 4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	72

Раздел 5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	74

Раздел 6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	76

6.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	76

6.2. Установка резервного оборудования	76

6.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	76

6.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов города	77

6.5. Устройство резервных насосных станций	82

6.6. Установка баков-аккумуляторов	82

Раздел 7. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	84

Раздел 8. Моделирование аварийных ситуаций на магистральных тепловых сетях от источников теплоснабжения г.о. Сыктывкар	85

8.1. Моделирование аварийных ситуаций на магистральных тепловых сетях котельной ЦВК	86

Приложение 1.	89

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за 2020 г.	14

Таблица 2. Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за 2021 г.	15

Таблица 3. Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за 2022 г.	16

Таблица 4. Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за 2023 г.	17

Таблица 5. Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за 2024 г.	18

Таблица 6 Статистика восстановлений тепловых сетей для источников централизованного теплоснабжения	20

Продолжение таблицы 6.	21

Окончание таблицы 6	23

Таблица 7. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Блок №1 ЦВК до ж/д ТУ №1	27

Таблица 8. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Блок №2 ЦВК до ж/д ул. Тентюковская 130	31

Таблица 9. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Блок №2 ЦВК до жилого дома ул. Дырнос 112/2	35

Таблица 10. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от кот. "Кутузова" до ж/д	39

Таблица 11. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельная "Школьная" до ж/д	42

Таблица 12. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Блок №2 ЦВК до ж/д	47

Таблица 13. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Блок №2 ЦВК до ж/д	51

Таблица 14. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Блок №2 ЦВК до жилого дома	55

Таблица 15. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от кот. "Кутузова" до ж/д	59

Таблица 16. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельная "Школьная" до ж/д	62

Таблица 17. Расчет вероятности безотказной работы потребителей	65

Таблица 18. Расчет вероятности безотказной работы потребителей	67

Таблица 19. Коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	70

Таблица 20. Недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения	71

Таблица 21. Допустимое снижение подачи теплоты для потребителей второй и третьей категорий в % нормативной величины при аварийных режимах теплоснабжения	78

Таблица 22. Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения	82

Таблица 23. Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной ЦВК на 2040 г.	86

- СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Путь движения теплоносителя от Блок №1 ЦВК до ж/д по ул. Морозова, 65 ТУ №1	25

Рисунок 2. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Блок №1 ЦВК до ж/д ТУ №1	30

Рисунок 3. Путь движения теплоносителя от Блок №2 ЦВК до жилого дома ул. Тентюковская 130	31

Рисунок 5. Путь движения теплоносителя от Блок №2 ЦВК до жилого дома ул. Дырнос 112/2	36

Рисунок 6. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Блок №2 ЦВК до жилого дома ул. Дырнос 112/2	39

Рисунок 7. Путь движения теплоносителя от кот. "Кутузова" до ж/д	40

Рисунок 8. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от кот. "Кутузова" до ж/д	42

Рисунок 9. Путь движения теплоносителя от котельная "Школьная" до ж/д	43

Рисунок 10. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельная "Школьная" до ж/д	46

Рисунок 11. Путь движения теплоносителя от Блок №1 ЦВК до ж/д ТУ №1	47

Рисунок 12. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Блок №2 ЦВК до ж/д ТУ №1	51

Рисунок 13. Путь движения теплоносителя от Блок №2 ЦВК до ж/д	52

Рисунок 14. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Блок №2 ЦВК до ж/д	56

Рисунок 15. Путь движения теплоносителя от Блок №2 ЦВК до жилого дома	57

Рисунок 16. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Блок №2 ЦВК до жилого дома	60

Рисунок 17. Путь движения теплоносителя от кот. "Кутузова" до ж/д	61

Рисунок 18. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от кот. "Кутузова" до ж/д	63

Рисунок 19. Путь движения теплоносителя от котельная "Школьная" до ж/д	64

Рисунок 20. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельная "Школьная" до ж/д	67

Рисунок 21. Зоны ненормативной надежности (обозначены красным цветом) в системе  теплоснабжения котельной ЦВК (обозначена синим цветом)	69

Рисунок 22. Отключаемый участок на магистральном тепловом выводе	86

Рисунок 23. Потребители тепловой энергии, которые останутся без теплоснабжения в случае аварии на магистральном тепловом выводе № 1	87

Рисунок 24. Потребители тепловой энергии, которые останутся без теплоснабжения в случае аварии на магистральном тепловом выводе № 2	87

Рисунок 25. Потребители тепловой энергии, которые останутся без теплоснабжения в случае аварии на магистральном тепловом выводе № 3	88

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

Обоснование метода и результатов обработки данных
по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), 
средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных 
ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за период с 2020 г. по 2024 г. приведены в таблицах Таблица 1–Таблица 4.

Интенсивности отказов i-того участка тепловых сетей должны определяться в соответствии с формулой, 1/км/год (1/км/ч):

где, i - номер участка тепловой сети;

- интенсивность отказов i-того участка тепловой сети, 1/км/год;

λнач - интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации, 1/км/год;

𝜏iэксп- продолжительность эксплуатации участка, лет;

αi - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода.

Значение начальной интенсивности отказов теплопровода λнач должно приниматься равным 5,7 х 10-6 1/км/ч (0,05 1/км/год). Начальная интенсивность отказов должна соответствовать периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода αi, должен определяться по формуле:

Основная причина повреждений квартальных тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения - наружная коррозия, которую вызывают:

- подтопления каналов ливневыми и канализационными стоками, грунтовыми водами и водопроводной водой;

- непосредственным контактом трубопроводов с грунтом;

- пересечением с электрическими кабелями (отсутствует электрохимическая защита трубопроводов);

- нарушением гидроизоляции трубопроводов при бесканальной прокладке;

- разрушением каналов, в том числе нарушением и отсутствием гидроизоляции канала, отсутствием плит перекрытия и т. п.

Таблица 1. Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за 2020 г.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Количество повреждений на тепловых сетях в 2020 году, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в сетях горячего водоснабжения в т.ч.: |  |  |  | Всего |
|  |  | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего |  |
| 1 | ТЭЦ АО «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2 | Горбольница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| 4 | Котельная Центральная (В. Максаковка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | Котельная Спецшкола | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Котельная №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная Мехлесхоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная Выльтыдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Котельная Лемью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная Центральная (Седкыркещ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Котельная Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Котельная Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная Трехозерка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная Нижний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Котельная Чит 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная Чит 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная Чит 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная Сысольское шоссе, 17/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная Стахановская, 17/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 200 | 0 | 424 | 1 | 1 | 0 | 2 | 426 |
| 22 | Котельная Винзавод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 24 | Котельная Кутузова | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | Котельная Госопытная | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 26 | Котельная Больничный Городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 27 | Котельная Оранжерея | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Котельная Рыбцех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная Нижний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | Котельная Кочпон | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 32 | Котельная РММТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная ФАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Котельная Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 22 | 2 | 4 | 0 | 6 | 28 |
| 35 | Котельная Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 36 | Котельная ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная ул. Тентюковская, д. 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная ул. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2. Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за 2021 г.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Количество повреждений на тепловых сетях в 2021 году, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в сетях горячего водоснабжения в т.ч.: |  |  |  | Всего |
|  |  | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего |  |
| 1 | ТЭЦ АО «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2 | Горбольница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Котельная Центральная (В. Максаковка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Котельная Спецшкола | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Котельная №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная Мехлесхоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная Выльтыдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Котельная Лемью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная Центральная (Седкыркещ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Котельная Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Котельная Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная Трехозерка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная Нижний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Котельная Чит 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная Чит 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная Чит 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная Сысольское шоссе, 17/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная Стахановская, 17/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 220 | 0 | 438 | 4 | 2 | 0 | 6 | 444 |
| 22 | Котельная Винзавод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | Котельная Кутузова | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | Котельная Госопытная | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 26 | Котельная Больничный Городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 27 | Котельная Оранжерея | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Котельная Рыбцех | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Котельная Нижний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 31 | Котельная Кочпон | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 32 | Котельная РММТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная ФАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Котельная Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 41 | 1 | 3 | 0 | 4 | 45 |
| 35 | Котельная Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 36 | Котельная ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная ул. Тентюковская, д. 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная ул. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3. Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за 2022 г.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Количество повреждений на тепловых сетях в 2022 году, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в сетях горячего водоснабжения в т.ч.: |  |  |  | Всего |
|  |  | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего |  |
| 1 | ТЭЦ АО «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Горбольница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Котельная Центральная (В. Максаковка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 5 | Котельная Спецшкола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная Мехлесхоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Котельная Выльтыдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Котельная Лемью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная Центральная (Седкыркещ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Котельная Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Котельная Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Котельная Трехозерка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная Нижний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Котельная Чит 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная Чит 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная Чит 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная Сысольское шоссе, 17/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная Стахановская, 17/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 175 | 0 | 454 | 7 | 1 | 0 | 8 | 462 |
| 22 | Котельная Винзавод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 24 | Котельная Кутузова | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | Котельная Госопытная | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | Котельная Больничный Городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 27 | Котельная Оранжерея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная Рыбцех | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Котельная Нижний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 31 | Котельная Кочпон | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 32 | Котельная РММТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Котельная ФАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 34 | Котельная Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 35 | 3 | 2 | 0 | 5 | 40 |
| 35 | Котельная Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 36 | Котельная ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная ул. Тентюковская, д. 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная ул. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4. Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за 2023 г.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Количество повреждений на тепловых сетях в 2023 году, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в сетях горячего водоснабжения в т.ч.: |  |  |  | Всего |
|  |  | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего |  |
| 1 | ТЭЦ АО «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Горбольница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная Центральная (В. Максаковка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная Спецшкола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная Мехлесхоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная Выльтыдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная Лемью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная Центральная (Седкыркещ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная Трехозерка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная Нижний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная Чит 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная Чит 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная Чит 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная Сысольское шоссе, 17/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная Стахановская, 17/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная ЦВК | 3 | 17 | 20 | 40 | 276 | 151 | 57 | 484 | 5 | 1 | 0 | 6 | 530 |
| 22 | Котельная Винзавод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 24 | Котельная Кутузова | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 25 | Котельная Госопытная | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 |
| 26 | Котельная Больничный Городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 27 | Котельная Оранжерея | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Котельная Рыбцех | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Котельная Нижний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | Котельная Кочпон | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 32 | Котельная РММТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная ФАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Котельная Школьная | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 3 | 30 | 11 | 4 | 0 | 15 | 47 |
| 35 | Котельная Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 36 | Котельная ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная ул. Тентюковская, д. 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная ул. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5. Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за 2024 г.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Количество повреждений на тепловых сетях в 2024 году, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в сетях горячего водоснабжения в т.ч.: |  |  |  | Всего |
|  |  | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего |  |
| 1 | ТЭЦ АО «СЛПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Горбольница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная Центральная (В. Максаковка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная Спецшкола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная Мехлесхоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная Выльтыдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная Лемью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная Центральная (Седкыркещ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная Трехозерка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная Нижний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная Чит 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная Чит 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная Чит 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная Сысольское шоссе, 17/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная Стахановская, 17/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная ЦВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 151 | 57 | 484 | 5 | 1 | 0 | 6 | 530 |
| 22 | Котельная Винзавод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 24 | Котельная Кутузова | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 25 | Котельная Госопытная | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 |
| 26 | Котельная Больничный Городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 27 | Котельная Оранжерея | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Котельная Рыбцех | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Котельная Нижний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | Котельная Кочпон | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 32 | Котельная РММТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная ФАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Котельная Школьная | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 3 | 30 | 11 | 4 | 0 | 15 | 47 |
| 35 | Котельная Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 36 | Котельная ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная ул. Тентюковская, д. 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная ул. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Обоснование метода и результатов обработки данных
по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей для источников централизованного теплоснабжения за период с 2019 г. по 2023 г. представлена в таблице Таблица 6.

Среднее время до восстановления i-того участка теплопровода, содержащего ЗРА должно вычисляться по формуле ч:

где, Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

di - диаметр i-того участка тепловой сети, м.

Значение коэффициентов:

• a = 2,91;

• b = 20,89;

• c = -1,88

Значения коэффициентов формулы (3) получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СП 74.13330.2023.

Таблица 6 Статистика восстановлений тепловых сетей для источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, час |  |  |  | Наименование показателя, час |  |  |  |
|  |  | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях |
| 1 | ТЭЦ АО «СЛПК» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Горбольница | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная №1 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 4 | Котельная Центральная (В. Максаковка) | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная Спецшкола | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 6 | Котельная №4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная Мехлесхоз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная Выльтыдор | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 9 | Котельная Лемью | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная Центральная (Седкыркещ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная Аэропорт | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная Больница | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная Трехозерка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Котельная Нижний Чов | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 15 | Котельная Чит 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная Чит 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Котельная Чит 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Котельная Сысольское шоссе, 17/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная Стахановская, 17/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Котельная ЦВК | 0,00 | 7,04 | 8,00 | 7,05 | 0,00 | 6,91 | 8,00 | 6,92 |
| 22 | Котельная Винзавод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Котельная Орбита | 0,00 | 6,27 | 0,00 | 6,27 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 7,19 |
| 24 | Котельная Кутузова | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 4,59 |
| 25 | Котельная Госопытная | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 6,05 | 6,70 |
| 26 | Котельная Больничный Городок | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 6,63 | 0,00 | 6,63 |
| 27 | Котельная Оранжерея | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 28 | Котельная Рыбцех | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная Нижний Чов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Котельная Верхний Чов | 0,00 | 1,60 | 6,67 | 5,40 | 0,00 | 0,50 | 8,00 | 4,25 |
| 31 | Котельная Кочпон | 0,00 | 3,72 | 4,00 | 3,78 | 0,00 | 6,18 | 5,02 | 5,73 |
| 32 | Котельная РММТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Котельная ФАН | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 34 | Котельная Школьная | 0,00 | 5,55 | 4,23 | 5,20 | 0,00 | 4,15 | 8,00 | 4,55 |
| 35 | Котельная Серова | 0,00 | 6,76 | 5,18 | 5,97 | 0,00 | 6,90 | 5,73 | 6,55 |
| 36 | Котельная ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Котельная ул. Тентюковская, д. 425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Котельная ул. Панева, 1/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы 6.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, час |  |  |  | Наименование показателя, час |  |  |  |
|  |  | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях |
| 1 | ТЭЦ АО «СЛПК» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Горбольница | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная №1 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 4 | Котельная Центральная (В. Максаковка) | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 5 | Котельная Спецшкола | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная №4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная Мехлесхоз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 8 | Котельная Выльтыдор | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 9 | Котельная Лемью | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная Центральная (Седкыркещ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 11 | Котельная Аэропорт | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 12 | Котельная Больница | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная Трехозерка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Котельная Нижний Чов | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 15 | Котельная Чит 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная Чит 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Котельная Чит 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Котельная Сысольское шоссе, 17/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная Стахановская, 17/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Котельная ЦВК | 0,00 | 7,19 | 6,00 | 7,17 | 0,00 | 7,05 | 3,83 | 6,97 |
| 22 | Котельная Винзавод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Котельная Орбита | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,11 | 0,00 | 7,11 |
| 24 | Котельная Кутузова | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 25 | Котельная Госопытная | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 26 | Котельная Больничный Городок | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 5,70 |
| 27 | Котельная Оранжерея | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Котельная Рыбцех | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 1,40 |
| 29 | Котельная Нижний Чов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Котельная Верхний Чов | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 31 | Котельная Кочпон | 0,00 | 4,05 | 4,40 | 4,23 | 0,00 | 6,06 | 6,23 | 6,09 |
| 32 | Котельная РММТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 33 | Котельная ФАН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
| 34 | Котельная Школьная | 0,00 | 6,40 | 8,00 | 6,45 | 0,00 | 6,29 | 5,37 | 6,18 |
| 35 | Котельная Серова | 0,00 | 7,04 | 0,00 | 7,04 | 0,00 | 3,00 | 8,00 | 4,25 |
| 36 | Котельная ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Котельная ул. Тентюковская, д. 425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Котельная ул. Панева, 1/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Окончание таблицы 6

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | 2023 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, час |  |  |  |
|  |  | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения в случае их наличия) | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях |
| 1 | ТЭЦ АО «СЛПК» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Горбольница | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная Центральная (В. Максаковка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная Спецшкола | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная №4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная Мехлесхоз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная Выльтыдор | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная Лемью | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная Центральная (Седкыркещ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная Аэропорт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная Больница | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная Трехозерка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Котельная Нижний Чов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Котельная Чит 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная Чит 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Котельная Чит 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Котельная Сысольское шоссе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная Стахановская, 17/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Котельная ЦВК | 8,00 | 7,41 | 7,15 | 7,42 |
| 22 | Котельная Винзавод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Котельная Орбита | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 24 | Котельная Кутузова | 0,00 | 7,28 | 8,00 | 7,43 |
| 25 | Котельная Госопытная | 0,00 | 7,60 | 8,00 | 7,73 |
| 26 | Котельная Больничный Городок | 0,00 | 6,88 | 0,00 | 6,88 |
| 27 | Котельная Оранжерея | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 5,60 |
| 28 | Котельная Рыбцех | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 1,67 |
| 29 | Котельная Нижний Чов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Котельная Верхний Чов | 0,00 | 5,77 | 5,25 | 5,51 |
| 31 | Котельная Кочпон | 0,00 | 7,45 | 8,00 | 7,49 |
| 32 | Котельная РММТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Котельная ФАН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Котельная Школьная | 0,00 | 6,41 | 6,24 | 6,35 |
| 35 | Котельная Серова | 0,00 | 8,00 | 7,02 | 7,41 |
| 36 | Котельная ул. 2-я Промышленная,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Котельная ул. Тентюковская, 425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Котельная ул. Панева, 1/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Обоснование результатов оценки вероятности отказа
(аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы
системы теплоснабжения по отношению к потребителям,
присоединенным к магистральным и распределительным
теплопроводам

Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов

Существующее состояние на 2024 г.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей котельной ЦВК

Котельная ЦВК имеет несколько магистральных тепловых выводов:

- ЦВК блок №1;

- ЦВК блок №2.

Ниже представлен расчет по каждому из них.

На рисунке Рисунок 1 приведена трассировка магистрального теплопровода ЦВК блок №1 от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

Рисунок 1. Путь движения теплоносителя от Блок №1 ЦВК до ж/д по ул. Морозова, 65 ТУ №1

В таблицеТаблица 7 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 2 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Таблица 7. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Блок №1 ЦВК до ж/д ТУ №1

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блок №1 ЦВК | - | 0,804 | 10 | 1994 | 2 | 29 | 0,000019 | 37,10 | 0,0000002 | 0,00000019 | 0,9999932 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | - | 0,804 | 9 | 1994 | 2 | 29 | 0,000019 | 37,10 | 0,0000002 | 0,00000036 | 0,9999932 |
| 3 | - | 2УТ1 | 0,804 | 11 | 1994 | 2 | 29 | 0,000019 | 37,10 | 0,0000002 | 0,00000056 | 0,9999932 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2УТ1 | 2К1 | 0,804 | 11 | 1994 | 2 | 29 | 0,000019 | 37,10 | 0,0000002 | 0,00000077 | 0,9999855 |
| 5 | 2К1 | 2К1-1 | 0,804 | 46 | 1994 | 2 | 29 | 0,000019 | 37,10 | 0,0000009 | 0,00000164 | 0,9999535 |
| 6 | 2К1-1 | - | 0,804 | 82 | 2001 | 2 | 22 | 0,000008 | 37,10 | 0,0000007 | 0,00000234 | 0,9999281 |
| 7 | - | - | 0,804 | 52 | 1994 | 2 | 29 | 0,000019 | 37,10 | 0,0000010 | 0,00000333 | 0,9998919 |
| 8 | - | - | 0,804 | 20 | 2017 | 2 | 6 | 0,000006 | 37,10 | 0,0000001 | 0,00000344 | 0,9998877 |
| 9 | - | 2К2А | 0,804 | 98 | 2004 | 2 | 19 | 0,000007 | 37,10 | 0,0000007 | 0,00000412 | 0,9998630 |
| 10 | 2К2А | 2К2 | 0,804 | 119 | 2004 | 2 | 19 | 0,000007 | 37,10 | 0,0000008 | 0,00000493 | 0,9998331 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2К2 | 2К3Б | 0,706 | 124 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 32,16 | 0,0000059 | 0,00001086 | 0,9998331 |
| 12 | 2К3Б | 2К4 | 0,706 | 132 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 32,16 | 0,0000063 | 0,00001716 | 0,9998331 |
| 13 | 2К4 | 2К5 | 0,706 | 128 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 32,16 | 0,0000061 | 0,00002327 | 0,9998331 |
| 14 | 2К5 | 2К5А | 0,704 | 52 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 32,06 | 0,0000247 | 0,00004801 | 0,9998331 |
| 15 | 2К5А | 2К6 | 0,704 | 126 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 32,06 | 0,0000599 | 0,00010796 | 0,9998331 |
| 16 | 2К6 | 2К7 | 0,704 | 134 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 32,06 | 0,0000638 | 0,00017172 | 0,9998331 |
| 17 | 2К7 | - | 0,517 | 1 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 26,76 | 0,0000005 | 0,00017219 | 0,9998331 |
| 18 | - | К4-1 | 0,517 | 207 | 1986 | 2 | 37 | 0,000099 | 26,76 | 0,0000204 | 0,00019263 | 0,9998331 |
| 19 | К4-1 | УТ4-2 | 0,517 | 119 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 26,76 | 0,0000118 | 0,00020438 | 0,9998331 |
| 20 | УТ4-2 | - | 0,517 | 10 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 26,76 | 0,0000010 | 0,00020537 | 0,9998331 |
| 21 | - | - | 0,517 | 7 | 1986 | 2 | 37 | 0,000099 | 26,76 | 0,0000007 | 0,00020606 | 0,9998331 |
| 22 | - | - | 0,517 | 317 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 26,76 | 0,0000313 | 0,00023736 | 0,9998331 |
| 23 | - | - | 0,517 | 76 | 1986 | 2 | 37 | 0,000099 | 26,76 | 0,0000075 | 0,00024487 | 0,9998331 |
| 24 | - | - | 0,517 | 4 | 1986 | 2 | 37 | 0,000099 | 26,76 | 0,0000004 | 0,00024526 | 0,9998331 |
| 25 | - | 4К1 | 0,517 | 1 | 1986 | 2 | 37 | 0,000099 | 26,76 | 0,0000001 | 0,00024536 | 0,9998331 |
| 26 | 4К1 | 2К14 | 0,517 | 104 | 1986 | 2 | 37 | 0,000099 | 26,76 | 0,0000103 | 0,00025563 | 0,9998331 |
| 27 | 2К14 | 2К17 | 0,517 | 151 | 1986 | 2 | 37 | 0,000099 | 26,76 | 0,0000149 | 0,00027054 | 0,9998331 |
| 28 | 2К17 | - | 0,517 | 59 | 1986 | 2 | 37 | 0,000099 | 26,76 | 0,0000058 | 0,00027637 | 0,9998331 |
| 29 | - | 2К15 | 0,517 | 1 | 1986 | 2 | 37 | 0,000099 | 26,76 | 0,0000001 | 0,00027646 | 0,9998331 |
| Не резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2К15 | - | 0,517 | 1 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 26,76 | 0,0000000 | 0,00027651 | 0,9998318 |
| 31 | - | 2К15А | 0,517 | 16 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 26,76 | 0,0000008 | 0,00027728 | 0,9998116 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2К15А | - | 0,414 | 2 | 1999 | 2 | 24 | 0,000010 | 21,18 | 0,0000000 | 0,00027730 | 0,9998116 |
| 33 | - | 2К18 | 0,414 | 40 | 1999 | 2 | 24 | 0,000010 | 21,18 | 0,0000004 | 0,00027770 | 0,9998116 |
| 34 | 2К18 | 2К18-1 | 0,414 | 36 | 2000 | 2 | 23 | 0,000009 | 21,18 | 0,0000003 | 0,00027804 | 0,9998116 |
| 35 | 2К18-1 | - | 0,414 | 96 | 2002 | 2 | 21 | 0,000008 | 21,18 | 0,0000008 | 0,00027879 | 0,9998116 |
| 36 | - | - | 0,414 | 13 | 2002 | 2 | 21 | 0,000008 | 21,18 | 0,0000001 | 0,00027889 | 0,9998116 |
| 37 | - | - | 0,414 | 281 | 2003 | 2 | 20 | 0,000007 | 21,18 | 0,0000021 | 0,00028095 | 0,9998116 |
| 38 | - | 2УТ18-1-1 | 0,414 | 11 | 2003 | 2 | 20 | 0,000007 | 21,18 | 0,0000001 | 0,00028103 | 0,9998116 |
| 39 | 2УТ18-1-1 | 2К18-3 | 0,414 | 21 | 1999 | 2 | 24 | 0,000010 | 21,18 | 0,0000002 | 0,00028125 | 0,9998116 |
| 40 | 2К18-3 | 2УТ18-3 | 0,414 | 1 | 1999 | 1 | 24 | 0,000010 | 21,18 | 0,0000000 | 0,00028126 | 0,9998116 |
| 41 | 2УТ18-3 | 2УТ16 | 0,414 | 374 | 1999 | 1 | 24 | 0,000010 | 21,18 | 0,0000038 | 0,00028506 | 0,9998116 |
| 42 | 2УТ16 | 2УТ16А | 0,414 | 62 | 2001 | 1 | 22 | 0,000008 | 21,18 | 0,0000005 | 0,00028558 | 0,9998116 |
| 43 | 2УТ16А | 2К16А | 0,414 | 9 | 1999 | 1 | 24 | 0,000010 | 21,18 | 0,0000001 | 0,00028506 | 0,9998116 |
| 44 | 2К16А | 2К16 | 0,359 | 17 | 1999 | 2 | 24 | 0,000010 | 19,11 | 0,0000002 | 0,00028558 | 0,9998116 |
| 45 | 2К16 | 2К16-5 | 0,359 | 48 | 1998 | 2 | 25 | 0,000011 | 19,11 | 0,0000005 | 0,00028567 | 0,9998116 |
| 46 | 2К16-5 | 2К16-6 | 0,259 | 31 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 13,86 | 0,0000103 | 0,00028585 | 0,9998116 |
| 47 | 2К16-6 | 2К16-7 | 0,259 | 242 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 13,86 | 0,0000807 | 0,00028639 | 0,9998116 |
| 48 | 2К16-7 | - | 0,259 | 1 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 13,86 | 0,0000003 | 0,00029673 | 0,9998116 |
| 49 | - | 2К39 | 0,259 | 214 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 13,86 | 0,0000714 | 0,00037744 | 0,9998116 |
| 50 | 2К39 | 2К38 | 0,259 | 148 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 13,86 | 0,0000494 | 0,00037777 | 0,9998116 |
| 51 | 2К38 | 2К56 | 0,259 | 59 | 1984 | 2 | 39 | 0,000175 | 13,86 | 0,0000102 | 0,00044914 | 0,9998116 |
| 52 | 2К56 | 2К55 | 0,259 | 110 | 1984 | 2 | 39 | 0,000175 | 13,86 | 0,0000193 | 0,00049850 | 0,9998116 |
| 53 | 2К55 | - | 0,259 | 29 | 1984 | 2 | 39 | 0,000175 | 13,86 | 0,0000050 | 0,00050872 | 0,9998116 |
| 54 | - | - | 0,259 | 151 | 1984 | 2 | 39 | 0,000175 | 13,86 | 0,0000264 | 0,00052799 | 0,9998116 |
| 55 | - | 2К53 | 0,309 | 21 | 2003 | 2 | 20 | 0,000007 | 16,44 | 0,0000002 | 0,00053299 | 0,9998116 |
| 56 | 2К53 | 2К52 | 0,259 | 39 | 1984 | 2 | 39 | 0,000175 | 13,86 | 0,0000068 | 0,00055937 | 0,9998116 |
| 57 | 2К52 | 2К51 | 0,259 | 172 | 1984 | 2 | 39 | 0,000175 | 13,86 | 0,0000299 | 0,00055952 | 0,9998116 |
| 58 | 2К51 | - | 0,150 | 3 | 2017 | 2 | 6 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000000 | 0,00056636 | 0,9998116 |
| 59 | - | 2К50 | 0,150 | 2 | 2017 | 2 | 6 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000000 | 0,00059631 | 0,9998116 |
| 60 | 2К50 | 2К49 | 0,259 | 103 | 1984 | 2 | 39 | 0,000175 | 13,86 | 0,0000179 | 0,00059632 | 0,9998116 |
| 61 | 2К49 | 2К48 | 0,207 | 37 | 1998 | 2 | 25 | 0,000011 | 11,28 | 0,0000004 | 0,00059634 | 0,9998116 |
| 62 | 2К48 | 2К48 | 0,207 | 1 | 1998 | 2 | 25 | 0,000011 | 11,28 | 0,0000000 | 0,00061425 | 0,9998116 |
| 63 | 2К48 | 2К48 | 0,207 | 1 | 1998 | 2 | 25 | 0,000011 | 11,28 | 0,0000000 | 0,00061466 | 0,9998116 |
| 64 | 2К48 | 2К47 | 0,207 | 30 | 1988 | 2 | 35 | 0,000060 | 11,28 | 0,0000018 | 0,00061468 | 0,9998116 |
| 65 | 2К47 | 2К46 | 0,207 | 29 | 2011 | 2 | 12 | 0,000006 | 11,28 | 0,0000002 | 0,00061469 | 0,9998116 |
| 66 | 2К46 | 2К45 | 0,207 | 10 | 2005 | 2 | 18 | 0,000007 | 11,28 | 0,0000001 | 0,00061649 | 0,9998116 |
| 67 | 2К45 | - | 0,207 | 50 | 1988 | 2 | 35 | 0,000060 | 11,28 | 0,0000030 | 0,00061666 | 0,9998116 |
| 68 | - | - | 0,207 | 2 | 1988 | 2 | 35 | 0,000060 | 11,28 | 0,0000001 | 0,00061672 | 0,9998116 |
| 69 | - | 2УТ44 | 0,207 | 10 | 1988 | 2 | 35 | 0,000060 | 11,28 | 0,0000006 | 0,00061972 | 0,9998116 |
| 70 | 2УТ44 | - | 0,069 | 22 | 1988 | 2 | 35 | 0,000060 | 5,15 | 0,0000013 | 0,00061982 | 0,9998116 |
| Не резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | - | - | 0,069 | 7 | 1988 | 2 | 35 | 0,000060 | 5,15 | 0,0000004 | 0,00062042 | 0,9998094 |
| 72 | - | ж/д ТУ №1 | 0,069 | 31 | 1988 | 2 | 35 | 0,000060 | 5,15 | 0,0000018 | 0,00062176 | 0,9998001 |

Рисунок 2. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Блок №1 ЦВК до ж/д ТУ №1

На рисункеРисунок 3 приведена трассировка магистрального теплопровода Блок №2 ЦВК от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 8 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 4 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 3. Путь движения теплоносителя от Блок №2 ЦВК до жилого дома ул. Тентюковская 130

Таблица 8. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Блок №2 ЦВК до ж/д ул. Тентюковская 130

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блок №2 ЦВК | - | 0,804 | 44 | 1984 | 2 | 39 | 0,000175 | 37,10 | 0,0000077 | 0,00000775 | 0,9997188 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | - | 0,614 | 25 | 1984 | 2 | 39 | 0,000175 | 27,65 | 0,0000044 | 0,00001218 | 0,9997188 |
| 3 | - | 3УТД | 0,614 | 7 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 27,65 | 0,0000012 | 0,00001341 | 0,9997188 |
| 4 | 3УТД | - | 0,614 | 10 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 27,65 | 0,0000017 | 0,00001507 | 0,9997188 |
| 5 | - | 3УТГ - Блок2 | 0,614 | 61 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 27,65 | 0,0000106 | 0,00002572 | 0,9997188 |
| 6 | 3УТГ - Блок2 | - | 0,614 | 88 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 27,65 | 0,0000154 | 0,00004108 | 0,9997188 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - | 3УТ2 | 0,614 | 297 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 27,65 | 0,0000518 | 0,00009292 | 0,9983166 |
| 8 | 3УТ2 | - | 0,614 | 37 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 27,65 | 0,0000065 | 0,00009938 | 0,9981421 |
| 9 | - | - | 0,706 | 523 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000913 | 0,00019069 | 0,9952736 |
| 10 | - | - | 0,706 | 16 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000028 | 0,00019348 | 0,9951861 |
| 11 | - | - | 0,706 | 37 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000065 | 0,00019994 | 0,9949837 |
| 12 | - | 3УТ6 | 0,706 | 56 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000098 | 0,00020972 | 0,9946776 |
| 13 | 3УТ6 | - | 0,706 | 45 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000079 | 0,00021757 | 0,9944316 |
| 14 | - | - | 0,614 | 22 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 27,65 | 0,0000038 | 0,00022141 | 0,9943283 |
| 15 | - | - | 0,706 | 97 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000169 | 0,00023835 | 0,9937983 |
| 16 | - | - | 0,614 | 22 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 27,65 | 0,0000038 | 0,00024219 | 0,9936950 |
| 17 | - | 3УТ7 | 0,706 | 50 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000087 | 0,00025092 | 0,9934220 |
| 18 | 3УТ7 | - | 0,706 | 81 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000141 | 0,00026506 | 0,9929798 |
| 19 | - | - | 0,706 | 30 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000052 | 0,00027030 | 0,9928162 |
| 20 | - | - | 0,706 | 101 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000176 | 0,00028793 | 0,9922652 |
| 21 | - | - | 0,706 | 33 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000058 | 0,00029369 | 0,9920852 |
| 22 | - | - | 0,706 | 37 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000065 | 0,00030015 | 0,9918835 |
| 23 | - | - | 0,706 | 22 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000038 | 0,00030399 | 0,9917636 |
| 24 | - | 3УТ8 | 0,706 | 27 | 1984 | 2 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000047 | 0,00030871 | 0,9916165 |
| 25 | 3УТ8 | - | 0,706 | 15 | 1987 | 1 | 36 | 0,000076 | 32,16 | 0,0000011 | 0,00030985 | 0,9915808 |
| 26 | - | - | 0,804 | 30 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 37,10 | 0,0000052 | 0,00031509 | 0,9913922 |
| 27 | - | 3К9 | 0,804 | 16 | 1984 | 2 | 39 | 0,000175 | 37,10 | 0,0000028 | 0,00031788 | 0,9912917 |
| 28 | 3К9 | - | 0,804 | 113 | 1984 | 2 | 39 | 0,000175 | 37,10 | 0,0000197 | 0,00033761 | 0,9905817 |
| 29 | - | - | 0,804 | 15 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 37,10 | 0,0000026 | 0,00034023 | 0,9904875 |
| 30 | - | - | 0,804 | 5 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 37,10 | 0,0000009 | 0,00034110 | 0,9904561 |
| 31 | - | 3УТ10 | 0,804 | 5 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 37,10 | 0,0000009 | 0,00034197 | 0,9904247 |
| 32 | 3УТ10 | - | 0,804 | 154 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 37,10 | 0,0000269 | 0,00036886 | 0,9894579 |
| 33 | - | - | 0,706 | 45 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000079 | 0,00037672 | 0,9892133 |
| 34 | - | 3УТ11 | 0,706 | 61 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000106 | 0,00038737 | 0,9888817 |
| 35 | 3УТ11 | - | 0,702 | 76 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 31,96 | 0,0000133 | 0,00040064 | 0,9884713 |
| 36 | - | - | 0,616 | 36 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 27,75 | 0,0000063 | 0,00040692 | 0,9883026 |
| 37 | - | 3УТ12 | 0,706 | 71 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000124 | 0,00041932 | 0,9879170 |
| 38 | 3УТ12 | - | 0,706 | 79 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000138 | 0,00043311 | 0,9874882 |
| 39 | - | - | 0,616 | 32 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 27,75 | 0,0000056 | 0,00043870 | 0,9873384 |
| 40 | - | - | 0,706 | 86 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000150 | 0,00045371 | 0,9868718 |
| 41 | - | 3УТ13 | 0,706 | 4 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000007 | 0,00045441 | 0,9868501 |
| 42 | 3УТ13 | - | 0,706 | 371 | 1984 | 2 | 39 | 0,000175 | 32,16 | 0,0000648 | 0,00051918 | 0,9848383 |
| 43 | - | 3ПАВ2 | 0,706 | 5 | 1999 | 2 | 24 | 0,000010 | 32,16 | 0,0000001 | 0,00045441 | 0,9848367 |
| 44 | 3ПАВ2 | - | 0,706 | 7 | 1987 | 2 | 36 | 0,000076 | 32,16 | 0,0000005 | 0,00051918 | 0,9848206 |
| 45 | - | 3ПАВ3 | 0,804 | 508 | 1987 | 2 | 36 | 0,000076 | 37,10 | 0,0000388 | 0,00051923 | 0,9834342 |
| 46 | 3ПАВ3 | - | 0,517 | 2 | 1987 | 2 | 36 | 0,000076 | 26,76 | 0,0000002 | 0,00051975 | 0,9834303 |
| 47 | - | 3К12-2 | 0,517 | 164 | 1987 | 2 | 36 | 0,000076 | 26,76 | 0,0000125 | 0,00055853 | 0,9831083 |
| 48 | 3К12-2 | - | 0,517 | 98 | 1987 | 2 | 36 | 0,000076 | 26,76 | 0,0000075 | 0,00055868 | 0,9829159 |
| 49 | - | - | 0,359 | 21 | 1987 | 2 | 36 | 0,000076 | 19,11 | 0,0000016 | 0,00057119 | 0,9828869 |
| 50 | - | - | 0,414 | 29 | 1987 | 2 | 36 | 0,000076 | 21,18 | 0,0000022 | 0,00057866 | 0,9828412 |
| 51 | - | - | 0,357 | 3 | 1987 | 2 | 36 | 0,000076 | 19,00 | 0,0000003 | 0,00058024 | 0,9828366 |
| 52 | - | 3К12-4 | 0,357 | 16 | 1987 | 2 | 36 | 0,000076 | 19,00 | 0,0000012 | 0,00058248 | 0,9828144 |
| 53 | 3К12-4 | - | 0,357 | 22 | 1987 | 2 | 36 | 0,000076 | 19,00 | 0,0000017 | 0,00058273 | 0,9827833 |
| 54 | - | - | 0,309 | 3 | 1988 | 2 | 35 | 0,000060 | 16,44 | 0,0000002 | 0,00058394 | 0,9827809 |
| 55 | - | 3К12-6-1 | 0,309 | 39 | 1988 | 2 | 35 | 0,000060 | 16,44 | 0,0000023 | 0,00058565 | 0,9827442 |
| 56 | 3К12-6-1 | 3К12-8 | 0,309 | 164 | 1988 | 2 | 35 | 0,000060 | 16,44 | 0,0000098 | 0,00058580 | 0,9825888 |
| 57 | 3К12-8 | 3УТ12-8-1 | 0,309 | 68 | 1989 | 1 | 34 | 0,000048 | 16,44 | 0,0000033 | 0,00058812 | 0,9825373 |
| 58 | 3УТ12-8-1 | 3К12-10 | 0,309 | 100 | 1989 | 1 | 34 | 0,000048 | 16,44 | 0,0000048 | 0,00059795 | 0,9824618 |
| 59 | 3К12-10 | 3К12-62 | 0,309 | 231 | 1988 | 2 | 35 | 0,000060 | 16,44 | 0,0000138 | 0,00060121 | 0,9822429 |
| 60 | 3К12-62 | - | 0,309 | 40 | 2017 | 2 | 6 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000002 | 0,00060599 | 0,9822393 |
| 61 | - | - | 0,309 | 20 | 2017 | 2 | 6 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000001 | 0,00061983 | 0,9822375 |
| 62 | - | 3К12-62-2 | 0,309 | 20 | 2017 | 2 | 6 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000001 | 0,00062006 | 0,9822357 |
| 63 | 3К12-62-2 | 3УТ12-66 | 0,309 | 57 | 2018 | 1 | 5 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000003 | 0,00062018 | 0,9822306 |
| 64 | 3УТ12-66 | 3УТ12-68 | 0,309 | 27 | 1982 | 1 | 41 | 0,000334 | 16,44 | 0,0000090 | 0,00062029 | 0,9820888 |
| 65 | 3УТ12-68 | 3УТ12-72 | 0,309 | 239 | 1982 | 1 | 41 | 0,000334 | 16,44 | 0,0000796 | 0,00062062 | 0,9808312 |
| 66 | 3УТ12-72 | 3К12-76 | 0,309 | 5 | 1982 | 1 | 41 | 0,000334 | 16,44 | 0,0000018 | 0,00062959 | 0,9808024 |
| 67 | 3К12-76 | 3К12-81 | 0,309 | 96 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 16,44 | 0,0000321 | 0,00070919 | 0,9802963 |
| 68 | 3К12-81 | - | 0,309 | 18 | 1982 | 1 | 41 | 0,000334 | 16,44 | 0,0000059 | 0,00071102 | 0,9802025 |
| 69 | - | - | 0,309 | 68 | 1982 | 1 | 41 | 0,000334 | 16,44 | 0,0000228 | 0,00074309 | 0,9798430 |
| 70 | - | 3К12-82 | 0,309 | 25 | 1993 | 2 | 30 | 0,000022 | 16,44 | 0,0000005 | 0,00074904 | 0,9798344 |
| 71 | 3К12-82 | - | 0,309 | 58 | 1993 | 2 | 30 | 0,000022 | 16,44 | 0,0000013 | 0,00077184 | 0,9798140 |
| 72 | - | 3УТ12-83 | 0,309 | 29 | 1993 | 1 | 30 | 0,000022 | 16,44 | 0,0000006 | 0,00077238 | 0,9798039 |
| 73 | 3УТ12-83 | - | 0,207 | 47 | 1993 | 1 | 30 | 0,000022 | 11,28 | 0,0000010 | 0,00077368 | 0,9797926 |
| 74 | - | - | 0,207 | 11 | 1993 | 2 | 30 | 0,000022 | 11,28 | 0,0000003 | 0,00077432 | 0,9797899 |
| 75 | - | - | 0,207 | 39 | 1993 | 2 | 30 | 0,000022 | 11,28 | 0,0000009 | 0,00077536 | 0,9797805 |
| 76 | - | 3К12-84 | 0,207 | 19 | 1987 | 2 | 36 | 0,000076 | 11,28 | 0,0000015 | 0,00077562 | 0,9797645 |
| 77 | 3К12-84 | 3К12-86 | 0,150 | 55 | 1987 | 2 | 36 | 0,000076 | 8,59 | 0,0000042 | 0,00077648 | 0,9797297 |
| 78 | 3К12-86 | - | 0,082 | 14 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 5,67 | 0,0000007 | 0,00077796 | 0,9797261 |
| 79 | - | Жилого дома ул. Тентюковская 130 | 0,082 | 64 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 5,67 | 0,0000031 | 0,00078219 | 0,9797095 |

Рисунок 4. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Блок №2 ЦВК до жилого дома ул. Тентюковская 130

На рисункеРисунок 5 приведена трассировка магистрального теплопровода ЦВК блок №2 от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 9 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 6 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 5. Путь движения теплоносителя от Блок №2 ЦВК до жилого дома ул. Дырнос 112/2

Таблица 9. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Блок №2 ЦВК до жилого дома ул. Дырнос 112/2

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блок №2 ЦВК | - | 0,804 | 44 | 1984 | 2 | 39 | 0,000175 | 37,10 | 0,0000077 | 0,00000775 | 0,9997154 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | - | 0,614 | 25 | 1984 | 2 | 39 | 0,000175 | 27,65 | 0,0000044 | 0,00001218 | 0,9997154 |
| 3 | - | 3УТД | 0,614 | 7 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 27,65 | 0,0000012 | 0,00001341 | 0,9997154 |
| 4 | 3УТД | - | 0,614 | 10 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 27,65 | 0,0000017 | 0,00001507 | 0,9997154 |
| 5 | - | 3УТГ - Блок2 | 0,614 | 61 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 27,65 | 0,0000106 | 0,00002572 | 0,9997154 |
| 6 | 3УТГ - Блок2 | - | 0,614 | 88 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 27,65 | 0,0000154 | 0,00004108 | 0,9997154 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - | 3УТ2 | 0,614 | 297 | 1984 | 1 | 39 | 0,000175 | 27,65 | 0,0000518 | 0,00009292 | 0,9982965 |
| 8 | 3УТ2 | - | 0,408 | 2 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 20,86 | 0,0000001 | 0,00009306 | 0,9982936 |
| 9 | - | 15УТ13 | 0,408 | 5 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 20,86 | 0,0000003 | 0,00009335 | 0,9982876 |
| 10 | 15УТ13 | - | 0,515 | 107 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 26,65 | 0,0000064 | 0,00009978 | 0,9981183 |
| 11 | - | 15УТ12 | 0,408 | 70 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 20,86 | 0,0000042 | 0,00010398 | 0,9980317 |
| 12 | 15УТ12 | - | 0,408 | 117 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 20,86 | 0,0000070 | 0,00011100 | 0,9978869 |
| 13 | - | - | 0,408 | 9 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 20,86 | 0,0000005 | 0,00011154 | 0,9978757 |
| 14 | - | 15УТ11 | 0,408 | 29 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 20,86 | 0,0000017 | 0,00011327 | 0,9978400 |
| 15 | 15УТ11 | 15УТ9 | 0,408 | 220 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 20,86 | 0,0000131 | 0,00012642 | 0,9975690 |
| 16 | 15УТ9 | 15УТ8 | 0,414 | 143 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 21,18 | 0,0000086 | 0,00013500 | 0,9973895 |
| 17 | 15УТ8 | 15УТ7 | 0,414 | 79 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 21,18 | 0,0000047 | 0,00013973 | 0,9972908 |
| 18 | 15УТ7 | 15К5-7 | 0,414 | 3 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 21,18 | 0,0000002 | 0,00013988 | 0,9972876 |
| 19 | 15К5-7 | 15К6 | 0,414 | 45 | 2004 | 2 | 19 | 0,000007 | 21,18 | 0,0000003 | 0,00014019 | 0,9972811 |
| 20 | 15К6 | 15К5 | 0,414 | 43 | 1988 | 2 | 35 | 0,000060 | 21,18 | 0,0000026 | 0,00014274 | 0,9972277 |
| 21 | 15К5 | 15К5-1 | 0,309 | 37 | 1995 | 2 | 28 | 0,000016 | 16,44 | 0,0000006 | 0,00014335 | 0,9972179 |
| 22 | 15К5-1 | - | 0,309 | 140 | 1995 | 2 | 28 | 0,000016 | 16,44 | 0,0000023 | 0,00014565 | 0,9971805 |
| 23 | - | - | 0,309 | 10 | 1995 | 1 | 28 | 0,000016 | 16,44 | 0,0000002 | 0,00014582 | 0,9971778 |
| 24 | - | - | 0,309 | 13 | 1995 | 2 | 28 | 0,000016 | 16,44 | 0,0000002 | 0,00014603 | 0,9971743 |
| 25 | - | 15УТ5-7 | 0,309 | 153 | 1995 | 1 | 28 | 0,000016 | 16,44 | 0,0000025 | 0,00014855 | 0,9971335 |
| 26 | 15УТ5-7 | 15УТ5-9 | 0,309 | 41 | 1995 | 1 | 28 | 0,000016 | 16,44 | 0,0000007 | 0,00014922 | 0,9971226 |
| 27 | 15УТ5-9 | 15УТ5-9 | 0,309 | 2 | 1995 | 1 | 28 | 0,000016 | 16,44 | 0,0000000 | 0,00014926 | 0,9971219 |
| 28 | 15УТ5-9 | 15К5-10 | 0,309 | 41 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 16,44 | 0,0000020 | 0,00015121 | 0,9970902 |
| 29 | 15К5-10 | - | 0,309 | 12 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 16,44 | 0,0000005 | 0,00015176 | 0,9970812 |
| 30 | - | - | 0,309 | 42 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 16,44 | 0,0000020 | 0,00015375 | 0,9970490 |
| 31 | - | 15УТ5-21 | 0,309 | 2 | 1989 | 1 | 34 | 0,000048 | 16,44 | 0,0000001 | 0,00015386 | 0,9970473 |
| 32 | 15УТ5-21 | - | 0,309 | 109 | 1989 | 1 | 34 | 0,000048 | 16,44 | 0,0000052 | 0,00015905 | 0,9969630 |
| 33 | - | - | 0,207 | 4 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 11,28 | 0,0000002 | 0,00015922 | 0,9969611 |
| 34 | - | - | 0,207 | 4 | 1976 | 2 | 47 | 0,004050 | 11,28 | 0,0000169 | 0,00017611 | 0,9967731 |
| 35 | - | 9УТ8 | 0,309 | 3 | 1976 | 1 | 47 | 0,004050 | 16,44 | 0,0000117 | 0,00018785 | 0,9965826 |
| 36 | 9УТ8 | 9УТ6 | 0,309 | 418 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 16,44 | 0,0001989 | 0,00038674 | 0,9933561 |
| 37 | 9УТ6 | 9УТ5 | 0,309 | 4 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 16,44 | 0,0000018 | 0,00038854 | 0,9933269 |
| 38 | 9УТ5 | 9УТ4 | 0,309 | 86 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 16,44 | 0,0000411 | 0,00042966 | 0,9926621 |
| 39 | 9УТ4 | 9УТ2 | 0,309 | 95 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 16,44 | 0,0000453 | 0,00047496 | 0,9919301 |
| 40 | 9УТ2 | 9УТ2-2 | 0,082 | 121 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 5,67 | 0,0000575 | 0,00053249 | 0,9916099 |
| 41 | 9УТ2-2 | 9УТ2-4 | 0,082 | 2 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 5,67 | 0,0000011 | 0,00053364 | 0,9916035 |
| 42 | 9УТ2-4 | 9УТ2-6 | 0,082 | 25 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 5,67 | 0,0000118 | 0,00054543 | 0,9915379 |
| 43 | 9УТ2-6 | тепл. стоянка | 0,069 | 138 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 5,15 | 0,0000656 | 0,00053364 | 0,9912063 |
| 44 | тепл. стоянка | Жилой дом ул. Дырнос 112/2 | 0,309 | 86 | 1997 | 1 | 26 | 0,000013 | 16,44 | 0,0000011 | 0,00054543 | 0,9911887 |

Рисунок 6. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Блок №2 ЦВК до жилого дома ул. Дырнос 112/2

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей котельной Кутузова

На рисункеРисунок 7 приведена трассировка магистрального теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 10 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 8 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 7. Путь движения теплоносителя от кот. "Кутузова" до ж/д

Таблица 10. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от кот. "Кутузова" до ж/д

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кот. "Кутузова" | - | 0,207 | 12 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 11,28 | 0,0000056 | 0,00000556 | 0,9999374 |
| 2 | - | - | 0,207 | 98 | 2008 | 2 | 15 | 0,000006 | 11,28 | 0,0000006 | 0,00000611 | 0,9998748 |
| 3 | - | 10К3-1 | 0,207 | 62 | 2009 | 2 | 14 | 0,000006 | 11,28 | 0,0000004 | 0,00000647 | 0,9998685 |
| 4 | 10К3-1 | 10К3-3 | 0,207 | 172 | 2007 | 2 | 16 | 0,000006 | 11,28 | 0,0000010 | 0,00000745 | 0,9998646 |
| 5 | 10К3-3 | 10К3-4 | 0,150 | 94 | 2009 | 2 | 14 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000005 | 0,00000798 | 0,9998536 |
| 6 | 10К3-4 | - | 0,150 | 187 | 2009 | 2 | 14 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000011 | 0,00000905 | 0,9998490 |
| 7 | - | ТК3 | 0,150 | 244 | 2009 | 2 | 14 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000014 | 0,00001043 | 0,9998398 |
| 8 | ТК3 | 10К3-7 | 0,100 | 19 | 2009 | 2 | 14 | 0,000006 | 6,41 | 0,0000001 | 0,00001054 | 0,9998279 |
| 9 | 10К3-7 | - | 0,100 | 268 | 2009 | 1 | 14 | 0,000006 | 6,41 | 0,0000015 | 0,00001207 | 0,9998272 |
| 10 | - | - | 0,100 | 5 | 2009 | 1 | 14 | 0,000006 | 6,41 | 0,0000000 | 0,00001210 | 0,9998174 |
| 11 | - | Заречье ПНС-3 | 0,100 | 4 | 2009 | 1 | 14 | 0,000006 | 6,41 | 0,0000000 | 0,00001212 | 0,9998172 |
| 12 | Заречье ПНС-3 | - | 0,100 | 3 | 2009 | 1 | 14 | 0,000006 | 6,41 | 0,0000000 | 0,00001214 | 0,9998171 |
| 13 | - | 22УТ8 | 0,150 | 27 | 2009 | 1 | 14 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000002 | 0,00001229 | 0,9998170 |
| 14 | 22УТ8 | - | 0,150 | 3 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000017 | 0,00001394 | 0,9998157 |
| 15 | - | - | 0,150 | 8 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000039 | 0,00001786 | 0,9998015 |
| 16 | - | 22УТ1 | 0,150 | 10 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000046 | 0,00002246 | 0,9997678 |
| 17 | 22УТ1 | - | 0,150 | 6 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000026 | 0,00002509 | 0,9997284 |
| 18 | - | - | 0,150 | 10 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000046 | 0,00002972 | 0,9997058 |
| 19 | - | - | 0,150 | 11 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000053 | 0,00003500 | 0,9996661 |
| 20 | - | - | 0,150 | 16 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000078 | 0,00004280 | 0,9996208 |
| 21 | - | - | 0,150 | 2 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000008 | 0,00004359 | 0,9995538 |
| 22 | - | - | 0,150 | 20 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000097 | 0,00005326 | 0,9995470 |
| 23 | - | 22УТ2 | 0,150 | 3 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000014 | 0,00005463 | 0,9994641 |
| 24 | 22УТ2 | 22УТ3 | 0,150 | 66 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000316 | 0,00008623 | 0,9994523 |
| 25 | 22УТ3 | 22УТ4 | 0,150 | 37 | 2008 | 1 | 15 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000002 | 0,00008644 | 0,9991812 |
| 26 | 22УТ4 | 22УТ5 | 0,150 | 63 | 2008 | 1 | 15 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000004 | 0,00008680 | 0,9991794 |
| 27 | 22УТ5 | 22УТ6 | 0,150 | 63 | 2008 | 1 | 15 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000004 | 0,00008716 | 0,9991763 |
| 28 | 22УТ6 | 22УТ7 | 0,150 | 64 | 2008 | 1 | 15 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000004 | 0,00008752 | 0,9991732 |
| 29 | 22УТ7 | 22УТ8 | 0,150 | 26 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000122 | 0,00009971 | 0,9991701 |
| 30 | 22УТ8 | 22УТ9 | 0,100 | 65 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 6,41 | 0,0000309 | 0,00013057 | 0,9990656 |
| 31 | 22УТ9 | 22УТ10 | 0,100 | 29 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 6,41 | 0,0000138 | 0,00014439 | 0,9988683 |
| 32 | 22УТ10 | 22УТ11 | 0,100 | 37 | 2007 | 1 | 16 | 0,000006 | 6,41 | 0,0000002 | 0,00014460 | 0,9987800 |
| 33 | 22УТ11 | 22УТ12 | 0,069 | 52 | 2007 | 1 | 16 | 0,000006 | 5,15 | 0,0000003 | 0,00014490 | 0,9987786 |
| 34 | 22УТ12 | 22УТ13 | 0,069 | 48 | 2007 | 1 | 16 | 0,000006 | 5,15 | 0,0000003 | 0,00014517 | 0,9987771 |
| 35 | 22УТ13 | 22УТ14 | 0,069 | 16 | 2007 | 1 | 16 | 0,000006 | 5,15 | 0,0000001 | 0,00014526 | 0,9987757 |
| 36 | 22УТ14 | ж/д | 0,069 | 61 | 2007 | 1 | 16 | 0,000006 | 5,15 | 0,0000003 | 0,00014561 | 0,9987752 |

Рисунок 8. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от кот. "Кутузова" до ж/д

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей котельной Школьная

На рисункеРисунок 9 приведена трассировка магистрального теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 11 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 10 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 9. Путь движения теплоносителя от котельная "Школьная" до ж/д

Таблица 11. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельная "Школьная" до ж/д

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Школьная" | - | 0,409 | 5 | 1996 | 2 | 27 | 0,000014 | 20,91 | 0,0000001 | 0,00000008 | 0,9999984 |
| 2 | - | - | 0,409 | 5 | 1996 | 2 | 27 | 0,000014 | 20,91 | 0,0000001 | 0,00000016 | 0,9999967 |
| 3 | - | - | 0,409 | 5 | 1996 | 2 | 27 | 0,000014 | 20,91 | 0,0000001 | 0,00000023 | 0,9999951 |
| 4 | - | 20УТ1 | 0,409 | 5 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 20,91 | 0,0000001 | 0,00000031 | 0,9999935 |
| 5 | 20УТ1 | 20УТ2 | 0,409 | 15 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 20,91 | 0,0000002 | 0,00000053 | 0,9999918 |
| 6 | 20УТ2 | - | 0,309 | 55 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 16,44 | 0,0000008 | 0,00000133 | 0,9999872 |
| 7 | - | - | 0,309 | 8 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 16,44 | 0,0000001 | 0,00000144 | 0,9999742 |
| 8 | - | 20К3А | 0,309 | 3 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 16,44 | 0,0000000 | 0,00000149 | 0,9999723 |
| 9 | 20К3А | - | 0,309 | 7 | 2019 | 2 | 4 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000000 | 0,00000153 | 0,9999715 |
| 10 | - | - | 0,309 | 27 | 2016 | 2 | 7 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000002 | 0,00000168 | 0,9999709 |
| 11 | - | - | 0,259 | 1 | 2016 | 2 | 7 | 0,000006 | 13,86 | 0,0000000 | 0,00000169 | 0,9999684 |
| 12 | - | - | 0,309 | 10 | 2016 | 2 | 7 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000001 | 0,00000174 | 0,9999683 |
| 13 | - | 20К4 | 0,259 | 22 | 1996 | 2 | 27 | 0,000014 | 13,86 | 0,0000003 | 0,00000207 | 0,9999673 |
| 14 | 20К4 | 20К4А | 0,259 | 24 | 1996 | 2 | 27 | 0,000014 | 13,86 | 0,0000003 | 0,00000241 | 0,9999629 |
| 15 | 20К4А | 20К5 | 0,259 | 64 | 1996 | 2 | 27 | 0,000014 | 13,86 | 0,0000009 | 0,00000332 | 0,9999581 |
| 16 | 20К5 | 20К6 | 0,259 | 48 | 1996 | 2 | 27 | 0,000014 | 13,86 | 0,0000007 | 0,00000401 | 0,9999455 |
| 17 | 20К6 | - | 0,259 | 7 | 1995 | 2 | 28 | 0,000016 | 13,86 | 0,0000001 | 0,00000412 | 0,9999359 |
| 18 | - | - | 0,259 | 63 | 1995 | 1 | 28 | 0,000016 | 13,86 | 0,0000010 | 0,00000515 | 0,9999344 |
| 19 | - | 20К7 | 0,259 | 22 | 1995 | 2 | 28 | 0,000016 | 13,86 | 0,0000004 | 0,00000552 | 0,9999201 |
| 20 | 20К7 | 20К30 | 0,259 | 16 | 1996 | 2 | 27 | 0,000014 | 13,86 | 0,0000002 | 0,00000575 | 0,9999151 |
| 21 | 20К30 | 20К8 | 0,207 | 33 | 1996 | 2 | 27 | 0,000014 | 11,28 | 0,0000005 | 0,00000622 | 0,9999119 |
| 22 | 20К8 | - | 0,207 | 11 | 1996 | 2 | 27 | 0,000014 | 11,28 | 0,0000002 | 0,00000638 | 0,9999066 |
| 23 | - | 20УТ9 | 0,207 | 17 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 11,28 | 0,0000002 | 0,00000662 | 0,9999047 |
| 24 | 20УТ9 | 20УТ10 | 0,207 | 52 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 11,28 | 0,0000007 | 0,00000737 | 0,9999021 |
| 25 | 20УТ10 | 20УТ20 | 0,207 | 39 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 11,28 | 0,0000006 | 0,00000792 | 0,9998936 |
| 26 | 20УТ20 | 20УТ11 | 0,207 | 13 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 11,28 | 0,0000002 | 0,00000811 | 0,9998874 |
| 27 | 20УТ11 | 20УТ12 | 0,207 | 55 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 11,28 | 0,0000008 | 0,00000890 | 0,9998852 |
| 28 | 20УТ12 | 20УТ13 | 0,150 | 26 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 8,59 | 0,0000004 | 0,00000927 | 0,9998764 |
| 29 | 20УТ13 | - | 0,150 | 17 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 8,59 | 0,0000002 | 0,00000951 | 0,9998732 |
| 30 | - | 20УТ14 | 0,150 | 17 | 2006 | 2 | 17 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000001 | 0,00000961 | 0,9998711 |
| 31 | 20УТ14 | 20УТ14-1 | 0,150 | 19 | 2006 | 1 | 17 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000001 | 0,00000972 | 0,9998702 |
| 32 | 20УТ14-1 | 20УТ14-2 | 0,150 | 24 | 2006 | 1 | 17 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000001 | 0,00000986 | 0,9998693 |
| 33 | 20УТ14-2 | - | 0,150 | 23 | 2006 | 1 | 17 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000001 | 0,00000999 | 0,9998681 |
| 34 | - | 20УТ14-3 | 0,150 | 31 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 8,59 | 0,0000031 | 0,00001306 | 0,9998670 |
| 35 | 20УТ14-3 | 20УТ14-4 | 0,150 | 56 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 8,59 | 0,0000056 | 0,00001862 | 0,9998406 |
| 36 | 20УТ14-4 | - | 0,150 | 20 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 8,59 | 0,0000020 | 0,00002063 | 0,9997928 |
| 37 | - | - | 0,150 | 3 | 2006 | 1 | 17 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000000 | 0,00002065 | 0,9997756 |
| 38 | - | 20УТ14-5 | 0,150 | 32 | 2006 | 1 | 17 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000002 | 0,00002083 | 0,9997754 |
| 39 | 20УТ14-5 | 20УТ14-6 | 0,150 | 4 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 8,59 | 0,0000004 | 0,00002128 | 0,9997738 |
| 40 | 20УТ14-6 | - | 0,150 | 5 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 8,59 | 0,0000005 | 0,00002181 | 0,9997700 |
| 41 | - | - | 0,100 | 21 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 6,41 | 0,0000021 | 0,00002388 | 0,9997655 |
| 42 | - | 20УТ14-7 | 0,100 | 27 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 6,41 | 0,0000027 | 0,00002658 | 0,9997522 |
| 43 | 20УТ14-7 | 20УТ14-8 | 0,100 | 15 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 6,41 | 0,0000015 | 0,00002388 | 0,9997349 |
| 44 | 20УТ14-8 | - | 0,082 | 16 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 5,67 | 0,0000015 | 0,00002658 | 0,9997252 |
| 45 | - | - | 0,100 | 5 | 2015 | 1 | 8 | 0,000006 | 6,41 | 0,0000000 | 0,00002810 | 0,9997164 |
| 46 | - | 20УТ14-9 | 0,082 | 6 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 5,67 | 0,0000006 | 0,00002965 | 0,9997162 |
| 47 | 20УТ14-9 | 20УТ14-10 | 0,082 | 36 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 5,67 | 0,0000035 | 0,00002968 | 0,9997131 |
| 48 | 20УТ14-10 | 20УТ14-11 | 0,082 | 9 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 5,67 | 0,0000009 | 0,00003023 | 0,9996932 |
| 49 | 20УТ14-11 | 20УТ14-12 | 0,082 | 26 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 5,67 | 0,0000026 | 0,00003375 | 0,9996880 |
| 50 | 20УТ14-12 | ж/д | 0,050 | 33 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 4,43 | 0,0000032 | 0,00003466 | 0,9996735 |

Рисунок 10. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельная "Школьная" до ж/д

    - Перспективное состояние на 2040 г.

          - Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей ЦВК

Котельная ЦВК имеет несколько магистральных тепловых выводов:

Ниже представлен расчет по каждому из них.

На рисункеРисунок 11 приведена трассировка магистрального теплопровода ТМ-1 от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

Рисунок 11. Путь движения теплоносителя от Блок №1 ЦВК до ж/д ТУ №1

В таблицеТаблица 12 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 12 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Таблица 12. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Блок №2 ЦВК до ж/д

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блок № 1 ЦВК | - | 0,804 | 10 | 1994 | 2 | 45 | 0,001590 | 37,10 | 0,0000156 | 0,00001555 | 0,9999954 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | - | 0,804 | 9 | 1994 | 2 | 45 | 0,001590 | 37,10 | 0,0000144 | 0,00002997 | 0,9999954 |
| 3 | - | 2УТ1 | 0,804 | 11 | 1994 | 2 | 45 | 0,001590 | 37,10 | 0,0000169 | 0,00004689 | 0,9999954 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2УТ1 | 2К1 | 0,804 | 11 | 1994 | 2 | 45 | 0,001590 | 37,10 | 0,0000175 | 0,00006438 | 0,9999903 |
| 5 | 2К1 | 2К1-1 | 0,804 | 46 | 1994 | 2 | 45 | 0,001590 | 37,10 | 0,0000731 | 0,00013753 | 0,9999689 |
| 6 | 2К1-1 | - | 0,804 | 82 | 2001 | 2 | 38 | 0,000130 | 37,10 | 0,0000107 | 0,00014819 | 0,9999658 |
| 7 | - | - | 0,804 | 52 | 1994 | 2 | 45 | 0,001590 | 37,10 | 0,0000827 | 0,00023088 | 0,9999416 |
| 8 | - | - | 0,804 | 20 | 2017 | 2 | 22 | 0,000008 | 37,10 | 0,0000002 | 0,00023105 | 0,9999415 |
| 9 | - | 2К2А | 0,804 | 98 | 2004 | 2 | 35 | 0,000060 | 37,10 | 0,0000059 | 0,00023691 | 0,9999398 |
| 10 | 2К2А | 2К2 | 0,804 | 119 | 2004 | 2 | 35 | 0,000060 | 37,10 | 0,0000071 | 0,00024404 | 0,9999377 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2К2 | 2К3Б | 0,706 | 124 | 1989 | 2 | 50 | 0,020630 | 32,16 | 0,0025581 | 0,00280219 | 0,9999377 |
| 12 | 2К3Б | 2К4 | 0,706 | 132 | 1989 | 2 | 50 | 0,020630 | 32,16 | 0,0027232 | 0,00552537 | 0,9999377 |
| 13 | 2К4 | 2К5 | 0,706 | 128 | 1989 | 2 | 50 | 0,020630 | 32,16 | 0,0026407 | 0,00816604 | 0,9999377 |
| 14 | 2К5 | 2К5А | 0,704 | 52 | 1981 | 2 | 58 | 8,506924 | 32,06 | 0,4423600 | 0,45052607 | 0,9999377 |
| 15 | 2К5А | 2К6 | 0,704 | 126 | 1981 | 2 | 58 | 8,506924 | 32,06 | 1,0718724 | 1,52239843 | 0,9999377 |
| 16 | 2К6 | 2К7 | 0,704 | 134 | 1981 | 2 | 58 | 8,506924 | 32,06 | 1,1399278 | 2,66232619 | 0,9999377 |
| 17 | 2К7 | - | 0,517 | 1 | 1981 | 2 | 58 | 8,506924 | 26,76 | 0,0085069 | 2,67083311 | 0,9999377 |
| 18 | - | К4-1 | 0,517 | 207 | 1986 | 2 | 53 | 0,143653 | 26,76 | 0,0297361 | 2,70056918 | 0,9999377 |
| 19 | К4-1 | УТ4-2 | 0,517 | 119 | 1986 | 1 | 53 | 0,143653 | 26,76 | 0,0170947 | 2,71766384 | 0,9999377 |
| 20 | УТ4-2 | - | 0,517 | 10 | 1986 | 1 | 53 | 0,143653 | 26,76 | 0,0014365 | 2,71910036 | 0,9999377 |
| 21 | - | - | 0,517 | 7 | 1986 | 2 | 53 | 0,143653 | 26,76 | 0,0010056 | 2,72010593 | 0,9999377 |
| 22 | - | - | 0,517 | 317 | 1986 | 1 | 53 | 0,143653 | 26,76 | 0,0455379 | 2,76564379 | 0,9999377 |
| 23 | - | - | 0,517 | 76 | 1986 | 2 | 53 | 0,143653 | 26,76 | 0,0109176 | 2,77656138 | 0,9999377 |
| 24 | - | - | 0,517 | 4 | 1986 | 2 | 53 | 0,143653 | 26,76 | 0,0005746 | 2,77713599 | 0,9999377 |
| 25 | - | 4К1 | 0,517 | 1 | 1986 | 2 | 53 | 0,143653 | 26,76 | 0,0001437 | 2,77727964 | 0,9999377 |
| 26 | 4К1 | 2К14 | 0,517 | 104 | 1986 | 2 | 53 | 0,143653 | 26,76 | 0,0149399 | 2,79221951 | 0,9999377 |
| 27 | 2К14 | 2К17 | 0,517 | 151 | 1986 | 2 | 53 | 0,143653 | 26,76 | 0,0216915 | 2,81391104 | 0,9999377 |
| 28 | 2К17 | - | 0,517 | 59 | 1986 | 2 | 53 | 0,143653 | 26,76 | 0,0084755 | 2,82238654 | 0,9999377 |
| 29 | - | 2К15 | 0,517 | 1 | 1986 | 2 | 53 | 0,143653 | 26,76 | 0,0001437 | 2,82253019 | 0,9999377 |
| Не резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2К15 | - | 0,517 | 1 | 1989 | 2 | 50 | 0,020630 | 26,76 | 0,0000206 | 2,82255082 | 0,9999334 |
| 31 | - | 2К15А | 0,517 | 16 | 1989 | 2 | 50 | 0,020630 | 26,76 | 0,0003301 | 2,82288091 | 0,9998637 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2К15А | - | 0,414 | 2 | 1999 | 2 | 40 | 0,000239 | 21,18 | 0,0000005 | 2,82288138 | 0,9998637 |
| 33 | - | 2К18 | 0,414 | 40 | 1999 | 2 | 40 | 0,000239 | 21,18 | 0,0000096 | 2,82289094 | 0,9998637 |
| 34 | 2К18 | 2К18-1 | 0,414 | 36 | 2000 | 2 | 39 | 0,000175 | 21,18 | 0,0000063 | 2,82289722 | 0,9998637 |
| 35 | 2К18-1 | - | 0,414 | 96 | 2002 | 2 | 37 | 0,000099 | 21,18 | 0,0000095 | 2,82290674 | 0,9998637 |
| 36 | - | - | 0,414 | 13 | 2002 | 2 | 37 | 0,000099 | 21,18 | 0,0000013 | 2,82290804 | 0,9998637 |
| 37 | - | - | 0,414 | 281 | 2003 | 2 | 36 | 0,000076 | 21,18 | 0,0000214 | 2,82292947 | 0,9998637 |
| 38 | - | 2УТ18-1-1 | 0,414 | 11 | 2003 | 2 | 36 | 0,000076 | 21,18 | 0,0000009 | 2,82293033 | 0,9998637 |
| 39 | 2УТ18-1-1 | 2К18-3 | 0,414 | 21 | 1999 | 2 | 40 | 0,000239 | 21,18 | 0,0000051 | 2,82293541 | 0,9998637 |
| 40 | 2К18-3 | 2УТ18-3 | 0,414 | 1 | 1999 | 1 | 40 | 0,000239 | 21,18 | 0,0000002 | 2,82293565 | 0,9998637 |
| 41 | 2УТ18-3 | 2УТ16 | 0,414 | 374 | 1999 | 1 | 40 | 0,000239 | 21,18 | 0,0000893 | 2,82302499 | 0,9998637 |
| 42 | 2УТ16 | 2УТ16А | 0,414 | 62 | 2001 | 1 | 38 | 0,000130 | 21,18 | 0,0000081 | 2,82303305 | 0,9998637 |
| 43 | 2УТ16А | 2К16А | 0,414 | 9 | 1999 | 1 | 40 | 0,000239 | 21,18 | 0,0000021 | 2,82302499 | 0,9998637 |
| 44 | 2К16А | 2К16 | 0,359 | 17 | 1999 | 2 | 40 | 0,000239 | 19,11 | 0,0000041 | 2,82303305 | 0,9998637 |
| 45 | 2К16 | 2К16-5 | 0,359 | 48 | 1998 | 2 | 41 | 0,000334 | 19,11 | 0,0000160 | 2,82303520 | 0,9998637 |
| 46 | 2К16-5 | 2К16-6 | 0,259 | 31 | 1982 | 2 | 57 | 3,417431 | 13,86 | 0,1059404 | 2,82303926 | 0,9998637 |
| 47 | 2К16-6 | 2К16-7 | 0,259 | 242 | 1982 | 2 | 57 | 3,417431 | 13,86 | 0,8270184 | 2,82305527 | 0,9998637 |
| 48 | 2К16-7 | - | 0,259 | 1 | 1982 | 2 | 57 | 3,417431 | 13,86 | 0,0034174 | 2,92899564 | 0,9998637 |
| 49 | - | 2К39 | 0,259 | 214 | 1982 | 2 | 57 | 3,417431 | 13,86 | 0,7313303 | 3,75601404 | 0,9998637 |
| 50 | 2К39 | 2К38 | 0,259 | 148 | 1982 | 2 | 57 | 3,417431 | 13,86 | 0,5057798 | 3,75943147 | 0,9998637 |
| 51 | 2К38 | 2К56 | 0,259 | 59 | 1984 | 2 | 55 | 0,639916 | 13,86 | 0,0374415 | 4,49076178 | 0,9998637 |
| 52 | 2К56 | 2К55 | 0,259 | 110 | 1984 | 2 | 55 | 0,639916 | 13,86 | 0,0706339 | 4,99654162 | 0,9998637 |
| 53 | 2К55 | - | 0,259 | 29 | 1984 | 2 | 55 | 0,639916 | 13,86 | 0,0183208 | 5,03398308 | 0,9998637 |
| 54 | - | - | 0,259 | 151 | 1984 | 2 | 55 | 0,639916 | 13,86 | 0,0966912 | 5,10461696 | 0,9998637 |
| 55 | - | 2К53 | 0,309 | 21 | 2003 | 2 | 36 | 0,000076 | 16,44 | 0,0000016 | 5,12293775 | 0,9998637 |
| 56 | 2К53 | 2К52 | 0,259 | 39 | 1984 | 2 | 55 | 0,639916 | 13,86 | 0,0250847 | 5,21962899 | 0,9998637 |
| 57 | 2К52 | 2К51 | 0,259 | 172 | 1984 | 2 | 55 | 0,639916 | 13,86 | 0,1097647 | 5,21963056 | 0,9998637 |
| 58 | 2К51 | - | 0,150 | 3 | 2017 | 2 | 22 | 0,000008 | 8,59 | 0,0000000 | 5,24471525 | 0,9998637 |
| 59 | - | 2К50 | 0,150 | 2 | 2017 | 2 | 22 | 0,000008 | 8,59 | 0,0000000 | 5,35447997 | 0,9998637 |
| 60 | 2К50 | 2К49 | 0,259 | 103 | 1984 | 2 | 55 | 0,639916 | 13,86 | 0,0656681 | 5,35447999 | 0,9998637 |
| 61 | 2К49 | 2К48 | 0,207 | 37 | 1998 | 2 | 41 | 0,000334 | 11,28 | 0,0000122 | 5,35448001 | 0,9998637 |
| 62 | 2К48 | 2К48 | 0,207 | 1 | 1998 | 2 | 41 | 0,000334 | 11,28 | 0,0000004 | 5,42014815 | 0,9998637 |
| 63 | 2К48 | 2К48 | 0,207 | 1 | 1998 | 2 | 41 | 0,000334 | 11,28 | 0,0000005 | 5,42016035 | 0,9998637 |
| 64 | 2К48 | 2К47 | 0,207 | 30 | 1988 | 2 | 51 | 0,037955 | 11,28 | 0,0011394 | 5,42016078 | 0,9998637 |
| 65 | 2К47 | 2К46 | 0,207 | 29 | 2011 | 2 | 28 | 0,000016 | 11,28 | 0,0000005 | 5,42016124 | 0,9998637 |
| 66 | 2К46 | 2К45 | 0,207 | 10 | 2005 | 2 | 34 | 0,000048 | 11,28 | 0,0000005 | 5,42130064 | 0,9998637 |
| 67 | 2К45 | - | 0,207 | 50 | 1988 | 2 | 51 | 0,037955 | 11,28 | 0,0018970 | 5,42130112 | 0,9998637 |
| 68 | - | - | 0,207 | 2 | 1988 | 2 | 51 | 0,037955 | 11,28 | 0,0000653 | 5,42130160 | 0,9998637 |
| 69 | - | 2УТ44 | 0,207 | 10 | 1988 | 2 | 51 | 0,037955 | 11,28 | 0,0003814 | 5,42319858 | 0,9998637 |
| 70 | 2УТ44 | - | 0,069 | 22 | 1988 | 2 | 51 | 0,037955 | 5,15 | 0,0008506 | 5,42326386 | 0,9998637 |
| Не резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | - | - | 0,069 | 7 | 1988 | 2 | 51 | 0,037955 | 5,15 | 0,0002797 | 5,42364531 | 0,9998523 |
| 72 | - | ж/д ТУ №1 | 0,069 | 31 | 1988 | 2 | 51 | 0,037955 | 5,15 | 0,0011599 | 5,42449588 | 0,9998051 |

Рисунок 12. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Блок №2 ЦВК до ж/д ТУ №1

На рисункеРисунок 13 приведена трассировка магистрального теплопровода Блок №2 ЦВК от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 13 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 14 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 13. Путь движения теплоносителя от Блок №2 ЦВК до ж/д

Таблица 13. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Блок №2 ЦВК до ж/д

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блок №2 ЦВК | - | 0,804 | 44 | 2024 | 2 | 15 | 0,000006 | 37,10 | 0,0000003 | 0,00000025 | 0,9999981 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | - | 0,614 | 25 | 1984 | 2 | 55 | 0,639916 | 27,65 | 0,0162667 | 0,01626691 | 0,9999981 |
| 3 | - | 3УТД | 0,614 | 7 | 1984 | 1 | 55 | 0,639916 | 27,65 | 0,0044794 | 0,02074632 | 0,9999981 |
| 4 | 3УТД | - | 0,614 | 10 | 1984 | 1 | 55 | 0,639916 | 27,65 | 0,0060792 | 0,02682551 | 0,9999981 |
| 5 | - | 3УТГ - Блок2 | 0,614 | 61 | 1984 | 1 | 55 | 0,639916 | 27,65 | 0,0390348 | 0,06586036 | 0,9999981 |
| 6 | 3УТГ - Блок2 | - | 0,614 | 88 | 1984 | 1 | 55 | 0,639916 | 27,65 | 0,0563126 | 0,12217293 | 0,9999981 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - | 3УТ2 | 0,614 | 297 | 2024 | 1 | 15 | 0,000006 | 27,65 | 0,0000017 | 0,12217462 | 0,9999883 |
| 8 | 3УТ2 | - | 0,614 | 37 | 2025 | 1 | 14 | 0,000006 | 27,65 | 0,0000002 | 0,12217484 | 0,9999871 |
| 9 | - | - | 0,706 | 523 | 2025 | 1 | 14 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000030 | 0,12217782 | 0,9999672 |
| 10 | - | - | 0,706 | 16 | 2025 | 1 | 14 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000001 | 0,12217791 | 0,9999666 |
| 11 | - | - | 0,706 | 37 | 2025 | 1 | 14 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000002 | 0,12217812 | 0,9999652 |
| 12 | - | 3УТ6 | 0,706 | 56 | 2026 | 1 | 13 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000003 | 0,12217844 | 0,9999631 |
| 13 | 3УТ6 | - | 0,706 | 45 | 2026 | 1 | 13 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000003 | 0,12217869 | 0,9999614 |
| 14 | - | - | 0,614 | 22 | 2026 | 1 | 13 | 0,000006 | 27,65 | 0,0000001 | 0,12217882 | 0,9999606 |
| 15 | - | - | 0,706 | 97 | 2026 | 1 | 13 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000006 | 0,12217937 | 0,9999569 |
| 16 | - | - | 0,614 | 22 | 2026 | 1 | 13 | 0,000006 | 27,65 | 0,0000001 | 0,12217950 | 0,9999562 |
| 17 | - | 3УТ7 | 0,706 | 50 | 2027 | 1 | 12 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000003 | 0,12217978 | 0,9999543 |
| 18 | 3УТ7 | - | 0,706 | 81 | 2027 | 1 | 12 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000005 | 0,12218024 | 0,9999512 |
| 19 | - | - | 0,706 | 30 | 2027 | 1 | 12 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000002 | 0,12218042 | 0,9999501 |
| 20 | - | - | 0,706 | 101 | 2027 | 1 | 12 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000006 | 0,12218099 | 0,9999463 |
| 21 | - | - | 0,706 | 33 | 2028 | 1 | 11 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000002 | 0,12218118 | 0,9999450 |
| 22 | - | - | 0,706 | 37 | 2028 | 1 | 11 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000002 | 0,12218139 | 0,9999436 |
| 23 | - | - | 0,706 | 22 | 2028 | 1 | 11 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000001 | 0,12218152 | 0,9999428 |
| 24 | - | 3УТ8 | 0,706 | 27 | 2028 | 2 | 11 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000002 | 0,12218167 | 0,9999417 |
| 25 | 3УТ8 | - | 0,706 | 15 | 1987 | 1 | 52 | 0,072429 | 32,16 | 0,0010864 | 0,12326810 | 0,9926878 |
| 26 | - | - | 0,804 | 30 | 2029 | 1 | 10 | 0,000006 | 37,10 | 0,0000002 | 0,12326828 | 0,9926865 |
| 27 | - | 3К9 | 0,804 | 16 | 2029 | 2 | 10 | 0,000006 | 37,10 | 0,0000001 | 0,12326837 | 0,9926858 |
| 28 | 3К9 | - | 0,804 | 113 | 2029 | 2 | 10 | 0,000006 | 37,10 | 0,0000006 | 0,12326901 | 0,9926808 |
| 29 | - | - | 0,804 | 15 | 2029 | 1 | 10 | 0,000006 | 37,10 | 0,0000001 | 0,12326910 | 0,9926802 |
| 30 | - | - | 0,804 | 5 | 2029 | 1 | 10 | 0,000006 | 37,10 | 0,0000000 | 0,12326912 | 0,9926800 |
| 31 | - | 3УТ10 | 0,804 | 5 | 2031 | 1 | 8 | 0,000006 | 37,10 | 0,0000000 | 0,12326915 | 0,9926798 |
| 32 | 3УТ10 | - | 0,804 | 154 | 2031 | 1 | 8 | 0,000006 | 37,10 | 0,0000009 | 0,12327003 | 0,9926730 |
| 33 | - | - | 0,706 | 45 | 2031 | 1 | 8 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000003 | 0,12327029 | 0,9926713 |
| 34 | - | 3УТ11 | 0,706 | 61 | 2032 | 1 | 7 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000003 | 0,12327063 | 0,9926690 |
| 35 | 3УТ11 | - | 0,702 | 76 | 2032 | 1 | 7 | 0,000006 | 31,96 | 0,0000004 | 0,12327107 | 0,9926662 |
| 36 | - | - | 0,616 | 36 | 2032 | 1 | 7 | 0,000006 | 27,75 | 0,0000002 | 0,12327127 | 0,9926650 |
| 37 | - | 3УТ12 | 0,706 | 71 | 2033 | 1 | 6 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000004 | 0,12327168 | 0,9926623 |
| 38 | 3УТ12 | - | 0,706 | 79 | 2033 | 1 | 6 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000005 | 0,12327213 | 0,9926593 |
| 39 | - | - | 0,616 | 32 | 2034 | 1 | 5 | 0,000006 | 27,75 | 0,0000002 | 0,12327231 | 0,9926583 |
| 40 | - | - | 0,706 | 86 | 2034 | 1 | 5 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000005 | 0,12327280 | 0,9926551 |
| 41 | - | 3УТ13 | 0,706 | 4 | 2034 | 1 | 5 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000000 | 0,12327282 | 0,9926549 |
| 42 | 3УТ13 | - | 0,706 | 371 | 2034 | 2 | 5 | 0,000006 | 32,16 | 0,0000021 | 0,12327494 | 0,9926409 |
| 43 | - | 3ПАВ2 | 0,706 | 5 | 1999 | 2 | 40 | 0,000239 | 32,16 | 0,0000012 | 0,12327282 | 0,9926330 |
| 44 | 3ПАВ2 | - | 0,706 | 7 | 1987 | 2 | 52 | 0,072429 | 32,16 | 0,0004961 | 0,12327494 | 0,9893445 |
| 45 | - | 3ПАВ3 | 0,804 | 508 | 2036 | 2 | 3 | 0,000007 | 37,10 | 0,0000037 | 0,12327613 | 0,9893164 |
| 46 | 3ПАВ3 | - | 0,517 | 2 | 1987 | 2 | 52 | 0,072429 | 26,76 | 0,0001449 | 0,12377227 | 0,9885203 |
| 47 | - | 3К12-2 | 0,517 | 164 | 2036 | 2 | 3 | 0,000007 | 26,76 | 0,0000012 | 0,12377596 | 0,9885138 |
| 48 | 3К12-2 | - | 0,517 | 98 | 2037 | 2 | 2 | 0,000008 | 26,76 | 0,0000008 | 0,12392082 | 0,9885096 |
| 49 | - | - | 0,359 | 21 | 1987 | 2 | 52 | 0,072429 | 19,11 | 0,0014964 | 0,12392201 | 0,9826421 |
| 50 | - | - | 0,414 | 29 | 1987 | 2 | 52 | 0,072429 | 21,18 | 0,0021323 | 0,12392278 | 0,9734297 |
| 51 | - | - | 0,357 | 3 | 1987 | 2 | 52 | 0,072429 | 19,00 | 0,0002397 | 0,12541916 | 0,9725092 |
| 52 | - | 3К12-4 | 0,357 | 16 | 1987 | 2 | 52 | 0,072429 | 19,00 | 0,0011502 | 0,12755147 | 0,9680974 |
| 53 | 3К12-4 | - | 0,357 | 22 | 1987 | 2 | 52 | 0,072429 | 19,00 | 0,0016195 | 0,12779121 | 0,9619134 |
| 54 | - | - | 0,309 | 3 | 1988 | 2 | 51 | 0,037955 | 16,44 | 0,0000972 | 0,12894138 | 0,9615945 |
| 55 | - | 3К12-6-1 | 0,309 | 39 | 1988 | 2 | 51 | 0,037955 | 16,44 | 0,0014685 | 0,13056089 | 0,9567751 |
| 56 | 3К12-6-1 | 3К12-8 | 0,309 | 164 | 1988 | 2 | 51 | 0,037955 | 16,44 | 0,0062314 | 0,13065805 | 0,9364269 |
| 57 | 3К12-8 | 3УТ12-8-1 | 0,309 | 68 | 1989 | 1 | 50 | 0,020630 | 16,44 | 0,0014095 | 0,13212653 | 0,9319223 |
| 58 | 3УТ12-8-1 | 3К12-10 | 0,309 | 100 | 1989 | 1 | 50 | 0,020630 | 16,44 | 0,0020628 | 0,13835795 | 0,9253614 |
| 59 | 3К12-10 | 3К12-62 | 0,309 | 231 | 2037 | 2 | 2 | 0,000008 | 16,44 | 0,0000018 | 0,13976741 | 0,9253556 |
| 60 | 3К12-62 | - | 0,309 | 40 | 2017 | 2 | 22 | 0,000008 | 16,44 | 0,0000003 | 0,14183022 | 0,9253546 |
| 61 | - | - | 0,309 | 20 | 2017 | 2 | 22 | 0,000008 | 16,44 | 0,0000002 | 0,14183204 | 0,9253540 |
| 62 | - | 3К12-62-2 | 0,309 | 20 | 2017 | 2 | 22 | 0,000008 | 16,44 | 0,0000002 | 0,14183238 | 0,9253535 |
| 63 | 3К12-62-2 | 3УТ12-66 | 0,309 | 57 | 2018 | 1 | 21 | 0,000008 | 16,44 | 0,0000004 | 0,14183255 | 0,9253521 |
| 64 | 3УТ12-66 | 3УТ12-68 | 0,309 | 27 | 2037 | 1 | 2 | 0,000008 | 16,44 | 0,0000002 | 0,14183272 | 0,9253514 |
| 65 | 3УТ12-68 | 3УТ12-72 | 0,309 | 239 | 2037 | 1 | 2 | 0,000008 | 16,44 | 0,0000019 | 0,14183317 | 0,9253455 |
| 66 | 3УТ12-72 | 3К12-76 | 0,309 | 5 | 2038 | 1 | 1 | 0,000009 | 16,44 | 0,0000000 | 0,14183338 | 0,9253453 |
| 67 | 3К12-76 | 3К12-81 | 0,309 | 96 | 2038 | 2 | 1 | 0,000009 | 16,44 | 0,0000009 | 0,14183525 | 0,9253426 |
| 68 | 3К12-81 | - | 0,309 | 18 | 2038 | 1 | 1 | 0,000009 | 16,44 | 0,0000002 | 0,14183530 | 0,9253421 |
| 69 | - | - | 0,309 | 68 | 2038 | 1 | 1 | 0,000009 | 16,44 | 0,0000006 | 0,14183617 | 0,9253401 |
| 70 | - | 3К12-82 | 0,309 | 25 | 1993 | 2 | 46 | 0,002502 | 16,44 | 0,0000613 | 0,14183633 | 0,9251464 |
| 71 | 3К12-82 | - | 0,309 | 58 | 1993 | 2 | 46 | 0,002502 | 16,44 | 0,0001451 | 0,14183695 | 0,9246881 |
| 72 | - | 3УТ12-83 | 0,309 | 29 | 1993 | 1 | 46 | 0,002502 | 16,44 | 0,0000724 | 0,14189828 | 0,9244596 |
| 73 | 3УТ12-83 | - | 0,207 | 47 | 1993 | 1 | 46 | 0,002502 | 11,28 | 0,0001170 | 0,14204342 | 0,9242063 |
| 74 | - | - | 0,207 | 11 | 1993 | 2 | 46 | 0,002502 | 11,28 | 0,0000283 | 0,14211584 | 0,9241451 |
| 75 | - | - | 0,207 | 39 | 1993 | 2 | 46 | 0,002502 | 11,28 | 0,0000970 | 0,14223288 | 0,9239351 |
| 76 | - | 3К12-84 | 0,207 | 19 | 1987 | 2 | 52 | 0,072429 | 11,28 | 0,0014095 | 0,14226118 | 0,9208864 |
| 77 | 3К12-84 | 3К12-86 | 0,150 | 55 | 1987 | 2 | 52 | 0,072429 | 8,59 | 0,0040118 | 0,14235822 | 0,9142938 |
| 78 | 3К12-86 | - | 0,082 | 14 | 1989 | 2 | 50 | 0,020630 | 5,67 | 0,0002847 | 0,14376769 | 0,9139877 |
| 79 | - | ж/д | 0,082 | 64 | 1989 | 2 | 50 | 0,020630 | 5,67 | 0,0013187 | 0,14777953 | 0,9125700 |

Рисунок 14. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Блок №2 ЦВК до ж/д

На рисункеРисунок 15 приведена трассировка магистрального теплопровода ЦВК блок №2 от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 14 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 16 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 15. Путь движения теплоносителя от Блок №2 ЦВК до жилого дома

Таблица 14. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Блок №2 ЦВК до жилого дома

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блок Ė2 ЦВК | - | 0,804 | 44 | 2024 | 2 | 15 | 0,000006 | 37,10 | 0,0000003 | 0,00000025 | 0,9999981 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | - | 0,614 | 25 | 1984 | 2 | 55 | 0,639916 | 27,65 | 0,0162667 | 0,01626691 | 0,9999981 |
| 3 | - | 3УТД | 0,614 | 7 | 1984 | 1 | 55 | 0,639916 | 27,65 | 0,0044794 | 0,02074632 | 0,9999981 |
| 4 | 3УТД | - | 0,614 | 10 | 1984 | 1 | 55 | 0,639916 | 27,65 | 0,0060792 | 0,02682551 | 0,9999981 |
| 5 | - | 3УТГ - Блок2 | 0,614 | 61 | 1984 | 1 | 55 | 0,639916 | 27,65 | 0,0390348 | 0,06586036 | 0,9999981 |
| 6 | 3УТГ - Блок2 | - | 0,614 | 88 | 1984 | 1 | 55 | 0,639916 | 27,65 | 0,0563126 | 0,12217293 | 0,9999981 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - | 3УТ2 | 0,614 | 297 | 2024 | 1 | 15 | 0,000006 | 27,65 | 0,0000017 | 0,12217462 | 0,9999885 |
| 8 | 3УТ2 | - | 0,408 | 2 | 1984 | 1 | 55 | 0,639916 | 20,86 | 0,0015038 | 0,12367843 | 0,9935556 |
| 9 | - | 15УТ13 | 0,408 | 5 | 1984 | 1 | 55 | 0,639916 | 20,86 | 0,0031420 | 0,12682041 | 0,9802013 |
| 10 | 15УТ13 | - | 0,515 | 107 | 1988 | 1 | 51 | 0,037955 | 26,65 | 0,0040741 | 0,13089448 | 0,9583790 |
| 11 | - | 15УТ12 | 0,408 | 70 | 1988 | 1 | 51 | 0,037955 | 20,86 | 0,0026614 | 0,13355588 | 0,9474679 |
| 12 | 15УТ12 | - | 0,408 | 117 | 1988 | 1 | 51 | 0,037955 | 20,86 | 0,0044521 | 0,13800798 | 0,9294230 |
| 13 | - | - | 0,408 | 9 | 1988 | 1 | 51 | 0,037955 | 20,86 | 0,0003450 | 0,13835299 | 0,9280513 |
| 14 | - | 15УТ11 | 0,408 | 29 | 1988 | 1 | 51 | 0,037955 | 20,86 | 0,0010973 | 0,13945026 | 0,9236951 |
| 15 | 15УТ11 | 15УТ9 | 0,408 | 220 | 2025 | 1 | 14 | 0,000006 | 20,86 | 0,0000013 | 0,13945151 | 0,9236901 |
| 16 | 15УТ9 | 15УТ8 | 0,414 | 143 | 2025 | 1 | 14 | 0,000006 | 21,18 | 0,0000008 | 0,13945233 | 0,9236869 |
| 17 | 15УТ8 | 15УТ7 | 0,414 | 79 | 2025 | 1 | 14 | 0,000006 | 21,18 | 0,0000004 | 0,13945278 | 0,9236850 |
| 18 | 15УТ7 | 15К5-7 | 0,414 | 3 | 1988 | 1 | 51 | 0,037955 | 21,18 | 0,0000964 | 0,13954918 | 0,9232983 |
| 19 | 15К5-7 | 15К6 | 0,414 | 45 | 2004 | 2 | 35 | 0,000060 | 21,18 | 0,0000027 | 0,13955189 | 0,9232875 |
| 20 | 15К6 | 15К5 | 0,414 | 43 | 1988 | 2 | 51 | 0,037955 | 21,18 | 0,0016169 | 0,14116877 | 0,9168043 |
| 21 | 15К5 | 15К5-1 | 0,309 | 37 | 1995 | 2 | 44 | 0,001038 | 16,44 | 0,0000384 | 0,14120718 | 0,9166855 |
| 22 | 15К5-1 | - | 0,309 | 140 | 1995 | 2 | 44 | 0,001038 | 16,44 | 0,0001454 | 0,14135259 | 0,9162362 |
| 23 | - | - | 0,309 | 10 | 1995 | 1 | 44 | 0,001038 | 16,44 | 0,0000106 | 0,14136318 | 0,9162035 |
| 24 | - | - | 0,309 | 13 | 1995 | 2 | 44 | 0,001038 | 16,44 | 0,0000134 | 0,14137663 | 0,9161619 |
| 25 | - | 15УТ5-7 | 0,309 | 153 | 1995 | 1 | 44 | 0,001038 | 16,44 | 0,0001591 | 0,14153578 | 0,9156704 |
| 26 | 15УТ5-7 | 15УТ5-9 | 0,309 | 41 | 1995 | 1 | 44 | 0,001038 | 16,44 | 0,0000424 | 0,14157817 | 0,9155395 |
| 27 | 15УТ5-9 | 15УТ5-9 | 0,309 | 2 | 1995 | 1 | 44 | 0,001038 | 16,44 | 0,0000025 | 0,14158064 | 0,9155319 |
| 28 | 15УТ5-9 | 15К5-10 | 0,309 | 41 | 1989 | 2 | 50 | 0,020630 | 16,44 | 0,0008456 | 0,14242627 | 0,9129219 |
| 29 | 15К5-10 | - | 0,309 | 12 | 1989 | 2 | 50 | 0,020630 | 16,44 | 0,0002372 | 0,14266352 | 0,9121918 |
| 30 | - | - | 0,309 | 42 | 1989 | 2 | 50 | 0,020630 | 16,44 | 0,0008574 | 0,14352091 | 0,9095552 |
| 31 | - | 15УТ5-21 | 0,309 | 2 | 1989 | 1 | 50 | 0,020630 | 16,44 | 0,0000472 | 0,14356815 | 0,9094103 |
| 32 | 15УТ5-21 | - | 0,309 | 109 | 1989 | 1 | 50 | 0,020630 | 16,44 | 0,0022419 | 0,14581004 | 0,9025372 |
| 33 | - | - | 0,207 | 4 | 1989 | 2 | 50 | 0,020630 | 11,28 | 0,0000734 | 0,14588348 | 0,9023839 |
| 34 | - | - | 0,207 | 4 | 2027 | 2 | 12 | 0,000006 | 11,28 | 0,0000000 | 0,14588351 | 0,9023839 |
| 35 | - | 9УТ8 | 0,309 | 3 | 2027 | 1 | 12 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000000 | 0,14588352 | 0,9023838 |
| 36 | 9УТ8 | 9УТ6 | 0,309 | 418 | 2027 | 1 | 12 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000024 | 0,14588591 | 0,9023766 |
| 37 | 9УТ6 | 9УТ5 | 0,309 | 4 | 2028 | 1 | 11 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000000 | 0,14588593 | 0,9023765 |
| 38 | 9УТ5 | 9УТ4 | 0,309 | 86 | 2028 | 1 | 11 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000005 | 0,14588642 | 0,9023750 |
| 39 | 9УТ4 | 9УТ2 | 0,309 | 95 | 2028 | 1 | 11 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000005 | 0,14588696 | 0,9023734 |
| 40 | 9УТ2 | 9УТ2-2 | 0,082 | 121 | 2028 | 1 | 11 | 0,000006 | 5,67 | 0,0000007 | 0,14588765 | 0,9023726 |
| 41 | 9УТ2-2 | 9УТ2-4 | 0,082 | 2 | 2030 | 1 | 9 | 0,000006 | 5,67 | 0,0000000 | 0,14588767 | 0,9023726 |
| 42 | 9УТ2-4 | 9УТ2-6 | 0,082 | 25 | 2030 | 1 | 9 | 0,000006 | 5,67 | 0,0000001 | 0,14588781 | 0,9023725 |
| 43 | 9УТ2-6 | тепл. стоянка | 0,069 | 138 | 2030 | 1 | 9 | 0,000006 | 5,15 | 0,0000008 | 0,14588767 | 0,9023717 |
| 44 | тепл. стоянка | - | 0,309 | 86 | 1997 | 1 | 42 | 0,000476 | 16,44 | 0,0000411 | 0,14588781 | 0,9022467 |

Рисунок 16. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Блок №2 ЦВК до жилого дома

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей котельной Кутузова

На рисункеРисунок 7 приведена трассировка магистрального теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 10 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 8 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 17. Путь движения теплоносителя от кот. "Кутузова" до ж/д

Таблица 15. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от кот. "Кутузова" до ж/д

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кот. "Кутузова" | - | 0,207 | 12 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 11,28 | 0,0000056 | 0,00000556 | 0,9999374 |
| 2 | - | - | 0,207 | 98 | 2008 | 2 | 15 | 0,000006 | 11,28 | 0,0000006 | 0,00000611 | 0,9998748 |
| 3 | - | 10К3-1 | 0,207 | 62 | 2009 | 2 | 14 | 0,000006 | 11,28 | 0,0000004 | 0,00000647 | 0,9998685 |
| 4 | 10К3-1 | 10К3-3 | 0,207 | 172 | 2007 | 2 | 16 | 0,000006 | 11,28 | 0,0000010 | 0,00000745 | 0,9998646 |
| 5 | 10К3-3 | 10К3-4 | 0,150 | 94 | 2009 | 2 | 14 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000005 | 0,00000798 | 0,9998536 |
| 6 | 10К3-4 | - | 0,150 | 187 | 2009 | 2 | 14 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000011 | 0,00000905 | 0,9998490 |
| 7 | - | ТК3 | 0,150 | 244 | 2009 | 2 | 14 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000014 | 0,00001043 | 0,9998398 |
| 8 | ТК3 | 10К3-7 | 0,100 | 19 | 2009 | 2 | 14 | 0,000006 | 6,41 | 0,0000001 | 0,00001054 | 0,9998279 |
| 9 | 10К3-7 | - | 0,100 | 268 | 2009 | 1 | 14 | 0,000006 | 6,41 | 0,0000015 | 0,00001207 | 0,9998272 |
| 10 | - | - | 0,100 | 5 | 2009 | 1 | 14 | 0,000006 | 6,41 | 0,0000000 | 0,00001210 | 0,9998174 |
| 11 | - | Заречье ПНС-3 | 0,100 | 4 | 2009 | 1 | 14 | 0,000006 | 6,41 | 0,0000000 | 0,00001212 | 0,9998172 |
| 12 | Заречье ПНС-3 | - | 0,100 | 3 | 2009 | 1 | 14 | 0,000006 | 6,41 | 0,0000000 | 0,00001214 | 0,9998171 |
| 13 | - | 22УТ8 | 0,150 | 27 | 2009 | 1 | 14 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000002 | 0,00001229 | 0,9998170 |
| 14 | 22УТ8 | - | 0,150 | 3 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000017 | 0,00001394 | 0,9998157 |
| 15 | - | - | 0,150 | 8 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000039 | 0,00001786 | 0,9998015 |
| 16 | - | 22УТ1 | 0,150 | 10 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000046 | 0,00002246 | 0,9997678 |
| 17 | 22УТ1 | - | 0,150 | 6 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000026 | 0,00002509 | 0,9997284 |
| 18 | - | - | 0,150 | 10 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000046 | 0,00002972 | 0,9997058 |
| 19 | - | - | 0,150 | 11 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000053 | 0,00003500 | 0,9996661 |
| 20 | - | - | 0,150 | 16 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000078 | 0,00004280 | 0,9996208 |
| 21 | - | - | 0,150 | 2 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000008 | 0,00004359 | 0,9995538 |
| 22 | - | - | 0,150 | 20 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000097 | 0,00005326 | 0,9995470 |
| 23 | - | 22УТ2 | 0,150 | 3 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000014 | 0,00005463 | 0,9994641 |
| 24 | 22УТ2 | 22УТ3 | 0,150 | 66 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000316 | 0,00008623 | 0,9994523 |
| 25 | 22УТ3 | 22УТ4 | 0,150 | 37 | 2008 | 1 | 15 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000002 | 0,00008644 | 0,9991812 |
| 26 | 22УТ4 | 22УТ5 | 0,150 | 63 | 2008 | 1 | 15 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000004 | 0,00008680 | 0,9991794 |
| 27 | 22УТ5 | 22УТ6 | 0,150 | 63 | 2008 | 1 | 15 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000004 | 0,00008716 | 0,9991763 |
| 28 | 22УТ6 | 22УТ7 | 0,150 | 64 | 2008 | 1 | 15 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000004 | 0,00008752 | 0,9991732 |
| 29 | 22УТ7 | 22УТ8 | 0,150 | 26 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000122 | 0,00009971 | 0,9991701 |
| 30 | 22УТ8 | 22УТ9 | 0,100 | 65 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 6,41 | 0,0000309 | 0,00013057 | 0,9990656 |
| 31 | 22УТ9 | 22УТ10 | 0,100 | 29 | 1981 | 1 | 42 | 0,000476 | 6,41 | 0,0000138 | 0,00014439 | 0,9988683 |
| 32 | 22УТ10 | 22УТ11 | 0,100 | 37 | 2007 | 1 | 16 | 0,000006 | 6,41 | 0,0000002 | 0,00014460 | 0,9987800 |
| 33 | 22УТ11 | 22УТ12 | 0,069 | 52 | 2007 | 1 | 16 | 0,000006 | 5,15 | 0,0000003 | 0,00014490 | 0,9987786 |
| 34 | 22УТ12 | 22УТ13 | 0,069 | 48 | 2007 | 1 | 16 | 0,000006 | 5,15 | 0,0000003 | 0,00014517 | 0,9987771 |
| 35 | 22УТ13 | 22УТ14 | 0,069 | 16 | 2007 | 1 | 16 | 0,000006 | 5,15 | 0,0000001 | 0,00014526 | 0,9987757 |
| 36 | 22УТ14 | ж/д | 0,069 | 61 | 2007 | 1 | 16 | 0,000006 | 5,15 | 0,0000003 | 0,00014561 | 0,9987752 |

Рисунок 18. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от кот. "Кутузова" до ж/д

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей котельной Школьная

На рисункеРисунок 9 приведена трассировка магистрального теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 11 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 10 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 19. Путь движения теплоносителя от котельная "Школьная" до ж/д

Таблица 16. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельная "Школьная" до ж/д

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Школьная" | - | 0,409 | 5 | 1996 | 2 | 27 | 0,000014 | 20,91 | 0,0000001 | 0,00000008 | 0,9999984 |
| 2 | - | - | 0,409 | 5 | 1996 | 2 | 27 | 0,000014 | 20,91 | 0,0000001 | 0,00000016 | 0,9999967 |
| 3 | - | - | 0,409 | 5 | 1996 | 2 | 27 | 0,000014 | 20,91 | 0,0000001 | 0,00000023 | 0,9999951 |
| 4 | - | 20УТ1 | 0,409 | 5 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 20,91 | 0,0000001 | 0,00000031 | 0,9999935 |
| 5 | 20УТ1 | 20УТ2 | 0,409 | 15 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 20,91 | 0,0000002 | 0,00000053 | 0,9999918 |
| 6 | 20УТ2 | - | 0,309 | 55 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 16,44 | 0,0000008 | 0,00000133 | 0,9999872 |
| 7 | - | - | 0,309 | 8 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 16,44 | 0,0000001 | 0,00000144 | 0,9999742 |
| 8 | - | 20К3А | 0,309 | 3 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 16,44 | 0,0000000 | 0,00000149 | 0,9999723 |
| 9 | 20К3А | - | 0,309 | 7 | 2019 | 2 | 4 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000000 | 0,00000153 | 0,9999715 |
| 10 | - | - | 0,309 | 27 | 2016 | 2 | 7 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000002 | 0,00000168 | 0,9999709 |
| 11 | - | - | 0,259 | 1 | 2016 | 2 | 7 | 0,000006 | 13,86 | 0,0000000 | 0,00000169 | 0,9999684 |
| 12 | - | - | 0,309 | 10 | 2016 | 2 | 7 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000001 | 0,00000174 | 0,9999683 |
| 13 | - | 20К4 | 0,259 | 22 | 1996 | 2 | 27 | 0,000014 | 13,86 | 0,0000003 | 0,00000207 | 0,9999673 |
| 14 | 20К4 | 20К4А | 0,259 | 24 | 1996 | 2 | 27 | 0,000014 | 13,86 | 0,0000003 | 0,00000241 | 0,9999629 |
| 15 | 20К4А | 20К5 | 0,259 | 64 | 1996 | 2 | 27 | 0,000014 | 13,86 | 0,0000009 | 0,00000332 | 0,9999581 |
| 16 | 20К5 | 20К6 | 0,259 | 48 | 1996 | 2 | 27 | 0,000014 | 13,86 | 0,0000007 | 0,00000401 | 0,9999455 |
| 17 | 20К6 | - | 0,259 | 7 | 1995 | 2 | 28 | 0,000016 | 13,86 | 0,0000001 | 0,00000412 | 0,9999359 |
| 18 | - | - | 0,259 | 63 | 1995 | 1 | 28 | 0,000016 | 13,86 | 0,0000010 | 0,00000515 | 0,9999344 |
| 19 | - | 20К7 | 0,259 | 22 | 1995 | 2 | 28 | 0,000016 | 13,86 | 0,0000004 | 0,00000552 | 0,9999201 |
| 20 | 20К7 | 20К30 | 0,259 | 16 | 1996 | 2 | 27 | 0,000014 | 13,86 | 0,0000002 | 0,00000575 | 0,9999151 |
| 21 | 20К30 | 20К8 | 0,207 | 33 | 1996 | 2 | 27 | 0,000014 | 11,28 | 0,0000005 | 0,00000622 | 0,9999119 |
| 22 | 20К8 | - | 0,207 | 11 | 1996 | 2 | 27 | 0,000014 | 11,28 | 0,0000002 | 0,00000638 | 0,9999066 |
| 23 | - | 20УТ9 | 0,207 | 17 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 11,28 | 0,0000002 | 0,00000662 | 0,9999047 |
| 24 | 20УТ9 | 20УТ10 | 0,207 | 52 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 11,28 | 0,0000007 | 0,00000737 | 0,9999021 |
| 25 | 20УТ10 | 20УТ20 | 0,207 | 39 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 11,28 | 0,0000006 | 0,00000792 | 0,9998936 |
| 26 | 20УТ20 | 20УТ11 | 0,207 | 13 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 11,28 | 0,0000002 | 0,00000811 | 0,9998874 |
| 27 | 20УТ11 | 20УТ12 | 0,207 | 55 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 11,28 | 0,0000008 | 0,00000890 | 0,9998852 |
| 28 | 20УТ12 | 20УТ13 | 0,150 | 26 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 8,59 | 0,0000004 | 0,00000927 | 0,9998764 |
| 29 | 20УТ13 | - | 0,150 | 17 | 1996 | 1 | 27 | 0,000014 | 8,59 | 0,0000002 | 0,00000951 | 0,9998732 |
| 30 | - | 20УТ14 | 0,150 | 17 | 2006 | 2 | 17 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000001 | 0,00000961 | 0,9998711 |
| 31 | 20УТ14 | 20УТ14-1 | 0,150 | 19 | 2006 | 1 | 17 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000001 | 0,00000972 | 0,9998702 |
| 32 | 20УТ14-1 | 20УТ14-2 | 0,150 | 24 | 2006 | 1 | 17 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000001 | 0,00000986 | 0,9998693 |
| 33 | 20УТ14-2 | - | 0,150 | 23 | 2006 | 1 | 17 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000001 | 0,00000999 | 0,9998681 |
| 34 | - | 20УТ14-3 | 0,150 | 31 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 8,59 | 0,0000031 | 0,00001306 | 0,9998670 |
| 35 | 20УТ14-3 | 20УТ14-4 | 0,150 | 56 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 8,59 | 0,0000056 | 0,00001862 | 0,9998406 |
| 36 | 20УТ14-4 | - | 0,150 | 20 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 8,59 | 0,0000020 | 0,00002063 | 0,9997928 |
| 37 | - | - | 0,150 | 3 | 2006 | 1 | 17 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000000 | 0,00002065 | 0,9997756 |
| 38 | - | 20УТ14-5 | 0,150 | 32 | 2006 | 1 | 17 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000002 | 0,00002083 | 0,9997754 |
| 39 | 20УТ14-5 | 20УТ14-6 | 0,150 | 4 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 8,59 | 0,0000004 | 0,00002128 | 0,9997738 |
| 40 | 20УТ14-6 | - | 0,150 | 5 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 8,59 | 0,0000005 | 0,00002181 | 0,9997700 |
| 41 | - | - | 0,100 | 21 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 6,41 | 0,0000021 | 0,00002388 | 0,9997655 |
| 42 | - | 20УТ14-7 | 0,100 | 27 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 6,41 | 0,0000027 | 0,00002658 | 0,9997522 |
| 43 | 20УТ14-7 | 20УТ14-8 | 0,100 | 15 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 6,41 | 0,0000015 | 0,00002388 | 0,9997349 |
| 44 | 20УТ14-8 | - | 0,082 | 16 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 5,67 | 0,0000015 | 0,00002658 | 0,9997252 |
| 45 | - | - | 0,100 | 5 | 2015 | 1 | 8 | 0,000006 | 6,41 | 0,0000000 | 0,00002810 | 0,9997164 |
| 46 | - | 20УТ14-9 | 0,082 | 6 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 5,67 | 0,0000006 | 0,00002965 | 0,9997162 |
| 47 | 20УТ14-9 | 20УТ14-10 | 0,082 | 36 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 5,67 | 0,0000035 | 0,00002968 | 0,9997131 |
| 48 | 20УТ14-10 | 20УТ14-11 | 0,082 | 9 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 5,67 | 0,0000009 | 0,00003023 | 0,9996932 |
| 49 | 20УТ14-11 | 20УТ14-12 | 0,082 | 26 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 5,67 | 0,0000026 | 0,00003375 | 0,9996880 |
| 50 | 20УТ14-12 | ж/д | 0,050 | 33 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 4,43 | 0,0000032 | 0,00003466 | 0,9996735 |

Рисунок 20. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельная "Школьная" до ж/д

Результаты расчета вероятности безотказной работы потребителей

Существующее состояние на 2024 г.

Расчет показателя надежности потребителей производился в программном комплексе Zulu Thermo 8.0.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы, определяемыми для каждого потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Результаты расчета показателей надёжности потребителей тепловой энергии представлены в таблицеТаблица 17. В таблице представлены минимальные и максимальные показатели вероятности безотказной работы потребителя для каждого источника тепловой энергии, а также количество потребителей, для которых данный показатель ниже нормированного.

На рисункеРисунок 21 показаны зоны ненормативной надежности теплоснабжения потребителей, выделенные красным цветом.

Таблица 17. Расчет вероятности безотказной работы потребителей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей |  | Количество потребителей, значение вероятности безотказного теплоснабжения которых ниже нормированного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Max |  |
| 1 | ТЭЦ АО «СЛПК» | - | - | - |
| 2 | Горбольница | - | - | - |
| 3 | Котельная №1 | - | - | - |
| 4 | Котельная Центральная (В. Максаковка) | - | - | - |
| 5 | Котельная Спецшкола | - | - | - |
| 6 | Котельная №4 | - | - | - |
| 7 | Котельная Мехлесхоз | - | - | - |
| 8 | Котельная Выльтыдор | - | - | - |
| 9 | Котельная Лемью | - | - | - |
| 10 | Котельная Центральная (Седкыркещ) | - | - | - |
| 11 | Котельная Аэропорт | - | - | - |
| 12 | Котельная Больница | - | - | - |
| 13 | Котельная Трехозерка | - | - | - |
| 14 | Котельная Нижний Чов | - | - | - |
| 15 | Котельная Чит 1 | - | - | - |
| 16 | Котельная Чит 2 | - | - | - |
| 17 | Котельная Чит 3 | - | - | - |
| 18 | Котельная Сысольское шоссе, 17/3 | - | - | - |
| 19 | Котельная Стахановская, 17/1 | - | - | - |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | - | - | - |
| 21 | Котельная ЦВК | 0.655158 | 0.990966 | 163 |
| 22 | Котельная Винзавод | - | - | - |
| 23 | Котельная Орбита | 0.977972 | 0.999625 | 0 |
| 24 | Котельная Кутузова | 0.996912 | 1 | 0 |
| 25 | Котельная Госопытная | 0.988051 | 1 | 0 |
| 26 | Котельная Больничный Городок | 0.924226 | 1 | 0 |
| 27 | Котельная Оранжерея | - | - | - |
| 28 | Котельная Рыбцех | 0.999991 | 1 | 0 |
| 29 | Котельная Нижний Чов | 0.999908 | 1 | 0 |
| 30 | Котельная Верхний Чов | 0.986837 | 1 | 0 |
| 31 | Котельная Кочпон | 0.919997 | 1 | 0 |
| 32 | Котельная РММТ | 0.995006 | 1 | 0 |
| 33 | Котельная ФАН | 0.999920 | 1 | 0 |
| 34 | Котельная Школьная | 0.950272 | 0.999624 | 0 |
| 35 | Котельная Серова | 0.974856 | 1 | 0 |
| 36 | Котельная ул. 2-я Промышленная, д. 10 | - | - | - |
| 37 | Котельная ул. Тентюковская, д. 425 | - | - | - |
| 38 | Котельная ул. Панева, 1/2 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | - | - | - |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | - | - | - |

Рисунок 21. Зоны ненормативной надежности (обозначены красным цветом) в системе 
теплоснабжения котельной ЦВК (обозначена синим цветом)

    - Перспективное состояние на 2040 г.

Расчет показателя надежности потребителей производился в программном комплексе Zulu Thermo 8.0.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы, определяемыми для каждого потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Результаты расчета показателей надёжности потребителей тепловой энергии представлены в таблицеТаблица 18. В таблице представлены минимальные и максимальные показатели вероятности безотказной работы потребителя для каждого источника тепловой энергии, а также количество потребителей, для которых данный показатель ниже нормированного.

Показатели надежности теплоснабжения потребителей на 2040 г. приведены в Приложении 1.

Таблица 18. Расчет вероятности безотказной работы потребителей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей |  | Количество потребителей, значение вероятности безотказного теплоснабжения которых ниже нормированного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Max |  |
| 1 | ТЭЦ АО «СЛПК» | - | - | - |
| 2 | Горбольница | - | - | - |
| 3 | Котельная №1 | - | - | - |
| 4 | Котельная Центральная (В. Максаковка) | - | - | - |
| 5 | Котельная Спецшкола | - | - | - |
| 6 | Котельная №4 | - | - | - |
| 7 | Котельная Мехлесхоз | - | - | - |
| 8 | Котельная Выльтыдор | - | - | - |
| 9 | Котельная Лемью | - | - | - |
| 10 | Котельная Центральная (Седкыркещ) | - | - | - |
| 11 | Котельная Аэропорт | - | - | - |
| 12 | Котельная Больница | - | - | - |
| 13 | Котельная Трехозерка | - | - | - |
| 14 | Котельная Нижний Чов | - | - | - |
| 15 | Котельная Чит 1 | - | - | - |
| 16 | Котельная Чит 2 | - | - | - |
| 17 | Котельная Чит 3 | - | - | - |
| 18 | Котельная Сысольское шоссе, 17/3 | - | - | - |
| 19 | Котельная Стахановская, 17/1 | - | - | - |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | - | - | - |
| 21 | Котельная ЦВК | 0.923044 | 0.998719 | 0 |
| 22 | Котельная Винзавод | - | - | - |
| 23 | Котельная Орбита | 0.970810 | 0.988561 | 0 |
| 24 | Котельная Кутузова | 0.996912 | 1 | 0 |
| 25 | Котельная Госопытная | 0.988051 | 1 | 0 |
| 26 | Котельная Больничный Городок | 0.924226 | 1 | 0 |
| 27 | Котельная Оранжерея | - | - | - |
| 28 | Котельная Рыбцех | 0.999991 | 1 | 0 |
| 29 | Котельная Нижний Чов | 0.999908 | 1 | 0 |
| 30 | Котельная Верхний Чов | 0.986837 | 1 | 0 |
| 31 | Котельная Кочпон | 0.919997 | 1 | 0 |
| 32 | Котельная РММТ | 0.995006 | 1 | 0 |
| 33 | Котельная ФАН | 0.999920 | 1 | 0 |
| 34 | Котельная Школьная | 0.950272 | 0.999624 | 0 |
| 35 | Котельная Серова | 0.974856 | 1 | 0 |
| 36 | Котельная ул. 2-я Промышленная, д. 10 | - | - | - |
| 37 | Котельная ул. Тентюковская, д. 425 | - | - | - |
| 38 | Котельная ул. Панева, 1/2 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | - | - | - |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | - | - | - |

Обоснование результатов оценки коэффициентов
готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент времени будет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потребителя не нарушается).

В ТС без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, а Pj наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объема резервирования ведут к повышению надежности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети.

Однако одновременно уменьшается надежность обеспечения расчетного уровня, т.е. значение Kj (при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчетной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчетное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем.

Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а значения Kj своего норматива не нарушат.

Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника.

То же самое необходимо сделать, если при увеличении объема резервирования ТС величина показателя Kj становится меньше нормативного значения, а показатель Pj еще не достиг своего нормативного значения.

В программно-расчетном комплексе ZuluThermo 8.0 с помощью модуля «Надежность» были рассчитаны показатели надежности, в том числе, коэффициенты готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки. Расчет перспективных показателей надежности на 2040 г. производился с учетом всех мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и источников теплоснабжения г. Сыктывкар, приведенных в Главах 7 и 8 обосновывающих материалов. Результаты расчета приведены в таблицеТаблица 19.

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные - 0,5 - 0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

По результатам оценки коэффициентов готовности тепловых сетей можно сделать вывод, что все системы теплоснабжения в г. Сыктывкар на 2040 г. будут высоконадежными.

Таблица 19. Коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2040 г. |
| 1 | ТЭЦ АО «СЛПК» | - | - |
| 2 | Горбольница | - | - |
| 3 | Котельная №1 | - | - |
| 4 | Котельная Центральная (В. Максаковка) | - | - |
| 5 | Котельная Спецшкола | - | - |
| 6 | Котельная №4 | - | - |
| 7 | Котельная Мехлесхоз | - | - |
| 8 | Котельная Выльтыдор | - | - |
| 9 | Котельная Лемью | - | - |
| 10 | Котельная Центральная (Седкыркещ) | - | - |
| 11 | Котельная Аэропорт | - | - |
| 12 | Котельная Больница | - | - |
| 13 | Котельная Трехозерка | - | - |
| 14 | Котельная Нижний Чов | - | - |
| 15 | Котельная Чит 1 | - | - |
| 16 | Котельная Чит 2 | - | - |
| 17 | Котельная Чит 3 | - | - |
| 18 | Котельная Сысольское шоссе, 17/3 | - | - |
| 19 | Котельная Стахановская, 17/1 | - | - |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | - | - |
| 21 | Котельная ЦВК | 0,964422 | 0,923105 |
| 22 | Котельная Винзавод | - | - |
| 23 | Котельная Орбита | 0,998292 | 0,998292 |
| 24 | Котельная Кутузова | 0,999563 | 0,999563 |
| 25 | Котельная Госопытная | 0,999249 | 0,999249 |
| 26 | Котельная Больничный Городок | 0,997800 | 0,980816 |
| 27 | Котельная Оранжерея | - | - |
| 28 | Котельная Рыбцех | 0,999898 | 0,999898 |
| 29 | Котельная Нижний Чов | 0,999915 | 0,999915 |
| 30 | Котельная Верхний Чов | 0,999050 | 0,999050 |
| 31 | Котельная Кочпон | 0,996762 | 0,990855 |
| 32 | Котельная РММТ | 0,999527 | 0,999527 |
| 33 | Котельная ФАН | 0,999913 | 0,999913 |
| 34 | Котельная Школьная | 0,998303 | 0,998303 |
| 35 | Котельная Серова | 0,991548 | 0,991548 |
| 36 | Котельная ул. 2-я Промышленная, д. 10 | - | - |
| 37 | Котельная ул. Тентюковская, д. 425 | - | - |
| 38 | Котельная ул. Панева, 1/2 | 0,999888 | 0,999888 |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | - | - |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | - | - |

Обоснование результатов оценки недоотпуска
тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций)
и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Показатели недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей по источникам теплоснабжения г. Сыктывкар за последние 5 лет работы приведены в таблицеТаблица 20.

Средний суммарный недоотпуск тепловой энергии j-тому потребителю в течение отопительного периода должен определяться по формуле, Гкал:

где,

θj p - расчетный при  tн.р часовой расход теплоносителя у j-того потребителя, т/ч;

θi,j - часовой расход теплоносителя у j-того потребителя при отказе f-того участка тепловой сети, т/ч;

𝜏1p- расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной tн.р в подающем теплопроводе тепловой сети, °С;

𝜏2p - расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной tн.р в обратном теплопроводе тепловой сети, °С.

Таблица 20. Недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/ отказ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ТЭЦ АО «СЛПК» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Горбольница | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Котельная №1 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Котельная Центральная (В. Максаковка) | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Котельная Спецшкола | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Котельная №4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Котельная Мехлесхоз | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Котельная Выльтыдор | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Котельная Лемью | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Котельная Центральная (Седкыркещ) | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Котельная Аэропорт | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Котельная Больница | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная Трехозерка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Котельная Нижний Чов | 1,062 | 0,526 | 1,981 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Котельная Чит 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная Чит 2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Котельная Чит 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная Сысольское шоссе, 17/3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная Стахановская, 17/1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Котельная ЦВК | 101,380 | 188,501 | 49,601 | 80,153 | 80,153 |
| 22 | Котельная Винзавод | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Котельная Орбита | 124,805 | 169,254 | 64,022 | 11,174 | 11,174 |
| 24 | Котельная Кутузова | 4,219 | 180,598 | 61,277 | 9,522 | 9,522 |
| 25 | Котельная Госопытная | 8,835 | 1,818 | 7,757 | 5,107 | 5,107 |
| 26 | Котельная Больничный Городок | 7,149 | 13,264 | 18,525 | 64,206 | 64,206 |
| 27 | Котельная Оранжерея | 0,000 | 106,131 | 0,000 | 1,597 | 1,597 |
| 28 | Котельная Рыбцех | 0,000 | 0,149 | 0,391 | 0,023 | 0,023 |
| 29 | Котельная Нижний Чов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | Котельная Верхний Чов | 8,769 | 1,291 | 3,534 | 0,552 | 0,552 |
| 31 | Котельная Кочпон | 4,963 | 0,447 | 75,971 | 21,300 | 21,300 |
| 32 | Котельная РММТ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | Котельная ФАН | 17,456 | 0,000 | 3,296 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | Котельная Школьная | 21,429 | 18,467 | 20,505 | 20,061 | 20,061 |
| 35 | Котельная Серова | 12,502 | 51,999 | 6,567 | 2,806 | 2,806 |
| 36 | Котельная ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | Котельная ул. Тентюковская, д. 425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | Котельная ул. Панева, 1/2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Предложения, обеспечивающие надежность
систем теплоснабжения

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования значительно увеличивает надежность системы теплоснабжения. В разработанной схеме теплоснабжения г. Сыктывкар предусмотрен комплекс мероприятий по замене физически и морально устаревшего оборудования источников теплоснабжения. Подробное описание данных мероприятий приведено в Главе 7. Установка резервного оборудования не требуется.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет, в случае аварии на одном из источников, частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Прокладка резервных трубопроводных связей обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя. Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы. При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:

- предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла. В системах теплоснабжения от источников теплоты устраиваются узлы распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети, обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников - возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.

В выбранном в Главе 5 «Мастер-план» варианте развития предлагается строительство котельной Давпон с переключением части тепловой нагрузки котельной ЦВК. Данное мероприятие позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей за счет сокращения протяженности тепломагистралей от источника тепловой энергии до потребителя.

Резервирование тепловых сетей смежных районов города

В соответствии со СП 74.13330.2023 «СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети» в системах теплоснабжения используются следующие способы резервирования:

- на источниках теплоты применяются рациональные тепловые схем, обеспечивающие заданный уровень готовности энергетического оборудования;

- на источниках теплоты устанавливается необходимое резервное оборудование;

- организуется совместная работа нескольких источников теплоты в единой системе транспортирования теплоты;

- прокладываются резервные трубопроводные связи, как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города;

- устанавливаются резервные насосы и насосные станции;

- устанавливаются баки-аккумуляторы.

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

При реализации плана ликвидации мелких котельных, замене их крупными источниками теплоты мелкие котельные, находящиеся в технически исправном состоянии, как правило, оставляются в резерве.

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную. Подключение передвижной котельной к центральному тепловому пункту или тепловому пункту здания (потребителя первой категории) осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемыми от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания.

Кроме этого, указанные объекты оборудуются вводами для подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии мощностью 10-50 кВт (в зависимости от типа котельной).

При авариях в системе электроснабжения надежность теплоснабжения потребителей значительно повышается при использовании в качестве резервных и аварийных источников передвижных электрических станций. Электрическая мощность станций соответствует мощности электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети.

Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период является решающим фактором. Время присоединения передвижной котельной к системе отопления и топливно-энергетическим коммуникациям бригадой из 4 человек (два слесаря, электрик, сварщик) составляет примерно 4-8 ч.

Необходимую теплопроизводительность мобильной котельной, применяемой для поддержания в помещениях минимально допустимой температуры воздуха, можно определить из выражений, Гкал/ч:

или

где Gp - расчетный расход теплоносителя в системе отопления, м3; с - теплоемкость воды. ккал/(ч.°С); р- плотность воды, кг/м3; qx - относительный расход тепла, необходимый для поддержания минимально допустимой температуры воздуха в помещениях; t1p, t2p - расчетные температуры воды в подающем и обратном трубопроводах системы отопления (t1p=95°С; t2p =70°С); Qр - расчетный (максимальный) расход тепла в системе отопления, Гкал/ч.

Гидродинамические давления, создаваемое насосами мобильных котельных, не должны превышать допустимых значений давлений в системе отопления (не более 0,6 МПа по условиям сохранности отопительных приборов).

Мобильную котельную целесообразно подключать непосредственно к системе отопления здания (к патрубкам подающего и обратного трубопроводов после элеватора или подогревателя).

Для обеспечения требуемых температурных условий в зданиях при недостаточной подаче тепла от внешней сети либо при перерывах в подаче, вызванных аварийными ситуациями или плановой остановкой сети на профилактический ремонт, в тепловых пунктах могут устанавливаться пиковые теплоисточники Используются, следующие способы их подключения:

- подключение в тепловых пунктах зданий пиковых газовых котлов, догревающих воду, подаваемую в систему отопления,

- установка в тепловых пунктах зданий пиковых электрических емкостных (теплоаккумулирующих) водоподогревателей. потребляющих электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию). Тепловая энергия, накапливаемая в аккумуляторе, выдается в систему отопления в нужное время, обеспечивая дополнительный нагрев теплоносителя. Такое включение способствует выравниванию суточного режима электропотребления;

- установка непосредственно в отапливаемых помещениях электрических теплоинерционных доводчиков, потребляющих электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию);

- установка в тепловых пунктах тепловых насосов, повышающих температуру подаваемого теплоносителя за счет охлаждения теплоносителя, возвращаемого из абонентской установки.

Однако, возникают сложности с размещением газовых котлов в существующих зданиях. Наиболее приемлемый вариант технического решения – крышные котельные, меняющие архитектурный облик здания. Массовое внедрение данной схемы ограничивается лимитом пропускной возможности газовых сетей.

Использование проточных водоподогревательных установок сдерживается отсутствием резервных мощностей электроэнергии. Применение емкостных электрообогревателей влечет за собой увеличение потребления электроэнергии на 5÷10% за счёт увеличения теплопотерь. Также резервы аккумулирования тепла ограничены размерами самого аккумулятора. Применение схем с тепловыми насосами (по сравнению с прямым электроподогревом) снижает потребление электроэнергии, но в этом случае наступает ограничение по теплосъему (температуре обратной воды тепловой сети) и по режимам работы тепловых насосов.

Нарушения в снабжении энергоносителями или нарушение работоспособности технологического оборудования приводят, как правило, только к частичным отказам источников теплоты, которые проявляются в виде снижения температуры или расхода теплоносителя. В случае снижения температуры теплоносителя гидравлические режимы тепловых сетей не изменяются (при условии отсутствия управляющих воздействий со стороны обслуживающего персонала и отсутствии внешних возмущающих воздействий на систему со стороны населения). При этом пропорционально недоотпуску тепла снижается температура в отапливаемых помещениях всех потребителей. Уменьшение же расхода теплоносителя приводит к разрегулировке тепловой сети.

Для предотвращения разрегулировки тепловой сети в аварийных ситуациях устанавливается лимитированная подача теплоносителя всем взаимно резервируемым потребителям. Лимиты подачи теплоносителя определяются по результатам сопоставления трех параметров: времени остывания представительного помещения здания до допустимой температуры, величины допустимого снижения температуры и длительности ремонта головного элемента тепловой сети - теплопровода, поскольку он имеет наибольшую длительность восстановления. При отказе элемента магистральной сети на всех ЦТП, гидравлически связанных с аварийным участком, автоматические регуляторы расхода, установленные на входных тепломагистралях, перестраивают подачу теплоносителя в сеть на лимитированную. Кроме того, для предотвращения гидравлической разрегулировки распределительных тепловых сетей и систем отопления на ЦТП включаются подмешивающие насосы, которые при снижении температуры теплоносителя доводят его расход в этих сетях до расчетного значения. В этот период отключение нагрузки горячего водоснабжения в ЦТП может поддерживать температуру теплоносителя на расчетном или близком к нему уровне. Для потребителей первой категории предусматривается индивидуальная регулировка в их местных тепловых пунктах. Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Расчет тепловых и гидравлических аварийных режимов тепловой сети выполняется разработчиком Схемы теплоснабжения, а их реализация - теплоснабжающими организациями.

Прокладка резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя в соответствии с данными, представленными в таблицеТаблица 21. Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы.

Таблица 21. Допустимое снижение подачи теплоты для потребителей второй и третьей категорий в % нормативной величины при аварийных режимах теплоснабжения

| Показатель | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления*, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примечание: *таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:

- предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла.

В системах теплоснабжения от крупных источников теплоты (мощностью 300 Гкал/ч и более) устраиваются узлы распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети, обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников – возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидроаккумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно  как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между «ненадежной» структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

Описание изменений в показателях надежности
теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы
теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых
и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Изменения показателей надежности работы источников теплоснабжения г.о. Сыктывкар, по сравнению с предшествующим периодом, являются несущественными, т. к. значительных изменений в схеме теплоснабжения города не производилось.

Моделирование аварийных ситуаций на магистральных
тепловых сетях от источников теплоснабжения г.о. Сыктывкар

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где tв- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;- время отсчитываемое после начала исходного события, ч; t’в -температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С; tн - температура наружного воздуха, усредненная на периоде  времени z, °С;Q0 - подача те плоты в помещение, Дж/ч; qoV - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С); β- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Qo / (qoV) = 0 имеет следующий вид:

где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для г. Сыктывкар при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=80 часов приведён в таблицеТаблица 22.

Для анализа аварийных режимов работы тепловых сетей от источников теплоснабжения г. Сыктывкар в электронной модели были смоделированы случаи прекращения подачи тепловой энергии по основным тепловым магистралям от крупных источников теплоснабжения.

Таблица 22. Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, °С | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 °С |
| --- | --- |
| 8 | 87,9 |
| 3 | 50,9 |
| -2 | 36,2 |
| -7 | 28,1 |
| -12 | 23,0 |
| -17 | 19,5 |
| -22 | 16,9 |
| -27 | 14,9 |
| -33 | 13,1 |
| -35 | 12,6 |

Моделирование аварийных ситуаций
на магистральных тепловых сетях котельной ЦВК

Моделирование аварийной ситуации
на магистральных тепловых выводах котельной ЦВК

Котельная ЦВК имеет 3 магистральных тепловых вывода: № 1 диаметром 700 мм, № 2 диаметром 800 мм и № 3 диаметром 600 мм.

Для моделирования аварийных ситуаций на магистральном тепловом выводе № 1 котельной ЦВК было выполнено отключение головного участка тепловой магистрали, приведенный на рисунке Рисунок 22.

После отключения головного участка магистрального теплового вывода №1 был выполнен расчет в ПК ZuluThermo. Результаты расчета показывают, что пропускной способности магистральных тепловых выводов № 2 и № 3 будет недостаточно для покрытия нагрузок потребителей во время аварийной ситуации, поэтому теплоснабжение потребителей, подключенных к тепловой магистрали № 1, будет нарушено. Потребители тепловой энергии, которые останутся без теплоснабжения, приведены на рисунке Рисунок 23.

Рисунок 22. Отключаемый участок на магистральном тепловом выводе

Аналогичная ситуация наблюдается при моделировании аварийной ситуации на головных участках тепловых магистралей № 2 и № 3.

При моделировании аварийной ситуации на тепловом магистральном выводе № 2 без теплоснабжения останутся потребители в южной части города, приведенные на рисунке Рисунок 24. При аварии на ТМ № 3 без теплоснабжения останутся потребители восточной и северной части города (Рисунок 25).

Рисунок 23. Потребители тепловой энергии, которые останутся без теплоснабжения
в случае аварии на магистральном тепловом выводе № 1

Рисунок 24. Потребители тепловой энергии, которые останутся без теплоснабжения
в случае аварии на магистральном тепловом выводе № 2

Рисунок 25. Потребители тепловой энергии, которые останутся без теплоснабжения
в случае аварии на магистральном тепловом выводе № 3

Моделирование аварийной ситуации
на источнике теплоснабжения котельная ЦВК

При аварийной ситуации на котельной ЦВК отсутствует возможность переключения нагрузок теплоснабжения на другие источники г. Сыктывкар.

- Приложение 1.

# Показатели надежности теплоснабжения потребителей
котельной ЦВК на 2040 г.

Таблица 23. Показатели надежности теплоснабжения потребителей котельной ЦВК на 2040 г.

| № п/п | Адрес узла ввода | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Ср. сумм. недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирова 25 | 0,01 |  |  | 0,993044 | 0,96 | 1,10 |
| 2 | Кр. Партизан 81 | 0,02 |  |  | 0,990966 | 0,97 | 1,47 |
| 3 | Октябрьский 99 | 0,06 |  |  | 0,990966 | 0,97 | 4,48 |
| 4 | Невельской дивизии 43А | 0,02 |  |  | 0,990963 | 0,97 | 1,63 |
| 5 | Кр. Партизан 79 | 0,08 |  |  | 0,990963 | 0,97 | 6,18 |
| 6 | Невельской дивизии 43А | 0,01 |  |  | 0,990963 | 0,97 | 0,65 |
| 7 | Невельской дивизии 51 | 0,09 |  |  | 0,990960 | 0,97 | 6,90 |
| 8 | Невельской дивизии 45 | 0,05 |  |  | 0,990960 | 0,97 | 3,98 |
| 9 | Октябрьский 97 | 0,08 |  |  | 0,990960 | 0,97 | 6,41 |
| 10 | Невельской дивизии 39 | 0,08 |  |  | 0,990960 | 0,97 | 6,17 |
| 11 | Невельской дивизии 43А | 0,04 |  |  | 0,990958 | 0,97 | 3,25 |
| 12 | Невельской дивизии 43 | 0,05 |  |  | 0,990957 | 0,97 | 3,81 |
| 13 | Невельской дивизии 47 | 0,07 |  |  | 0,990957 | 0,97 | 6,00 |
| 14 | Орджоникидзе 72 | 0,07 |  |  | 0,990956 | 0,97 | 6,00 |
| 15 | Октябрьский 95 | 0,08 |  |  | 0,990956 | 0,97 | 6,49 |
| 16 | Орджоникидзе 70 | 0,07 |  |  | 0,990954 | 0,97 | 5,99 |
| 17 | Октябрьский 91 | 0,08 |  |  | 0,990952 | 0,97 | 6,07 |
| 18 | Октябрьский 89 | 0,08 |  |  | 0,990952 | 0,97 | 6,47 |
| 19 | Октябрьский 87 | 0,08 |  |  | 0,990950 | 0,97 | 6,14 |
| 20 | Октябрьский 93 | 0,11 |  | 0,04 | 0,990805 | 0,97 | 7,64 |
| 21 | Морозова 203 | 0,24 |  | 0,06 | 0,988774 | 0,97 | 23,94 |
| 22 | Сысольское 29 | 0,02 |  | 0,01 | 0,988705 | 0,97 | 1,87 |
| 23 | М. Горького 13А | 0,20 |  | 0,05 | 0,988636 | 0,97 | 14,10 |
| 24 | М. Горького 13А | 0,10 |  | 0,02 | 0,988567 | 0,97 | 6,96 |
| 25 | М. Горького 13 | 0,26 |  | 0,06 | 0,988498 | 0,97 | 18,08 |
| 26 | М. Горького 13 | 0,26 |  | 0,06 | 0,988429 | 0,97 | 17,97 |
| 27 | Печорская 58 | 0,60 |  | 0,15 | 0,988360 | 0,97 | 48,82 |
| 28 | М. Горького 18 | 0,23 |  | 0,06 | 0,988291 | 0,97 | 18,20 |
| 29 | Кирова 20 | 0,29 |  | 0,07 | 0,988222 | 0,97 | 22,22 |
| 30 | Советская 1 | 0,39 |  | 0,09 | 0,988153 | 0,97 | 29,48 |
| 31 | Советская 3 | 0,48 |  | 0,12 | 0,988084 | 0,97 | 42,37 |
| 32 | Орджоникидзе 75/1 | 0,12 |  | 0,04 | 0,988017 | 0,97 | 9,09 |
| 33 | Советская 1 | 0,21 |  | 0,05 | 0,988015 | 0,97 | 15,73 |
| 34 | М. Горького 20 | 0,21 |  | 0,05 | 0,987946 | 0,97 | 15,73 |
| 35 | М. Горького 2 | 0,44 | 0,11 | 0,11 | 0,987877 | 0,97 | 42,30 |
| 36 | Советская 3 | 0,07 | 0,20 |  | 0,987808 | 0,97 | 21,97 |
| 37 | Кутузова 5 | 0,36 |  | 0,09 | 0,987739 | 0,97 | 28,18 |
| 38 | Кутузова 5 | 0,53 |  | 0,13 | 0,987670 | 0,97 | 41,16 |
| 39 | Кутузова 5 | 0,50 |  | 0,13 | 0,987601 | 0,97 | 38,99 |
| 40 | Кутузова 5 | 0,50 |  | 0,13 | 0,987532 | 0,97 | 38,65 |
| 41 | Свободы 13/8 | 0,56 |  | 0,14 | 0,987463 | 0,97 | 57,56 |
| 42 | Кутузова 5 | 0,19 |  | 0,02 | 0,987394 | 0,97 | 14,41 |
| 43 | Кирова 1 | 0,20 | 0,21 | 0,03 | 0,987325 | 0,97 | 32,29 |
| 44 | Свободы 12 | 0,02 |  | 0,00 | 0,987256 | 0,97 | 1,58 |
| 45 | Кирова 1 | 0,09 | 0,06 | 0,10 | 0,987187 | 0,97 | 16,24 |
| 46 | Дырнос 22 | 0,08 |  | 0,02 | 0,987118 | 0,97 | 7,01 |
| 47 | Кирова 1 | 0,28 | 0,36 | 0,07 | 0,987049 | 0,97 | 54,36 |
| 48 | М. Горького 15 | 0,14 |  | 0,02 | 0,986980 | 0,97 | 10,19 |
| 49 | Орджоникидзе 16 | 0,08 |  |  | 0,986911 | 0,97 | 5,49 |
| 50 | Советская 2 | 0,08 |  |  | 0,986842 | 0,97 | 5,55 |
| 51 | Ленина 27 | 0,25 |  | 0,06 | 0,986773 | 0,97 | 17,68 |
| 52 | Орджоникидзе 18 | 0,13 |  | 0,03 | 0,986704 | 0,97 | 9,66 |
| 53 | Кирова 24 | 0,12 |  | 0,00 | 0,986635 | 0,97 | 8,30 |
| 54 | Орджоникидзе 14 | 0,14 |  | 0,03 | 0,986566 | 0,97 | 9,57 |
| 55 | М. Горького 9 | 0,27 |  | 0,07 | 0,986497 | 0,97 | 19,16 |
| 56 | Орджоникидзе 4 | 0,30 |  | 0,07 | 0,986428 | 0,97 | 21,06 |
| 57 | Орджоникидзе 10 | 0,20 |  | 0,05 | 0,986359 | 0,97 | 14,18 |
| 58 | Кирова 22 | 0,20 |  | 0,05 | 0,986290 | 0,97 | 13,96 |
| 59 | Орджоникидзе 8 | 0,11 |  | 0,02 | 0,986221 | 0,97 | 7,53 |
| 60 | Советская 4 | 0,07 |  |  | 0,986152 | 0,97 | 4,84 |
| 61 | Советская 6 | 0,10 |  |  | 0,986083 | 0,97 | 6,88 |
| 62 | Дырнос 106/5 | 0,00 |  |  | 0,986072 | 0,97 | 0,25 |
| 63 | Интернациональная 102 | 0,11 |  | 0,02 | 0,986014 | 0,97 | 8,10 |
| 64 | Ленина 36 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,985945 | 0,97 | 10,92 |
| 65 | Первомайская 32 | 0,37 |  | 0,09 | 0,985876 | 0,97 | 26,73 |
| 66 | К. Маркса 207 А | 0,02 |  |  | 0,985807 | 0,97 | 1,46 |
| 67 | Советская 15 | 0,02 |  |  | 0,985738 | 0,97 | 1,70 |
| 68 | Ленина 39 | 0,25 |  | 0,02 | 0,985669 | 0,97 | 17,62 |
| 69 | Ленина 41 | 0,30 |  | 0,07 | 0,985600 | 0,97 | 21,45 |
| 70 | Ленина 43 | 0,21 |  | 0,05 | 0,985531 | 0,97 | 15,21 |
| 71 | Ленина 43 | 0,11 |  | 0,03 | 0,985462 | 0,97 | 7,94 |
| 72 | Советская 14 | 0,19 |  |  | 0,985393 | 0,97 | 13,20 |
| 73 | Орджоникидзе 15 | 0,20 |  | 0,01 | 0,985324 | 0,97 | 13,79 |
| 74 | Индустриальная 26 | 0,01 |  |  | 0,985307 | 0,97 | 0,75 |
| 75 | Ленина 39 | 0,55 |  | 0,07 | 0,985255 | 0,97 | 39,00 |
| 76 | Советская 11 | 0,07 |  |  | 0,985186 | 0,97 | 4,72 |
| 77 | Ленина 33 | 0,16 |  | 0,04 | 0,985117 | 0,97 | 11,77 |
| 78 | Советская 10 | 0,16 |  | 0,02 | 0,985048 | 0,97 | 11,00 |
| 79 | Кирова 28 | 0,22 |  |  | 0,984979 | 0,97 | 15,21 |
| 80 | Бабушкина 4 | 0,22 |  | 0,01 | 0,984910 | 0,97 | 14,91 |
| 81 | Орджоникидзе 11 | 0,15 |  | 0,04 | 0,984841 | 0,97 | 10,76 |
| 82 | Советская 17 | 0,08 |  |  | 0,984772 | 0,97 | 5,18 |
| 83 | Орджоникидзе 71 | 0,29 |  |  | 0,984736 | 0,97 | 21,98 |
| 84 | Бабушкина 10 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,984703 | 0,97 | 10,08 |
| 85 | Советская 8 | 0,28 |  | 0,07 | 0,984634 | 0,97 | 22,59 |
| 86 | Бабушкина 4 | 0,12 |  | 0,03 | 0,984565 | 0,97 | 8,13 |
| 87 | Советская 12 | 0,22 |  | 0,03 | 0,984496 | 0,97 | 15,29 |
| 88 | Советская 13 | 0,31 |  | 0,01 | 0,984427 | 0,97 | 21,41 |
| 89 | Советская 27 | 0,09 |  |  | 0,984358 | 0,97 | 7,74 |
| 90 | Советская 16 | 0,29 |  | 0,00 | 0,984289 | 0,97 | 20,64 |
| 91 | Советская 22 | 0,20 |  | 0,05 | 0,984220 | 0,97 | 14,65 |
| 92 | Коммунистическая 6 | 0,12 |  |  | 0,984151 | 0,97 | 8,08 |
| 93 | Ленина 55 | 0,22 |  | 0,06 | 0,984082 | 0,97 | 15,73 |
| 94 | Коммунистическая 2 | 0,13 |  | 0,00 | 0,984013 | 0,97 | 8,79 |
| 95 | Советская 29 | 0,07 |  |  | 0,983944 | 0,97 | 3,21 |
| 96 | Советская 23 | 0,06 |  |  | 0,983875 | 0,97 | 2,92 |
| 97 | Советская 25 | 0,07 |  |  | 0,983806 | 0,97 | 3,20 |
| 98 | Советская 21 | 0,10 |  | 0,01 | 0,983737 | 0,97 | 4,72 |
| 99 | Советская 19 | 0,14 |  | 0,04 | 0,983668 | 0,97 | 7,09 |
| 100 | Ленина 63 | 0,28 |  | 0,02 | 0,983599 | 0,97 | 19,69 |
| 101 | Куратова 18 | 0,25 |  | 0,06 | 0,983530 | 0,97 | 18,34 |
| 102 | Куратова 18 | 0,04 |  | 0,01 | 0,983461 | 0,97 | 3,04 |
| 103 | Куратова 18 | 0,04 |  | 0,01 | 0,983392 | 0,97 | 2,90 |
| 104 | Куратова 18 | 0,04 |  | 0,01 | 0,983323 | 0,97 | 2,82 |
| 105 | Советская 30 | 0,22 |  | 0,06 | 0,983254 | 0,97 | 15,87 |
| 106 | Советская 26 | 0,14 |  | 0,04 | 0,983185 | 0,97 | 10,03 |
| 107 | Ленина 61 | 0,25 |  | 0,06 | 0,983116 | 0,97 | 17,34 |
| 108 | Советская 28 | 0,04 |  |  | 0,983047 | 0,97 | 2,51 |
| 109 | Колхозная 52/4 | 0,35 |  | 0,01 | 0,982978 | 0,97 | 27,48 |
| 110 | Октябрьский 123/15 | 0,05 |  | 0,01 | 0,982909 | 0,97 | 4,31 |
| 111 | Коммунистическая 18 | 0,20 |  | 0,05 | 0,982840 | 0,97 | 14,06 |
| 112 | Коммунистическая 18 | 0,20 |  | 0,05 | 0,982771 | 0,97 | 14,26 |
| 113 | Коммунистическая 18 | 0,55 |  | 0,14 | 0,982702 | 0,97 | 39,40 |
| 114 | Коммунистическая 18 | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,982633 | 0,97 | 10,37 |
| 115 | Бабушкина 31 | 0,59 |  | 0,14 | 0,982564 | 0,97 | 41,75 |
| 116 | Первомайская 75А | 0,08 |  | 0,01 | 0,982495 | 0,97 | 5,63 |
| 117 | Интернациональная 108 | 0,35 |  | 0,00 | 0,982426 | 0,97 | 24,15 |
| 118 | Бабушкина 25 | 0,13 |  | 0,01 | 0,982357 | 0,97 | 8,80 |
| 119 | Интернациональная 108 | 0,32 |  | 0,08 | 0,982288 | 0,97 | 22,73 |
| 120 | К. Маркса 192/1 | 0,03 |  |  | 0,982219 | 0,97 | 1,97 |
| 121 | Ленина 60 | 0,58 |  |  | 0,982150 | 0,97 | 41,13 |
| 122 | Ленина 58 | 0,18 |  |  | 0,982081 | 0,97 | 12,85 |
| 123 | Невельской дивизии 6 | 0,02 |  |  | 0,982012 | 0,96 | 1,39 |
| 124 | Дырнос 88 | 0,02 |  |  | 0,981943 | 0,97 | 1,59 |
| 125 | Колхозная 54 | 0,42 |  |  | 0,981874 | 0,97 | 31,62 |
| 126 | Дырнос 88 | 0,05 |  |  | 0,981805 | 0,97 | 4,61 |
| 127 | Колхозная 54/1 | 0,17 |  |  | 0,981736 | 0,97 | 12,84 |
| 128 | Колхозная 54 | 0,07 |  |  | 0,981667 | 0,97 | 4,90 |
| 129 | Первомайская 60 | 0,23 |  |  | 0,981598 | 0,97 | 16,29 |
| 130 | Оплеснина 1 | 0,16 |  | 0,00 | 0,981529 | 0,97 | 11,50 |
| 131 | Коммунистическая 20 | 0,15 |  |  | 0,981460 | 0,97 | 10,64 |
| 132 | Оплеснина 3 | 0,03 |  |  | 0,981391 | 0,97 | 2,10 |
| 133 | К. Маркса 227 | 0,31 |  | 0,08 | 0,981322 | 0,97 | 22,05 |
| 134 | К. Маркса 223А | 0,08 |  | 0,02 | 0,981253 | 0,97 | 6,91 |
| 135 | Оплеснина 1А | 0,05 |  | 0,01 | 0,981184 | 0,97 | 3,26 |
| 136 | К. Маркса 231 | 0,22 |  |  | 0,981115 | 0,97 | 15,03 |
| 137 | К. Маркса 225 | 0,15 |  | 0,02 | 0,981046 | 0,97 | 10,40 |
| 138 | К.Маркса 221А | 0,10 |  | 0,02 | 0,980977 | 0,97 | 7,05 |
| 139 | Октябрьский 125/2 | 0,02 |  |  | 0,980908 | 0,96 | 0,97 |
| 140 | Чернова 3 | 0,30 |  | 0,07 | 0,980839 | 0,97 | 21,19 |
| 141 | К. Маркса 221 | 0,07 |  | 0,02 | 0,980770 | 0,97 | 5,06 |
| 142 | Чернова 3 | 0,16 |  | 0,04 | 0,980701 | 0,97 | 11,34 |
| 143 | Коммунистическая 30 | 0,31 |  | 0,08 | 0,980632 | 0,97 | 22,48 |
| 144 | Морозова 110/4 | 0,04 |  |  | 0,980563 | 0,96 | 3,26 |
| 145 | Морозова 110/2 | 0,08 |  |  | 0,980494 | 0,96 | 5,99 |
| 146 | Сысольское 33/2 | 0,29 |  | 0,01 | 0,980425 | 0,97 | 22,11 |
| 147 | Сысольское 31/10 | 0,04 |  |  | 0,980356 | 0,97 | 2,67 |
| 148 | Морозова 110/3 | 0,07 |  |  | 0,980287 | 0,96 | 5,60 |
| 149 | Кр. Партизан 100 | 0,04 |  |  | 0,980280 | 0,97 | 2,55 |
| 150 | Октябрьский 111 | 0,05 |  |  | 0,980241 | 0,97 | 3,80 |
| 151 | Невельской дивизии 27 | 0,05 |  |  | 0,980239 | 0,97 | 3,88 |
| 152 | Невельской дивизии 23 | 0,05 |  |  | 0,980238 | 0,97 | 3,88 |
| 153 | Невельской дивизии 31 | 0,07 |  |  | 0,980233 | 0,97 | 6,01 |
| 154 | Невельской дивизии 29 | 0,04 |  |  | 0,980233 | 0,97 | 2,97 |
| 155 | Октябрьский 107 | 0,05 |  |  | 0,980231 | 0,97 | 3,95 |
| 156 | Невельской дивизии 35 | 0,07 |  | 0,01 | 0,980227 | 0,97 | 6,11 |
| 157 | Октябрьский 105 | 0,05 |  |  | 0,980226 | 0,97 | 3,94 |
| 158 | Кр. Партизан 98 | 0,07 |  |  | 0,980225 | 0,97 | 5,91 |
| 159 | Октябрьский 115 | 0,05 |  |  | 0,980224 | 0,97 | 3,94 |
| 160 | Октябрьский 101 | 0,08 |  | 0,01 | 0,980223 | 0,97 | 6,51 |
| 161 | Интернациональная 92А | 0,02 |  |  | 0,980218 | 0,97 | 1,67 |
| 162 | Октябрьский 119/1 | 0,11 |  | 0,03 | 0,980208 | 0,97 | 7,94 |
| 163 | Печорская 64/2 | 0,08 |  |  | 0,980149 | 0,97 | 7,10 |
| 164 | Печорская 62 | 0,05 |  | 0,01 | 0,980080 | 0,97 | 4,31 |
| 165 | Первомайская 54 | 0,28 |  | 0,07 | 0,980011 | 0,97 | 19,53 |
| 166 | Первомайская 54 | 0,24 |  | 0,06 | 0,979942 | 0,97 | 17,17 |
| 167 | Первомайская 54 | 0,13 |  | 0,03 | 0,979873 | 0,97 | 9,42 |
| 168 | Печорская 64/1 | 0,07 |  |  | 0,979804 | 0,97 | 6,13 |
| 169 | Интернациональная 90 | 0,05 |  |  | 0,979735 | 0,97 | 3,39 |
| 170 | Морозова 110/1 | 0,13 |  |  | 0,979666 | 0,96 | 10,02 |
| 171 | Интернациональная 92 | 0,21 | 0,09 | 0,05 | 0,979597 | 0,97 | 25,64 |
| 172 | Ленина 48 | 0,45 |  |  | 0,979528 | 0,97 | 32,34 |
| 173 | Невельской дивизии 14А | 0,10 |  |  | 0,979459 | 0,96 | 8,04 |
| 174 | Орджоникидзе 21 | 0,26 |  | 0,00 | 0,979390 | 0,97 | 18,74 |
| 175 | Первомайская 50 | 0,33 | 0,90 | 0,08 | 0,979321 | 0,97 | 98,51 |
| 176 | Ленина 48 | 0,09 |  | 0,01 | 0,979252 | 0,97 | 6,71 |
| 177 | Первомайская 48 | 0,35 | 0,95 | 0,09 | 0,979183 | 0,97 | 109,76 |
| 178 | Интернациональная 119 | 0,17 |  | 0,00 | 0,979114 | 0,97 | 12,03 |
| 179 | Орджоникидзе 23 | 0,16 |  | 0,04 | 0,979045 | 0,97 | 11,44 |
| 180 | Интернациональная 94 | 0,35 | 0,31 | 0,09 | 0,978976 | 0,97 | 50,19 |
| 181 | Интернациональная 119 | 0,02 | 0,03 |  | 0,978907 | 0,97 | 4,22 |
| 182 | Орджоникидзе 17 | 0,05 |  |  | 0,978838 | 0,97 | 3,48 |
| 183 | Орджоникидзе 17 | 0,05 |  |  | 0,978769 | 0,97 | 3,48 |
| 184 | Бабушкина 22 | 0,55 | 0,05 | 0,01 | 0,978700 | 0,97 | 42,51 |
| 185 | Ленина 50 | 0,14 |  |  | 0,978631 | 0,97 | 9,59 |
| 186 | Бабушкина 20 | 0,05 |  |  | 0,978562 | 0,97 | 3,56 |
| 187 | Ленина 48 | 0,06 |  | 0,15 | 0,978493 | 0,97 | 3,99 |
| 188 | Свободы 35/75 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,978424 | 0,97 | 11,29 |
| 189 | Первомайская 85 | 0,05 |  |  | 0,978355 | 0,97 | 3,44 |
| 190 | Интернациональная 152 | 0,05 |  | 0,00 | 0,978286 | 0,97 | 3,27 |
| 191 | Интернациональная 142 | 0,08 |  |  | 0,978217 | 0,97 | 5,27 |
| 192 | Интернациональная 152 | 0,14 |  | 0,00 | 0,978148 | 0,97 | 10,03 |
| 193 | Интернациональная 160 | 0,36 |  | 0,01 | 0,978079 | 0,97 | 25,31 |
| 194 | Коммунистическая 17 | 0,08 |  |  | 0,978010 | 0,97 | 5,80 |
| 195 | Первомайская 85 | 0,04 |  | 0,00 | 0,977941 | 0,97 | 2,89 |
| 196 | Первомайская 85 | 0,33 |  | 0,08 | 0,977872 | 0,97 | 23,45 |
| 197 | Интернациональная 160А | 0,12 |  | 0,00 | 0,977803 | 0,97 | 8,04 |
| 198 | Коммунистическая 15 | 0,19 |  | 0,05 | 0,977734 | 0,97 | 13,63 |
| 199 | Коммунистическая 19 | 0,13 |  | 0,03 | 0,977665 | 0,97 | 9,40 |
| 200 | Коммунистическая 17А | 0,13 |  | 0,03 | 0,977596 | 0,97 | 9,05 |
| 201 | Коммунистическая 19 | 0,10 |  | 0,00 | 0,977527 | 0,97 | 6,97 |
| 202 | Первомайская 83 | 0,04 |  | 0,01 | 0,977458 | 0,97 | 2,72 |
| 203 | Интернациональная 146 | 0,06 |  | 0,02 | 0,977389 | 0,97 | 4,59 |
| 204 | Интернациональная 152 | 0,02 |  | 0,02 | 0,977320 | 0,97 | 1,76 |
| 205 | Интернациональная 150 | 0,14 |  | 0,04 | 0,977251 | 0,97 | 10,28 |
| 206 | Коммунистическая 19А | 0,10 |  | 0,02 | 0,977182 | 0,97 | 6,82 |
| 207 | Первомайская 83 | 0,19 |  | 0,05 | 0,977113 | 0,97 | 15,29 |
| 208 | Интернациональная 158 | 0,21 |  | 0,05 | 0,977044 | 0,97 | 14,59 |
| 209 | Коммунистическая 17А | 0,05 |  | 0,02 | 0,976975 | 0,97 | 3,39 |
| 210 | Первомайская 78/2 | 0,04 |  |  | 0,976906 | 0,97 | 2,58 |
| 211 | Первомайская 78 | 0,29 |  | 0,01 | 0,976837 | 0,97 | 20,48 |
| 212 | Первомайская 76/1 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,976768 | 0,97 | 13,92 |
| 213 | Первомайская 76/2 | 0,24 | 0,53 | 0,06 | 0,976699 | 0,97 | 68,26 |
| 214 | Первомайская 76/2 | 0,32 | 0,50 | 0,08 | 0,976630 | 0,97 | 68,13 |
| 215 | Первомайская 76 | 0,21 | 0,42 | 0,05 | 0,976561 | 0,97 | 52,65 |
| 216 | Первомайская 76/3 | 0,09 | 0,19 | 0,00 | 0,976492 | 0,97 | 21,91 |
| 217 | Куратова 70 | 0,03 | 0,08 |  | 0,976423 | 0,97 | 8,53 |
| 218 | Дырнос 90 | 0,00 |  |  | 0,976354 | 0,97 | 0,32 |
| 219 | Садовая 26А | 0,02 |  |  | 0,976285 | 0,97 | 1,86 |
| 220 | Печорская 46 | 0,04 |  |  | 0,976216 | 0,97 | 3,78 |
| 221 | Печорская 48 | 0,04 |  |  | 0,976147 | 0,97 | 2,97 |
| 222 | Печорская 52 | 0,03 |  |  | 0,976078 | 0,97 | 2,62 |
| 223 | Садовая 32 | 0,04 |  |  | 0,976009 | 0,97 | 3,35 |
| 224 | Орджоникидзе 71 | 0,03 |  |  | 0,975969 | 0,97 | 2,68 |
| 225 | Садовая 34 | 0,04 |  |  | 0,975940 | 0,97 | 3,24 |
| 226 | К. Маркса 216А | 0,24 |  |  | 0,975871 | 0,97 | 16,60 |
| 227 | Коммунистическая 31/1 | 0,02 |  |  | 0,975802 | 0,97 | 1,11 |
| 228 | Коммунистическая 31 | 0,41 |  |  | 0,975733 | 0,97 | 28,97 |
| 229 | Коммунистическая 27 | 0,05 |  | 0,00 | 0,975664 | 0,97 | 3,85 |
| 230 | Октябрьский 38 | 0,10 |  | 0,00 | 0,975595 | 0,97 | 6,80 |
| 231 | Коммунистическая 21/1 | 0,14 |  |  | 0,975526 | 0,97 | 9,95 |
| 232 | Коммунистическая 25 | 0,69 |  |  | 0,975457 | 0,97 | 48,14 |
| 233 | Октябрьский 38 | 0,20 |  | 0,04 | 0,975388 | 0,97 | 14,45 |
| 234 | Орджоникидзе 71 | 0,08 |  |  | 0,975383 | 0,97 | 5,91 |
| 235 | Коммунистическая 21/1 | 0,23 |  | 0,06 | 0,975319 | 0,97 | 16,35 |
| 236 | Петрозаводская 40 | 0,30 |  |  | 0,975316 | 0,97 | 22,60 |
| 237 | Петрозаводская 40 | 0,37 |  |  | 0,975257 | 0,97 | 28,21 |
| 238 | Коммунистическая 21 | 0,12 |  | 0,03 | 0,975250 | 0,97 | 8,32 |
| 239 | Петрозаводская 40 | 0,32 |  |  | 0,975197 | 0,97 | 24,39 |
| 240 | Коммунистическая 23Б | 0,27 |  | 0,07 | 0,975181 | 0,97 | 22,88 |
| 241 | Петрозаводская 40 | 0,25 |  |  | 0,975138 | 0,97 | 18,84 |
| 242 | Коммунистическая 29 | 0,10 |  | 0,04 | 0,975112 | 0,97 | 7,36 |
| 243 | Петрозаводская 42 | 0,24 |  |  | 0,975078 | 0,97 | 18,73 |
| 244 | Коммунистическая 23Б | 0,27 |  | 0,07 | 0,975043 | 0,97 | 22,87 |
| 245 | Петрозаводская 36 | 0,24 |  |  | 0,975019 | 0,97 | 18,73 |
| 246 | Коммунистическая 31 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,974974 | 0,97 | 9,20 |
| 247 | Петрозаводская 38 | 0,39 |  |  | 0,974959 | 0,97 | 30,51 |
| 248 | Коммунистическая 27А | 0,23 |  | 0,06 | 0,974905 | 0,97 | 16,05 |
| 249 | Петрозаводская 38 | 0,37 |  |  | 0,974900 | 0,97 | 29,12 |
| 250 | Петрозаводская 38 | 0,15 |  |  | 0,974840 | 0,97 | 11,25 |
| 251 | Морозова 164/1 | 0,03 |  |  | 0,974836 | 0,96 | 1,94 |
| 252 | Петрозаводская 34 | 0,17 |  |  | 0,974781 | 0,97 | 13,26 |
| 253 | Коммунистическая 23А | 0,28 |  | 0,04 | 0,974767 | 0,97 | 24,27 |
| 254 | Тентюковская 81 | 0,39 |  |  | 0,974721 | 0,97 | 30,22 |
| 255 | Коммунистическая 23 | 0,18 |  | 0,03 | 0,974698 | 0,97 | 16,05 |
| 256 | Коммунистическая 48 | 0,55 |  | 0,14 | 0,974674 | 0,97 | 43,95 |
| 257 | Тентюковская 83 | 0,21 |  |  | 0,974662 | 0,97 | 16,35 |
| 258 | Коммунистическая 48А | 0,28 |  | 0,07 | 0,974648 | 0,97 | 21,68 |
| 259 | Коммунистическая 48А | 0,28 |  | 0,07 | 0,974648 | 0,97 | 21,69 |
| 260 | Дырнос 3/13 | 0,07 |  | 0,00 | 0,974629 | 0,97 | 5,84 |
| 261 | Коммунистическая 44/3 | 0,17 |  | 0,04 | 0,974627 | 0,97 | 14,92 |
| 262 | Коммунистическая 44 | 0,56 |  | 0,12 | 0,974618 | 0,97 | 43,21 |
| 263 | Катаева 3 | 0,20 |  | 0,05 | 0,974617 | 0,97 | 15,18 |
| 264 | Октябрьский 53 | 0,30 |  | 0,08 | 0,974616 | 0,97 | 23,37 |
| 265 | Октябрьский 59А | 0,22 |  | 0,05 | 0,974608 | 0,97 | 16,60 |
| 266 | Катаева 5 | 0,18 |  | 0,05 | 0,974605 | 0,97 | 13,87 |
| 267 | Тентюковская 85 | 0,51 |  |  | 0,974602 | 0,97 | 38,79 |
| 268 | Коммунистическая 44А | 0,74 |  | 0,18 | 0,974599 | 0,97 | 56,19 |
| 269 | Катаева 21 | 0,09 |  | 0,02 | 0,974592 | 0,97 | 6,84 |
| 270 | Катаева 11 | 0,31 |  | 0,08 | 0,974574 | 0,97 | 23,23 |
| 271 | Октябрьский 55А | 0,19 |  | 0,05 | 0,974574 | 0,97 | 14,07 |
| 272 | Коммунистическая 46 | 0,43 |  |  | 0,974574 | 0,97 | 31,72 |
| 273 | Старовского 55А | 0,30 |  | 0,08 | 0,974572 | 0,97 | 22,68 |
| 274 | Катаева15 | 0,29 |  | 0,07 | 0,974570 | 0,97 | 21,52 |
| 275 | Старовского 55А | 0,28 |  | 0,07 | 0,974568 | 0,97 | 21,28 |
| 276 | Коммунистическая 46 | 0,02 |  |  | 0,974563 | 0,97 | 1,58 |
| 277 | Дырнос 3/13 | 0,01 |  |  | 0,974560 | 0,97 | 0,70 |
| 278 | Катаева 17 | 0,27 |  | 0,07 | 0,974560 | 0,97 | 20,16 |
| 279 | Катаева 19 | 0,29 |  | 0,07 | 0,974557 | 0,97 | 21,41 |
| 280 | Коммунистическая 46/1 | 0,24 |  | 0,06 | 0,974549 | 0,97 | 20,49 |
| 281 | Катаева 13 | 0,28 |  | 0,07 | 0,974546 | 0,97 | 21,13 |
| 282 | Тентюковская 85 | 0,33 |  |  | 0,974543 | 0,97 | 25,42 |
| 283 | Катаева 2/1 | 0,13 |  | 0,03 | 0,974540 | 0,97 | 11,38 |
| 284 | Коммунистическая 46 | 0,29 |  | 0,14 | 0,974538 | 0,97 | 22,51 |
| 285 | Коммунистическая 44/2 | 0,18 |  | 0,04 | 0,974528 | 0,97 | 13,30 |
| 286 | Коммунистическая 46 | 0,29 |  | 0,11 | 0,974516 | 0,97 | 21,80 |
| 287 | Старовского 51А | 0,13 |  | 0,03 | 0,974505 | 0,97 | 9,80 |
| 288 | Дырнос 92/1 | 0,13 |  |  | 0,974491 | 0,97 | 9,41 |
| 289 | Тентюковская 301 | 0,08 |  |  | 0,974483 | 0,97 | 5,64 |
| 290 | Коммунистическая 65 | 0,40 |  |  | 0,974442 | 0,97 | 30,22 |
| 291 | Коммунистическая 65 | 0,05 |  |  | 0,974430 | 0,97 | 3,81 |
| 292 | Петрозаводская 38 | 0,13 |  |  | 0,974424 | 0,97 | 10,28 |
| 293 | Дырнос 96/1 | 0,20 |  |  | 0,974422 | 0,97 | 14,67 |
| 294 | Коммунистическая 65 | 0,31 |  |  | 0,974412 | 0,97 | 23,30 |
| 295 | Коммунистическая 41 | 0,32 |  | 0,08 | 0,974374 | 0,97 | 24,72 |
| 296 | Коммунистическая 43 | 0,42 |  |  | 0,974372 | 0,97 | 31,20 |
| 297 | Коммунистическая 65 | 0,09 |  |  | 0,974369 | 0,97 | 6,64 |
| 298 | Тентюковская 81 | 0,38 |  |  | 0,974364 | 0,97 | 29,18 |
| 299 | Дырнос 96/5 | 0,08 |  |  | 0,974353 | 0,97 | 5,80 |
| 300 | Коммунистическая 59 | 0,42 |  | 0,11 | 0,974352 | 0,97 | 31,86 |
| 301 | Орджоникидзе 71 | 0,05 |  |  | 0,974337 | 0,97 | 3,98 |
| 302 | Коммунистическая 45 | 0,33 |  |  | 0,974325 | 0,97 | 24,82 |
| 303 | Кр. Партизан 100 | 0,03 |  |  | 0,974313 | 0,97 | 1,91 |
| 304 | Коммунистическая 59 | 0,27 |  | 0,07 | 0,974311 | 0,97 | 20,16 |
| 305 | Тентюковская 81 | 0,39 |  |  | 0,974305 | 0,97 | 30,27 |
| 306 | Коммунистическая 67 | 0,55 | 0,32 | 0,14 | 0,974304 | 0,97 | 66,68 |
| 307 | Коммунистическая 67 | 0,22 |  | 0,05 | 0,974300 | 0,97 | 16,26 |
| 308 | Коммунистическая 49 | 0,17 |  | 0,03 | 0,974287 | 0,97 | 12,94 |
| 309 | Станционная 21/2 | 0,02 |  |  | 0,974284 | 0,96 | 1,24 |
| 310 | Тентюковская 87 | 0,25 |  |  | 0,974245 | 0,97 | 19,07 |
| 311 | Дырнос 35А | 0,01 |  |  | 0,974215 | 0,97 | 0,54 |
| 312 | Димитрова 3/1 | 0,78 |  | 0,13 | 0,974197 | 0,97 | 58,51 |
| 313 | Тентюковская 89 | 0,25 |  |  | 0,974186 | 0,97 | 18,95 |
| 314 | Димитрова 3/2 | 0,03 |  |  | 0,974163 | 0,97 | 1,84 |
| 315 | Сысольское 82 | 0,12 |  |  | 0,974146 | 0,96 | 9,35 |
| 316 | Тентюковская 97 | 0,29 |  |  | 0,974126 | 0,97 | 22,50 |
| 317 | Кр. Партизан 100 | 0,07 |  |  | 0,974110 | 0,97 | 5,02 |
| 318 | Орджоникидзе 4 | 0,12 |  | 0,03 | 0,974077 | 0,97 | 8,63 |
| 319 | Тентюковская 99 | 0,32 |  |  | 0,974067 | 0,97 | 23,70 |
| 320 | Невельской дивизии 6 | 0,03 |  |  | 0,974048 | 0,97 | 1,81 |
| 321 | Первомайская 119 | 0,16 |  |  | 0,974008 | 0,97 | 13,97 |
| 322 | Тентюковская 95 | 0,31 |  |  | 0,974007 | 0,97 | 23,73 |
| 323 | Коммунистическая 75/2 | 0,36 |  | 0,09 | 0,973992 | 0,97 | 31,09 |
| 324 | Коммунистическая 47 | 0,36 |  |  | 0,973977 | 0,97 | 27,06 |
| 325 | Коммунистическая 77/2 | 0,36 |  | 0,09 | 0,973972 | 0,97 | 30,96 |
| 326 | Димитрова 15 | 0,18 |  | 0,05 | 0,973966 | 0,97 | 15,99 |
| 327 | Коммунистическая 53 | 0,42 |  | 0,03 | 0,973963 | 0,97 | 31,26 |
| 328 | Димитрова 15 | 0,16 |  | 0,04 | 0,973960 | 0,97 | 13,99 |
| 329 | Димитрова 15 | 0,06 |  | 0,01 | 0,973960 | 0,97 | 5,64 |
| 330 | Морозова 103 | 0,29 |  | 0,07 | 0,973948 | 0,97 | 27,81 |
| 331 | Тентюковская 93 | 0,41 |  |  | 0,973948 | 0,97 | 31,34 |
| 332 | Первомайская 119 | 0,22 |  |  | 0,973939 | 0,97 | 18,39 |
| 333 | Морозова 134/1 | 0,12 |  | 0,03 | 0,973921 | 0,97 | 11,32 |
| 334 | Маегова 25 | 0,02 |  |  | 0,973911 | 0,97 | 1,52 |
| 335 | Станционная 156/1 | 0,41 | 0,38 | 0,10 | 0,973908 | 0,97 | 66,88 |
| 336 | Тентюковская 101 | 0,41 |  |  | 0,973888 | 0,97 | 30,54 |
| 337 | Оплеснина 37 | 0,08 |  |  | 0,973880 | 0,97 | 5,86 |
| 338 | Оплеснина 44 | 0,05 |  |  | 0,973880 | 0,97 | 4,14 |
| 339 | Невельской дивизии 18 | 0,05 |  |  | 0,973876 | 0,97 | 4,13 |
| 340 | Оплеснина 42 | 0,05 |  |  | 0,973876 | 0,97 | 3,66 |
| 341 | Оплеснина 52 | 0,06 |  |  | 0,973875 | 0,97 | 4,43 |
| 342 | Орджоникидзе 77 | 0,05 |  |  | 0,973875 | 0,97 | 4,12 |
| 343 | Орджоникидзе 73/1 | 0,14 |  |  | 0,973874 | 0,97 | 10,86 |
| 344 | Октябрьский 79 | 0,08 |  |  | 0,973874 | 0,97 | 6,06 |
| 345 | Невельской дивизии 20 | 0,06 |  |  | 0,973874 | 0,97 | 4,35 |
| 346 | Первомайская 123 | 0,25 |  | 0,05 | 0,973870 | 0,97 | 20,71 |
| 347 | Кирпичная 9 | 0,01 |  |  | 0,973869 | 0,97 | 0,77 |
| 348 | Оплеснина 56 | 0,06 |  |  | 0,973868 | 0,97 | 4,34 |
| 349 | Маегова 19 | 0,06 |  |  | 0,973867 | 0,97 | 4,41 |
| 350 | Невельской дивизии 59 | 0,08 |  |  | 0,973866 | 0,97 | 6,11 |
| 351 | Невельской дивизии 57 | 0,08 |  |  | 0,973856 | 0,97 | 6,07 |
| 352 | Октябрьский 81 | 0,08 |  |  | 0,973852 | 0,97 | 5,98 |
| 353 | Октябрьский 77 | 0,07 |  |  | 0,973851 | 0,97 | 5,52 |
| 354 | Старовского 48 | 0,20 |  | 0,05 | 0,973848 | 0,97 | 17,31 |
| 355 | Орджоникидзе 73 | 0,08 |  |  | 0,973844 | 0,97 | 6,11 |
| 356 | Маегова 7 | 0,06 |  |  | 0,973842 | 0,97 | 4,35 |
| 357 | Кирпичная 21(2) | 0,05 |  | 0,03 | 0,973839 | 0,97 | 4,09 |
| 358 | Маегова 23 | 0,01 |  |  | 0,973839 | 0,97 | 0,91 |
| 359 | Октябрьский 83 | 0,08 |  |  | 0,973836 | 0,97 | 6,09 |
| 360 | Невельской дивизии 14 | 0,04 |  |  | 0,973834 | 0,97 | 3,34 |
| 361 | Октябрьский 75 | 0,08 |  |  | 0,973834 | 0,97 | 6,23 |
| 362 | Орджоникидзе 69 | 0,04 |  |  | 0,973833 | 0,97 | 2,74 |
| 363 | Кирпичная 4 | 0,07 |  |  | 0,973831 | 0,97 | 5,42 |
| 364 | Петрозаводская 44 | 0,25 |  |  | 0,973829 | 0,97 | 18,97 |
| 365 | Морозова 119/1 | 0,11 |  | 0,03 | 0,973828 | 0,97 | 7,79 |
| 366 | Оплеснина 35А | 0,05 |  |  | 0,973823 | 0,97 | 3,93 |
| 367 | Кр. Партизан 100 | 0,11 |  | 0,00 | 0,973823 | 0,97 | 7,88 |
| 368 | Кирпичная 13 | 0,01 |  |  | 0,973822 | 0,97 | 0,68 |
| 369 | Кирпичная 15 | 0,01 |  |  | 0,973818 | 0,97 | 0,68 |
| 370 | Невельской дивизии 14А | 0,01 |  |  | 0,973818 | 0,97 | 1,06 |
| 371 | Морозова 132 | 0,45 |  | 0,11 | 0,973809 | 0,97 | 33,39 |
| 372 | Октябрьский 85 | 0,06 |  |  | 0,973805 | 0,97 | 4,35 |
| 373 | Первомайская 121 | 0,13 |  | 0,06 | 0,973801 | 0,97 | 11,49 |
| 374 | Маегова 31 | 0,01 |  |  | 0,973799 | 0,97 | 0,75 |
| 375 | Кирпичная 12 | 0,06 |  |  | 0,973798 | 0,97 | 4,27 |
| 376 | Орджоникидзе 67 | 0,05 |  |  | 0,973798 | 0,97 | 3,37 |
| 377 | Кирпичная 10 | 0,06 |  |  | 0,973797 | 0,97 | 4,34 |
| 378 | Кр. Партизан 100 | 0,13 |  |  | 0,973793 | 0,97 | 9,34 |
| 379 | Оплеснина 54/1 | 0,13 |  | 0,00 | 0,973775 | 0,97 | 9,21 |
| 380 | Невельской дивизии 8/2 | 0,15 |  |  | 0,973774 | 0,97 | 10,45 |
| 381 | Невельской дивизии 14А | 0,05 |  | 0,00 | 0,973771 | 0,97 | 4,46 |
| 382 | Петрозаводская 44 | 0,04 |  |  | 0,973769 | 0,97 | 3,13 |
| 383 | Кирпичная 27 | 0,01 |  |  | 0,973752 | 0,97 | 0,98 |
| 384 | Маегова 29 | 0,01 |  |  | 0,973747 | 0,97 | 0,74 |
| 385 | Катаева 51 | 0,24 |  | 0,06 | 0,973747 | 0,97 | 17,53 |
| 386 | Маегова 33 | 0,01 |  |  | 0,973746 | 0,97 | 0,73 |
| 387 | Катаева 51 | 0,34 |  | 0,09 | 0,973744 | 0,97 | 25,21 |
| 388 | Катаева 2 | 0,05 |  |  | 0,973741 | 0,97 | 3,89 |
| 389 | Невельской дивизии 26 | 0,03 |  |  | 0,973740 | 0,97 | 1,83 |
| 390 | Невельской дивизии 28 | 0,06 |  |  | 0,973738 | 0,97 | 4,10 |
| 391 | Кирпичная 6 | 0,03 |  |  | 0,973734 | 0,97 | 2,20 |
| 392 | Первомайская 121А | 0,34 |  | 0,09 | 0,973732 | 0,97 | 33,07 |
| 393 | Димитрова 42 | 0,20 |  |  | 0,973721 | 0,97 | 14,72 |
| 394 | Димитрова 42 | 0,20 |  |  | 0,973712 | 0,97 | 14,71 |
| 395 | Петрозаводская 21 | 0,42 |  | 0,11 | 0,973710 | 0,97 | 36,23 |
| 396 | Катаева 4 | 0,06 |  |  | 0,973709 | 0,97 | 4,00 |
| 397 | Невельской дивизии 24 | 0,06 |  |  | 0,973706 | 0,97 | 4,06 |
| 398 | Оплеснина 54А | 0,04 |  |  | 0,973704 | 0,97 | 3,08 |
| 399 | Невельской дивизии 6 | 0,05 |  |  | 0,973704 | 0,97 | 3,56 |
| 400 | Оплеснина 54 | 0,09 |  |  | 0,973703 | 0,97 | 6,78 |
| 401 | Невельской дивизии 4 | 0,05 |  |  | 0,973703 | 0,97 | 3,56 |
| 402 | Орджоникидзе 75 | 0,05 |  |  | 0,973703 | 0,97 | 3,56 |
| 403 | Маегова 11 | 0,06 |  |  | 0,973703 | 0,97 | 4,21 |
| 404 | Орджоникидзе 81 | 0,05 |  |  | 0,973702 | 0,97 | 3,63 |
| 405 | Оплеснина 31 | 0,04 |  |  | 0,973690 | 0,97 | 3,03 |
| 406 | Оплеснина 29А | 0,01 |  |  | 0,973676 | 0,97 | 0,68 |
| 407 | Маегова 37 | 0,01 |  |  | 0,973671 | 0,97 | 0,96 |
| 408 | Невельской дивизии 73 | 0,07 |  |  | 0,973665 | 0,97 | 5,31 |
| 409 | Первомайская 121А | 0,15 |  | 0,04 | 0,973663 | 0,97 | 15,85 |
| 410 | Морозова 152 | 0,11 |  | 0,04 | 0,973660 | 0,97 | 9,39 |
| 411 | Петрозаводская 21 | 0,42 |  | 0,11 | 0,973650 | 0,97 | 36,52 |
| 412 | Октябрьский 119А | 0,11 |  | 0,02 | 0,973650 | 0,97 | 7,91 |
| 413 | Старовского 22/1 | 0,13 |  |  | 0,973647 | 0,97 | 9,64 |
| 414 | Морозова 115 | 0,04 |  |  | 0,973647 | 0,97 | 2,95 |
| 415 | Морозова 152 | 0,11 |  | 0,04 | 0,973645 | 0,97 | 9,25 |
| 416 | Морозова 152 | 0,11 |  | 0,04 | 0,973637 | 0,97 | 9,17 |
| 417 | Морозова 150 | 0,12 |  | 0,02 | 0,973636 | 0,97 | 9,44 |
| 418 | Морозова 146 | 0,12 |  | 0,03 | 0,973633 | 0,97 | 9,51 |
| 419 | Коммунистическая 73 | 0,32 |  |  | 0,973631 | 0,97 | 23,99 |
| 420 | Коммунистическая 75 | 0,33 |  |  | 0,973629 | 0,97 | 24,36 |
| 421 | Морозова 144 | 0,10 |  | 0,03 | 0,973625 | 0,97 | 8,12 |
| 422 | Морозова 144 | 0,10 |  | 0,03 | 0,973620 | 0,97 | 8,11 |
| 423 | Оплеснина 33 | 0,04 |  |  | 0,973617 | 0,97 | 2,92 |
| 424 | Кирпичная 17 | 0,01 |  |  | 0,973616 | 0,97 | 0,43 |
| 425 | Октябрьский 63 | 0,08 |  |  | 0,973616 | 0,97 | 5,62 |
| 426 | Невельской дивизии 32 | 0,05 |  |  | 0,973613 | 0,97 | 3,77 |
| 427 | Кирпичная 21 | 0,02 |  |  | 0,973611 | 0,97 | 1,63 |
| 428 | Катаева 6 | 0,06 |  |  | 0,973597 | 0,97 | 4,04 |
| 429 | Интернациональная 172 | 0,35 |  | 0,09 | 0,973594 | 0,97 | 28,68 |
| 430 | Невельской дивизии 75 | 0,07 |  |  | 0,973593 | 0,97 | 5,24 |
| 431 | Петрозаводская 19 | 0,25 |  | 0,13 | 0,973591 | 0,97 | 22,59 |
| 432 | Октябрьский 67 | 0,08 |  |  | 0,973585 | 0,97 | 5,72 |
| 433 | Морозова 150 | 0,13 |  | 0,02 | 0,973585 | 0,97 | 9,90 |
| 434 | Оплеснина 29 | 0,06 |  |  | 0,973583 | 0,97 | 4,31 |
| 435 | Морозова 148 | 0,12 |  | 0,03 | 0,973581 | 0,97 | 9,31 |
| 436 | Морозова 117 | 0,31 |  | 0,08 | 0,973573 | 0,97 | 25,19 |
| 437 | Жакова 11 | 0,21 |  | 0,05 | 0,973571 | 0,97 | 18,72 |
| 438 | Кирпичная 23 | 0,01 |  |  | 0,973570 | 0,97 | 0,85 |
| 439 | Маегова 35 | 0,01 |  |  | 0,973567 | 0,97 | 0,84 |
| 440 | Морозова 146 | 0,10 |  | 0,03 | 0,973567 | 0,97 | 8,04 |
| 441 | Жакова 13 | 0,13 |  | 0,03 | 0,973555 | 0,97 | 11,21 |
| 442 | Морозова 115 | 0,47 |  | 0,08 | 0,973554 | 0,97 | 35,55 |
| 443 | Димитрова 44 | 0,33 |  |  | 0,973546 | 0,97 | 23,90 |
| 444 | Октябрьский 65 | 0,08 |  |  | 0,973542 | 0,97 | 5,53 |
| 445 | Старовского 38 | 0,33 |  | 0,08 | 0,973540 | 0,97 | 25,01 |
| 446 | Петрозаводская 19 | 0,25 |  |  | 0,973531 | 0,97 | 20,99 |
| 447 | Морозова 115 | 0,51 |  | 0,13 | 0,973527 | 0,97 | 40,28 |
| 448 | Морозова 33 | 0,43 |  |  | 0,973526 | 0,97 | 32,44 |
| 449 | Интернациональная 176 | 0,25 |  | 0,06 | 0,973525 | 0,97 | 20,16 |
| 450 | Морозова 31 | 0,32 |  |  | 0,973522 | 0,97 | 24,08 |
| 451 | Морозова 35 | 0,43 |  |  | 0,973513 | 0,97 | 32,36 |
| 452 | Морозова 39 | 0,45 |  |  | 0,973509 | 0,97 | 33,76 |
| 453 | Кирпичная 25 | 0,02 |  |  | 0,973508 | 0,97 | 1,39 |
| 454 | Старовского 32 | 0,33 |  | 0,08 | 0,973506 | 0,97 | 25,38 |
| 455 | Коммунистическая 75А | 0,17 |  | 0,01 | 0,973504 | 0,97 | 12,40 |
| 456 | Кр. Партизан 100 | 0,01 |  |  | 0,973503 | 0,97 | 0,35 |
| 457 | Коммунистическая 77 | 0,33 |  |  | 0,973498 | 0,97 | 24,27 |
| 458 | Морозова 112/1 | 0,08 |  | 0,02 | 0,973495 | 0,97 | 6,24 |
| 459 | Невельской дивизии 69 | 0,08 |  |  | 0,973491 | 0,97 | 5,47 |
| 460 | Морозова 112 | 0,29 |  | 0,07 | 0,973488 | 0,97 | 22,21 |
| 461 | Морозова 113А | 0,25 |  | 0,04 | 0,973487 | 0,97 | 18,73 |
| 462 | Морозова 115 | 0,11 |  | 0,03 | 0,973486 | 0,97 | 8,72 |
| 463 | Морозова 111/2 | 0,11 |  | 0,03 | 0,973486 | 0,97 | 9,80 |
| 464 | Димитрова 48 | 0,20 |  |  | 0,973479 | 0,97 | 14,80 |
| 465 | Петрозаводская 17 | 0,31 |  | 0,12 | 0,973472 | 0,97 | 27,59 |
| 466 | Морозова 115 А | 0,13 |  | 0,03 | 0,973470 | 0,97 | 9,78 |
| 467 | Морозова 107 | 0,13 |  | 0,03 | 0,973470 | 0,97 | 9,92 |
| 468 | Морозова 29 | 0,42 |  | 0,11 | 0,973469 | 0,97 | 33,20 |
| 469 | Морозова 37 | 0,42 |  |  | 0,973468 | 0,97 | 31,46 |
| 470 | Невельской дивизии 71 | 0,08 |  |  | 0,973462 | 0,97 | 5,47 |
| 471 | Морозова 111 | 0,09 |  | 0,02 | 0,973460 | 0,97 | 6,74 |
| 472 | Морозова 4 | 0,24 |  |  | 0,973460 | 0,97 | 17,82 |
| 473 | Интернациональная 166 | 0,23 |  | 0,06 | 0,973456 | 0,97 | 18,18 |
| 474 | Старовского 28 | 0,40 |  | 0,10 | 0,973456 | 0,97 | 30,24 |
| 475 | Морозова 12 | 0,19 |  |  | 0,973449 | 0,97 | 13,92 |
| 476 | Морозова 105 | 0,35 |  | 0,05 | 0,973449 | 0,97 | 30,62 |
| 477 | Коммунистическая 73А | 0,16 |  | 0,03 | 0,973445 | 0,97 | 11,90 |
| 478 | Димитрова 24 | 0,31 |  |  | 0,973445 | 0,97 | 22,90 |
| 479 | Катаева 33А | 0,06 |  | 0,02 | 0,973444 | 0,97 | 4,57 |
| 480 | Старовского 30 | 0,41 |  | 0,10 | 0,973442 | 0,97 | 30,65 |
| 481 | Старовского 59 | 0,32 |  |  | 0,973442 | 0,97 | 24,23 |
| 482 | Морозова 152А | 0,26 |  | 0,06 | 0,973442 | 0,97 | 20,14 |
| 483 | Димитрова 22 | 0,30 |  |  | 0,973441 | 0,97 | 22,64 |
| 484 | Димитрова 54 | 0,43 |  |  | 0,973439 | 0,97 | 31,48 |
| 485 | Коммунистическая 83 | 0,42 |  |  | 0,973439 | 0,97 | 31,33 |
| 486 | Димитрова 52 | 0,42 |  |  | 0,973438 | 0,97 | 31,31 |
| 487 | Димитрова 17 | 0,25 |  | 0,06 | 0,973435 | 0,97 | 21,35 |
| 488 | Димитрова 20 | 0,37 |  | 0,09 | 0,973434 | 0,97 | 28,67 |
| 489 | Морозова 6 | 0,28 |  |  | 0,973431 | 0,97 | 20,68 |
| 490 | Старовского 61 | 0,22 |  |  | 0,973431 | 0,97 | 16,00 |
| 491 | Чкалова 50 | 0,06 |  |  | 0,973431 | 0,97 | 4,79 |
| 492 | Димитрова 17 | 0,25 |  | 0,06 | 0,973431 | 0,97 | 22,07 |
| 493 | Морозова 109 | 0,11 |  | 0,03 | 0,973430 | 0,97 | 8,00 |
| 494 | Чкалова 50/1 | 0,06 |  |  | 0,973430 | 0,97 | 4,79 |
| 495 | Димитрова 48 | 0,20 |  |  | 0,973425 | 0,97 | 14,67 |
| 496 | Димитрова 18 | 0,44 |  |  | 0,973425 | 0,97 | 32,35 |
| 497 | Димитрова 46 | 0,20 |  |  | 0,973422 | 0,97 | 14,98 |
| 498 | Старовского 46 | 0,19 |  | 0,05 | 0,973420 | 0,97 | 13,74 |
| 499 | Коммунистическая 85 | 0,42 |  | 0,02 | 0,973416 | 0,97 | 30,87 |
| 500 | Димитрова 46 | 0,20 |  |  | 0,973415 | 0,97 | 14,95 |
| 501 | Димитрова 16 | 0,40 |  | 0,10 | 0,973415 | 0,97 | 30,63 |
| 502 | Коммунистическая 81 | 0,30 |  |  | 0,973413 | 0,97 | 22,16 |
| 503 | Петрозаводская 17 | 0,37 |  | 0,12 | 0,973412 | 0,97 | 33,19 |
| 504 | Морозова 109/2 | 0,13 |  | 0,03 | 0,973411 | 0,97 | 9,49 |
| 505 | Морозова 37/1 | 0,13 |  | 0,02 | 0,973410 | 0,97 | 9,57 |
| 506 | Коммунистическая 79 | 0,32 |  |  | 0,973402 | 0,97 | 23,76 |
| 507 | Коммунистическая 69 | 0,29 |  |  | 0,973402 | 0,97 | 21,55 |
| 508 | Чкалова 50/5 | 0,00 |  |  | 0,973401 | 0,97 | 0,20 |
| 509 | Морозова 117А | 0,14 |  | 0,04 | 0,973397 | 0,97 | 11,24 |
| 510 | Маегова 21 | 0,30 |  | 0,08 | 0,973397 | 0,97 | 30,34 |
| 511 | Коммунистическая 69 | 0,32 |  |  | 0,973396 | 0,97 | 23,51 |
| 512 | Димитрова 12 | 0,40 |  | 0,10 | 0,973393 | 0,97 | 30,22 |
| 513 | Катаева 49 | 0,33 |  | 0,08 | 0,973392 | 0,97 | 25,36 |
| 514 | Димитрова 50 | 0,32 |  |  | 0,973390 | 0,97 | 23,75 |
| 515 | Первомайская 121А | 0,31 | 0,15 | 0,08 | 0,973387 | 0,97 | 42,54 |
| 516 | Чкалова 50/16 | 0,00 |  |  | 0,973384 | 0,97 | 0,14 |
| 517 | Морозова 41 | 0,33 |  | 0,08 | 0,973381 | 0,97 | 25,44 |
| 518 | Чкалова 50/8 | 0,07 |  |  | 0,973368 | 0,97 | 5,19 |
| 519 | Морозова 134 | 0,37 |  | 0,09 | 0,973365 | 0,97 | 29,78 |
| 520 | Димитрова 5 | 0,48 |  | 0,12 | 0,973357 | 0,97 | 35,29 |
| 521 | Петрозаводская 17 | 0,31 |  |  | 0,973353 | 0,97 | 26,12 |
| 522 | Морозова 134 | 0,37 |  | 0,09 | 0,973351 | 0,97 | 29,74 |
| 523 | Морозова 10 | 0,31 |  |  | 0,973348 | 0,97 | 22,26 |
| 524 | Димитрова 5 | 0,23 |  | 0,06 | 0,973339 | 0,97 | 16,83 |
| 525 | Димитрова 56 | 0,27 |  | 0,07 | 0,973337 | 0,97 | 20,60 |
| 526 | Морозова 109 | 0,07 |  | 0,02 | 0,973334 | 0,97 | 5,29 |
| 527 | Катаева 37/1 | 0,22 |  | 0,06 | 0,973330 | 0,97 | 16,87 |
| 528 | Димитрова 56 | 0,27 |  | 0,07 | 0,973322 | 0,97 | 20,29 |
| 529 | Катаева 35/3 | 0,25 |  | 0,06 | 0,973321 | 0,97 | 18,51 |
| 530 | Первомайская 92 | 0,04 |  | 0,01 | 0,973318 | 0,97 | 3,53 |
| 531 | Морозова 115 | 0,05 |  |  | 0,973313 | 0,97 | 3,80 |
| 532 | Старовского 26/1 | 0,17 |  | 0,04 | 0,973306 | 0,97 | 12,67 |
| 533 | Морозова 8 | 0,34 |  | 0,09 | 0,973302 | 0,97 | 25,65 |
| 534 | Петрозаводская 36 | 0,02 |  |  | 0,973293 | 0,97 | 1,31 |
| 535 | Старовского 57 | 0,30 |  |  | 0,973285 | 0,97 | 23,04 |
| 536 | Морозова 175 | 0,52 | 0,73 | 0,03 | 0,973261 | 0,97 | 101,28 |
| 537 | Первомайская 92 | 0,20 | 0,09 |  | 0,973249 | 0,97 | 22,69 |
| 538 | Морозова 43/1 | 0,11 |  | 0,03 | 0,973249 | 0,97 | 8,16 |
| 539 | Петрозаводская 25 | 0,53 |  | 0,13 | 0,973234 | 0,97 | 45,57 |
| 540 | Октябрьский 61 | 0,20 |  | 0,05 | 0,973230 | 0,97 | 14,79 |
| 541 | Морозова 136 | 0,26 |  | 0,07 | 0,973223 | 0,97 | 20,88 |
| 542 | Морозова 142 | 0,11 |  | 0,03 | 0,973217 | 0,97 | 8,61 |
| 543 | Коммунистическая 39 | 0,04 |  |  | 0,973209 | 0,97 | 3,22 |
| 544 | Октябрьский 43 | 0,34 |  |  | 0,973209 | 0,97 | 25,28 |
| 545 | Морозова 138 | 0,29 |  | 0,07 | 0,973206 | 0,97 | 23,03 |
| 546 | Коммунистическая 37 | 0,04 |  | 0,00 | 0,973202 | 0,97 | 3,15 |
| 547 | Морозова 35/1 | 0,19 |  | 0,05 | 0,973196 | 0,97 | 13,97 |
| 548 | Коммунистическая 39 | 0,45 |  |  | 0,973192 | 0,97 | 33,18 |
| 549 | Коммунистическая 33 | 0,24 |  |  | 0,973192 | 0,97 | 17,52 |
| 550 | Коммунистическая 37 | 0,45 |  |  | 0,973189 | 0,97 | 33,21 |
| 551 | Коммунистическая 35 | 0,45 |  |  | 0,973186 | 0,97 | 33,02 |
| 552 | Первомайская 90 | 0,13 | 0,26 | 0,01 | 0,973180 | 0,97 | 31,50 |
| 553 | Октябрьский 49 | 0,21 |  |  | 0,973180 | 0,97 | 15,60 |
| 554 | Морозова 113 | 0,48 |  | 0,11 | 0,973177 | 0,97 | 36,11 |
| 555 | Димитрова 2 | 0,30 |  |  | 0,973177 | 0,97 | 22,29 |
| 556 | Морозова 113 | 0,16 |  | 0,04 | 0,973176 | 0,97 | 12,12 |
| 557 | Димитрова 4 | 0,30 |  |  | 0,973175 | 0,97 | 22,42 |
| 558 | Октябрьский 180 | 0,31 |  | 0,15 | 0,973174 | 0,97 | 27,50 |
| 559 | Димитрова 6 | 0,30 |  |  | 0,973172 | 0,97 | 22,32 |
| 560 | Октябрьский 47 | 0,31 |  |  | 0,973169 | 0,97 | 22,44 |
| 561 | Октябрьский 45 | 0,31 |  |  | 0,973169 | 0,97 | 22,51 |
| 562 | Морозова 154 | 0,17 |  | 0,04 | 0,973159 | 0,97 | 13,14 |
| 563 | Октябрьский 41 | 0,43 |  | 0,11 | 0,973158 | 0,97 | 32,40 |
| 564 | Коммунимстическая 39/1 | 0,20 |  | 0,03 | 0,973157 | 0,97 | 14,55 |
| 565 | Коммунистическая 71 | 0,33 |  |  | 0,973156 | 0,97 | 24,31 |
| 566 | Катаева 23 | 0,05 |  |  | 0,973154 | 0,97 | 4,36 |
| 567 | Октябрьский 51 | 0,30 |  | 0,08 | 0,973154 | 0,97 | 22,66 |
| 568 | Катаева 21А | 0,05 |  |  | 0,973149 | 0,97 | 3,93 |
| 569 | Катаева 19А | 0,07 |  |  | 0,973147 | 0,97 | 5,82 |
| 570 | Катаева 25А | 0,07 |  |  | 0,973146 | 0,97 | 6,06 |
| 571 | Катаева 17А | 0,08 |  |  | 0,973143 | 0,97 | 6,39 |
| 572 | Катаева 27А | 0,05 |  |  | 0,973142 | 0,97 | 4,14 |
| 573 | Парк. пр-зд 2А | 0,06 |  |  | 0,973138 | 0,97 | 4,49 |
| 574 | Катаева 11А | 0,06 |  |  | 0,973128 | 0,97 | 4,49 |
| 575 | Парк. пр-зд 4А | 0,04 |  |  | 0,973126 | 0,97 | 3,59 |
| 576 | Маегова 50 | 0,04 |  |  | 0,973124 | 0,97 | 3,59 |
| 577 | Морозова 133 | 0,03 |  | 0,01 | 0,973122 | 0,97 | 2,19 |
| 578 | Маегова 52 | 0,04 |  |  | 0,973120 | 0,97 | 3,58 |
| 579 | Октябрьский 180 | 0,31 |  |  | 0,973115 | 0,97 | 25,66 |
| 580 | Маегова 47 | 0,04 |  |  | 0,973113 | 0,97 | 3,58 |
| 581 | Первомайская 94 | 0,12 |  | 0,02 | 0,973111 | 0,97 | 9,52 |
| 582 | Маегова 45 | 0,04 |  |  | 0,973109 | 0,97 | 3,57 |
| 583 | Коммунистическая 79А | 0,27 |  |  | 0,973107 | 0,97 | 19,68 |
| 584 | Димитрова 40 | 0,31 |  |  | 0,973099 | 0,97 | 22,51 |
| 585 | Старовского 34 | 0,43 |  |  | 0,973098 | 0,97 | 31,86 |
| 586 | Старовского 42 | 0,32 |  |  | 0,973089 | 0,97 | 23,72 |
| 587 | Морозова 142 | 0,09 |  | 0,02 | 0,973089 | 0,97 | 7,16 |
| 588 | Старовского 36 | 0,32 |  |  | 0,973080 | 0,97 | 23,70 |
| 589 | Морозова 142 | 0,09 |  | 0,02 | 0,973074 | 0,97 | 7,16 |
| 590 | Морозова 121 | 0,10 |  | 0,03 | 0,973066 | 0,97 | 8,20 |
| 591 | Маегова 5 | 0,17 |  |  | 0,973066 | 0,97 | 13,02 |
| 592 | Морозова 119 | 0,10 |  | 0,03 | 0,973065 | 0,97 | 8,21 |
| 593 | Морозова 194 | 0,55 |  | 0,14 | 0,973062 | 0,97 | 54,05 |
| 594 | Маегова 5 | 0,09 |  |  | 0,973060 | 0,97 | 6,49 |
| 595 | Октябрьский 180/1 | 0,21 |  |  | 0,973055 | 0,97 | 17,03 |
| 596 | Пушкина 138 | 0,62 |  | 0,16 | 0,973049 | 0,97 | 60,86 |
| 597 | Морозова 123 | 0,09 |  | 0,02 | 0,973044 | 0,97 | 7,24 |
| 598 | Куратова 50 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,973042 | 0,97 | 4,24 |
| 599 | Морозова 149 | 0,26 |  | 0,06 | 0,973036 | 0,97 | 20,63 |
| 600 | Морозова 133 | 0,14 |  | 0,03 | 0,973026 | 0,97 | 10,89 |
| 601 | Октябрьский 180/1 | 0,23 | 0,04 | 0,11 | 0,972996 | 0,97 | 23,40 |
| 602 | Орджоникидзе 44 | 0,35 |  | 0,04 | 0,972973 | 0,97 | 24,45 |
| 603 | Маегова 5 | 0,09 |  | 0,09 | 0,972942 | 0,97 | 7,46 |
| 604 | Коммунистическая 64 | 0,40 |  |  | 0,972938 | 0,97 | 29,90 |
| 605 | Петрозаводская 54 | 0,33 |  |  | 0,972936 | 0,97 | 26,21 |
| 606 | Морозова 133 | 0,22 |  | 0,05 | 0,972929 | 0,97 | 17,30 |
| 607 | Дырнос 48 | 0,02 |  |  | 0,972904 | 0,96 | 1,93 |
| 608 | Петрозаводская 52 | 0,24 |  | 0,06 | 0,972877 | 0,97 | 19,83 |
| 609 | Коммунистическая 62 | 0,56 |  | 0,14 | 0,972868 | 0,97 | 42,92 |
| 610 | Морозова 131 | 0,08 |  | 0,02 | 0,972849 | 0,97 | 6,01 |
| 611 | Первомайская 96 | 0,26 |  | 0,06 | 0,972835 | 0,97 | 20,84 |
| 612 | Петрозаводская 56 | 0,27 |  | 0,19 | 0,972817 | 0,97 | 22,76 |
| 613 | Морозова 151 | 0,26 |  | 0,06 | 0,972784 | 0,97 | 20,89 |
| 614 | Первомайская 62 | 0,34 | 0,29 |  | 0,972766 | 0,97 | 47,71 |
| 615 | Петрозаводская 50 | 0,24 |  | 0,06 | 0,972758 | 0,97 | 19,46 |
| 616 | Коммунистическая 66 | 0,31 |  | 0,08 | 0,972744 | 0,97 | 22,96 |
| 617 | Морозова 156/1 | 0,25 |  | 0,06 | 0,972716 | 0,97 | 22,74 |
| 618 | Петрозаводская 56 | 0,49 |  |  | 0,972698 | 0,97 | 38,96 |
| 619 | Первомайская 64 | 0,38 | 0,36 | 0,09 | 0,972697 | 0,97 | 57,72 |
| 620 | Морозова 161 | 0,24 |  | 0,05 | 0,972685 | 0,97 | 19,16 |
| 621 | Морозова 129 | 0,09 |  | 0,02 | 0,972666 | 0,97 | 6,72 |
| 622 | Покровский 5 | 0,30 |  |  | 0,972639 | 0,97 | 23,61 |
| 623 | Первомайская 62 | 0,06 | 0,22 |  | 0,972628 | 0,97 | 22,75 |
| 624 | Морозова 127 | 0,09 |  | 0,02 | 0,972617 | 0,97 | 6,73 |
| 625 | Октябрьский 182 | 0,54 |  |  | 0,972579 | 0,97 | 42,89 |
| 626 | Первомайская 38 | 0,19 | 0,70 | 0,05 | 0,972559 | 0,97 | 78,34 |
| 627 | Морозова 157 | 0,22 |  | 0,06 | 0,972544 | 0,97 | 17,52 |
| 628 | Октябрьский 184 | 0,35 |  |  | 0,972520 | 0,97 | 28,15 |
| 629 | Морозова 155 | 0,26 |  | 0,06 | 0,972493 | 0,97 | 20,86 |
| 630 | Пушкина 64 | 0,31 |  | 0,06 | 0,972490 | 0,97 | 24,38 |
| 631 | Невельской дивизии 27А | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,972486 | 0,97 | 7,54 |
| 632 | Оплеснина 58 | 0,07 |  |  | 0,972485 | 0,97 | 5,17 |
| 633 | Индустриальная 28 | 0,07 |  |  | 0,972473 | 0,96 | 5,72 |
| 634 | Октябрьский 184 | 0,35 |  |  | 0,972460 | 0,97 | 27,58 |
| 635 | Маегова 20 | 0,25 |  | 0,06 | 0,972441 | 0,97 | 19,25 |
| 636 | Оплеснина 58 | 0,26 |  | 0,06 | 0,972439 | 0,97 | 19,51 |
| 637 | Морозова 137 | 0,16 |  | 0,04 | 0,972436 | 0,97 | 12,89 |
| 638 | Октябрьский 92 | 0,11 |  | 0,03 | 0,972433 | 0,97 | 9,50 |
| 639 | Маегова 18 | 0,20 |  | 0,05 | 0,972428 | 0,97 | 15,27 |
| 640 | Пушкина 55 | 0,25 |  | 0,08 | 0,972421 | 0,97 | 20,15 |
| 641 | Морозова 141 | 0,09 |  | 0,02 | 0,972418 | 0,97 | 6,93 |
| 642 | Морозова 192 | 0,55 |  | 0,14 | 0,972416 | 0,97 | 53,98 |
| 643 | Октябрьский 194 | 0,23 |  |  | 0,972401 | 0,97 | 18,22 |
| 644 | Морозова 145 | 0,09 |  | 0,02 | 0,972395 | 0,97 | 7,02 |
| 645 | Морозова 168 | 0,22 |  | 0,06 | 0,972356 | 0,97 | 18,04 |
| 646 | Коммунистическая 70 | 0,42 |  |  | 0,972354 | 0,97 | 31,47 |
| 647 | Пушкина 51 | 0,61 |  |  | 0,972352 | 0,97 | 48,39 |
| 648 | Морозова 143 | 0,08 |  | 0,02 | 0,972348 | 0,97 | 6,67 |
| 649 | Октябрьский 200 | 0,57 |  |  | 0,972341 | 0,97 | 44,73 |
| 650 | Морозова 147 | 0,09 |  | 0,02 | 0,972308 | 0,97 | 7,32 |
| 651 | Морозова 135 | 0,08 |  | 0,02 | 0,972295 | 0,97 | 6,44 |
| 652 | Морозова 139 | 0,09 |  | 0,02 | 0,972294 | 0,97 | 6,72 |
| 653 | Старовского 17 | 0,26 |  | 0,06 | 0,972294 | 0,97 | 19,03 |
| 654 | Пушкина 53 | 0,19 |  | 0,08 | 0,972283 | 0,97 | 15,30 |
| 655 | Октябрьский 196 | 0,22 |  |  | 0,972282 | 0,97 | 17,29 |
| 656 | Морозова 159 | 0,08 |  | 0,02 | 0,972279 | 0,97 | 6,10 |
| 657 | Морозова 153 | 0,09 |  | 0,02 | 0,972254 | 0,97 | 6,72 |
| 658 | Ветеранов 8 | 0,25 |  |  | 0,972222 | 0,97 | 19,47 |
| 659 | Пушкина 49 | 0,19 |  | 0,08 | 0,972214 | 0,97 | 15,29 |
| 660 | Коммунистическая 68 | 0,30 |  | 0,07 | 0,972195 | 0,97 | 22,35 |
| 661 | Ветеранов 10 | 0,42 |  |  | 0,972163 | 0,97 | 32,75 |
| 662 | Морозова 156 | 0,41 |  | 0,10 | 0,972150 | 0,97 | 32,72 |
| 663 | Южная 7 | 0,31 |  |  | 0,972145 | 0,97 | 24,95 |
| 664 | Оплеснина 30 | 0,10 |  | 0,00 | 0,972105 | 0,97 | 7,68 |
| 665 | Октябрьский 186 | 0,25 |  |  | 0,972103 | 0,97 | 19,89 |
| 666 | Морозова 171 | 0,35 |  | 0,06 | 0,972086 | 0,97 | 28,44 |
| 667 | Первомайская 114А | 0,06 |  |  | 0,972076 | 0,97 | 4,57 |
| 668 | Оплеснина 32 | 0,05 |  | 0,01 | 0,972076 | 0,97 | 3,52 |
| 669 | Октябрьский 188 | 0,21 |  |  | 0,972044 | 0,97 | 16,76 |
| 670 | Оплеснина 25 | 0,26 |  |  | 0,972040 | 0,97 | 19,46 |
| 671 | Морозова 156 | 0,13 |  | 0,03 | 0,972025 | 0,97 | 10,52 |
| 672 | Оплеснина 35 | 0,07 |  |  | 0,972017 | 0,97 | 4,30 |
| 673 | Первомайская 149А | 0,05 |  |  | 0,972007 | 0,97 | 4,04 |
| 674 | Тентюковская 113 | 0,29 |  |  | 0,971984 | 0,97 | 23,16 |
| 675 | Морозова 173/1 | 0,41 |  | 0,18 | 0,971978 | 0,97 | 38,24 |
| 676 | Оплеснина 27 | 0,21 |  |  | 0,971974 | 0,97 | 15,71 |
| 677 | Парковая 11 | 0,33 |  | 0,08 | 0,971952 | 0,97 | 25,46 |
| 678 | Оплеснина 34 | 0,06 |  | 0,01 | 0,971945 | 0,97 | 4,46 |
| 679 | Карьерная 3 | 0,34 |  | 0,08 | 0,971942 | 0,97 | 25,96 |
| 680 | Октябрьский 84/2 | 0,04 |  |  | 0,971939 | 0,97 | 3,28 |
| 681 | пр. Мюд 3 | 0,01 |  |  | 0,971938 | 0,97 | 0,82 |
| 682 | Старовского 16 | 0,34 |  | 0,08 | 0,971934 | 0,97 | 25,77 |
| 683 | Карьерная 6 | 0,33 |  | 0,08 | 0,971933 | 0,97 | 25,51 |
| 684 | Тентюковская 115 | 0,43 |  |  | 0,971925 | 0,97 | 33,79 |
| 685 | Катаева 14 | 0,41 |  | 0,05 | 0,971923 | 0,97 | 30,50 |
| 686 | Старовского 10 | 0,01 |  |  | 0,971921 | 0,97 | 1,17 |
| 687 | Октябрьский 82 | 0,02 |  |  | 0,971918 | 0,97 | 1,20 |
| 688 | Карьерная 14 | 0,24 |  | 0,06 | 0,971911 | 0,97 | 18,68 |
| 689 | Октябрьский 84 | 0,23 |  | 0,11 | 0,971910 | 0,97 | 17,72 |
| 690 | Карьерная 10 | 0,20 |  | 0,05 | 0,971909 | 0,97 | 15,34 |
| 691 | Октябрьский 82/1 | 0,02 |  |  | 0,971907 | 0,97 | 1,33 |
| 692 | Карьерная 16 | 0,25 |  | 0,06 | 0,971906 | 0,97 | 19,33 |
| 693 | Карьерная 8 | 0,14 |  | 0,03 | 0,971905 | 0,97 | 10,58 |
| 694 | Морозова 156 | 0,13 |  | 0,03 | 0,971905 | 0,97 | 10,80 |
| 695 | Октябрьский 84/3 | 0,11 |  |  | 0,971891 | 0,97 | 8,19 |
| 696 | Октябрьский 84/4 | 0,09 |  |  | 0,971887 | 0,97 | 6,69 |
| 697 | Карьерная 18 | 0,18 |  | 0,04 | 0,971880 | 0,97 | 13,57 |
| 698 | Морозова 162 | 0,13 |  | 0,02 | 0,971874 | 0,97 | 10,15 |
| 699 | Оплеснина 41/1 | 0,23 | 0,17 | 0,06 | 0,971871 | 0,97 | 37,97 |
| 700 | Первомайская 149 | 0,05 |  |  | 0,971869 | 0,97 | 4,26 |
| 701 | Тентюковская 129 | 0,23 |  |  | 0,971865 | 0,97 | 18,67 |
| 702 | Морозова 169 | 0,32 |  | 0,08 | 0,971861 | 0,97 | 25,87 |
| 703 | Октябрьский 80 | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,971854 | 0,97 | 17,99 |
| 704 | Чернова 14 | 0,18 |  | 0,00 | 0,971844 | 0,97 | 13,76 |
| 705 | Чернова 16 | 0,16 |  | 0,00 | 0,971843 | 0,97 | 12,41 |
| 706 | Октябрьский 42 | 0,19 |  |  | 0,971830 | 0,97 | 14,29 |
| 707 | Коммунистическая 36 | 0,26 |  |  | 0,971830 | 0,97 | 19,30 |
| 708 | Октябрьский 44 | 0,21 |  |  | 0,971825 | 0,97 | 15,44 |
| 709 | Октябрьский 64 | 0,19 |  |  | 0,971825 | 0,97 | 14,47 |
| 710 | Октябрьский 50 | 0,27 |  |  | 0,971824 | 0,97 | 19,98 |
| 711 | Октябрьский 48 | 0,27 |  |  | 0,971823 | 0,97 | 19,91 |
| 712 | Коммунистическая 34 | 0,28 |  |  | 0,971823 | 0,97 | 20,81 |
| 713 | Октябрьский 40 | 0,24 |  | 0,06 | 0,971820 | 0,97 | 18,31 |
| 714 | Октябрьский 62 | 0,26 |  |  | 0,971820 | 0,97 | 19,58 |
| 715 | Октябрьский 72 | 0,27 |  |  | 0,971820 | 0,97 | 20,32 |
| 716 | Октябрьский 78 | 0,26 |  |  | 0,971819 | 0,97 | 19,34 |
| 717 | Коммунистическая 38 | 0,39 |  | 0,09 | 0,971819 | 0,97 | 29,74 |
| 718 | Коммунистическая 32 | 0,15 |  | 0,05 | 0,971819 | 0,97 | 11,80 |
| 719 | Октябрьский 76 | 0,27 |  |  | 0,971819 | 0,97 | 19,86 |
| 720 | Октябрьский 60 | 0,27 |  |  | 0,971817 | 0,97 | 20,29 |
| 721 | Октябрьский 70 | 0,26 |  |  | 0,971817 | 0,97 | 19,55 |
| 722 | Октябрьский 66 | 0,21 |  |  | 0,971817 | 0,97 | 15,69 |
| 723 | Октябрьский 68 | 0,27 |  |  | 0,971816 | 0,97 | 19,99 |
| 724 | Октябрьский 74 | 0,09 |  | 0,01 | 0,971808 | 0,97 | 6,85 |
| 725 | Тентюковская 131 | 0,23 |  |  | 0,971806 | 0,97 | 18,14 |
| 726 | Коммунистическая 32 | 0,46 | 0,13 | 0,09 | 0,971804 | 0,97 | 46,05 |
| 727 | Первомайская 143 | 0,04 |  |  | 0,971800 | 0,97 | 2,99 |
| 728 | Чернова 20 | 0,34 |  | 0,09 | 0,971795 | 0,97 | 25,79 |
| 729 | Октябрьский 82/34 | 0,01 |  |  | 0,971788 | 0,97 | 0,87 |
| 730 | Октябрьский 58 | 0,11 |  | 0,02 | 0,971788 | 0,97 | 8,04 |
| 731 | Чернова 20А | 0,11 |  | 0,02 | 0,971787 | 0,97 | 8,31 |
| 732 | Чернова 12 | 0,39 |  | 0,03 | 0,971784 | 0,97 | 30,60 |
| 733 | Октябрьский 54 | 0,10 |  | 0,03 | 0,971783 | 0,97 | 7,73 |
| 734 | Коммунистическая 38 | 0,04 |  |  | 0,971757 | 0,97 | 2,62 |
| 735 | Чернова 12 | 0,12 |  |  | 0,971756 | 0,97 | 8,86 |
| 736 | Октябрьский 40 | 0,09 |  | 0,00 | 0,971749 | 0,97 | 6,69 |
| 737 | Тентюковская 127 | 0,25 |  |  | 0,971746 | 0,97 | 19,44 |
| 738 | Южная 5 | 0,24 |  | 0,07 | 0,971731 | 0,97 | 19,33 |
| 739 | Морозова 167 | 0,33 |  | 0,07 | 0,971712 | 0,97 | 26,11 |
| 740 | Морозова 200 | 0,46 |  | 0,11 | 0,971690 | 0,97 | 44,38 |
| 741 | Ветеранов 4 | 0,31 |  |  | 0,971687 | 0,97 | 23,84 |
| 742 | Орджоникидзе 63А | 0,08 |  | 0,01 | 0,971686 | 0,97 | 6,24 |
| 743 | Интернациональная 196 | 0,25 |  | 0,06 | 0,971662 | 0,97 | 20,63 |
| 744 | Тентюковская 125 | 0,23 |  |  | 0,971627 | 0,97 | 18,20 |
| 745 | Морозова 163 | 0,32 |  | 0,08 | 0,971609 | 0,97 | 26,19 |
| 746 | Южная 16 | 0,04 |  |  | 0,971593 | 0,97 | 3,07 |
| 747 | Тентюковская 119 | 0,41 |  |  | 0,971568 | 0,97 | 32,43 |
| 748 | Орджоникидзе 61Б | 0,02 |  |  | 0,971539 | 0,97 | 1,75 |
| 749 | Пушкина 47 | 0,56 |  |  | 0,971524 | 0,97 | 45,21 |
| 750 | Тентюковская 123 | 0,41 |  |  | 0,971508 | 0,97 | 33,07 |
| 751 | Оплеснина 28 | 0,07 |  |  | 0,971463 | 0,97 | 4,95 |
| 752 | Первомайская 112/1 | 0,06 |  |  | 0,971455 | 0,97 | 5,17 |
| 753 | Петрозаводская 54 | 0,33 |  | 0,16 | 0,971449 | 0,97 | 27,44 |
| 754 | Орджоникидзе 62 | 0,04 |  |  | 0,971448 | 0,97 | 3,05 |
| 755 | Орджоникидзе 61 | 0,07 |  |  | 0,971447 | 0,97 | 4,79 |
| 756 | Нагорный пр-зд 13 | 0,04 |  |  | 0,971446 | 0,97 | 3,04 |
| 757 | Орджоникидзе 63 | 0,07 |  |  | 0,971444 | 0,97 | 5,00 |
| 758 | Октябрьский 94 | 0,08 |  |  | 0,971444 | 0,97 | 5,50 |
| 759 | Орджоникидзе 53 | 0,06 |  |  | 0,971444 | 0,97 | 4,38 |
| 760 | Юхнина 22 | 0,06 |  |  | 0,971444 | 0,97 | 4,49 |
| 761 | Орджоникидзе 64 | 0,07 |  |  | 0,971444 | 0,97 | 4,78 |
| 762 | Орджоникидзе 65 | 0,07 |  |  | 0,971443 | 0,97 | 5,29 |
| 763 | Октябрьский 98 | 0,07 |  |  | 0,971443 | 0,97 | 5,29 |
| 764 | Орджоникидзе 51 | 0,11 |  |  | 0,971443 | 0,97 | 8,20 |
| 765 | Орджоникидзе 58 | 0,06 |  |  | 0,971443 | 0,97 | 4,49 |
| 766 | Нагорный пр-зд 15 | 0,04 |  |  | 0,971443 | 0,97 | 2,97 |
| 767 | Орджоникидзе 54 | 0,07 |  |  | 0,971442 | 0,97 | 5,36 |
| 768 | Октябрьский 100 | 0,07 |  |  | 0,971440 | 0,97 | 5,28 |
| 769 | Октябрьский 96 | 0,07 |  |  | 0,971440 | 0,97 | 4,77 |
| 770 | Октябрьский 104 | 0,07 |  |  | 0,971440 | 0,97 | 5,21 |
| 771 | Нагорный пр-зд 11 | 0,04 |  |  | 0,971439 | 0,97 | 2,82 |
| 772 | Октябрьский 88 | 0,08 |  |  | 0,971438 | 0,97 | 5,42 |
| 773 | Нагорный пр-зд 7 | 0,04 |  |  | 0,971438 | 0,97 | 3,18 |
| 774 | Октябрьский 86 | 0,06 |  |  | 0,971434 | 0,97 | 4,48 |
| 775 | Юхнина 21 | 0,04 |  |  | 0,971434 | 0,97 | 2,96 |
| 776 | Орджоникидзе 52 | 0,07 |  |  | 0,971434 | 0,97 | 4,69 |
| 777 | Орджоникидзе 66 | 0,07 |  |  | 0,971434 | 0,97 | 5,34 |
| 778 | Октябрьский 90 | 0,07 |  |  | 0,971432 | 0,97 | 5,27 |
| 779 | Оплеснина 36 | 0,07 |  |  | 0,971431 | 0,97 | 5,26 |
| 780 | Нагорный пр-зд 9 | 0,04 |  |  | 0,971431 | 0,97 | 2,96 |
| 781 | Оплеснина 22 | 0,06 |  |  | 0,971431 | 0,97 | 4,18 |
| 782 | Октябрьский 102 | 0,03 |  |  | 0,971430 | 0,97 | 1,80 |
| 783 | Оплеснина 24 | 0,04 |  |  | 0,971430 | 0,97 | 2,60 |
| 784 | Орджоникидзе 61А | 0,24 |  | 0,06 | 0,971429 | 0,97 | 17,65 |
| 785 | Юхнина 20 | 0,04 |  |  | 0,971428 | 0,97 | 3,03 |
| 786 | Орджоникидзе 51/1 | 0,02 |  |  | 0,971426 | 0,97 | 1,54 |
| 787 | Юхнина 23 | 0,04 |  |  | 0,971423 | 0,97 | 2,59 |
| 788 | Оплеснина 18 | 0,03 |  |  | 0,971415 | 0,97 | 2,22 |
| 789 | Тентюковская 103 | 0,28 |  |  | 0,971389 | 0,97 | 22,86 |
| 790 | Первомайская 149 | 0,09 |  |  | 0,971386 | 0,97 | 7,24 |
| 791 | Орджоникидзе 59 | 0,07 |  | 0,02 | 0,971378 | 0,97 | 4,92 |
| 792 | Оплеснина 58А | 0,15 |  | 0,04 | 0,971361 | 0,97 | 11,54 |
| 793 | Оплеснина 58А | 0,11 |  | 0,02 | 0,971358 | 0,97 | 8,27 |
| 794 | Оплеснина 58А | 0,15 |  | 0,04 | 0,971357 | 0,97 | 11,52 |
| 795 | Оплеснина 58А | 0,15 |  | 0,04 | 0,971356 | 0,97 | 11,51 |
| 796 | Оплеснина 58А | 0,15 |  | 0,04 | 0,971354 | 0,97 | 11,50 |
| 797 | Оплеснина 58А | 0,15 |  | 0,04 | 0,971354 | 0,97 | 11,50 |
| 798 | Тентюковская 103 | 0,28 |  | 0,14 | 0,971330 | 0,97 | 23,72 |
| 799 | Первомайская 145 | 0,17 |  |  | 0,971317 | 0,97 | 13,57 |
| 800 | Тентюковская 138 | 0,11 |  |  | 0,971270 | 0,97 | 9,26 |
| 801 | Первомайская 149 | 0,25 |  | 0,01 | 0,971248 | 0,97 | 19,63 |
| 802 | Коммунистическая 76 | 0,42 |  |  | 0,971246 | 0,97 | 31,55 |
| 803 | Юхнина 26 | 0,08 |  | 0,02 | 0,971213 | 0,97 | 5,86 |
| 804 | Тентюковская 138 | 0,26 |  | 0,07 | 0,971211 | 0,97 | 22,30 |
| 805 | Оплеснина 26 | 0,08 |  | 0,02 | 0,971204 | 0,97 | 5,93 |
| 806 | Коммунистическая 84 | 0,33 |  | 0,08 | 0,971187 | 0,97 | 25,06 |
| 807 | Чернова 8/1 | 0,04 |  |  | 0,971186 | 0,97 | 3,34 |
| 808 | Коммунистическая 82 | 0,33 |  | 0,08 | 0,971183 | 0,97 | 25,48 |
| 809 | Интернациональная 196 | 0,13 |  | 0,03 | 0,971179 | 0,97 | 10,20 |
| 810 | Морозова 172 | 0,47 |  | 0,12 | 0,971164 | 0,97 | 36,00 |
| 811 | К. Маркса 208/5 | 0,01 |  |  | 0,971156 | 0,97 | 0,78 |
| 812 | Тентюковская 138 | 0,05 |  | 0,01 | 0,971151 | 0,97 | 4,64 |
| 813 | К. Маркса 118 | 0,05 |  | 0,01 | 0,971142 | 0,97 | 5,27 |
| 814 | Коммунистическая 88 | 0,37 |  | 0,09 | 0,971141 | 0,97 | 28,08 |
| 815 | Коммунистическая 78 | 0,45 |  | 0,12 | 0,971125 | 0,97 | 33,91 |
| 816 | Коммунистическая 76А | 0,39 |  | 0,10 | 0,971120 | 0,97 | 29,14 |
| 817 | К. Маркса 198 | 0,05 |  |  | 0,971116 | 0,97 | 3,49 |
| 818 | Оплеснина 13/2 | 0,05 |  |  | 0,971116 | 0,97 | 3,84 |
| 819 | Первомайская 110 | 0,07 |  |  | 0,971110 | 0,97 | 5,91 |
| 820 | Коммунистическая 80 | 0,43 |  | 0,11 | 0,971106 | 0,97 | 32,18 |
| 821 | Чернова 10 | 0,17 |  |  | 0,971097 | 0,97 | 13,02 |
| 822 | Тентюковская 134 | 0,32 |  | 0,08 | 0,971092 | 0,97 | 26,90 |
| 823 | Оплеснина 13/1 | 0,07 |  |  | 0,971083 | 0,97 | 4,86 |
| 824 | Чернова 6 | 0,18 |  | 0,05 | 0,971076 | 0,97 | 14,10 |
| 825 | Морозова 170 | 0,49 |  | 0,12 | 0,971075 | 0,97 | 40,60 |
| 826 | Чернова 8 | 0,19 |  | 0,05 | 0,971074 | 0,97 | 14,63 |
| 827 | К. Маркса 208 | 0,16 |  |  | 0,971074 | 0,97 | 11,62 |
| 828 | К. Маркса 210 | 0,16 |  | 0,02 | 0,971069 | 0,97 | 11,68 |
| 829 | К. Маркса 200 | 0,13 |  |  | 0,971066 | 0,97 | 9,57 |
| 830 | Оплеснина 21 | 0,18 |  |  | 0,971066 | 0,97 | 13,35 |
| 831 | Коммунистическая 86 | 0,31 |  | 0,08 | 0,971066 | 0,97 | 23,59 |
| 832 | Оплеснина 15 | 0,18 |  |  | 0,971065 | 0,97 | 13,34 |
| 833 | Оплеснина 19 | 0,18 |  |  | 0,971064 | 0,97 | 13,49 |
| 834 | Оплеснина 16 | 0,05 |  |  | 0,971063 | 0,97 | 3,63 |
| 835 | Оплеснина 13 | 0,26 |  |  | 0,971061 | 0,97 | 19,24 |
| 836 | Оплеснина 17 | 0,30 |  |  | 0,971052 | 0,97 | 22,12 |
| 837 | К. Маркса 206 | 0,10 |  |  | 0,971049 | 0,97 | 7,30 |
| 838 | Первомайская 114 | 0,05 |  |  | 0,971041 | 0,97 | 3,83 |
| 839 | Оплеснина 23 | 0,12 |  | 0,03 | 0,971040 | 0,97 | 9,12 |
| 840 | К. Маркса 204 | 0,07 |  | 0,02 | 0,971036 | 0,97 | 5,43 |
| 841 | Тентюковская 126 | 0,36 |  | 0,09 | 0,971032 | 0,97 | 30,56 |
| 842 | Чернова 4 | 0,19 |  | 0,05 | 0,971012 | 0,97 | 14,31 |
| 843 | Чернова 8/1 | 0,30 |  | 0,08 | 0,970996 | 0,97 | 22,36 |
| 844 | К. Маркса 208/1 | 0,06 |  |  | 0,970994 | 0,97 | 4,56 |
| 845 | Оплеснина 13/2 | 0,06 |  |  | 0,970990 | 0,97 | 4,48 |
| 846 | Морозова 25/1 | 0,05 |  | 0,01 | 0,970983 | 0,97 | 3,76 |
| 847 | Оплеснина 11 | 0,30 |  | 0,08 | 0,970974 | 0,97 | 22,19 |
| 848 | Тентюковская 132 | 0,26 |  | 0,06 | 0,970973 | 0,97 | 21,94 |
| 849 | Первомайская 114 | 0,09 |  |  | 0,970972 | 0,97 | 6,78 |
| 850 | Октябрьский 118/1 | 0,30 |  | 0,08 | 0,970967 | 0,97 | 21,05 |
| 851 | К. Маркса 202 | 0,18 |  | 0,02 | 0,970945 | 0,97 | 12,71 |
| 852 | Морозова 200 | 0,52 |  | 0,13 | 0,970927 | 0,97 | 50,10 |
| 853 | Тентюковская 130 | 0,31 |  | 0,08 | 0,970913 | 0,97 | 26,25 |
| 854 | Первомайская 114 | 0,08 |  |  | 0,970903 | 0,97 | 6,38 |
| 855 | Морозова 164 | 0,54 |  |  | 0,970872 | 0,97 | 43,26 |
| 856 | Тентюковская 128 | 0,41 |  | 0,10 | 0,970854 | 0,97 | 34,52 |
| 857 | Морозова 201 | 0,41 |  | 0,10 | 0,970844 | 0,97 | 40,66 |
| 858 | Морозова 165 | 0,19 |  | 0,05 | 0,970843 | 0,97 | 15,50 |
| 859 | Интернациональная 196 | 0,13 |  | 0,03 | 0,970834 | 0,97 | 10,18 |
| 860 | 2-я Новосельская 15 | 0,11 |  | 0,07 | 0,970816 | 0,97 | 10,34 |
| 861 | Тентюковская 124 | 0,21 |  | 0,05 | 0,970794 | 0,97 | 17,66 |
| 862 | Катаева 14А | 0,04 |  |  | 0,970786 | 0,97 | 3,09 |
| 863 | Оплеснина 45 | 0,35 |  | 0,07 | 0,970781 | 0,97 | 26,95 |
| 864 | Парковая 40 | 0,18 |  | 0,04 | 0,970775 | 0,97 | 13,58 |
| 865 | Парковая 29 | 0,04 |  | 0,01 | 0,970767 | 0,97 | 3,06 |
| 866 | Д. Каликовой 50 | 0,04 |  | 0,01 | 0,970765 | 0,97 | 3,54 |
| 867 | Оплеснина 43 | 0,42 |  | 0,10 | 0,970763 | 0,97 | 32,05 |
| 868 | Парковая 38 | 0,21 |  | 0,05 | 0,970757 | 0,97 | 16,22 |
| 869 | Дальняя 37 | 0,33 |  | 0,09 | 0,970753 | 0,97 | 30,05 |
| 870 | Дальняя 33 | 0,21 |  | 0,05 | 0,970748 | 0,97 | 15,88 |
| 871 | Парковая 36 | 0,32 |  | 0,07 | 0,970745 | 0,97 | 24,22 |
| 872 | Морозова 21 | 0,31 |  |  | 0,970745 | 0,97 | 22,86 |
| 873 | Парковая 34 | 0,32 |  | 0,07 | 0,970744 | 0,97 | 24,44 |
| 874 | Тентюковская 120 | 0,43 |  | 0,11 | 0,970735 | 0,97 | 36,39 |
| 875 | Морозова 23 | 0,39 |  | 0,10 | 0,970715 | 0,97 | 29,47 |
| 876 | Дальняя 37 | 0,02 |  | 0,00 | 0,970703 | 0,97 | 1,49 |
| 877 | Д. Каликовой 52 | 0,08 |  |  | 0,970696 | 0,97 | 6,37 |
| 878 | Катаева 16 | 0,18 |  | 0,05 | 0,970695 | 0,97 | 13,61 |
| 879 | Тентюковская 120 | 0,03 |  |  | 0,970675 | 0,97 | 2,13 |
| 880 | Морозова 166 | 0,19 |  | 0,05 | 0,970666 | 0,97 | 15,48 |
| 881 | Морозова 2 | 0,29 |  | 0,07 | 0,970661 | 0,97 | 21,79 |
| 882 | Морозова 166 | 0,21 |  | 0,05 | 0,970658 | 0,97 | 16,52 |
| 883 | Интернациональная 196 | 0,13 |  | 0,03 | 0,970627 | 0,97 | 10,16 |
| 884 | Тентюковская 136 | 0,31 |  | 0,06 | 0,970616 | 0,97 | 26,31 |
| 885 | Морозова 25 | 0,14 |  | 0,04 | 0,970607 | 0,97 | 10,73 |
| 886 | Морозова 165 | 0,19 |  | 0,05 | 0,970587 | 0,97 | 15,53 |
| 887 | Морозова 165 | 0,19 | 0,00 | 0,05 | 0,970579 | 0,97 | 15,51 |
| 888 | Южная 12 | 0,09 |  |  | 0,970558 | 0,97 | 6,84 |
| 889 | Покровский 1 | 0,32 |  | 0,08 | 0,970556 | 0,97 | 26,30 |
| 890 | Покровский 3 | 0,08 |  |  | 0,970497 | 0,97 | 6,62 |
| 891 | Интернациональная 196 | 0,13 |  | 0,03 | 0,970489 | 0,97 | 10,14 |
| 892 | Покровский 7 | 0,08 |  |  | 0,970437 | 0,97 | 6,41 |
| 893 | Морозова 160 | 0,47 |  | 0,12 | 0,970435 | 0,97 | 38,77 |
| 894 | Южная 24 | 0,21 |  | 0,05 | 0,970420 | 0,97 | 20,21 |
| 895 | Петрозаводская 17 | 0,02 |  |  | 0,970378 | 0,97 | 1,71 |
| 896 | Морозова 27 | 0,11 |  | 0,03 | 0,970376 | 0,97 | 10,90 |
| 897 | Морозова 158 | 0,46 |  | 0,12 | 0,970355 | 0,97 | 37,75 |
| 898 | Южная 24 | 0,21 |  | 0,05 | 0,970351 | 0,97 | 20,19 |
| 899 | Октябрьский 122 | 0,34 |  | 0,08 | 0,970326 | 0,97 | 23,66 |
| 900 | Октябрьский 198 | 0,57 |  |  | 0,970318 | 0,97 | 44,77 |
| 901 | Южная 11 | 0,12 |  |  | 0,970282 | 0,97 | 8,99 |
| 902 | Тентюковская 121 | 0,26 |  |  | 0,970259 | 0,97 | 20,96 |
| 903 | Д. Каликовой 52 | 0,09 |  | 0,03 | 0,970213 | 0,97 | 7,27 |
| 904 | К. Маркса 228/3 | 0,05 |  |  | 0,970199 | 0,97 | 3,53 |
| 905 | Южная15 | 0,14 |  |  | 0,970144 | 0,97 | 10,82 |
| 906 | Тентюковская 353/3 | 0,02 |  |  | 0,970140 | 0,97 | 2,10 |
| 907 | Индустриальная 20 | 0,31 |  |  | 0,970131 | 0,97 | 25,86 |
| 908 | Индустриальная 20 | 0,05 |  |  | 0,970126 | 0,97 | 3,92 |
| 909 | Дальняя 17 | 0,33 |  | 0,08 | 0,970115 | 0,97 | 25,79 |
| 910 | Парковая 32 | 0,25 |  | 0,05 | 0,970099 | 0,97 | 18,80 |
| 911 | Тентюковская 353/2 | 0,05 |  | 0,01 | 0,970080 | 0,97 | 4,09 |
| 912 | Дальняя 19 | 0,32 |  | 0,08 | 0,970079 | 0,97 | 24,43 |
| 913 | Южная 18 | 0,06 |  | 0,01 | 0,970075 | 0,97 | 5,65 |
| 914 | Оплеснина 60 | 0,33 |  | 0,08 | 0,970063 | 0,97 | 24,62 |
| 915 | Тентюковская 353/1 | 0,01 |  |  | 0,970021 | 0,96 | 1,21 |
| 916 | Южная 15 | 0,36 |  | 0,05 | 0,970006 | 0,97 | 28,88 |
| 917 | Коммунистическая 48 | 0,02 |  |  | 0,969985 | 0,97 | 1,70 |
| 918 | Индустриальная 20/2 | 0,03 |  |  | 0,969968 | 0,97 | 2,65 |
| 919 | Тентюковская 353 | 0,21 |  | 0,04 | 0,969961 | 0,97 | 18,11 |
| 920 | Юхнина 6 | 0,41 |  | 0,11 | 0,969956 | 0,97 | 29,52 |
| 921 | Первомайская 147 | 0,40 |  | 0,08 | 0,969937 | 0,97 | 31,48 |
| 922 | Октябрьский 120 | 0,22 |  | 0,05 | 0,969934 | 0,97 | 15,58 |
| 923 | Морозова 53 | 0,27 |  | 0,07 | 0,969924 | 0,97 | 25,78 |
| 924 | Октябрьский 118 | 0,50 |  | 0,11 | 0,969919 | 0,97 | 34,80 |
| 925 | Дальняя 1 | 0,02 |  |  | 0,969918 | 0,97 | 1,22 |
| 926 | Дальняя 1А | 0,01 |  |  | 0,969914 | 0,97 | 0,77 |
| 927 | Орджоникидзе 60 | 0,28 |  | 0,07 | 0,969905 | 0,97 | 22,95 |
| 928 | Покровский 9 | 0,41 |  | 0,10 | 0,969902 | 0,97 | 37,62 |
| 929 | Южная 22 | 0,03 |  |  | 0,969868 | 0,97 | 2,68 |
| 930 | Кр. Партизан 70 | 0,03 |  |  | 0,969843 | 0,97 | 1,89 |
| 931 | Покровский 9 |  |  | 0,10 | 0,969842 |  |  |
| 932 | Дальняя 10 | 0,27 |  | 0,07 | 0,969832 | 0,97 | 21,04 |
| 933 | Кр. Партизан 68 | 0,64 |  | 0,16 | 0,969817 | 0,97 | 47,07 |
| 934 | Морозова 45 | 0,27 |  | 0,07 | 0,969800 | 0,97 | 20,48 |
| 935 | Д. Каликовой 54 | 0,10 |  | 0,02 | 0,969799 | 0,97 | 7,58 |
| 936 | Октябрьский 132 | 0,38 |  | 0,04 | 0,969794 | 0,97 | 27,20 |
| 937 | Морозова 45 | 0,22 |  | 0,05 | 0,969790 | 0,97 | 16,31 |
| 938 | Советская 35 | 0,17 |  | 0,04 | 0,969783 | 0,97 | 12,01 |
| 939 | Октябрьский 134 | 0,43 |  | 0,11 | 0,969777 | 0,97 | 30,60 |
| 940 | Кр. Партизан 70 | 0,15 |  |  | 0,969775 | 0,97 | 10,74 |
| 941 | Октябрьский 130 | 0,46 |  | 0,11 | 0,969769 | 0,97 | 32,65 |
| 942 | Коммунистическая 46/2 | 0,02 |  | 0,00 | 0,969742 | 0,97 | 1,20 |
| 943 | Октябрьский 124 | 0,50 |  | 0,11 | 0,969739 | 0,97 | 35,02 |
| 944 | Кр. Партизан 70 | 0,15 |  | 0,04 | 0,969736 | 0,97 | 10,92 |
| 945 | Д. Каликовой 56 | 0,10 |  | 0,02 | 0,969730 | 0,97 | 7,56 |
| 946 | Советская 41 | 0,21 |  | 0,03 | 0,969723 | 0,97 | 18,15 |
| 947 | Кр. Партизан 70 | 0,26 |  | 0,10 | 0,969712 | 0,97 | 18,51 |
| 948 | Катаева 48 | 0,01 |  |  | 0,969707 | 0,97 | 0,97 |
| 949 | Катаева 48 | 0,01 |  |  | 0,969702 | 0,97 | 1,12 |
| 950 | Дальняя 10/1 | 0,01 |  |  | 0,969697 | 0,97 | 0,69 |
| 951 | Дырнос 6 | 0,03 |  | 0,01 | 0,969682 | 0,97 | 2,64 |
| 952 | Катаева 48 | 0,02 |  |  | 0,969671 | 0,97 | 1,72 |
| 953 | Катаева 48 | 0,02 |  |  | 0,969667 | 0,97 | 1,78 |
| 954 | Куратова 4 | 0,19 |  |  | 0,969664 | 0,97 | 13,49 |
| 955 | Катаева 48 | 0,04 |  | 0,01 | 0,969663 | 0,97 | 3,44 |
| 956 | Первомайская 53 | 0,26 | 0,04 | 0,07 | 0,969661 | 0,97 | 22,57 |
| 957 | Катаева 48 | 0,05 |  | 0,00 | 0,969661 | 0,97 | 3,83 |
| 958 | Катаева 48 | 0,06 |  |  | 0,969645 | 0,97 | 4,74 |
| 959 | Катаева 48 | 0,16 |  |  | 0,969638 | 0,97 | 12,43 |
| 960 | Катаева 48 | 0,16 |  | 0,00 | 0,969637 | 0,97 | 12,07 |
| 961 | Национальная 33 | 0,04 |  | 0,01 | 0,969634 | 0,97 | 3,14 |
| 962 | Катаева 48 | 0,06 |  | 0,01 | 0,969633 | 0,97 | 4,76 |
| 963 | Катаева 48 | 0,08 |  |  | 0,969626 | 0,97 | 5,71 |
| 964 | Национальная 27 | 0,04 |  |  | 0,969624 | 0,97 | 2,91 |
| 965 | Катаева 48 | 0,17 |  | 0,01 | 0,969622 | 0,97 | 12,47 |
| 966 | Национальная 29 | 0,04 |  |  | 0,969618 | 0,97 | 3,00 |
| 967 | Куратова 2 | 0,31 |  |  | 0,969604 | 0,97 | 21,94 |
| 968 | Национальная 25 | 0,25 |  | 0,06 | 0,969599 | 0,97 | 19,30 |
| 969 | Национальная 31 | 0,04 |  | 0,01 | 0,969593 | 0,97 | 3,03 |
| 970 | Кирова 28 | 0,02 |  | 0,01 | 0,969592 | 0,97 | 1,48 |
| 971 | Национальная 23 | 0,27 |  | 0,07 | 0,969588 | 0,97 | 20,59 |
| 972 | Дальняя 36 | 0,26 |  | 0,06 | 0,969584 | 0,97 | 19,56 |
| 973 | Морозова 177 | 0,19 |  |  | 0,969572 | 0,97 | 14,63 |
| 974 | Морозова 47 | 0,07 |  |  | 0,969550 | 0,97 | 5,11 |
| 975 | Морозова 47 | 0,06 |  |  | 0,969549 | 0,97 | 4,60 |
| 976 | Кирова 44 | 0,17 |  | 0,01 | 0,969545 | 0,97 | 12,13 |
| 977 | Юхнина 8 | 0,22 |  | 0,06 | 0,969542 | 0,97 | 15,73 |
| 978 | Катаева 48 | 0,17 |  | 0,00 | 0,969539 | 0,97 | 12,42 |
| 979 | Дальняя 34 | 0,25 |  | 0,06 | 0,969538 | 0,97 | 18,95 |
| 980 | Катаева 48 | 0,29 |  |  | 0,969538 | 0,97 | 21,06 |
| 981 | Катаева 48 | 0,17 |  |  | 0,969537 | 0,97 | 12,26 |
| 982 | Катаева 48 | 0,11 |  |  | 0,969537 | 0,97 | 7,65 |
| 983 | Катаева 48 | 0,11 |  |  | 0,969536 | 0,97 | 7,87 |
| 984 | Катаева 22А | 0,13 |  |  | 0,969533 | 0,97 | 9,28 |
| 985 | Катаева 22/2 | 0,06 |  |  | 0,969531 | 0,97 | 4,39 |
| 986 | Катаева 22 | 0,09 |  |  | 0,969530 | 0,97 | 6,73 |
| 987 | Катаева 22А | 0,08 |  |  | 0,969529 | 0,97 | 5,58 |
| 988 | Советская 9 | 0,43 |  | 0,05 | 0,969523 | 0,97 | 30,77 |
| 989 | Юхнина 8 | 0,22 |  | 0,11 | 0,969507 | 0,97 | 16,15 |
| 990 | Катаева 48 | 0,02 |  | 0,06 | 0,969504 | 0,97 | 1,41 |
| 991 | Октябрьский 116 | 0,34 |  | 0,08 | 0,969490 | 0,97 | 23,58 |
| 992 | Коммунистическая 3 | 0,14 | 0,11 | 0,01 | 0,969485 | 0,97 | 18,46 |
| 993 | Нагорный пр-зд 1 | 0,10 |  | 0,03 | 0,969481 | 0,97 | 8,25 |
| 994 | Нагорный пр-зд 1 | 0,29 |  | 0,07 | 0,969479 | 0,97 | 26,93 |
| 995 | Нагорный пр-зд 1 | 0,16 |  | 0,04 | 0,969476 | 0,97 | 13,28 |
| 996 | Бабушкина 4 | 0,31 |  | 0,01 | 0,969454 | 0,97 | 22,32 |
| 997 | Коммунистическая 5 | 0,03 |  | 0,00 | 0,969426 | 0,97 | 2,03 |
| 998 | Кирова 36 | 0,31 |  | 0,05 | 0,969385 | 0,97 | 22,51 |
| 999 | Коммунистическая 7 | 0,25 |  | 0,06 | 0,969366 | 0,97 | 20,67 |
| 1000 | Жакова 7 | 0,02 |  | 0,01 | 0,969364 | 0,97 | 1,96 |
| 1001 | Морозова 164 | 0,20 |  | 0,16 | 0,969355 | 0,97 | 18,03 |
| 1002 | Орджоникидзе 3 | 0,11 |  | 0,01 | 0,969316 | 0,97 | 7,77 |
| 1003 | Морозова 197 | 0,06 |  | 0,01 | 0,969314 | 0,97 | 4,79 |
| 1004 | Морозова 1А | 0,16 |  | 0,04 | 0,969307 | 0,97 | 12,19 |
| 1005 | Интернациональная 110 | 0,04 |  | 0,01 | 0,969247 | 0,97 | 3,02 |
| 1006 | Морозова 181 | 0,11 |  | 0,03 | 0,969247 | 0,97 | 9,18 |
| 1007 | Коммунистическая 48/2 | 0,09 |  |  | 0,969212 | 0,97 | 6,77 |
| 1008 | Морозова 183 | 0,22 |  | 0,05 | 0,969205 | 0,97 | 17,57 |
| 1009 | Советская 8 | 0,08 | 0,17 | 0,02 | 0,969178 | 0,97 | 20,73 |
| 1010 | Морозова 181 | 0,12 |  | 0,03 | 0,969149 | 0,97 | 9,29 |
| 1011 | Морозова 179 | 0,17 |  | 0,04 | 0,969131 | 0,97 | 13,31 |
| 1012 | Морозова 189 | 0,15 |  | 0,04 | 0,969117 | 0,97 | 11,98 |
| 1013 | Пушкина 34 | 0,27 |  |  | 0,969109 | 0,97 | 21,85 |
| 1014 | Морозова 187 | 0,12 |  | 0,03 | 0,969092 | 0,97 | 9,35 |
| 1015 | Чкалова 23/4 | 0,02 |  | 0,00 | 0,969053 | 0,97 | 1,13 |
| 1016 | Интернациональная 197 | 0,35 |  | 0,09 | 0,969040 | 0,97 | 28,99 |
| 1017 | Чкалова 23 | 0,41 |  | 0,10 | 0,969031 | 0,97 | 30,10 |
| 1018 | Морозова 185 | 0,22 |  | 0,06 | 0,969030 | 0,97 | 17,75 |
| 1019 | Морозова 179 | 0,25 |  | 0,06 | 0,969013 | 0,97 | 19,92 |
| 1020 | Октябрьский 140 | 0,32 |  | 0,08 | 0,969000 | 0,97 | 30,36 |
| 1021 | Октябрьский 138/1 | 0,08 |  | 0,20 | 0,968997 | 0,97 | 9,22 |
| 1022 | Чкалова 33 | 0,40 |  | 0,10 | 0,968991 | 0,97 | 28,64 |
| 1023 | Октябрьский 146 | 0,20 |  | 0,05 | 0,968988 | 0,97 | 14,28 |
| 1024 | Октябрьский 146 | 0,20 |  | 0,05 | 0,968980 | 0,97 | 14,22 |
| 1025 | Октябрьский 144 | 0,23 |  | 0,06 | 0,968974 | 0,97 | 16,51 |
| 1026 | Интернациональная 179 | 0,03 |  | 0,00 | 0,968971 | 0,97 | 2,33 |
| 1027 | Морозова 191 | 0,07 |  | 0,02 | 0,968969 | 0,97 | 5,34 |
| 1028 | Октябрьский 144 | 0,23 |  | 0,06 | 0,968967 | 0,97 | 16,66 |
| 1029 | Октябрьский 138 | 0,31 |  | 0,08 | 0,968961 | 0,97 | 22,29 |
| 1030 | Чкалова 23/1 | 0,16 | 0,09 | 0,04 | 0,968956 | 0,97 | 20,45 |
| 1031 | Коммунистическая 44А | 0,15 |  | 0,04 | 0,968953 | 0,97 | 11,52 |
| 1032 | Октябрьский 126 | 0,44 |  | 0,11 | 0,968951 | 0,97 | 30,94 |
| 1033 | Октябрьский 128 | 0,22 |  | 0,05 | 0,968950 | 0,97 | 15,43 |
| 1034 | Куратова 35 | 0,38 |  |  | 0,968902 | 0,97 | 30,23 |
| 1035 | Морозова 179 | 0,17 |  | 0,04 | 0,968902 | 0,97 | 13,34 |
| 1036 | Морозова 175/2 | 0,07 |  | 0,02 | 0,968864 | 0,97 | 5,88 |
| 1037 | Ленина 82 | 0,26 |  |  | 0,968833 | 0,97 | 20,33 |
| 1038 | Морозова 197 | 0,10 |  | 0,02 | 0,968801 | 0,97 | 7,71 |
| 1039 | Пушкина 28 | 0,25 |  |  | 0,968764 | 0,97 | 19,86 |
| 1040 | Морозова 197 | 0,09 |  | 0,02 | 0,968755 | 0,97 | 7,41 |
| 1041 | Интернациональная 197 | 0,08 |  |  | 0,968695 | 0,97 | 6,26 |
| 1042 | Куратова 37 | 0,27 |  | 0,07 | 0,968626 | 0,97 | 21,69 |
| 1043 | Интернациональная 169 | 0,17 |  | 0,02 | 0,968557 | 0,97 | 13,66 |
| 1044 | Катаева 7 | 0,16 |  | 0,04 | 0,968547 | 0,97 | 12,25 |
| 1045 | Старовского 53 | 0,22 |  |  | 0,968519 | 0,97 | 16,49 |
| 1046 | Ленина 80 | 0,20 |  |  | 0,968488 | 0,97 | 15,73 |
| 1047 | Куратова 37 | 0,16 |  | 0,04 | 0,968419 | 0,97 | 13,22 |
| 1048 | Сысольское 82 | 0,11 |  |  | 0,968379 | 0,97 | 8,62 |
| 1049 | Ленина 78 | 0,29 |  | 0,07 | 0,968350 | 0,97 | 23,60 |
| 1050 | Пушкина 132 | 0,24 |  |  | 0,968303 | 0,97 | 18,63 |
| 1051 | Пушкина 30 | 0,13 |  | 0,03 | 0,968281 | 0,97 | 10,57 |
| 1052 | Пушкина 134 | 0,58 |  | 0,12 | 0,968262 | 0,97 | 46,36 |
| 1053 | Жакова 4+6 | 0,14 |  | 0,04 | 0,968262 | 0,97 | 13,30 |
| 1054 | Пушкина 39 | 0,31 |  | 0,16 | 0,968212 | 0,97 | 25,80 |
| 1055 | Димитрова 3/4 | 0,03 |  | 0,01 | 0,968206 | 0,97 | 2,48 |
| 1056 | Морозова 177 | 0,19 |  | 0,10 | 0,968177 | 0,97 | 16,14 |
| 1057 | Пушкина 39 | 0,31 | 0,39 |  | 0,968143 | 0,97 | 56,45 |
| 1058 | Морозова 193 | 0,11 |  | 0,03 | 0,968139 | 0,97 | 8,56 |
| 1059 | Пушкина 30/1 | 0,14 |  |  | 0,968074 | 0,97 | 10,87 |
| 1060 | Интернациональная 179 | 0,22 |  | 0,38 | 0,968005 | 0,97 | 25,47 |
| 1061 | Советская 16/1 | 0,01 |  |  | 0,967936 | 0,97 | 0,91 |
| 1062 | Интернациональная 131 | 0,38 | 0,06 | 0,01 | 0,967867 | 0,97 | 31,98 |
| 1063 | Димитрова 3/3 | 0,14 |  | 0,02 | 0,967818 | 0,97 | 10,32 |
| 1064 | Бабушкина 23 | 0,20 |  | 0,03 | 0,967798 | 0,97 | 14,26 |
| 1065 | Советская 18 | 0,02 |  |  | 0,967729 | 0,97 | 1,46 |
| 1066 | Пушкина 141 | 0,24 |  | 0,06 | 0,967725 | 0,97 | 19,48 |
| 1067 | Советская 16/1 | 0,03 |  |  | 0,967660 | 0,97 | 1,81 |
| 1068 | Станционная 30 | 0,09 |  | 0,02 | 0,967628 | 0,97 | 7,18 |
| 1069 | Октябрьский 124/1 | 0,18 |  | 0,05 | 0,967611 | 0,97 | 12,93 |
| 1070 | Сысольское 78 | 0,21 |  | 0,03 | 0,967606 | 0,97 | 16,66 |
| 1071 | Пушкина 143 | 0,15 |  | 0,03 | 0,967604 | 0,97 | 11,54 |
| 1072 | Станционная 31 | 0,09 |  | 0,02 | 0,967595 | 0,97 | 7,35 |
| 1073 | Советская 20 | 0,13 |  | 0,00 | 0,967591 | 0,97 | 9,24 |
| 1074 | Пушкина 145 | 0,40 |  | 0,09 | 0,967589 | 0,97 | 31,66 |
| 1075 | Станционная 33 | 0,10 |  | 0,03 | 0,967582 | 0,97 | 8,35 |
| 1076 | Сысольское 80 | 0,17 |  | 0,04 | 0,967569 | 0,97 | 13,81 |
| 1077 | Морозова 197 | 0,13 |  | 0,03 | 0,967568 | 0,97 | 10,18 |
| 1078 | Станционная 32 | 0,10 |  | 0,03 | 0,967532 | 0,97 | 8,36 |
| 1079 | Бабушкина 11/1 | 0,19 |  | 0,00 | 0,967522 | 0,97 | 13,27 |
| 1080 | Димитрова 5 | 0,22 |  | 0,06 | 0,967499 | 0,97 | 19,49 |
| 1081 | Станционная 21/1 | 0,09 |  | 0,01 | 0,967485 | 0,97 | 7,20 |
| 1082 | Станционная 28А | 0,09 |  | 0,02 | 0,967479 | 0,97 | 7,16 |
| 1083 | Ленина 53 | 0,35 |  | 0,01 | 0,967453 | 0,97 | 24,96 |
| 1084 | Станционная 28 | 0,09 |  | 0,02 | 0,967422 | 0,97 | 7,16 |
| 1085 | Бабушкина 19 | 0,19 |  | 0,00 | 0,967384 | 0,97 | 13,55 |
| 1086 | Сысольское 82 | 0,24 |  | 0,04 | 0,967335 | 0,97 | 18,34 |
| 1087 | Станционная 27 | 0,10 |  | 0,03 | 0,967327 | 0,97 | 8,35 |
| 1088 | Советская 22 | 0,06 |  | 0,02 | 0,967315 | 0,97 | 4,72 |
| 1089 | Станционная 24 | 0,10 |  | 0,03 | 0,967289 | 0,97 | 8,35 |
| 1090 | Пушкина 140 | 0,21 |  | 0,05 | 0,967265 | 0,97 | 16,47 |
| 1091 | Станционная 25 | 0,10 |  | 0,03 | 0,967250 | 0,97 | 8,34 |
| 1092 | Ленина 47А | 0,06 |  | 0,01 | 0,967246 | 0,97 | 4,46 |
| 1093 | Станционная 26 | 0,09 |  | 0,02 | 0,967196 | 0,97 | 6,84 |
| 1094 | Коммунистическая 10 | 0,48 |  | 0,00 | 0,967177 | 0,97 | 34,41 |
| 1095 | 2-я Новосельская 5 | 0,08 |  | 0,02 | 0,967154 | 0,97 | 6,04 |
| 1096 | Пушкина 132 | 0,24 |  | 0,12 | 0,967137 | 0,97 | 19,71 |
| 1097 | Советская 18 | 0,17 |  | 0,01 | 0,967108 | 0,97 | 12,08 |
| 1098 | Сысольское 76 | 0,15 |  | 0,04 | 0,967082 | 0,97 | 11,78 |
| 1099 | Пушкина 136 | 0,23 |  | 0,06 | 0,967051 | 0,97 | 18,06 |
| 1100 | Станционная 22 | 0,09 |  | 0,02 | 0,967047 | 0,97 | 7,31 |
| 1101 | Ленина 60 | 0,19 |  | 0,00 | 0,967039 | 0,97 | 13,74 |
| 1102 | Пришкольная 22 | 0,10 |  | 0,03 | 0,967001 | 0,97 | 7,99 |
| 1103 | Бабушкина 11 | 0,22 | 0,16 | 0,05 | 0,966970 | 0,97 | 32,37 |
| 1104 | Ленина 60 | 0,32 |  | 0,06 | 0,966901 | 0,97 | 23,45 |
| 1105 | Коммунистическая 10 | 0,09 |  | 0,04 | 0,966832 | 0,97 | 7,01 |
| 1106 | Станционная 23 | 0,08 |  | 0,02 | 0,966823 | 0,97 | 6,15 |
| 1107 | Станционная 144/1 | 0,19 |  | 0,00 | 0,966798 | 0,97 | 14,84 |
| 1108 | Бабушкина 1 | 0,19 | 0,21 | 0,01 | 0,966763 | 0,97 | 30,44 |
| 1109 | Морозова 190 | 0,55 |  | 0,14 | 0,966724 | 0,97 | 58,02 |
| 1110 | Кирова 38 | 0,09 |  |  | 0,966694 | 0,97 | 4,63 |
| 1111 | Кирова 38/2 | 0,06 |  |  | 0,966625 | 0,97 | 3,03 |
| 1112 | Кирова 38 | 0,14 |  |  | 0,966556 | 0,97 | 6,79 |
| 1113 | Пушкина 143/1 | 0,24 |  | 0,06 | 0,966551 | 0,97 | 22,33 |
| 1114 | Ленина 47А | 0,05 |  | 0,06 | 0,966487 | 0,97 | 4,69 |
| 1115 | Морозова 124/1 | 0,21 |  | 0,05 | 0,966461 | 0,97 | 17,51 |
| 1116 | Морозова 120 | 0,29 |  | 0,07 | 0,966449 | 0,97 | 23,20 |
| 1117 | Кирова 38 | 0,09 |  |  | 0,966418 | 0,97 | 4,62 |
| 1118 | Морозова 124/1 | 0,37 |  | 0,09 | 0,966375 | 0,97 | 30,39 |
| 1119 | Кирова 38 | 0,13 |  |  | 0,966349 | 0,97 | 6,29 |
| 1120 | Сысольское 70 | 0,13 |  |  | 0,966340 | 0,97 | 10,36 |
| 1121 | Невельской дивизии 2 | 0,05 |  | 0,01 | 0,966328 | 0,97 | 4,46 |
| 1122 | Морозова 130 | 0,34 |  | 0,05 | 0,966320 | 0,97 | 27,07 |
| 1123 | Сысольское 74 | 0,18 |  | 0,05 | 0,966308 | 0,97 | 14,49 |
| 1124 | Коммунистическая 9 | 0,60 |  | 0,03 | 0,966280 | 0,97 | 43,23 |
| 1125 | Сысольское 74 | 0,18 |  | 0,05 | 0,966251 | 0,97 | 14,49 |
| 1126 | Морозова 124 | 0,34 |  | 0,09 | 0,966250 | 0,97 | 27,74 |
| 1127 | Коммунистическая 8 | 0,88 | 0,41 | 0,01 | 0,966211 | 0,97 | 96,41 |
| 1128 | Коммунистическая 11 | 0,45 | 0,05 | 0,04 | 0,966142 | 0,97 | 36,62 |
| 1129 | Интернациональная 147 | 0,35 | 0,63 | 0,01 | 0,966073 | 0,97 | 77,05 |
| 1130 | Морозова 128 | 0,25 |  | 0,06 | 0,966059 | 0,97 | 20,34 |
| 1131 | Ленина 56 | 0,35 | 0,28 | 0,09 | 0,966004 | 0,97 | 48,26 |
| 1132 | Морозова 140 | 0,32 |  | 0,08 | 0,965980 | 0,97 | 26,14 |
| 1133 | Старовского 26 | 0,26 |  | 0,07 | 0,965973 | 0,97 | 19,90 |
| 1134 | Первомайская 68 | 0,05 |  | 0,00 | 0,965935 | 0,97 | 3,64 |
| 1135 | Коммунистическая 51 | 0,16 |  | 0,04 | 0,965898 | 0,97 | 12,15 |
| 1136 | Первомайская 68 | 0,15 |  | 0,04 | 0,965866 | 0,97 | 10,52 |
| 1137 | Димитрова 44/2 | 0,08 |  |  | 0,965861 | 0,97 | 6,09 |
| 1138 | Сысольское 72/2 | 0,12 |  | 0,03 | 0,965804 | 0,97 | 11,61 |
| 1139 | Первомайская 56 | 0,06 |  | 0,02 | 0,965797 | 0,97 | 6,80 |
| 1140 | Первомайская 56 | 0,07 |  |  | 0,965728 | 0,97 | 5,03 |
| 1141 | Сысольское 72/1 | 0,12 |  | 0,03 | 0,965722 | 0,97 | 11,62 |
| 1142 | Морозова 106 | 0,09 |  | 0,02 | 0,965721 | 0,97 | 6,82 |
| 1143 | Сысольское 70 | 0,26 |  | 0,10 | 0,965707 | 0,97 | 21,11 |
| 1144 | Морозова 116 | 0,26 |  | 0,07 | 0,965693 | 0,97 | 20,16 |
| 1145 | К. Маркса 227/1 | 0,05 |  | 0,01 | 0,965659 | 0,97 | 3,49 |
| 1146 | Сысольское 74 А | 0,12 |  | 0,03 | 0,965648 | 0,97 | 9,40 |
| 1147 | Первомайская 70 | 1,04 | 0,86 | 0,06 | 0,965590 | 0,97 | 144,47 |
| 1148 | Морозова 126 | 0,27 |  | 0,07 | 0,965575 | 0,97 | 21,31 |
| 1149 | Старовского 24 | 0,34 |  | 0,09 | 0,965558 | 0,97 | 26,29 |
| 1150 | Первомайская 72 | 0,55 |  | 0,14 | 0,965521 | 0,97 | 39,65 |
| 1151 | Октябрьский 136 | 0,02 |  |  | 0,965500 | 0,97 | 1,56 |
| 1152 | Октябрьский 148 | 0,02 |  |  | 0,965488 | 0,97 | 1,66 |
| 1153 | К. Маркса 229 | 0,25 |  | 0,01 | 0,965452 | 0,97 | 17,77 |
| 1154 | Октябрьский 136 | 0,50 |  | 0,13 | 0,965391 | 0,97 | 35,64 |
| 1155 | Дырнос 112/2 | 0,05 |  |  | 0,965383 | 0,97 | 4,46 |
| 1156 | Октябрьский 148 | 0,30 |  | 0,07 | 0,965377 | 0,97 | 20,83 |
| 1157 | Димитрова 14 | 0,26 |  | 0,06 | 0,965370 | 0,97 | 19,66 |
| 1158 | Первомайская 56 | 0,12 | 0,65 | 0,03 | 0,965314 | 0,97 | 66,40 |
| 1159 | Морозова 43 | 0,02 |  |  | 0,965258 | 0,97 | 1,50 |
| 1160 | Пришкольная 22 | 0,05 |  |  | 0,965245 | 0,96 | 4,20 |
| 1161 | Катаева 35А | 0,29 | 0,21 | 0,00 | 0,965243 | 0,97 | 39,31 |
| 1162 | Старовского 20 | 0,25 |  | 0,06 | 0,965242 | 0,97 | 19,55 |
| 1163 | К. Маркса 212 | 0,31 |  | 0,08 | 0,965176 | 0,97 | 22,66 |
| 1164 | К. Маркса 214 | 0,16 |  | 0,04 | 0,965107 | 0,97 | 11,22 |
| 1165 | Коммунистическая 24 | 0,31 |  | 0,01 | 0,965038 | 0,97 | 21,58 |
| 1166 | Морозова 91 | 0,07 |  |  | 0,965006 | 0,97 | 5,45 |
| 1167 | Ленина 77 | 0,24 |  |  | 0,964969 | 0,97 | 18,44 |
| 1168 | Коммунистическая 26 | 0,23 | 0,04 | 0,00 | 0,964900 | 0,97 | 19,39 |
| 1169 | Катаева 47 | 0,18 |  |  | 0,964839 | 0,97 | 7,82 |
| 1170 | Ленина 87 | 0,08 |  |  | 0,964831 | 0,97 | 6,27 |
| 1171 | Катаева 37А | 0,32 |  | 0,10 | 0,964818 | 0,97 | 24,56 |
| 1172 | Юхнина 2 | 0,22 |  | 0,06 | 0,964788 | 0,97 | 15,17 |
| 1173 | Юхнина 2 | 0,27 |  | 0,07 | 0,964764 | 0,97 | 19,27 |
| 1174 | Коммунистическая 28 | 0,30 | 0,09 | 0,02 | 0,964762 | 0,97 | 28,33 |
| 1175 | Морозова 43 | 0,46 |  | 0,12 | 0,964762 | 0,97 | 36,38 |
| 1176 | Кр. Партизан 61 | 0,33 |  | 0,06 | 0,964761 | 0,97 | 23,24 |
| 1177 | Юхнина 4 | 0,16 |  | 0,02 | 0,964757 | 0,97 | 10,97 |
| 1178 | Кр. Партизан 59 | 0,34 |  | 0,10 | 0,964743 | 0,97 | 23,60 |
| 1179 | Ленина 57 | 0,15 |  |  | 0,964693 | 0,97 | 10,34 |
| 1180 | Катаева 45 | 0,32 |  | 0,08 | 0,964671 | 0,97 | 25,59 |
| 1181 | Коммунистическая 7 | 0,13 | 0,21 |  | 0,964624 | 0,97 | 26,63 |
| 1182 | Чернова 3/4 | 0,06 |  | 0,01 | 0,964555 | 0,97 | 3,98 |
| 1183 | Сысольское 72 | 0,14 |  | 0,03 | 0,964506 | 0,97 | 10,51 |
| 1184 | Ленина 89 | 0,17 |  | 0,03 | 0,964486 | 0,97 | 13,25 |
| 1185 | Димитрова 10 | 0,11 |  |  | 0,964480 | 0,97 | 8,24 |
| 1186 | Коммунистическая 62А | 0,24 |  | 0,06 | 0,964430 | 0,97 | 18,59 |
| 1187 | Ленина 89 | 0,17 |  | 0,03 | 0,964417 | 0,97 | 13,25 |
| 1188 | Димитрова 10 | 0,10 |  |  | 0,964413 | 0,97 | 7,27 |
| 1189 | Димитрова 8 | 0,44 |  | 0,03 | 0,964370 | 0,97 | 34,69 |
| 1190 | Ленина 89 | 0,17 |  | 0,03 | 0,964348 | 0,97 | 13,24 |
| 1191 | Ленина 89 | 0,17 |  | 0,03 | 0,964279 | 0,97 | 13,24 |
| 1192 | Пушкина 22 | 0,65 |  | 0,20 | 0,964210 | 0,97 | 64,47 |
| 1193 | Советская 38/1 | 0,05 |  | 0,01 | 0,964141 | 0,97 | 4,26 |
| 1194 | Коммунистическая 85А | 0,02 |  |  | 0,964139 | 0,97 | 1,30 |
| 1195 | Катаева 47 | 0,11 |  | 0,05 | 0,964133 | 0,97 | 5,18 |
| 1196 | Советская 36 | 0,22 |  |  | 0,964072 | 0,97 | 17,40 |
| 1197 | Пушкина 20 | 0,17 |  |  | 0,964003 | 0,97 | 13,49 |
| 1198 | Старовского 44/38 | 0,09 |  |  | 0,963969 | 0,97 | 6,48 |
| 1199 | Советская 38 | 0,22 |  |  | 0,963934 | 0,97 | 17,14 |
| 1200 | Пушкина 16 | 0,04 |  | 0,01 | 0,963865 | 0,97 | 3,35 |
| 1201 | Коммунистическая 70/1 | 0,02 |  |  | 0,963799 | 0,97 | 1,73 |
| 1202 | Куратова 23 | 0,09 |  |  | 0,963796 | 0,97 | 7,43 |
| 1203 | Советская 36 | 0,04 |  | 0,01 | 0,963727 | 0,97 | 3,31 |
| 1204 | Коммунистическая 69 | 0,07 |  |  | 0,963695 | 0,97 | 5,47 |
| 1205 | Куратова 17 | 0,16 |  | 0,04 | 0,963658 | 0,97 | 13,07 |
| 1206 | Куратова 17 | 0,16 |  | 0,04 | 0,963589 | 0,97 | 13,07 |
| 1207 | Ленина 75А | 0,11 |  | 0,01 | 0,963520 | 0,97 | 8,69 |
| 1208 | Ленина 75 | 0,31 |  | 0,08 | 0,963451 | 0,97 | 25,27 |
| 1209 | Индустриальная 20/4 | 0,15 |  | 0,04 | 0,963444 | 0,97 | 12,73 |
| 1210 | Советская 34 | 0,25 |  | 0,06 | 0,963382 | 0,97 | 20,19 |
| 1211 | Куратова 16 А | 0,07 |  | 0,02 | 0,963313 | 0,97 | 5,79 |
| 1212 | Октябрьский 51 | 0,02 | 0,05 |  | 0,963294 | 0,97 | 5,50 |
| 1213 | Индустриальная 20/6 | 0,13 |  |  | 0,963253 | 0,97 | 11,30 |
| 1214 | Пушкина 20/2 | 0,06 |  | 0,02 | 0,963244 | 0,97 | 5,05 |
| 1215 | Куратова 6 | 0,15 |  | 0,04 | 0,963175 | 0,97 | 11,55 |
| 1216 | Куратова 6 | 0,32 | 0,02 | 0,08 | 0,963106 | 0,97 | 26,59 |
| 1217 | Сысольское 29 | 0,53 | 0,58 |  | 0,963037 | 0,96 | 89,62 |
| 1218 | Коммунистическая 72 | 0,39 |  | 0,10 | 0,962970 | 0,97 | 30,41 |
| 1219 | Ленина 100/1 | 0,03 |  | 0,00 | 0,962968 | 0,97 | 2,19 |
| 1220 | Коммунистическая 72 | 0,39 |  | 0,10 | 0,962962 | 0,97 | 30,42 |
| 1221 | Ленина 100/2 | 0,05 |  |  | 0,962899 | 0,97 | 4,38 |
| 1222 | Ленина 118 | 0,29 |  | 0,07 | 0,962830 | 0,97 | 24,17 |
| 1223 | Ленина 89 | 0,17 |  | 0,04 | 0,962761 | 0,97 | 14,00 |
| 1224 | Дырнос 14 | 0,05 |  |  | 0,962761 | 0,97 | 3,93 |
| 1225 | Дырнос 16 | 0,07 |  |  | 0,962756 | 0,97 | 5,53 |
| 1226 | Дырнос 18 | 0,03 |  |  | 0,962748 | 0,97 | 2,72 |
| 1227 | Дырнос 20 | 0,04 |  |  | 0,962740 | 0,97 | 3,27 |
| 1228 | Печорская 50 | 0,12 |  |  | 0,962692 | 0,97 | 9,87 |
| 1229 | Д. Каликовой 36 | 0,52 |  | 0,13 | 0,962623 | 0,97 | 42,46 |
| 1230 | Ленина 89 | 0,17 |  | 0,04 | 0,962554 | 0,97 | 13,84 |
| 1231 | Д. Каликовой 49 | 0,30 |  | 0,06 | 0,962485 | 0,97 | 26,89 |
| 1232 | Ленина 89 | 0,17 |  | 0,04 | 0,962416 | 0,97 | 13,79 |
| 1233 | Ленина 100 | 0,23 |  | 0,06 | 0,962347 | 0,97 | 18,55 |
| 1234 | Ленина 108 | 0,18 |  | 0,04 | 0,962278 | 0,97 | 16,56 |
| 1235 | Печорская 54 | 0,11 |  |  | 0,962209 | 0,97 | 9,50 |
| 1236 | Чкалова 25 | 0,43 |  | 0,11 | 0,962196 | 0,97 | 30,41 |
| 1237 | Чкалова 36 | 0,09 |  |  | 0,962142 | 0,97 | 5,82 |
| 1238 | Ленина 110 | 0,17 |  | 0,04 | 0,962140 | 0,97 | 15,64 |
| 1239 | Октябрьский 154 | 0,09 |  |  | 0,962138 | 0,97 | 5,75 |
| 1240 | Морозова 156/2 | 0,05 | 0,05 |  | 0,962114 | 0,97 | 8,19 |
| 1241 | Д. Каликовой 34 | 0,28 |  | 0,07 | 0,962071 | 0,97 | 22,29 |
| 1242 | Д. Каликовой 37 | 0,19 | 0,08 | 0,02 | 0,962002 | 0,97 | 20,63 |
| 1243 | Ленина 89 | 0,05 |  | 0,01 | 0,961933 | 0,97 | 3,74 |
| 1244 | Д. Каликовой 34 | 0,42 |  | 0,10 | 0,961864 | 0,97 | 33,30 |
| 1245 | п. Интернациональный 1 | 0,18 |  | 0,05 | 0,961795 | 0,97 | 16,73 |
| 1246 | Колхозная 14 | 0,16 |  | 0,04 | 0,961726 | 0,97 | 16,89 |
| 1247 | Д. Каликовой 26 | 0,23 |  | 0,06 | 0,961657 | 0,97 | 17,83 |
| 1248 | Ленина 84 | 0,19 |  | 0,05 | 0,961588 | 0,97 | 15,13 |
| 1249 | Ленина 111 | 0,40 |  | 0,10 | 0,961519 | 0,97 | 31,33 |
| 1250 | Ленина 116 | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,961450 | 0,97 | 10,93 |
| 1251 | Печорская 56 | 0,11 |  |  | 0,961381 | 0,97 | 9,00 |
| 1252 | Интернациональная 98 | 0,02 |  |  | 0,961312 | 0,97 | 1,77 |
| 1253 | Куратова 3 | 0,18 |  | 0,05 | 0,961243 | 0,97 | 14,11 |
| 1254 | Кирова 46 | 0,32 |  | 0,08 | 0,961174 | 0,97 | 25,50 |
| 1255 | Пушкина 6 | 0,36 |  | 0,09 | 0,961105 | 0,97 | 28,62 |
| 1256 | Кирова 46 | 0,17 |  | 0,04 | 0,961036 | 0,97 | 13,33 |
| 1257 | Пушкина 2 | 0,12 |  |  | 0,960967 | 0,97 | 9,54 |
| 1258 | Куратова 13 | 0,06 |  |  | 0,960898 | 0,97 | 4,25 |
| 1259 | Куратова 11 | 0,06 |  |  | 0,960829 | 0,97 | 4,86 |
| 1260 | Кирова 31 | 0,13 |  |  | 0,960760 | 0,97 | 10,09 |
| 1261 | Куратова 15 и Сов. 45 | 0,03 |  |  | 0,960691 | 0,97 | 2,61 |
| 1262 | Первомайская 83 | 0,02 |  |  | 0,960622 | 0,97 | 1,41 |
| 1263 | Первомайская 87 | 0,06 |  | 0,02 | 0,960553 | 0,97 | 4,66 |
| 1264 | Ленина 48/3 | 0,05 |  | 0,01 | 0,960484 | 0,97 | 3,36 |
| 1265 | Кирова 37 | 0,23 |  |  | 0,960415 | 0,97 | 18,54 |
| 1266 | Пушкина 7/2 | 0,13 |  | 0,03 | 0,960346 | 0,97 | 10,21 |
| 1267 | Советская 58 | 0,18 |  |  | 0,960277 | 0,97 | 14,05 |
| 1268 | Пушкина 9 | 0,09 |  |  | 0,960208 | 0,97 | 6,97 |
| 1269 | Чкалова 28/1 | 0,04 |  |  | 0,960153 | 0,97 | 3,00 |
| 1270 | Огородная 2/3 | 0,35 |  |  | 0,960143 | 0,97 | 24,75 |
| 1271 | Октябрьский 125/7 | 0,17 |  |  | 0,960143 | 0,97 | 12,22 |
| 1272 | Кирова 60 | 0,12 |  | 0,02 | 0,960139 | 0,97 | 9,67 |
| 1273 | Огородная 2 | 0,25 |  |  | 0,960124 | 0,97 | 17,48 |
| 1274 | Огородная 2/2 | 0,17 |  | 0,01 | 0,960119 | 0,97 | 11,81 |
| 1275 | Огородная 10/1 | 0,17 |  |  | 0,960105 | 0,97 | 11,44 |
| 1276 | Огородная 10 | 0,14 |  |  | 0,960091 | 0,97 | 9,32 |
| 1277 | Громова 75 | 0,15 |  | 0,03 | 0,960090 | 0,97 | 10,38 |
| 1278 | Чкалова 28 | 0,14 |  |  | 0,960088 | 0,97 | 9,84 |
| 1279 | Огородная 6 | 0,20 |  |  | 0,960072 | 0,97 | 13,69 |
| 1280 | Пушкина 21 | 0,23 |  |  | 0,960070 | 0,97 | 18,51 |
| 1281 | Огородная 6 | 0,36 |  |  | 0,960066 | 0,97 | 24,33 |
| 1282 | Огородная 8 | 0,10 |  |  | 0,960056 | 0,97 | 6,81 |
| 1283 | Огородная 8/1 | 0,08 |  |  | 0,960040 | 0,97 | 5,22 |
| 1284 | Огородная 6 | 0,06 |  | 0,02 | 0,960024 | 0,97 | 4,24 |
| 1285 | Чкалова 30 | 0,06 | 0,06 |  | 0,960014 | 0,97 | 9,04 |
| 1286 | Чкалова 28 | 0,03 |  |  | 0,960011 | 0,97 | 2,34 |
| 1287 | Чкалова 32 | 0,11 |  |  | 0,960003 | 0,97 | 7,32 |
| 1288 | Д. Каликовой 14 | 0,26 |  | 0,06 | 0,960001 | 0,97 | 24,23 |
| 1289 | Д. Каликовой 24/1 | 0,12 |  | 0,03 | 0,959932 | 0,97 | 9,77 |
| 1290 | Кирова 58 | 0,09 |  | 0,02 | 0,959863 | 0,97 | 6,81 |
| 1291 | Октябрьский 125 | 0,02 |  |  | 0,959863 | 0,97 | 1,74 |
| 1292 | Октябрьский 125 | 0,07 |  |  | 0,959834 | 0,97 | 4,46 |
| 1293 | Октябрьский 125/11 | 0,06 |  |  | 0,959809 | 0,97 | 3,89 |
| 1294 | Октябрьский 125/14 | 0,04 |  |  | 0,959809 | 0,97 | 2,28 |
| 1295 | Октябрьский 125/12 | 0,10 |  |  | 0,959801 | 0,97 | 6,09 |
| 1296 | Советская 52 | 0,17 |  | 0,04 | 0,959794 | 0,97 | 15,50 |
| 1297 | Коммунистическая 78 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,959730 | 0,97 | 4,76 |
| 1298 | Советская 56 | 0,18 |  | 0,04 | 0,959725 | 0,97 | 16,38 |
| 1299 | Оджоникидзе 51/2 | 0,01 |  |  | 0,959701 | 0,97 | 0,74 |
| 1300 | Пушкина 7 | 0,13 |  | 0,03 | 0,959656 | 0,97 | 9,94 |
| 1301 | Д. Каликовой 24А | 0,15 |  | 0,02 | 0,959587 | 0,97 | 11,67 |
| 1302 | Пушкина 3 | 0,11 |  | 0,01 | 0,959518 | 0,97 | 8,66 |
| 1303 | Первомайская 78/1 | 0,11 |  |  | 0,959449 | 0,97 | 7,32 |
| 1304 | Заводская 18 | 0,01 |  |  | 0,959380 | 0,97 | 0,90 |
| 1305 | Дырнос 40 | 0,17 |  | 0,04 | 0,959360 | 0,97 | 18,29 |
| 1306 | Дырнос 40 | 0,35 |  | 0,09 | 0,959358 | 0,97 | 37,75 |
| 1307 | Колхозная 1/9 | 0,01 |  |  | 0,959311 | 0,97 | 1,05 |
| 1308 | Кирова 72 | 0,04 |  |  | 0,959242 | 0,97 | 3,22 |
| 1309 | Береговая 24А | 0,05 |  |  | 0,959173 | 0,97 | 3,89 |
| 1310 | Дырнос 9 | 0,05 |  | 0,01 | 0,959121 | 0,97 | 4,42 |
| 1311 | Береговая 57Б | 0,03 |  |  | 0,959104 | 0,97 | 2,41 |
| 1312 | Кирпичная 4 | 0,02 |  |  | 0,959079 | 0,97 | 1,27 |
| 1313 | Береговая 57А | 0,03 |  |  | 0,959035 | 0,97 | 2,41 |
| 1314 | Советская 92 | 0,05 |  |  | 0,958966 | 0,97 | 4,10 |
| 1315 | Орджоникидзе 75/1 | 0,02 |  |  | 0,958936 | 0,96 | 1,30 |
| 1316 | Морозова 108/1 | 0,12 |  |  | 0,958910 | 0,97 | 9,23 |
| 1317 | Советская 88 | 0,30 |  | 0,02 | 0,958897 | 0,97 | 25,91 |
| 1318 | Заводская 103 | 0,01 |  |  | 0,958828 | 0,97 | 0,90 |
| 1319 | Дырнос 1 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,958816 | 0,97 | 5,49 |
| 1320 | Коммунисьическая 88/1 | 0,03 |  | 0,01 | 0,958796 | 0,97 | 2,20 |
| 1321 | Дырнос 2 | 0,06 |  |  | 0,958772 | 0,97 | 4,99 |
| 1322 | Колхозная 1А | 0,13 |  |  | 0,958759 | 0,97 | 10,60 |
| 1323 | Колхозная 1/6 | 0,04 |  | 0,00 | 0,958690 | 0,97 | 3,35 |
| 1324 | Заводская 87 | 0,02 |  |  | 0,958621 | 0,97 | 1,89 |
| 1325 | Чкалова 50/18 | 0,04 |  |  | 0,958614 | 0,97 | 3,21 |
| 1326 | Морозова 3 | 0,23 |  | 0,06 | 0,958594 | 0,97 | 18,31 |
| 1327 | Заводская 78 | 0,01 |  |  | 0,958552 | 0,97 | 1,08 |
| 1328 | Морозова 7 | 0,12 |  | 0,01 | 0,958525 | 0,97 | 9,12 |
| 1329 | Заводская 93 | 0,01 |  |  | 0,958483 | 0,97 | 0,88 |
| 1330 | Морозова 108/2 | 0,14 |  | 0,03 | 0,958417 | 0,97 | 10,58 |
| 1331 | Заводская 105 | 0,01 |  |  | 0,958414 | 0,97 | 0,49 |
| 1332 | Савина 41 | 0,01 |  |  | 0,958345 | 0,97 | 0,90 |
| 1333 | Колхозная 1 | 0,13 |  |  | 0,958276 | 0,97 | 10,54 |
| 1334 | Католикова 2 | 0,02 |  |  | 0,958220 | 0,97 | 1,20 |
| 1335 | К. Маркса 144 | 0,11 |  |  | 0,958208 | 0,97 | 8,91 |
| 1336 | Кирова 79 | 0,10 |  |  | 0,958207 | 0,97 | 8,32 |
| 1337 | Чкалова 50/15 | 0,06 |  |  | 0,958186 | 0,97 | 4,62 |
| 1338 | Чкалова 22 | 0,35 |  |  | 0,958173 | 0,97 | 26,81 |
| 1339 | К.Маркса 120 | 0,07 |  | 0,01 | 0,958171 | 0,97 | 5,16 |
| 1340 | Морозова 1А | 0,24 |  | 0,05 | 0,958167 | 0,97 | 21,18 |
| 1341 | Громова 57 | 0,22 |  | 0,06 | 0,958164 | 0,97 | 17,68 |
| 1342 | Чкалова 20 | 0,43 |  |  | 0,958160 | 0,97 | 32,97 |
| 1343 | Громова 57 | 0,23 |  | 0,06 | 0,958158 | 0,97 | 18,37 |
| 1344 | Морозова 9 | 0,06 |  |  | 0,958156 | 0,97 | 4,54 |
| 1345 | К. Маркса 150 | 0,12 |  |  | 0,958154 | 0,97 | 9,09 |
| 1346 | Сысольское 29 | 0,33 | 0,56 | 0,02 | 0,958152 | 0,97 | 73,89 |
| 1347 | Морозова 9/1 | 0,06 |  |  | 0,958149 | 0,97 | 4,54 |
| 1348 | К. Маркса 150 | 0,11 |  |  | 0,958145 | 0,97 | 8,06 |
| 1349 | Чкалова 26 | 0,11 |  |  | 0,958145 | 0,97 | 8,23 |
| 1350 | Чкалова 26 | 0,11 |  |  | 0,958144 | 0,97 | 8,18 |
| 1351 | К. Маркса 150 | 0,11 |  |  | 0,958143 | 0,97 | 8,05 |
| 1352 | К. Маркса 150 | 0,11 |  |  | 0,958141 | 0,97 | 8,20 |
| 1353 | Чкалова 26 | 0,11 |  |  | 0,958141 | 0,97 | 8,17 |
| 1354 | Чкалова 26 | 0,11 |  |  | 0,958140 | 0,97 | 8,17 |
| 1355 | Чкалова 26 | 0,11 |  |  | 0,958139 | 0,97 | 8,17 |
| 1356 | Чкалова 26 | 0,11 |  |  | 0,958139 | 0,97 | 8,17 |
| 1357 | Заводская 66 | 0,01 |  |  | 0,958138 | 0,97 | 1,07 |
| 1358 | К. Маркса 150 | 0,11 |  |  | 0,958138 | 0,97 | 8,50 |
| 1359 | Чкалова 26 | 0,11 |  |  | 0,958138 | 0,97 | 8,16 |
| 1360 | К. Маркса 150 | 0,11 |  |  | 0,958137 | 0,97 | 8,49 |
| 1361 | Чкалова 26 | 0,11 |  |  | 0,958137 | 0,97 | 8,20 |
| 1362 | Чкалова 24 | 0,28 |  | 0,07 | 0,958128 | 0,97 | 21,41 |
| 1363 | Морозова 11/1 | 0,03 |  |  | 0,958123 | 0,97 | 1,86 |
| 1364 | Морозова 11/2 | 0,02 |  |  | 0,958115 | 0,97 | 1,12 |
| 1365 | Морозова 11 | 0,07 |  |  | 0,958111 | 0,97 | 4,83 |
| 1366 | Католикова 6 | 0,25 |  | 0,06 | 0,958106 | 0,97 | 21,74 |
| 1367 | Папанина 38/1 | 0,25 |  | 0,08 | 0,958098 | 0,97 | 26,41 |
| 1368 | Католикова 6 | 0,45 |  | 0,11 | 0,958097 | 0,97 | 40,10 |
| 1369 | Папанина 40 | 0,25 |  | 0,07 | 0,958091 | 0,97 | 24,99 |
| 1370 | К.Маркса 120 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,958087 | 0,97 | 8,66 |
| 1371 | Папанина 40/1 | 0,27 |  | 0,07 | 0,958085 | 0,97 | 25,53 |
| 1372 | Октябрьский 152 | 0,28 |  |  | 0,958084 | 0,97 | 21,17 |
| 1373 | К.Маркса 120 | 0,06 |  |  | 0,958084 | 0,97 | 4,80 |
| 1374 | К.Маркса 120 | 0,23 |  |  | 0,958084 | 0,97 | 17,26 |
| 1375 | К.Маркса 120 | 0,04 |  |  | 0,958082 | 0,97 | 2,63 |
| 1376 | К.Маркса 120 | 0,25 |  |  | 0,958079 | 0,97 | 18,66 |
| 1377 | К.Маркса 120 | 0,12 |  |  | 0,958077 | 0,97 | 8,83 |
| 1378 | К.Маркса 120 | 0,09 |  |  | 0,958077 | 0,97 | 6,89 |
| 1379 | К.Маркса 120 | 0,22 |  |  | 0,958077 | 0,97 | 16,78 |
| 1380 | Октябрьский.152 | 0,39 |  |  | 0,958072 | 0,97 | 28,95 |
| 1381 | Советская 73 | 0,05 |  |  | 0,958069 | 0,97 | 3,80 |
| 1382 | Октябрьский 152 | 0,30 |  |  | 0,958057 | 0,97 | 22,04 |
| 1383 | Папанина 22 | 0,23 |  | 0,06 | 0,958019 | 0,97 | 17,13 |
| 1384 | Заводская 14/1 | 0,07 |  | 0,01 | 0,958000 | 0,97 | 6,09 |
| 1385 | К.Маркса 120 | 0,06 |  |  | 0,957990 | 0,97 | 4,09 |
| 1386 | К. Маркса 116 | 0,11 | 0,14 | 0,03 | 0,957964 | 0,97 | 21,55 |
| 1387 | Заводская 21 | 0,25 |  |  | 0,957931 | 0,97 | 20,56 |
| 1388 | Заводская 21 | 0,02 |  |  | 0,957862 | 0,97 | 1,42 |
| 1389 | Дырнос 72 | 0,03 |  |  | 0,957824 | 0,97 | 2,30 |
| 1390 | Колхозная 2 | 0,25 |  | 0,06 | 0,957793 | 0,97 | 21,69 |
| 1391 | Дырнос 74 | 0,04 |  |  | 0,957766 | 0,97 | 3,64 |
| 1392 | пер. Заводской 12 | 0,14 |  |  | 0,957724 | 0,97 | 11,74 |
| 1393 | Димитрова 3/5 | 0,03 |  | 0,00 | 0,957701 | 0,97 | 2,10 |
| 1394 | Чкалова 45/1 | 0,04 |  |  | 0,957685 | 0,97 | 2,96 |
| 1395 | Советская 69 | 0,10 |  | 0,01 | 0,957655 | 0,97 | 8,63 |
| 1396 | Советская 86 | 0,10 |  | 0,01 | 0,957586 | 0,97 | 8,52 |
| 1397 | Дырнос 88/1Б | 0,14 |  | 0,03 | 0,957549 | 0,97 | 11,73 |
| 1398 | Дырнос 88/1 | 0,15 |  | 0,04 | 0,957538 | 0,97 | 12,78 |
| 1399 | Заводская 8 | 0,14 |  | 0,01 | 0,957517 | 0,97 | 11,87 |
| 1400 | Заводская 14 | 0,08 |  |  | 0,957448 | 0,97 | 6,73 |
| 1401 | Дырнос 88/1В | 0,11 |  | 0,03 | 0,957447 | 0,97 | 8,62 |
| 1402 | Советская 67 | 0,18 |  | 0,01 | 0,957379 | 0,97 | 15,25 |
| 1403 | Советская 88 | 0,27 |  | 0,04 | 0,957310 | 0,97 | 22,47 |
| 1404 | Колхозная 3А | 0,31 |  | 0,08 | 0,957241 | 0,97 | 26,20 |
| 1405 | Невельской дивизии 14А | 0,07 |  | 0,00 | 0,957230 | 0,97 | 5,77 |
| 1406 | Советская 68 | 0,16 |  |  | 0,957172 | 0,97 | 13,13 |
| 1407 | Советская 88/1 | 0,02 |  | 0,01 | 0,957103 | 0,97 | 1,67 |
| 1408 | Морозова 93 | 0,07 |  |  | 0,957039 | 0,97 | 4,93 |
| 1409 | Д. Каликовой 23 | 0,12 |  | 0,03 | 0,957034 | 0,97 | 9,91 |
| 1410 | Морозова 3/1 | 0,01 |  |  | 0,957030 | 0,97 | 0,94 |
| 1411 | Морозова 3 | 0,09 |  | 0,02 | 0,957011 | 0,97 | 6,49 |
| 1412 | Невельской дивизии 14А | 0,04 |  |  | 0,956984 | 0,97 | 3,66 |
| 1413 | Д. Каликовой 21 | 0,09 |  | 0,02 | 0,956965 | 0,97 | 7,40 |
| 1414 | Советская 70 | 0,12 |  | 0,03 | 0,956896 | 0,97 | 9,56 |
| 1415 | Интернациональная 115 | 0,03 |  |  | 0,956827 | 0,97 | 1,92 |
| 1416 | Савина 20 | 0,03 |  |  | 0,956758 | 0,97 | 1,95 |
| 1417 | Ленина 54 | 0,08 |  | 0,02 | 0,956689 | 0,97 | 5,88 |
| 1418 | Интернациональная 115 | 0,02 |  | 0,00 | 0,956620 | 0,97 | 1,61 |
| 1419 | Октябрьский 121А | 0,12 |  | 0,01 | 0,956611 | 0,97 | 8,82 |
| 1420 | Ленина 30 | 0,10 |  | 0,03 | 0,956551 | 0,97 | 7,03 |
| 1421 | Дырнос 17 А | 0,05 |  |  | 0,956543 | 0,97 | 3,72 |
| 1422 | Морозова 13 | 0,06 |  | 0,01 | 0,956482 | 0,96 | 4,70 |
| 1423 | Дырнос 57 | 0,11 |  |  | 0,956469 | 0,97 | 8,19 |
| 1424 | Первомайская 115 | 0,33 |  | 0,08 | 0,956413 | 0,97 | 24,50 |
| 1425 | Дырнос 61 | 0,07 |  |  | 0,956406 | 0,97 | 5,26 |
| 1426 | Дырнос 31 | 0,05 |  |  | 0,956399 | 0,97 | 3,65 |
| 1427 | Дырнос 81 | 0,08 |  |  | 0,956395 | 0,97 | 5,85 |
| 1428 | Дырнос 83 | 0,08 |  |  | 0,956394 | 0,97 | 5,92 |
| 1429 | Дырнос 67 | 0,08 |  |  | 0,956394 | 0,97 | 5,92 |
| 1430 | Дырнос 59 | 0,08 |  |  | 0,956393 | 0,97 | 5,92 |
| 1431 | Дырнос 65 | 0,07 |  |  | 0,956393 | 0,97 | 5,26 |
| 1432 | Дырнос 55 | 0,08 |  |  | 0,956391 | 0,97 | 5,55 |
| 1433 | Дырнос 63 | 0,07 |  |  | 0,956387 | 0,97 | 5,10 |
| 1434 | Дырнос 71 | 0,07 |  |  | 0,956382 | 0,97 | 5,09 |
| 1435 | Дырнос 69 | 0,07 |  |  | 0,956380 | 0,97 | 5,23 |
| 1436 | Дырнос 77 | 0,08 |  |  | 0,956376 | 0,97 | 5,43 |
| 1437 | Папанина 1/1 | 0,58 |  | 0,14 | 0,956344 | 0,97 | 61,69 |
| 1438 | Дырнос 35 | 0,05 |  |  | 0,956336 | 0,97 | 3,87 |
| 1439 | Дырнос 12 | 0,04 |  |  | 0,956275 | 0,96 | 3,23 |
| 1440 | Дырнос 73 | 0,07 |  |  | 0,956264 | 0,97 | 5,27 |
| 1441 | Дырнос 77А | 0,08 |  |  | 0,956263 | 0,97 | 5,64 |
| 1442 | Дырнос 43А | 0,05 |  |  | 0,956262 | 0,97 | 3,80 |
| 1443 | Дырнос 53 | 0,06 |  |  | 0,956261 | 0,97 | 4,31 |
| 1444 | Дырнос 41Б | 0,05 |  |  | 0,956260 | 0,97 | 3,94 |
| 1445 | Дырнос 75 | 0,08 |  |  | 0,956259 | 0,97 | 5,54 |
| 1446 | Дырнос 45А | 0,05 |  |  | 0,956259 | 0,97 | 3,87 |
| 1447 | Дырнос 37 | 0,05 |  |  | 0,956258 | 0,97 | 3,50 |
| 1448 | Дырнос 41 | 0,05 |  |  | 0,956257 | 0,97 | 3,94 |
| 1449 | Дырнос 49 | 0,06 |  |  | 0,956257 | 0,97 | 4,01 |
| 1450 | Дырнос 27 | 0,05 |  |  | 0,956256 | 0,97 | 3,93 |
| 1451 | Дырнос 39 | 0,05 |  |  | 0,956255 | 0,97 | 3,86 |
| 1452 | Дырнос 23 | 0,05 |  |  | 0,956255 | 0,97 | 3,86 |
| 1453 | Дырнос 45 | 0,05 |  |  | 0,956254 | 0,97 | 3,78 |
| 1454 | Дырнос 47 | 0,05 |  |  | 0,956254 | 0,97 | 3,71 |
| 1455 | Дырнос 51 | 0,06 |  |  | 0,956253 | 0,97 | 4,22 |
| 1456 | Дырнос 43 | 0,05 |  |  | 0,956251 | 0,97 | 3,63 |
| 1457 | Дырнос 47А | 0,08 |  |  | 0,956251 | 0,97 | 5,88 |
| 1458 | Дырнос 25 | 0,05 |  |  | 0,956251 | 0,97 | 3,92 |
| 1459 | Дырнос 21 | 0,04 |  |  | 0,956250 | 0,97 | 2,69 |
| 1460 | Дырнос 13 | 0,07 |  |  | 0,956248 | 0,97 | 5,08 |
| 1461 | Дырнос 73А | 0,08 |  |  | 0,956247 | 0,97 | 5,87 |
| 1462 | Дырнос 29 | 0,05 |  |  | 0,956246 | 0,97 | 3,55 |
| 1463 | Дырнос 15 | 0,07 |  |  | 0,956243 | 0,97 | 4,99 |
| 1464 | Коммунистическая 35 | 0,06 |  |  | 0,956229 | 0,97 | 4,17 |
| 1465 | Октябрьский 162 | 0,02 |  |  | 0,956206 | 0,97 | 1,37 |
| 1466 | Чкалова 50/14 | 0,09 |  |  | 0,956192 | 0,97 | 6,07 |
| 1467 | Октябрьский 164 | 0,14 |  |  | 0,956137 | 0,97 | 7,30 |
| 1468 | Октябрьский 162 | 0,04 |  |  | 0,956068 | 0,97 | 2,36 |
| 1469 | Октябрьский 162 | 0,09 |  |  | 0,955999 | 0,97 | 4,78 |
| 1470 | Октябрьский 123 | 0,09 |  | 0,02 | 0,955979 | 0,97 | 6,42 |
| 1471 | Октябрьский 164 | 0,22 |  |  | 0,955930 | 0,97 | 11,70 |
| 1472 | Октябрьский 53 | 0,12 | 0,08 | 0,02 | 0,955915 | 0,97 | 16,04 |
| 1473 | Октябрьский 164 | 0,01 |  |  | 0,955861 | 0,97 | 0,75 |
| 1474 | Октябрьский 164 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,955792 | 0,97 | 7,33 |
| 1475 | Октябрьский 164 | 0,22 |  | 0,05 | 0,955723 | 0,97 | 12,12 |
| 1476 | Октябрьский 162 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,955654 | 0,97 | 3,80 |
| 1477 | Пушкина 36 | 0,03 |  | 0,01 | 0,955585 | 0,97 | 2,44 |
| 1478 | Пушкина 36 | 0,31 |  | 0,08 | 0,955516 | 0,97 | 25,78 |
| 1479 | Морозова 112/6 | 0,02 |  |  | 0,955448 | 0,97 | 1,22 |
| 1480 | Интернациональная 174 | 0,13 |  |  | 0,955447 | 0,97 | 10,56 |
| 1481 | Пушкина 38 | 0,23 |  | 0,06 | 0,955378 | 0,97 | 19,06 |
| 1482 | Катаева 9 | 0,41 |  | 0,10 | 0,955366 | 0,97 | 31,66 |
| 1483 | Куратова 53 | 0,14 |  | 0,04 | 0,955309 | 0,97 | 11,28 |
| 1484 | Интернациональная 166 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,955240 | 0,97 | 13,21 |
| 1485 | Чкалова 50/17 | 0,10 |  |  | 0,955198 | 0,97 | 7,15 |
| 1486 | Первомайская 90/3 | 0,19 | 0,00 |  | 0,955171 | 0,97 | 14,91 |
| 1487 | Коммунистическая 46 | 0,09 |  |  | 0,955169 | 0,97 | 6,52 |
| 1488 | Коммунистическая 46 | 0,07 |  |  | 0,955123 | 0,97 | 4,99 |
| 1489 | Первомайская 86/1 | 0,10 |  |  | 0,955102 | 0,97 | 8,37 |
| 1490 | Кутузова 36 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,955033 | 0,97 | 7,78 |
| 1491 | Чкалова 50/3 | 0,04 |  |  | 0,955015 | 0,97 | 2,69 |
| 1492 | Чкалова 50/4 | 0,13 |  |  | 0,954990 | 0,97 | 10,06 |
| 1493 | Громова 70 | 0,21 |  | 0,05 | 0,954964 | 0,97 | 21,15 |
| 1494 | К.Маркса 100 | 0,47 |  | 0,12 | 0,954895 | 0,97 | 46,26 |
| 1495 | К.Маркса 108 | 0,38 |  | 0,10 | 0,954826 | 0,97 | 40,20 |
| 1496 | Чкалова 50/12 | 0,06 |  |  | 0,954818 | 0,97 | 4,76 |
| 1497 | К.Маркса 100 | 0,17 |  |  | 0,954757 | 0,97 | 14,08 |
| 1498 | Чкалова 50/2 | 0,33 |  |  | 0,954750 | 0,97 | 25,25 |
| 1499 | Чкалова 50/6 | 0,59 |  |  | 0,954723 | 0,97 | 44,84 |
| 1500 | К.Маркса 100 | 0,17 |  |  | 0,954688 | 0,97 | 14,04 |
| 1501 | К.Маркса 100 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,954619 | 0,97 | 11,20 |
| 1502 | Коммунистическая 50 А | 0,19 |  | 0,05 | 0,954557 | 0,97 | 17,87 |
| 1503 | Октябрьский 129/4 | 0,02 |  |  | 0,954550 | 0,97 | 1,94 |
| 1504 | Интернациональная 157 | 0,03 |  | 0,00 | 0,954481 | 0,97 | 2,12 |
| 1505 | Октябрьский 127 | 0,04 |  |  | 0,954412 | 0,97 | 3,69 |
| 1506 | Октябрьский 129/5 | 0,02 |  |  | 0,954343 | 0,97 | 1,93 |
| 1507 | Октябрьский 127/2 | 0,05 |  |  | 0,954274 | 0,97 | 4,20 |
| 1508 | Октябрьский 129 | 0,05 |  |  | 0,954205 | 0,97 | 4,19 |
| 1509 | Коммунистическая 50 | 0,55 | 1,76 | 0,14 | 0,954204 | 0,97 | 187,75 |
| 1510 | Коммунистическая 45 | 0,05 |  |  | 0,954172 | 0,97 | 4,06 |
| 1511 | Коммунистическая 43 | 0,05 |  | 0,01 | 0,954142 | 0,97 | 4,11 |
| 1512 | Коммунистическая 9 | 0,19 |  |  | 0,954136 | 0,97 | 15,26 |
| 1513 | Октябрьский 55 | 0,05 |  |  | 0,954119 | 0,97 | 3,63 |
| 1514 | Интернациональная 157 | 0,40 |  | 0,01 | 0,954067 | 0,97 | 32,15 |
| 1515 | Интернациональная 167 | 0,19 |  | 0,02 | 0,953998 | 0,97 | 15,16 |
| 1516 | Октябрьский 127/1 | 0,15 |  |  | 0,953929 | 0,97 | 12,48 |
| 1517 | Интернациональная 167 | 0,24 |  |  | 0,953860 | 0,97 | 19,24 |
| 1518 | Морозова 186 | 0,09 |  |  | 0,953804 | 0,97 | 6,94 |
| 1519 | Ленина 74 | 0,17 | 0,26 | 0,00 | 0,953791 | 0,97 | 35,00 |
| 1520 | Октябрьский 129/3 | 0,08 |  |  | 0,953722 | 0,97 | 6,43 |
| 1521 | Ленина 74 | 0,04 | 0,11 |  | 0,953653 | 0,97 | 13,04 |
| 1522 | Ленина 74 | 0,17 | 0,88 | 0,04 | 0,953584 | 0,97 | 89,66 |
| 1523 | Станционная 132 | 0,13 |  |  | 0,953551 | 0,97 | 9,62 |
| 1524 | Станционная 128 | 0,11 |  |  | 0,953533 | 0,97 | 8,17 |
| 1525 | Интернациональная 157 | 0,29 |  | 0,05 | 0,953515 | 0,97 | 22,63 |
| 1526 | Интернациональная 167 | 0,28 | 0,10 | 0,05 | 0,953446 | 0,97 | 30,76 |
| 1527 | Октябрьский 129/3 | 0,08 |  |  | 0,953377 | 0,97 | 6,27 |
| 1528 | Октябрьский 59 | 0,13 |  | 0,03 | 0,953330 | 0,97 | 10,61 |
| 1529 | Станционная 130 | 0,06 |  |  | 0,953322 | 0,97 | 4,46 |
| 1530 | Октябрьский 127/3 | 0,07 |  |  | 0,953308 | 0,97 | 6,15 |
| 1531 | Первомайская 141 | 0,06 | 0,05 |  | 0,953239 | 0,97 | 8,97 |
| 1532 | Интернациональная 126 | 0,19 |  | 0,05 | 0,953170 | 0,97 | 13,95 |
| 1533 | К. Маркса 117 | 0,40 |  | 0,06 | 0,953101 | 0,97 | 37,90 |
| 1534 | Октябрьский 55 | 0,55 | 0,04 | 0,03 | 0,953087 | 0,97 | 45,21 |
| 1535 | К. Маркса 111 | 0,32 | 0,04 | 0,08 | 0,953032 | 0,97 | 38,28 |
| 1536 | Станционная 138 | 0,02 |  |  | 0,953007 | 0,97 | 1,69 |
| 1537 | Кл. Цеткин 2 | 0,41 |  | 0,10 | 0,952963 | 0,97 | 40,41 |
| 1538 | Громова 58 | 0,33 |  | 0,08 | 0,952894 | 0,97 | 32,13 |
| 1539 | Петрозаводская 4 | 0,77 | 1,05 | 0,12 | 0,952825 | 0,97 | 158,22 |
| 1540 | Петрозаводская 4 | 0,06 | 0,41 | 0,11 | 0,952756 | 0,97 | 46,16 |
| 1541 | Кр. Партизан 57 | 0,11 |  |  | 0,952735 | 0,97 | 7,47 |
| 1542 | Кр. Партизан 57 | 0,13 |  |  | 0,952731 | 0,97 | 9,08 |
| 1543 | Кр. Партизан 57 | 0,11 |  |  | 0,952731 | 0,97 | 7,46 |
| 1544 | Кр. Партизан 57 | 0,26 |  | 0,07 | 0,952716 | 0,97 | 18,64 |
| 1545 | Кр. Партизан 57 | 0,11 |  | 0,03 | 0,952693 | 0,97 | 7,62 |
| 1546 | Громова 51 | 0,48 |  | 0,12 | 0,952687 | 0,97 | 49,05 |
| 1547 | Осипенко 12 | 0,68 |  | 0,17 | 0,952618 | 0,97 | 73,45 |
| 1548 | Старовского 53 | 0,15 |  | 0,04 | 0,952610 | 0,97 | 11,21 |
| 1549 | Кл. Цеткин 10 | 0,61 |  | 0,15 | 0,952549 | 0,97 | 61,32 |
| 1550 | Старовского 51 | 0,32 |  | 0,03 | 0,952501 | 0,97 | 24,68 |
| 1551 | Громова 45 | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 0,952480 | 0,97 | 16,94 |
| 1552 | Старовского 55 | 0,25 |  | 0,01 | 0,952451 | 0,97 | 19,16 |
| 1553 | Кл. Цеткин 7 | 0,04 |  | 0,01 | 0,952411 | 0,97 | 3,70 |
| 1554 | Ленина 73 | 0,18 |  | 0,05 | 0,952342 | 0,97 | 15,14 |
| 1555 | Ленина 73 | 0,18 |  | 0,05 | 0,952273 | 0,97 | 15,10 |
| 1556 | Старовского 53 | 0,13 |  |  | 0,952247 | 0,97 | 9,62 |
| 1557 | Дырнос 106/6 | 0,06 |  |  | 0,952204 | 0,96 | 4,59 |
| 1558 | Первомайская 40 | 0,02 | 0,12 | 0,00 | 0,952135 | 0,96 | 11,49 |
| 1559 | Сысольское 29 | 0,29 |  |  | 0,952066 | 0,96 | 23,05 |
| 1560 | К.Маркса 119 | 0,57 |  | 0,14 | 0,951997 | 0,97 | 61,62 |
| 1561 | Дырнос 106/2 + 106/1 | 0,07 |  | 0,00 | 0,951969 | 0,97 | 5,68 |
| 1562 | Орджоникидзе 2 | 0,05 |  | 0,01 | 0,951928 | 0,96 | 3,43 |
| 1563 | Интернациональная 64 | 0,03 |  |  | 0,951859 | 0,96 | 1,84 |
| 1564 | Орджоникидзе 2А | 0,01 |  |  | 0,951790 | 0,96 | 0,85 |
| 1565 | Бабушкина 4 | 0,11 | 0,12 | 0,03 | 0,951721 | 0,97 | 18,52 |
| 1566 | Сысольское 29 | 0,43 |  |  | 0,951652 | 0,96 | 34,02 |
| 1567 | Октябрьский 55 | 0,39 | 0,53 | 0,10 | 0,951649 | 0,97 | 80,78 |
| 1568 | Дырнос 106/14 | 0,06 |  | 0,01 | 0,951630 | 0,97 | 5,50 |
| 1569 | Кр. Партизан 33 | 0,02 |  | 0,00 | 0,951583 | 0,96 | 1,58 |
| 1570 | Кирова 38/3 | 0,02 |  | 0,00 | 0,951514 | 0,97 | 1,61 |
| 1571 | Дырнос 48 | 0,18 |  | 0,05 | 0,951514 | 0,97 | 15,71 |
| 1572 | К. Маркса 145 | 0,04 |  |  | 0,951445 | 0,97 | 3,57 |
| 1573 | К. Маркса 145 | 0,44 |  | 0,11 | 0,951376 | 0,97 | 36,91 |
| 1574 | М. Горького 23 | 0,01 |  |  | 0,951307 | 0,96 | 0,61 |
| 1575 | Старовского 55 | 0,23 | 0,23 | 0,06 | 0,951293 | 0,97 | 36,32 |
| 1576 | Ленина 53 | 0,07 |  |  | 0,951238 | 0,97 | 5,02 |
| 1577 | Ленина 49 | 0,27 |  | 0,05 | 0,951169 | 0,97 | 19,93 |
| 1578 | Советская 18 | 0,04 |  | 0,01 | 0,951100 | 0,97 | 2,56 |
| 1579 | Дырнос 106/8-9 | 0,17 |  |  | 0,951088 | 0,97 | 13,75 |
| 1580 | Ленина 45 | 0,10 |  | 0,00 | 0,951031 | 0,97 | 7,54 |
| 1581 | К.Маркса 137 | 0,55 |  | 0,14 | 0,950962 | 0,97 | 59,95 |
| 1582 | К.Маркса 129 | 0,39 |  | 0,10 | 0,950893 | 0,97 | 42,41 |
| 1583 | Дырнос 106/5 | 0,01 |  |  | 0,950872 | 0,97 | 0,41 |
| 1584 | Дырнос 106/5 | 0,01 |  |  | 0,950861 | 0,97 | 0,41 |
| 1585 | Дырнос 106 | 0,21 |  |  | 0,950852 | 0,97 | 16,76 |
| 1586 | Дырнос 106/4 | 0,15 |  |  | 0,950849 | 0,97 | 12,06 |
| 1587 | Дырнос 106/4 | 0,05 |  |  | 0,950849 | 0,97 | 4,05 |
| 1588 | Дырнос 106/12 | 0,05 |  |  | 0,950848 | 0,97 | 4,05 |
| 1589 | Морозова 114 | 0,16 |  |  | 0,950825 | 0,97 | 12,78 |
| 1590 | Водопьянова 15 | 0,21 |  | 0,05 | 0,950824 | 0,97 | 20,57 |
| 1591 | К.Маркса 129 | 0,23 |  | 0,06 | 0,950755 | 0,97 | 25,20 |
| 1592 | Водопьянова 4 | 0,27 |  | 0,07 | 0,950686 | 0,97 | 22,79 |
| 1593 | Коммунистическая 41/1 | 0,01 |  |  | 0,950643 | 0,96 | 0,54 |
| 1594 | Чкалова 8 | 0,22 |  | 0,06 | 0,950617 | 0,97 | 23,84 |
| 1595 | Восточная 35/1 | 0,20 |  |  | 0,950548 | 0,97 | 16,24 |
| 1596 | Октябрьский пр.31 | 0,04 |  |  | 0,950493 | 0,97 | 3,04 |
| 1597 | Энгельса 134 | 0,23 |  | 0,06 | 0,950479 | 0,97 | 21,58 |
| 1598 | Восточнвя 35 | 0,40 | 0,24 | 0,10 | 0,950410 | 0,97 | 52,59 |
| 1599 | Димитрова 20А | 0,03 |  |  | 0,950403 | 0,97 | 2,25 |
| 1600 | Водопьянова 4 | 0,29 |  | 0,07 | 0,950341 | 0,97 | 23,94 |
| 1601 | Катаева 29 | 0,68 |  | 0,03 | 0,950295 | 0,97 | 51,25 |
| 1602 | Ленина 118 | 0,03 |  |  | 0,950272 | 0,97 | 2,73 |
| 1603 | Ленина 51 | 0,24 |  | 0,09 | 0,950203 | 0,97 | 17,34 |
| 1604 | Кирова 25 | 0,08 |  | 0,01 | 0,950134 | 0,97 | 6,27 |
| 1605 | Советская 47 | 0,07 |  |  | 0,950065 | 0,97 | 5,22 |
| 1606 | Димитрова 44/3 | 0,04 |  |  | 0,950051 | 0,97 | 3,05 |
| 1607 | Станционная 160/3 | 0,02 |  |  | 0,950009 | 0,97 | 1,66 |
| 1608 | Кирова 27 | 0,04 |  | 0,01 | 0,949996 | 0,97 | 3,14 |
| 1609 | Петрозаводская 29 | 0,43 |  | 0,11 | 0,949927 | 0,97 | 37,06 |
| 1610 | Петрозаводская 29 | 0,43 |  | 0,11 | 0,949858 | 0,97 | 37,01 |
| 1611 | Петрозаводская 27/1 | 1,35 | 0,31 | 0,33 | 0,949789 | 0,97 | 173,97 |
| 1612 | Гаражная 7 | 0,05 | 0,05 |  | 0,949764 | 0,97 | 7,45 |
| 1613 | Петрозаводская 33/1 | 0,29 |  | 0,07 | 0,949720 | 0,97 | 30,52 |
| 1614 | Петрозаводская 33/2 | 0,37 |  | 0,09 | 0,949651 | 0,97 | 39,16 |
| 1615 | Петрозаводская 27/2 | 0,49 |  | 0,12 | 0,949582 | 0,97 | 40,77 |
| 1616 | Петрозаводская 27 | 0,35 |  | 0,09 | 0,949513 | 0,97 | 29,57 |
| 1617 | Петрозаводская 33 | 0,47 |  | 0,12 | 0,949444 | 0,97 | 49,57 |
| 1618 | Д. Каликовой 22 | 0,10 | 0,15 | 0,01 | 0,949375 | 0,97 | 22,96 |
| 1619 | Морозова 114 | 0,11 |  | 0,02 | 0,949352 | 0,97 | 8,72 |
| 1620 | Д. Каликовой. 24/2 | 0,02 |  |  | 0,949306 | 0,97 | 1,85 |
| 1621 | Советская 66 | 0,02 |  |  | 0,949237 | 0,97 | 1,58 |
| 1622 | Коммунистическая 7 | 0,02 |  |  | 0,949168 | 0,97 | 1,53 |
| 1623 | Морозова 118 | 0,17 |  | 0,00 | 0,949164 | 0,97 | 13,00 |
| 1624 | Морозова 122 | 0,33 |  | 0,08 | 0,949157 | 0,97 | 26,74 |
| 1625 | Пушкина 23 | 0,27 |  | 0,00 | 0,949099 | 0,97 | 22,02 |
| 1626 | Морозова 114 | 0,12 |  | 0,04 | 0,949086 | 0,97 | 9,66 |
| 1627 | Д. Каликовой 22 | 0,22 |  | 0,00 | 0,949030 | 0,97 | 17,50 |
| 1628 | Коммунистическая 75 А | 0,02 |  |  | 0,949011 | 0,97 | 1,69 |
| 1629 | Пушкина 23 | 0,17 |  |  | 0,948961 | 0,97 | 13,82 |
| 1630 | Коммунистическая 52 | 0,28 | 0,37 | 0,07 | 0,948954 | 0,96 | 51,41 |
| 1631 | Советская 56 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,948892 | 0,97 | 13,10 |
| 1632 | Пушкина 5/2 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,948823 | 0,97 | 11,62 |
| 1633 | Пушкина 5 | 0,20 |  | 0,03 | 0,948754 | 0,97 | 15,63 |
| 1634 | Кирова 45 | 0,22 |  | 0,06 | 0,948685 | 0,97 | 17,81 |
| 1635 | Пушкина 23 | 0,01 |  |  | 0,948616 | 0,97 | 0,93 |
| 1636 | Кирова 58 | 0,05 | 0,12 | 0,01 | 0,948547 | 0,97 | 14,22 |
| 1637 | Советскя 78 | 0,13 |  | 0,06 | 0,948478 | 0,97 | 11,90 |
| 1638 | Сысольское 33/2 | 0,14 |  | 0,01 | 0,948409 | 0,96 | 10,18 |
| 1639 | Сысольское 29 | 0,20 |  | 0,05 | 0,948389 | 0,97 | 16,23 |
| 1640 | Морозова 118 | 0,19 |  | 0,05 | 0,948378 | 0,97 | 14,36 |
| 1641 | Морозова 182 | 0,01 |  |  | 0,948359 | 0,97 | 0,87 |
| 1642 | Сысольское 29/3 | 0,03 |  |  | 0,948357 | 0,97 | 2,35 |
| 1643 | Советская 71 | 0,02 |  |  | 0,948340 | 0,97 | 1,87 |
| 1644 | Морозова 108 | 0,18 |  |  | 0,948336 | 0,97 | 13,40 |
| 1645 | Советскя 78 | 0,10 | 0,03 |  | 0,948271 | 0,97 | 11,25 |
| 1646 | Д. Каликовой 27А | 0,17 |  |  | 0,948202 | 0,97 | 13,73 |
| 1647 | Д. Каликовой 19 | 0,16 |  | 0,00 | 0,948133 | 0,97 | 13,31 |
| 1648 | К. Маркса 197 | 0,33 |  | 0,03 | 0,948111 | 0,97 | 22,90 |
| 1649 | Д. Каликовой 27 | 0,13 |  | 0,00 | 0,948064 | 0,97 | 10,45 |
| 1650 | Морозова 182 | 0,01 |  |  | 0,948037 | 0,97 | 0,88 |
| 1651 | Морозова 182 | 0,03 |  |  | 0,948034 | 0,97 | 2,33 |
| 1652 | Кр. Партизан 66 | 0,03 |  | 0,01 | 0,948011 | 0,97 | 2,05 |
| 1653 | Д. Каликовой 19 | 0,03 |  |  | 0,947995 | 0,97 | 2,77 |
| 1654 | К. Маркса 160 | 0,03 |  | 0,00 | 0,947988 | 0,97 | 2,26 |
| 1655 | Чкалова 27 | 0,23 |  |  | 0,947978 | 0,97 | 16,07 |
| 1656 | К. Маркса 160 | 0,44 |  | 0,11 | 0,947977 | 0,97 | 31,51 |
| 1657 | К. Маркса 164 | 0,42 |  | 0,10 | 0,947974 | 0,97 | 29,92 |
| 1658 | Морозова 118 | 0,19 |  | 0,05 | 0,947968 | 0,97 | 14,31 |
| 1659 | К. Маркса 178 | 0,38 |  | 0,10 | 0,947965 | 0,97 | 27,41 |
| 1660 | К. Маркса 172 | 0,28 |  |  | 0,947962 | 0,97 | 19,35 |
| 1661 | Кр. Партизан 64 | 0,07 |  |  | 0,947961 | 0,97 | 5,10 |
| 1662 | К. Маркса 168 | 0,46 |  | 0,12 | 0,947960 | 0,97 | 32,97 |
| 1663 | К. Маркса 156 | 0,10 |  | 0,03 | 0,947954 | 0,97 | 7,16 |
| 1664 | К. Маркса 162 | 0,25 |  | 0,06 | 0,947954 | 0,97 | 17,97 |
| 1665 | Кр. Партизан 66 | 0,40 |  | 0,10 | 0,947953 | 0,97 | 28,32 |
| 1666 | К. Маркса 174 | 0,17 |  | 0,01 | 0,947945 | 0,97 | 11,92 |
| 1667 | К. Маркса 158 | 0,22 |  | 0,06 | 0,947943 | 0,97 | 15,68 |
| 1668 | Чкалова 21 | 0,40 |  | 0,10 | 0,947942 | 0,97 | 28,78 |
| 1669 | К. Маркса 170 | 0,19 |  | 0,04 | 0,947941 | 0,97 | 13,18 |
| 1670 | К. Маркса 176 | 0,33 |  | 0,08 | 0,947931 | 0,97 | 23,63 |
| 1671 | Чкалова 27 | 0,23 |  | 0,11 | 0,947929 | 0,97 | 16,67 |
| 1672 | Советская 80 | 0,06 |  |  | 0,947926 | 0,97 | 5,08 |
| 1673 | К. Маркса 166 | 0,33 |  | 0,08 | 0,947918 | 0,97 | 23,44 |
| 1674 | К. Маркса 180 | 0,33 |  | 0,08 | 0,947907 | 0,97 | 23,18 |
| 1675 | К. Маркса 180/1 | 0,29 |  | 0,06 | 0,947906 | 0,97 | 23,52 |
| 1676 | Ленина 113 | 0,10 |  | 0,00 | 0,947857 | 0,97 | 8,16 |
| 1677 | Морозова 182 | 0,00 |  |  | 0,947841 | 0,97 | 0,20 |
| 1678 | Морозова 25/1 | 0,02 |  |  | 0,947809 | 0,96 | 1,42 |
| 1679 | Сысольское 29 | 0,11 |  |  | 0,947806 | 0,97 | 9,23 |
| 1680 | Кирова 66А | 0,21 |  | 0,03 | 0,947788 | 0,97 | 16,70 |
| 1681 | Советская 63А | 0,09 |  |  | 0,947719 | 0,97 | 7,45 |
| 1682 | Старовского 22 | 0,66 |  | 0,17 | 0,947704 | 0,97 | 51,21 |
| 1683 | Ленина 113А | 0,05 |  | 0,01 | 0,947650 | 0,97 | 4,29 |
| 1684 | Морозова 110 | 0,08 |  | 0,00 | 0,947647 | 0,97 | 5,94 |
| 1685 | Кирова 64А | 0,15 |  | 0,00 | 0,947581 | 0,97 | 11,78 |
| 1686 | Д. Каликовой 19А | 0,15 |  |  | 0,947512 | 0,97 | 12,39 |
| 1687 | К. Маркса 201 А | 0,08 |  |  | 0,947503 | 0,97 | 5,69 |
| 1688 | К. Маркса 184 | 0,27 |  |  | 0,947502 | 0,97 | 18,78 |
| 1689 | Кл. Цеткин 84 | 0,05 |  |  | 0,947493 | 0,97 | 3,38 |
| 1690 | К. Маркса 182 | 0,24 |  | 0,06 | 0,947449 | 0,97 | 16,96 |
| 1691 | К. Маркса 182а | 0,01 |  |  | 0,947449 | 0,97 | 0,45 |
| 1692 | К. Маркса 184/3 | 0,00 |  |  | 0,947446 | 0,97 | 0,39 |
| 1693 | Советская 63 | 0,07 |  |  | 0,947443 | 0,97 | 5,63 |
| 1694 | Орджоникидзе 50/1 | 0,02 |  |  | 0,947442 | 0,97 | 1,88 |
| 1695 | К. Маркса 182/2 | 0,01 |  |  | 0,947440 | 0,97 | 0,98 |
| 1696 | Юхнина 17 А | 0,05 |  |  | 0,947439 | 0,97 | 4,18 |
| 1697 | Юхнина 15 | 0,04 |  |  | 0,947438 | 0,97 | 3,28 |
| 1698 | Дырнос 12 А | 0,03 |  |  | 0,947437 | 0,97 | 2,30 |
| 1699 | Орджоникидзе 50/5 | 0,03 |  |  | 0,947436 | 0,97 | 2,35 |
| 1700 | Кл. Цеткин 80 | 0,17 | 0,07 | 0,04 | 0,947433 | 0,97 | 17,09 |
| 1701 | К. Маркса 196 | 0,04 |  |  | 0,947432 | 0,97 | 3,43 |
| 1702 | Орджоникидзе 50/2 | 0,03 |  |  | 0,947430 | 0,97 | 2,45 |
| 1703 | К. Маркса 182/1 | 0,12 |  | 0,00 | 0,947429 | 0,97 | 9,63 |
| 1704 | Орджоникидзе 50/4 | 0,07 |  |  | 0,947426 | 0,97 | 6,04 |
| 1705 | К. Маркса 201 | 0,11 |  | 0,03 | 0,947422 | 0,97 | 7,72 |
| 1706 | К. Маркса 182 | 0,27 |  | 0,07 | 0,947399 | 0,97 | 18,53 |
| 1707 | Советская 63Б | 0,11 | 0,01 |  | 0,947374 | 0,97 | 9,59 |
| 1708 | К. Маркса 182 | 0,10 |  | 0,08 | 0,947325 | 0,97 | 7,79 |
| 1709 | Советская 63 | 0,23 |  |  | 0,947305 | 0,97 | 18,58 |
| 1710 | Советская 72 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,947236 | 0,97 | 6,37 |
| 1711 | Д. Каликовой 29 | 0,14 |  | 0,01 | 0,947167 | 0,97 | 11,10 |
| 1712 | Савина 4 | 0,05 |  | 0,01 | 0,947098 | 0,97 | 4,05 |
| 1713 | Советская 61 | 0,19 | 0,13 | 0,00 | 0,947029 | 0,97 | 25,99 |
| 1714 | Д. Каликовой 19А | 0,14 | 0,07 | 0,00 | 0,946960 | 0,97 | 16,50 |
| 1715 | Авационный пер. 20 | 0,11 |  |  | 0,946891 | 0,97 | 9,77 |
| 1716 | Чкалова 34 | 0,09 |  |  | 0,946823 | 0,97 | 5,88 |
| 1717 | Авиационный пер-к 22 | 0,10 |  |  | 0,946822 | 0,97 | 8,57 |
| 1718 | Димитрова 44/1 | 0,36 |  |  | 0,946799 | 0,97 | 27,09 |
| 1719 | Чкалова 38 | 0,17 |  |  | 0,946754 | 0,97 | 12,05 |
| 1720 | Кирова 64 | 0,16 |  | 0,04 | 0,946753 | 0,97 | 12,81 |
| 1721 | Авационный пер. 18 | 0,03 |  |  | 0,946684 | 0,97 | 2,82 |
| 1722 | Авационный пер. 16 | 0,03 |  |  | 0,946615 | 0,97 | 2,31 |
| 1723 | Авиационный пер. 46 | 0,06 |  |  | 0,946546 | 0,97 | 5,41 |
| 1724 | Дырнос 12 | 0,08 |  |  | 0,946525 | 0,97 | 6,23 |
| 1725 | Авационный пер. 14 | 0,10 |  |  | 0,946477 | 0,97 | 8,46 |
| 1726 | Авиационный пер-к 32 | 0,21 |  |  | 0,946408 | 0,97 | 17,64 |
| 1727 | Первомайская 74 | 0,43 | 0,47 | 0,28 | 0,946374 | 0,97 | 71,02 |
| 1728 | Вороншорский пр-зд 1 | 0,02 |  |  | 0,946367 | 0,97 | 1,79 |
| 1729 | Авиационный пер. 34 | 0,12 |  |  | 0,946339 | 0,97 | 10,13 |
| 1730 | Колхозная 52А | 0,04 |  |  | 0,946294 | 0,97 | 2,97 |
| 1731 | Колхозная 52А | 0,13 |  |  | 0,946294 | 0,97 | 10,22 |
| 1732 | Авиационный пер-к 30 | 0,06 |  |  | 0,946270 | 0,97 | 4,63 |
| 1733 | Октябрьский 27 | 0,16 |  | 0,01 | 0,946244 | 0,97 | 11,80 |
| 1734 | Авационный пер. 12 | 0,07 |  |  | 0,946201 | 0,97 | 6,06 |
| 1735 | Первомайская 20 | 0,59 |  | 0,15 | 0,946132 | 0,97 | 56,26 |
| 1736 | Кл. Цеткин 50 | 0,52 |  | 0,13 | 0,946063 | 0,97 | 50,62 |
| 1737 | К. Маркса 177 | 0,38 |  | 0,10 | 0,945994 | 0,97 | 37,40 |
| 1738 | Покровский 11 | 0,36 |  | 0,09 | 0,945925 | 0,97 | 34,89 |
| 1739 | К. Маркса 177 | 0,38 | 0,27 | 0,10 | 0,945856 | 0,97 | 59,72 |
| 1740 | Октябрьский 190 | 0,26 |  | 0,07 | 0,945787 | 0,97 | 24,10 |
| 1741 | Покровский 16 | 0,41 |  | 0,10 | 0,945718 | 0,97 | 38,49 |
| 1742 | Покровский 6 | 0,50 |  | 0,13 | 0,945649 | 0,97 | 45,66 |
| 1743 | Орджоникидзе 47 | 0,12 |  |  | 0,945589 | 0,97 | 8,06 |
| 1744 | К. Маркса 209 А | 0,12 |  |  | 0,945586 | 0,97 | 8,31 |
| 1745 | Оплеснина 5 | 0,19 |  | 0,05 | 0,945582 | 0,97 | 13,48 |
| 1746 | Оплеснина 5 | 0,19 |  | 0,05 | 0,945582 | 0,97 | 13,48 |
| 1747 | Ветеранов 12 | 0,38 |  | 0,09 | 0,945580 | 0,97 | 34,49 |
| 1748 | Катаева 37А | 0,17 |  | 0,00 | 0,945575 | 0,97 | 12,86 |
| 1749 | Оплеснина 2 | 0,21 |  | 0,07 | 0,945556 | 0,97 | 15,09 |
| 1750 | Орджоникидзе 43 | 0,08 |  | 0,02 | 0,945551 | 0,97 | 5,80 |
| 1751 | Оплеснина 4 | 0,13 |  | 0,03 | 0,945546 | 0,97 | 11,10 |
| 1752 | К. Маркса 213 | 0,33 |  | 0,08 | 0,945517 | 0,97 | 22,94 |
| 1753 | Оплеснина 7 | 0,40 |  | 0,10 | 0,945514 | 0,97 | 27,41 |
| 1754 | Покровский 14 | 0,40 |  | 0,10 | 0,945511 | 0,97 | 36,42 |
| 1755 | К. Маркса 213 | 0,37 |  | 0,09 | 0,945508 | 0,97 | 25,83 |
| 1756 | Орджоникидзе 49 | 0,17 |  | 0,04 | 0,945471 | 0,97 | 11,67 |
| 1757 | Покровский 10 | 0,41 |  | 0,10 | 0,945442 | 0,97 | 37,61 |
| 1758 | Орджоникидзе 49 | 0,17 |  | 0,04 | 0,945434 | 0,97 | 11,67 |
| 1759 | Покровский 2 | 0,43 |  | 0,11 | 0,945373 | 0,97 | 39,49 |
| 1760 | Орджоникидзе 49 | 0,17 |  | 0,04 | 0,945322 | 0,97 | 11,66 |
| 1761 | Покровский 8 | 0,09 |  |  | 0,945304 | 0,97 | 6,88 |
| 1762 | Ветеранов 2 | 0,24 |  | 0,06 | 0,945235 | 0,97 | 22,34 |
| 1763 | Орджоникидзе 49/2 | 0,02 |  |  | 0,945197 | 0,97 | 1,12 |
| 1764 | Орджоникидзе 49А | 0,44 |  | 0,01 | 0,945192 | 0,97 | 28,90 |
| 1765 | Покровский 12 | 0,09 |  |  | 0,945166 | 0,97 | 6,87 |
| 1766 | Ветеранов 7 | 0,02 |  | 0,06 | 0,945097 | 0,97 | 2,10 |
| 1767 | Ветеранов 6 | 0,16 |  | 0,04 | 0,945028 | 0,97 | 14,50 |
| 1768 | Покровский 4 | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,944959 | 0,97 | 12,58 |
| 1769 | Покровский 4 | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,944890 | 0,97 | 12,57 |
| 1770 | Тентюковская 333 |  | 0,12 |  | 0,944821 | 0,97 | 10,01 |
| 1771 | Тентюковская 333 |  | 0,02 |  | 0,944752 | 0,97 | 1,85 |
| 1772 | Катаева 37 | 0,41 |  | 0,10 | 0,944751 | 0,97 | 31,25 |
| 1773 | Тентюковская 333 | 0,06 |  |  | 0,944683 | 0,97 | 5,23 |
| 1774 | Тентюковская 333 | 0,62 |  | 0,15 | 0,944614 | 0,97 | 60,09 |
| 1775 | Гаражная 9 | 0,24 |  | 0,06 | 0,944595 | 0,97 | 22,51 |
| 1776 | Тентюковская 333 | 0,06 |  | 0,00 | 0,944545 | 0,97 | 4,88 |
| 1777 | Катаева 43 | 0,11 |  | 0,03 | 0,944542 | 0,97 | 8,98 |
| 1778 | Тентюковская 333 | 0,73 |  | 0,15 | 0,944476 | 0,97 | 69,38 |
| 1779 | Куратова 40А | 0,09 |  | 0,02 | 0,944407 | 0,97 | 6,90 |
| 1780 | Коммунистическая 33 | 0,12 |  |  | 0,944400 | 0,97 | 8,78 |
| 1781 | Катаева 39А | 0,09 |  |  | 0,944358 | 0,97 | 7,28 |
| 1782 | Первомайская 117 | 0,05 |  |  | 0,944338 | 0,97 | 3,68 |
| 1783 | Колхозная 52А | 0,11 |  |  | 0,944301 | 0,97 | 8,45 |
| 1784 | Катаева 41 | 0,11 |  |  | 0,944282 | 0,97 | 8,36 |
| 1785 | Первомайская 9 | 0,33 |  | 0,08 | 0,944269 | 0,97 | 31,18 |
| 1786 | Первомайская 7 | 0,31 |  | 0,08 | 0,944200 | 0,97 | 29,19 |
| 1787 | Гаражная 9 | 0,09 |  |  | 0,944167 | 0,97 | 6,47 |
| 1788 | Интернациональная 32 | 0,55 |  | 0,14 | 0,944131 | 0,97 | 45,40 |
| 1789 | Куратова 42 | 0,07 |  |  | 0,944062 | 0,97 | 4,76 |
| 1790 | Дырнос 96/3 | 0,04 |  |  | 0,943993 | 0,96 | 3,26 |
| 1791 | К.Маркса 185 | 0,36 |  | 0,09 | 0,943924 | 0,97 | 39,54 |
| 1792 | К.Маркса 183 | 0,28 |  | 0,07 | 0,943855 | 0,97 | 30,29 |
| 1793 | К.Маркса 183 | 0,27 |  | 0,07 | 0,943786 | 0,97 | 28,95 |
| 1794 | К. Цеткин 67 | 0,43 |  | 0,11 | 0,943717 | 0,97 | 41,89 |
| 1795 | К.Маркса 191 | 0,53 |  | 0,13 | 0,943648 | 0,97 | 50,20 |
| 1796 | Первомайская 11 | 0,06 |  | 0,02 | 0,943579 | 0,97 | 5,18 |
| 1797 | Октябрьский 158 | 0,06 |  |  | 0,943558 | 0,97 | 4,25 |
| 1798 | К.Маркса 185 | 0,22 | 0,19 | 0,05 | 0,943510 | 0,97 | 35,13 |
| 1799 | Тентюковская 91 | 0,41 |  |  | 0,943441 | 0,97 | 31,14 |
| 1800 | Катаева 39 | 0,18 |  |  | 0,943403 | 0,97 | 13,42 |
| 1801 | Дырнос 90 | 0,09 |  |  | 0,943372 | 0,96 | 6,52 |
| 1802 | Октябрьский 158 | 0,07 |  |  | 0,943331 | 0,97 | 5,20 |
| 1803 | Куратова 73/1 | 0,16 |  |  | 0,943303 | 0,97 | 12,42 |
| 1804 | Куратова 73/1 | 0,08 |  |  | 0,943234 | 0,97 | 6,53 |
| 1805 | Коммунистическая 25 | 0,07 |  |  | 0,943165 | 0,96 | 5,00 |
| 1806 | Ленина 48/2 | 0,03 |  |  | 0,943096 | 0,96 | 1,83 |
| 1807 | Октябрьский 51 | 0,16 |  | 0,04 | 0,943082 | 0,97 | 12,79 |
| 1808 | Димитрова 44/1 | 0,03 |  |  | 0,943052 | 0,97 | 2,21 |
| 1809 | Дырнос 90/5 | 0,21 |  |  | 0,943027 | 0,96 | 14,88 |
| 1810 | Куратова 85/2 | 0,09 |  |  | 0,942958 | 0,96 | 6,52 |
| 1811 | Октябрьский 125/6 | 0,08 |  |  | 0,942940 | 0,97 | 5,56 |
| 1812 | Дырнос 35А | 0,01 |  |  | 0,942889 | 0,96 | 0,81 |
| 1813 | Октябрьский 125/2 | 0,08 |  |  | 0,942872 | 0,97 | 5,59 |
| 1814 | Огородная 8А | 0,04 |  |  | 0,942861 | 0,97 | 3,07 |
| 1815 | Дырнос 92/2 | 0,02 |  |  | 0,942820 | 0,96 | 1,12 |
| 1816 | Морозова 156 | 0,05 |  | 0,01 | 0,942760 | 0,97 | 4,43 |
| 1817 | Дырнос 92/2 | 0,04 |  |  | 0,942751 | 0,96 | 3,10 |
| 1818 | Октябрьский 14 | 0,19 |  | 0,05 | 0,942722 | 0,97 | 14,76 |
| 1819 | Петрозаводская 27/4 | 0,12 |  |  | 0,942682 | 0,97 | 9,68 |
| 1820 | К. Маркса 228 | 0,16 |  | 0,01 | 0,942672 | 0,97 | 11,69 |
| 1821 | Кирова 38/4 | 0,02 |  | 0,00 | 0,942613 | 0,96 | 2,42 |
| 1822 | К. Маркса 220 | 0,22 |  | 0,01 | 0,942581 | 0,97 | 16,35 |
| 1823 | К. Маркса 216 | 0,24 |  | 0,06 | 0,942568 | 0,97 | 17,72 |
| 1824 | К. Маркса 226 | 0,26 |  | 0,06 | 0,942567 | 0,97 | 19,72 |
| 1825 | К. Маркса 224 | 0,28 |  | 0,06 | 0,942563 | 0,97 | 20,96 |
| 1826 | К. Маркса 222 | 0,22 |  | 0,05 | 0,942558 | 0,97 | 16,19 |
| 1827 | К. Маркса 218 | 0,21 |  | 0,05 | 0,942556 | 0,97 | 15,76 |
| 1828 | Кирова 38/4 | 0,03 |  |  | 0,942544 | 0,96 | 3,00 |
| 1829 | К. Маркса 222/1 | 0,16 |  | 0,04 | 0,942527 | 0,97 | 13,67 |
| 1830 | Октябрьский.24/1 | 0,01 |  |  | 0,942524 | 0,97 | 1,05 |
| 1831 | Октябрьский 26 | 0,27 |  |  | 0,942523 | 0,97 | 19,94 |
| 1832 | Октябрьский 28 | 0,27 |  |  | 0,942522 | 0,97 | 19,84 |
| 1833 | Октябрьский 30 | 0,27 |  |  | 0,942522 | 0,97 | 19,86 |
| 1834 | Октябрьский 16 | 0,14 |  |  | 0,942521 | 0,97 | 10,51 |
| 1835 | Октябрьский 20 | 0,27 |  |  | 0,942521 | 0,97 | 20,27 |
| 1836 | Октябрьский.24 | 0,30 |  |  | 0,942520 | 0,97 | 22,54 |
| 1837 | Октябрьский 32 | 0,21 |  |  | 0,942520 | 0,97 | 15,62 |
| 1838 | Октябрьский 22 | 0,08 |  |  | 0,942519 | 0,97 | 5,60 |
| 1839 | Октябрьский 34 | 0,19 |  |  | 0,942519 | 0,97 | 14,10 |
| 1840 | Октябрьский 18 | 0,26 |  |  | 0,942518 | 0,97 | 19,69 |
| 1841 | Октябрьский 131/3 | 0,30 | 5,98 | 0,08 | 0,942475 | 0,97 | 728,36 |
| 1842 | Водопьянова 4 | 0,18 |  |  | 0,942406 | 0,97 | 15,51 |
| 1843 | Интернациональная 131/1 | 0,03 |  |  | 0,942337 | 0,96 | 2,15 |
| 1844 | Покровский 14 | 0,08 |  |  | 0,942268 | 0,97 | 6,06 |
| 1845 | Покровский 5 | 0,05 |  |  | 0,942199 | 0,97 | 3,72 |
| 1846 | Петрозаводская 58 | 0,09 |  |  | 0,942130 | 0,97 | 7,00 |
| 1847 | Октябрьский 156 | 0,07 |  |  | 0,942114 | 0,97 | 4,95 |
| 1848 | Советская 49 | 0,09 |  | 0,02 | 0,942061 | 0,97 | 7,01 |
| 1849 | Покровский 1 | 0,07 |  |  | 0,941992 | 0,97 | 5,39 |
| 1850 | Колхозная 54 | 0,12 |  |  | 0,941981 | 0,97 | 8,79 |
| 1851 | Кирова 21 | 0,08 |  |  | 0,941923 | 0,96 | 6,18 |
| 1852 | Кирова 33 | 0,02 |  |  | 0,941854 | 0,97 | 1,30 |
| 1853 | Заводская 3 | 0,08 | 0,10 |  | 0,941785 | 0,97 | 17,67 |
| 1854 | Кирова 58 | 0,05 |  |  | 0,941716 | 0,97 | 4,19 |
| 1855 | Советская 55 | 0,13 |  | 0,01 | 0,941647 | 0,97 | 10,49 |
| 1856 | Советская 59 | 0,23 |  | 0,01 | 0,941578 | 0,97 | 18,53 |
| 1857 | Кирова 39А | 0,12 |  | 0,03 | 0,941509 | 0,97 | 10,12 |
| 1858 | Заводская 1 | 0,02 |  |  | 0,941440 | 0,97 | 1,56 |
| 1859 | Куратова 76 | 0,21 |  | 0,05 | 0,941404 | 0,97 | 19,63 |
| 1860 | Куратова 76 | 0,36 | 0,10 | 0,09 | 0,941403 | 0,97 | 41,14 |
| 1861 | Чернова 3/1 | 0,07 |  | 0,00 | 0,941371 | 0,96 | 4,86 |
| 1862 | Первомайская 56 | 0,04 |  |  | 0,941302 | 0,96 | 2,85 |
| 1863 | Интернациональная 158 | 0,01 |  |  | 0,941233 | 0,96 | 0,70 |
| 1864 | Коммунистическая 24А | 0,03 |  |  | 0,941164 | 0,96 | 1,88 |
| 1865 | Кирова 68 | 0,03 |  |  | 0,941095 | 0,96 | 2,34 |
| 1866 | Чернова 3/3 | 0,02 |  |  | 0,941026 | 0,96 | 1,10 |
| 1867 | Интернациональная 176/2 | 0,02 |  |  | 0,940957 | 0,96 | 1,83 |
| 1868 | Октябрьский 49/1 | 0,02 | 0,05 |  | 0,940924 | 0,96 | 5,78 |
| 1869 | Авиационный пер-к 26 | 0,13 |  |  | 0,940888 | 0,97 | 11,34 |
| 1870 | Петрозаводская 41 | 0,04 |  |  | 0,940819 | 0,97 | 3,60 |
| 1871 | Петрозаводская 27/3 | 0,07 |  |  | 0,940750 | 0,97 | 6,39 |
| 1872 | Коммунистическая 7 | 0,02 | 0,11 |  | 0,940681 | 0,96 | 10,64 |
| 1873 | Коммунистическая 7 | 0,01 | 0,07 |  | 0,940612 | 0,96 | 6,62 |
| 1874 | Куратова 15 | 0,02 |  |  | 0,940543 | 0,96 | 1,72 |
| 1875 | Дырнос 3 | 0,27 |  | 0,03 | 0,940346 | 0,97 | 23,68 |
| 1876 | Октябрьский 10 | 0,14 |  |  | 0,940099 | 0,97 | 10,14 |
| 1877 | Октябрьский 10 | 0,14 |  |  | 0,940095 | 0,97 | 10,12 |
| 1878 | Октябрьский 10 | 0,12 |  |  | 0,940081 | 0,97 | 8,52 |
| 1879 | Октябрьский 10 | 0,12 |  | 0,02 | 0,940055 | 0,97 | 8,63 |
| 1880 | Коммунистическая 74 | 0,64 |  | 0,16 | 0,939943 | 0,97 | 49,35 |
| 1881 | Западная 6 | 0,24 |  | 0,05 | 0,939888 | 0,97 | 17,69 |
| 1882 | Катаева 14 | 0,09 |  |  | 0,939819 | 0,97 | 6,51 |
| 1883 | Гаражная 5 | 0,08 |  |  | 0,939750 | 0,97 | 7,59 |
| 1884 | Куратова 95А | 0,11 |  | 0,02 | 0,939681 | 0,97 | 7,87 |
| 1885 | Ярославская 5 | 0,13 |  | 0,06 | 0,939612 | 0,97 | 14,25 |
| 1886 | Морозова 12 | 0,03 |  |  | 0,939543 | 0,97 | 2,08 |
| 1887 | Ярославская 10 | 0,10 |  | 0,05 | 0,939474 | 0,97 | 11,28 |
| 1888 | Коммунистическая 85 | 0,05 |  |  | 0,939405 | 0,97 | 3,63 |
| 1889 | Станционная 108 | 0,04 |  |  | 0,939336 | 0,97 | 3,36 |
| 1890 | Пушкина 75 | 0,33 |  | 0,02 | 0,939267 | 0,97 | 23,91 |
| 1891 | Дырнос 5 | 0,15 |  | 0,04 | 0,939198 | 0,97 | 13,19 |
| 1892 | Пушкина 106 | 0,05 |  |  | 0,939129 | 0,97 | 3,57 |
| 1893 | Западная 14 | 0,03 |  |  | 0,939060 | 0,97 | 2,60 |
| 1894 | Пушкина 92 | 0,03 |  |  | 0,938991 | 0,97 | 2,57 |
| 1895 | Западная 9 | 0,03 |  |  | 0,938922 | 0,97 | 2,59 |
| 1896 | Пушкина 88 | 0,04 |  |  | 0,938853 | 0,97 | 2,65 |
| 1897 | Пушкина 90 | 0,04 |  |  | 0,938784 | 0,97 | 2,85 |
| 1898 | Пушкина 96 | 0,08 |  |  | 0,938715 | 0,97 | 5,84 |
| 1899 | Пушкина 98 | 0,12 |  | 0,03 | 0,938646 | 0,97 | 9,13 |
| 1900 | Октябрьский 3 | 0,49 |  | 0,12 | 0,938577 | 0,97 | 36,67 |
| 1901 | Западная 11 | 0,26 |  | 0,06 | 0,938508 | 0,97 | 25,17 |
| 1902 | Вороншорский пр-зд 4 | 0,02 |  |  | 0,938439 | 0,97 | 1,89 |
| 1903 | Гаражный пр-зд 1 | 0,02 |  |  | 0,938370 | 0,97 | 1,67 |
| 1904 | Вороншорский пр-зд 7 | 0,03 |  |  | 0,938301 | 0,97 | 2,33 |
| 1905 | Вороншорский пр-зд 8 | 0,01 |  |  | 0,938232 | 0,97 | 0,72 |
| 1906 | Гаражный пр-зд 5 | 0,01 |  |  | 0,938163 | 0,97 | 0,93 |
| 1907 | Вороншорский пр-зд 11 | 0,01 |  |  | 0,938094 | 0,97 | 0,76 |
| 1908 | Пушкина 77 | 0,26 |  |  | 0,938025 | 0,97 | 18,99 |
| 1909 | Пушкина 81 | 0,22 |  |  | 0,937956 | 0,97 | 15,72 |
| 1910 | Октябрьский 3 | 0,16 |  |  | 0,937887 | 0,97 | 11,41 |
| 1911 | Сысольское 10 | 0,21 |  |  | 0,937818 | 0,97 | 15,01 |
| 1912 | Сысольское 8 | 0,22 |  |  | 0,937749 | 0,97 | 15,79 |
| 1913 | Пушкина 79 | 0,22 |  |  | 0,937680 | 0,97 | 15,82 |
| 1914 | Сысольское 10 | 0,21 |  |  | 0,937611 | 0,97 | 15,01 |
| 1915 | Сысольское 2 | 0,26 |  |  | 0,937542 | 0,97 | 18,88 |
| 1916 | Октябрьский 1 | 0,04 |  |  | 0,937473 | 0,97 | 3,13 |
| 1917 | Октябрьский 5 | 0,17 |  | 0,05 | 0,937404 | 0,97 | 12,36 |
| 1918 | Куратова 72 | 0,62 | 0,04 | 0,23 | 0,937335 | 0,97 | 71,78 |
| 1919 | Дырнос 3/5 | 0,16 |  | 0,01 | 0,937266 | 0,97 | 13,38 |
| 1920 | Первомайская 34 | 0,20 |  | 0,05 | 0,937197 | 0,97 | 13,75 |
| 1921 | Первомайская 36 | 0,59 |  | 0,15 | 0,937128 | 0,97 | 41,58 |
| 1922 | Первомайская 40 | 0,27 |  | 0,07 | 0,937059 | 0,97 | 18,78 |
| 1923 | Морозова 4 | 0,07 |  | 0,02 | 0,936990 | 0,97 | 5,23 |
| 1924 | Сысольское 31/8 | 0,02 |  |  | 0,936921 | 0,97 | 1,28 |
| 1925 | Дырнос 88 | 0,03 |  |  | 0,936852 | 0,97 | 2,67 |
| 1926 | Дырнос 88 | 0,02 |  |  | 0,936783 | 0,97 | 2,08 |
| 1927 | Коммунистическая 91 | 0,02 |  |  | 0,936714 | 0,96 | 1,60 |
| 1928 | Дырнос 5/2 | 0,06 |  |  | 0,936645 | 0,97 | 5,26 |
| 1929 | Дырнос 5/7 | 0,04 |  |  | 0,936576 | 0,97 | 3,48 |
| 1930 | Дырнос 88 | 0,13 |  |  | 0,936507 | 0,97 | 10,74 |
| 1931 | Кирова 56 | 0,16 |  | 0,04 | 0,936438 | 0,97 | 13,05 |
| 1932 | Димитрова 1/3 | 0,12 | 0,37 | 0,03 | 0,936369 | 0,97 | 44,08 |
| 1933 | Индустриальная 30 | 0,06 |  |  | 0,936300 | 0,96 | 5,04 |
| 1934 | Гаражная 11 | 0,18 |  |  | 0,936231 | 0,97 | 14,03 |
| 1935 | Гаражная 9/2 | 0,44 |  |  | 0,936162 | 0,97 | 33,41 |
| 1936 | Дырнос 5/4 + 5/1 | 0,19 |  | 0,02 | 0,936093 | 0,97 | 15,82 |
| 1937 | Куратова 91 | 0,29 |  |  | 0,936024 | 0,97 | 21,30 |
| 1938 | Куратова 91 | 0,22 |  | 0,05 | 0,935955 | 0,97 | 16,26 |
| 1939 | Сорвачёва 48а | 0,05 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 4,26 |
| 1940 | Сорвачёва 9 | 0,05 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 4,35 |
| 1941 | Сорвачёва 22 | 0,02 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 1,65 |
| 1942 | Крупская 3а | 0,06 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 4,40 |
| 1943 | Крупская 3 | 0,08 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 6,28 |
| 1944 | Сорвачёва 11 | 0,05 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 4,08 |
| 1945 | Сорвачёва 16 | 0,02 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 1,27 |
| 1946 | Сорвачёва 32 | 0,07 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 5,40 |
| 1947 | Крупская 7 | 0,05 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 4,32 |
| 1948 | Сорвачёва 34 | 0,04 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 3,23 |
| 1949 | Сорвачёва 36 | 0,03 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 2,69 |
| 1950 | Сорвачёва 20 | 0,02 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 1,67 |
| 1951 | Сорвачёва 38 | 0,07 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 5,49 |
| 1952 | Сорвачёва 18 | 0,01 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 0,96 |
| 1953 | Сорвачёва 13 | 0,03 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 2,60 |
| 1954 | Сорвачёва 15 | 0,08 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 6,52 |
| 1955 | Крупская 14 | 0,06 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 4,35 |
| 1956 | Сорвачёва 14 | 0,02 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 1,55 |
| 1957 | Сорвачёва 21 | 0,01 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 0,63 |
| 1958 | Тентюковская 69 | 0,08 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 6,17 |
| 1959 | Тентюковская 63 | 0,08 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 6,04 |
| 1960 | Тентюковская 49 | 0,08 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 5,91 |
| 1961 | Кутузова 18 | 0,07 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 5,48 |
| 1962 | Кутузова 14 | 0,07 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 5,49 |
| 1963 | Тентюковская 63Б | 0,07 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 5,48 |
| 1964 | Кутузова 10 | 0,06 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 5,06 |
| 1965 | Кутузова 16 | 0,08 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 6,16 |
| 1966 | Кутузова 8 | 0,06 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 4,81 |
| 1967 | Кутузова 6 | 0,06 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 4,89 |
| 1968 | Кутузова 12 | 0,06 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 4,65 |
| 1969 | Кутузова 2 | 0,06 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 4,88 |
| 1970 | Кутузова 4 | 0,06 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 4,95 |
| 1971 | Бабушкина 38 | 0,24 |  | 0,06 | 0,935955 | 0,97 | 17,79 |
| 1972 | Интернациональная 92А | 0,04 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 2,64 |
| 1973 | Интернациональная 106 | 0,20 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 13,98 |
| 1974 | Орджоникидзе 29 | 0,06 |  | 0,02 | 0,935955 | 0,97 | 4,35 |
| 1975 | Ленина 50А | 0,15 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 10,25 |
| 1976 | Первомайская 51 | 0,38 |  | 0,10 | 0,935955 | 0,97 | 27,63 |
| 1977 | Интернациональная 98 | 0,21 |  | 0,05 | 0,935955 | 0,97 | 14,37 |
| 1978 | Интернациональная 115 | 0,11 |  | 0,03 | 0,935955 | 0,97 | 7,66 |
| 1979 | Орджоникидзе 33/45 | 0,26 |  | 0,07 | 0,935955 | 0,97 | 24,23 |
| 1980 | Первомайская 47 | 0,25 |  | 0,02 | 0,935955 | 0,97 | 17,11 |
| 1981 | Интернациональная 106 | 0,24 |  | 0,06 | 0,935955 | 0,97 | 17,41 |
| 1982 | Орджоникидзе 33/45 | 0,12 |  | 0,03 | 0,935955 | 0,97 | 10,11 |
| 1983 | Орджоникидзе 33/45 | 0,12 |  | 0,03 | 0,935955 | 0,97 | 9,92 |
| 1984 | Орджоникидзе 33/45 | 0,22 |  | 0,05 | 0,935955 | 0,97 | 17,62 |
| 1985 | Первомайская 49 | 0,13 |  | 0,02 | 0,935955 | 0,97 | 9,22 |
| 1986 | Ленина 23 | 0,23 |  | 0,06 | 0,935955 | 0,97 | 16,40 |
| 1987 | Ленина 23А | 0,33 |  | 0,10 | 0,935955 | 0,97 | 23,04 |
| 1988 | Интернациональная 98 | 0,10 | 0,11 | 0,03 | 0,935955 | 0,97 | 15,63 |
| 1989 | Ленина 28 | 0,45 |  | 0,11 | 0,935955 | 0,97 | 32,58 |
| 1990 | Ленина 24 | 0,32 |  | 0,08 | 0,935955 | 0,97 | 25,93 |
| 1991 | Ленина 30 | 0,32 |  | 0,08 | 0,935955 | 0,97 | 22,73 |
| 1992 | Ленина 28 | 0,34 |  | 0,08 | 0,935955 | 0,97 | 23,82 |
| 1993 | Дырнос 10/1 | 0,01 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 0,86 |
| 1994 | пер. Печорский 14/1 | 0,04 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 3,43 |
| 1995 | Дырнос 118 | 0,06 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 4,93 |
| 1996 | Печорская 67 | 0,04 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 3,85 |
| 1997 | Печорская 67 | 0,04 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 3,86 |
| 1998 | Печорская 67 | 0,03 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 2,25 |
| 1999 | Коммунистическая 44/2 | 0,02 |  |  | 0,935955 | 0,96 | 1,79 |
| 2000 | Печорская 67/19 | 0,07 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 5,67 |
| 2001 | Печорская 67 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,935955 | 0,97 | 4,99 |
| 2002 | Ленина 25 | 0,03 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 1,78 |
| 2003 | Печорская 62/1 | 0,01 |  |  | 0,935955 | 0,97 | 1,15 |
| 2004 | Ленина 25 | 0,11 |  | 0,02 | 0,935955 | 0,97 | 7,53 |
| 2005 | Печорская 64 | 0,06 |  | 0,01 | 0,935955 | 0,97 | 4,61 |
| 2006 | Петрозаводская 10 | 1,58 | 1,15 | 0,40 | 0,935955 | 0,97 | 272,86 |
| 2007 | Морозова 205 | 0,41 |  | 0,10 | 0,935955 | 0,97 | 40,38 |
| 2008 | Куратова 91 | 0,22 |  | 0,06 | 0,935886 | 0,97 | 16,38 |
| 2009 | Куратова 91 | 0,37 |  | 0,09 | 0,935817 | 0,97 | 26,87 |
| 2010 | Западная 7 | 0,46 |  | 0,08 | 0,935748 | 0,97 | 34,79 |
| 2011 | К. Маркса 172 | 0,02 |  |  | 0,935679 | 0,97 | 1,42 |
| 2012 | Куратова 79 | 0,23 |  | 0,02 | 0,935610 | 0,97 | 17,71 |
| 2013 | Западная 9А | 0,04 |  | 0,00 | 0,935541 | 0,97 | 3,27 |
| 2014 | Куратова 85А | 0,12 |  |  | 0,935472 | 0,97 | 8,85 |
| 2015 | Куратова 77 | 0,30 |  | 0,02 | 0,935403 | 0,97 | 22,55 |
| 2016 | Куратова 83 | 0,16 |  | 0,01 | 0,935334 | 0,97 | 11,70 |
| 2017 | Куратова 85 | 0,17 |  |  | 0,935265 | 0,97 | 12,43 |
| 2018 | Куратова 83 | 0,19 |  | 0,02 | 0,935196 | 0,97 | 14,38 |
| 2019 | Куратова 81 | 0,21 |  | 0,02 | 0,935127 | 0,97 | 15,64 |
| 2020 | Пушкина 68 | 0,31 |  | 0,08 | 0,935058 | 0,97 | 23,45 |
| 2021 | Пушкина 80 | 0,33 |  | 0,07 | 0,934989 | 0,97 | 24,80 |
| 2022 | Пушкина 82 | 0,31 |  | 0,07 | 0,934920 | 0,97 | 23,31 |
| 2023 | К. Маркса 172 | 0,02 |  |  | 0,934851 | 0,97 | 1,64 |
| 2024 | Пушкина 66 | 0,33 |  | 0,08 | 0,934782 | 0,97 | 24,97 |
| 2025 | Пушкина 145 | 0,04 |  |  | 0,934713 | 0,97 | 2,85 |
| 2026 | Пушкина 78А | 0,08 |  | 0,02 | 0,934644 | 0,97 | 5,69 |
| 2027 | Пушкина 78 | 0,04 |  | 0,01 | 0,934575 | 0,97 | 3,06 |
| 2028 | Западная 2А | 0,04 |  |  | 0,934506 | 0,97 | 2,59 |
| 2029 | Куратова 87 | 0,04 |  |  | 0,934437 | 0,97 | 2,59 |
| 2030 | Морозова 3/2 | 0,01 |  |  | 0,934368 | 0,97 | 0,55 |
| 2031 | Пушкина 59 | 0,34 | 0,13 | 0,08 | 0,934299 | 0,97 | 46,04 |
| 2032 | Пушкина 59 | 0,34 | 0,13 | 0,08 | 0,934230 | 0,97 | 44,91 |
| 2033 | Пушкина 59 | 0,41 | 0,35 | 0,10 | 0,934161 | 0,97 | 72,35 |
| 2034 | К. Маркса 172 | 0,28 |  |  | 0,934092 | 0,97 | 19,82 |
| 2035 | Пушкина 65 | 0,59 |  | 0,15 | 0,934023 | 0,97 | 56,78 |
| 2036 | К. Маркса 172 | 0,12 |  |  | 0,933954 | 0,97 | 8,53 |
| 2037 | К. Маркса 172 | 0,12 |  |  | 0,933885 | 0,97 | 8,56 |
| 2038 | Пушкина 63 | 0,50 |  | 0,12 | 0,933816 | 0,97 | 53,46 |
| 2039 | Дырнос 3/35 | 0,08 |  |  | 0,933747 | 0,97 | 6,52 |
| 2040 | К.Маркса 182 | 0,04 |  | 0,00 | 0,933678 | 0,97 | 2,74 |
| 2041 | Дырнос 80 | 0,17 |  |  | 0,933609 | 0,97 | 12,78 |
| 2042 | Дырнос 90/11 | 0,01 |  |  | 0,933540 | 0,97 | 0,86 |
| 2043 | Дырнос 90 | 0,37 |  |  | 0,933471 | 0,97 | 27,74 |
| 2044 | Дырнос 90 | 0,07 |  |  | 0,933402 | 0,97 | 5,16 |
| 2045 | Дырнос 80 | 0,09 |  |  | 0,933333 | 0,97 | 6,80 |
| 2046 | Гаражная 7+7/1 | 0,19 |  |  | 0,933264 | 0,97 | 14,60 |
| 2047 | К. Маркса 199 | 0,13 |  |  | 0,933195 | 0,97 | 9,33 |
| 2048 | К. Маркса 199 | 0,06 |  |  | 0,933126 | 0,97 | 4,05 |
| 2049 | К. Маркса 201 | 0,06 |  |  | 0,933057 | 0,97 | 3,90 |
| 2050 | К. Маркса 201 | 0,04 |  |  | 0,932988 | 0,97 | 2,95 |
| 2051 | Дырнос 90 | 0,07 |  |  | 0,932919 | 0,97 | 5,26 |
| 2052 | Можжевельная 3А | 0,06 |  |  | 0,932850 | 0,97 | 4,72 |
| 2053 | Морозова 15 | 0,14 |  |  | 0,932781 | 0,97 | 10,26 |
| 2054 | К. Маркса 192 | 0,10 |  |  | 0,932712 | 0,97 | 7,21 |
| 2055 | Станционная 156 | 0,02 |  |  | 0,932643 | 0,97 | 1,71 |
| 2056 | Орджоникидзе 50 | 0,10 |  |  | 0,932574 | 0,97 | 8,19 |
| 2057 | Дырнос 92 | 0,21 |  |  | 0,932505 | 0,97 | 15,92 |
| 2058 | Дырнос 94 | 0,07 |  |  | 0,932436 | 0,97 | 5,09 |
| 2059 | Дырнос 17 | 0,07 |  |  | 0,932367 | 0,97 | 5,22 |
| 2060 | Дырнос 92/4 | 0,16 |  |  | 0,932298 | 0,97 | 11,89 |
| 2061 | Дырнос 94/4 | 0,01 |  |  | 0,932229 | 0,97 | 0,75 |
| 2062 | К. Маркса 192 | 0,08 |  |  | 0,932160 | 0,97 | 5,15 |
| 2063 | Дырнос 94/3 | 0,05 |  |  | 0,932091 | 0,97 | 3,52 |
| 2064 | Дырнос 94/2 | 0,02 |  |  | 0,932022 | 0,97 | 1,27 |
| 2065 | Дырнос 94 | 0,08 |  |  | 0,931953 | 0,97 | 5,83 |
| 2066 | Дырнос 96 | 0,04 |  |  | 0,931884 | 0,97 | 3,37 |
| 2067 | Дырнос 90/6 | 0,02 |  |  | 0,931815 | 0,97 | 1,72 |
| 2068 | Дырнос 92/1 | 0,07 |  |  | 0,931746 | 0,97 | 5,54 |
| 2069 | Дырнос 92/4 | 0,05 |  |  | 0,931677 | 0,97 | 3,49 |
| 2070 | Кр. Партизан 48 | 0,19 |  | 0,05 | 0,931608 | 0,97 | 13,31 |
| 2071 | Кр. Партизан 48 | 0,15 |  | 0,04 | 0,931539 | 0,97 | 10,64 |
| 2072 | К. Маркса 199 | 0,08 |  | 0,06 | 0,931470 | 0,97 | 5,97 |
| 2073 | Кр. Партизан 48 | 0,15 |  | 0,04 | 0,931401 | 0,97 | 10,64 |
| 2074 | Дырнос 3/34 | 0,08 |  |  | 0,931332 | 0,97 | 6,57 |
| 2075 | Интернациональная 64 | 0,11 |  | 0,03 | 0,931263 | 0,97 | 7,52 |
| 2076 | Интернациональная 58 | 0,13 |  | 0,03 | 0,931194 | 0,97 | 11,15 |
| 2077 | Свободы 29 | 0,02 |  |  | 0,931125 | 0,97 | 1,11 |
| 2078 | Свободы 29 | 0,17 |  | 0,04 | 0,931056 | 0,97 | 12,22 |
| 2079 | Интернациональная 77 | 0,28 |  | 0,07 | 0,930987 | 0,97 | 19,70 |
| 2080 | Интернациональная 85 | 0,14 |  | 0,04 | 0,930918 | 0,97 | 10,03 |
| 2081 | Морозова 2 | 0,06 | 0,13 | 0,01 | 0,930849 | 0,97 | 15,35 |
| 2082 | Индустриальная 1 | 0,13 |  |  | 0,930780 | 0,97 | 10,11 |
| 2083 | Индустриальная 1/5 | 0,04 |  |  | 0,930711 | 0,97 | 2,83 |
| 2084 | Индустриальная 1/1 | 0,04 |  |  | 0,930642 | 0,97 | 3,15 |
| 2085 | Кр. Партизан 46 | 0,31 |  | 0,08 | 0,930573 | 0,97 | 22,10 |
| 2086 | Кр. Партизан 42 | 0,33 |  | 0,08 | 0,930504 | 0,97 | 23,16 |
| 2087 | Ленина 6 | 0,16 |  | 0,04 | 0,930435 | 0,97 | 11,16 |
| 2088 | Ленина 6 | 0,16 |  | 0,04 | 0,930366 | 0,97 | 11,15 |
| 2089 | Ленина 6 | 0,16 |  | 0,04 | 0,930297 | 0,97 | 11,11 |
| 2090 | Ленина 34 | 0,05 |  |  | 0,930228 | 0,97 | 3,54 |
| 2091 | Димитрова 1/4 | 0,18 | 0,75 | 0,00 | 0,930159 | 0,97 | 77,70 |
| 2092 | Интернациональная 95 | 0,24 |  |  | 0,930090 | 0,97 | 16,89 |
| 2093 | Орджоникидзе 28 | 0,14 |  |  | 0,930021 | 0,97 | 9,67 |
| 2094 | Интернациональная 113 | 0,36 |  | 0,09 | 0,929952 | 0,97 | 25,89 |
| 2095 | Орджоникидзе 28 | 0,42 |  | 0,11 | 0,929883 | 0,97 | 30,29 |
| 2096 | Интернациональная 99 | 0,29 |  | 0,07 | 0,929814 | 0,97 | 20,86 |
| 2097 | М. Горького 54 | 0,25 |  | 0,06 | 0,929745 | 0,97 | 18,26 |
| 2098 | Станционная 160 | 0,11 |  |  | 0,929676 | 0,97 | 8,42 |
| 2099 | Интернациональная 97 | 0,18 |  |  | 0,929607 | 0,97 | 12,64 |
| 2100 | Интернациональная 100 | 0,19 |  | 0,02 | 0,929538 | 0,97 | 13,67 |
| 2101 | Первомайская 21 | 0,23 |  | 0,01 | 0,929469 | 0,97 | 16,26 |
| 2102 | Ленина 32 | 0,25 |  | 0,06 | 0,929400 | 0,97 | 21,57 |
| 2103 | Интернациональная 100 | 0,36 |  | 0,09 | 0,929331 | 0,97 | 25,60 |
| 2104 | Орджоникидзе 22 | 0,10 |  | 0,01 | 0,929262 | 0,97 | 6,86 |
| 2105 | Интернациональная 102 | 0,24 |  | 0,06 | 0,929193 | 0,97 | 16,91 |
| 2106 | Кр. Партизан 33 | 0,30 |  |  | 0,929124 | 0,97 | 21,11 |
| 2107 | Дырнос 3/28 | 0,05 |  |  | 0,929055 | 0,97 | 3,65 |
| 2108 | Первомайская 41 | 0,14 |  | 0,03 | 0,928986 | 0,97 | 9,88 |
| 2109 | Первомайская 29/1 | 0,13 |  | 0,03 | 0,928917 | 0,97 | 9,11 |
| 2110 | Орджоникидзе 40 | 0,39 |  | 0,10 | 0,928848 | 0,97 | 32,19 |
| 2111 | Первомайская 29 | 0,34 |  | 0,08 | 0,928779 | 0,97 | 23,70 |
| 2112 | Первомайская 29 | 0,11 |  | 0,03 | 0,928710 | 0,97 | 7,57 |
| 2113 | Интернациональная 78 | 0,07 |  |  | 0,928641 | 0,97 | 4,62 |
| 2114 | Ленина 38 | 0,04 |  | 0,02 | 0,928572 | 0,97 | 4,00 |
| 2115 | Ленина 38 | 0,03 |  |  | 0,928503 | 0,97 | 2,10 |
| 2116 | Дырнос 3/30 | 0,08 |  | 0,02 | 0,928434 | 0,97 | 8,10 |
| 2117 | Дырнос 3/52 | 0,04 |  | 0,01 | 0,928365 | 0,97 | 4,19 |
| 2118 | Куратова 66 | 0,13 |  | 0,03 | 0,928296 | 0,97 | 9,34 |
| 2119 | Дырнос 3/26 | 0,26 |  |  | 0,928227 | 0,97 | 20,66 |
| 2120 | Дырнос 3/25 | 0,06 |  |  | 0,928158 | 0,97 | 4,76 |
| 2121 | Дырнос 3/21 | 0,08 | 0,24 | 0,02 | 0,928089 | 0,97 | 25,57 |
| 2122 | Катаева 16 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,928020 | 0,96 | 10,76 |
| 2123 | Морозова | 0,01 |  |  | 0,927951 | 0,96 | 0,37 |
| 2124 | Ярославская 11 | 0,04 |  |  | 0,927882 | 0,96 | 2,50 |
| 2125 | Ярославская 11 | 0,01 |  |  | 0,927813 | 0,96 | 0,83 |
| 2126 | Дырнос 106/15 | 0,09 |  |  | 0,927744 | 0,97 | 7,88 |
| 2127 | К.Маркса 102 |  | 0,16 |  | 0,927675 | 0,97 | 9,52 |
| 2128 | Дырнос 106/10 | 0,04 |  |  | 0,927606 | 0,97 | 3,11 |
| 2129 | Дырнос 108/3 | 0,14 |  |  | 0,927537 | 0,97 | 11,71 |
| 2130 | Дырнос 5/1 | 0,32 | 0,20 |  | 0,927468 | 0,97 | 42,99 |
| 2131 | Дырнос 108 | 0,06 |  |  | 0,927399 | 0,97 | 5,25 |
| 2132 | Дырнос 106/7 | 0,13 |  |  | 0,927330 | 0,96 | 10,67 |
| 2133 | Дырнос 110/5 | 0,03 |  |  | 0,927261 | 0,97 | 2,93 |
| 2134 | Дырнос 110/1 | 0,08 |  |  | 0,927192 | 0,97 | 7,03 |
| 2135 | Первомайская 36 | 0,08 |  |  | 0,927123 | 0,97 | 5,89 |
| 2136 | Дырнос 112 | 0,10 |  |  | 0,927054 | 0,97 | 8,05 |
| 2137 | Дырнос 10 | 0,06 |  |  | 0,926985 | 0,97 | 5,18 |
| 2138 | Первомайская 40 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,926916 | 0,97 | 3,17 |
| 2139 | Первомайская 40 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,926847 | 0,97 | 3,77 |
| 2140 | Ленина 21 | 0,32 |  | 0,08 | 0,926778 | 0,97 | 22,44 |
| 2141 | Ленина 19 | 0,17 |  | 0,04 | 0,926709 | 0,97 | 11,81 |
| 2142 | Первомайская 40 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,926640 | 0,97 | 8,37 |
| 2143 | Дырнос 116/1 | 0,06 |  |  | 0,926571 | 0,97 | 5,71 |
| 2144 | Советская 2/1 | 0,28 |  | 0,07 | 0,926502 | 0,97 | 26,16 |
| 2145 | Советская 2/3 | 0,30 |  | 0,07 | 0,926433 | 0,97 | 24,84 |
| 2146 | Советская 2/2 | 0,22 |  | 0,05 | 0,926364 | 0,97 | 17,50 |
| 2147 | Советская 2/2 | 0,09 |  | 0,02 | 0,926295 | 0,97 | 7,28 |
| 2148 | Ленина 17 | 0,15 |  | 0,04 | 0,926226 | 0,97 | 10,08 |
| 2149 | Ленина 17 | 0,11 |  | 0,04 | 0,926157 | 0,97 | 8,08 |
| 2150 | Ленина 17 | 0,14 |  | 0,04 | 0,926088 | 0,97 | 9,93 |
| 2151 | Ленина 17 | 0,11 |  | 0,04 | 0,926019 | 0,97 | 8,07 |
| 2152 | Ленина 17 | 0,11 |  | 0,04 | 0,925950 | 0,97 | 8,00 |
| 2153 | Свободы 31 | 0,07 |  | 0,18 | 0,925881 | 0,97 | 9,44 |
| 2154 | Свободы 25 | 0,54 |  | 0,07 | 0,925812 | 0,97 | 38,53 |
| 2155 | Ленина 17 | 0,11 |  | 0,04 | 0,925743 | 0,97 | 7,98 |
| 2156 | Свободы 35/75 | 0,27 |  | 0,07 | 0,925674 | 0,97 | 23,23 |
| 2157 | Свободы 35/75 | 0,21 |  | 0,05 | 0,925605 | 0,97 | 14,79 |
| 2158 | Свободы 19 | 0,25 |  | 0,06 | 0,925536 | 0,97 | 20,75 |
| 2159 | Свободы 17 | 0,27 |  | 0,07 | 0,925467 | 0,97 | 22,39 |
| 2160 | Ленина 4 | 0,33 |  | 0,08 | 0,925398 | 0,97 | 23,11 |
| 2161 | Свободы 23 | 0,25 |  | 0,06 | 0,925329 | 0,97 | 20,67 |
| 2162 | Свободы 27 | 0,35 |  | 0,09 | 0,925260 | 0,97 | 25,06 |
| 2163 | Свободы 21 | 0,26 | 0,05 | 0,06 | 0,925191 | 0,97 | 25,11 |
| 2164 | Ленина 2 | 0,30 |  | 0,08 | 0,925122 | 0,97 | 28,62 |
| 2165 | Кр. Партизан 44 | 0,05 |  | 0,01 | 0,925053 | 0,97 | 4,05 |
| 2166 | Кутузова 20а | 0,06 |  |  | 0,924984 | 0,97 | 3,94 |
| 2167 | Кутузова 17 | 0,34 |  | 0,09 | 0,924915 | 0,97 | 25,17 |
| 2168 | Кутузова 13 | 0,31 |  | 0,08 | 0,924846 | 0,97 | 22,40 |
| 2169 | Кутузова 15 | 0,30 |  | 0,08 | 0,924777 | 0,97 | 21,80 |
| 2170 | Кутузова 13 | 0,31 |  | 0,08 | 0,924708 | 0,97 | 22,29 |
| 2171 | Свободы 10А | 0,29 |  |  | 0,924639 | 0,97 | 20,12 |
| 2172 | Свободы 10А | 0,29 |  |  | 0,924570 | 0,97 | 20,04 |
| 2173 | Свободы 62А | 0,07 |  | 0,01 | 0,924501 | 0,97 | 5,01 |
| 2174 | Кутузова 36 | 0,42 |  | 0,10 | 0,924432 | 0,97 | 36,31 |
| 2175 | Кутузова 36 | 0,26 |  | 0,07 | 0,924363 | 0,97 | 22,75 |
| 2176 | Свободы 10А | 0,43 |  | 0,11 | 0,924294 | 0,97 | 30,81 |
| 2177 | Кутузова 17 | 0,22 |  | 0,06 | 0,924225 | 0,97 | 15,79 |
| 2178 | Кутузова 36 | 0,21 |  | 0,05 | 0,924156 | 0,97 | 17,73 |
| 2179 | Кутузова 17 | 0,16 |  | 0,04 | 0,924087 | 0,97 | 11,40 |
| 2180 | Кутузова 19 | 0,12 |  | 0,03 | 0,924018 | 0,97 | 8,55 |
| 2181 | Свободы 10А | 0,29 |  | 0,14 | 0,923949 | 0,97 | 21,14 |
| 2182 | Свободы 10А | 0,29 |  | 0,17 | 0,923880 | 0,97 | 21,60 |
| 2183 | Кутузова 13 | 0,46 |  | 0,11 | 0,923811 | 0,97 | 31,79 |
| 2184 | Интернациональная 17 | 0,22 |  | 0,04 | 0,923742 | 0,97 | 15,14 |
| 2185 | сн | 0,01 |  |  | 0,923673 | 0,97 | 0,81 |
| 2186 | Кутузова 34 | 0,23 |  |  | 0,923604 | 0,97 | 18,25 |
| 2187 | Советская 53 | 0,08 |  | 0,01 | 0,923513 | 0,96 | 6,62 |
| 2188 | Пушкина 5/1 | 0,03 |  |  | 0,923474 | 0,96 | 2,03 |
| 2189 | Авиационный пер-к 62 и 64 | 0,15 |  |  | 0,923044 | 0,96 | 12,47 |
| 2190 | К. Маркса 191 | 0,04 |  |  | 0,923044 | 0,96 | 3,32 |