**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ДО 2040 ГОДА**

**(актуализированная версия)**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**ГЛАВА 9**

**Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения**

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА 2

СОДЕРЖАНИЕ 4

СПИСОК ТАБЛИЦ 5

СПИСОК РИСУНКОВ 6

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 7

СОКРАЩЕНИЯ 9

ВВЕДЕНИЕ 10

Раздел 1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения 12

Раздел 2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 25

Раздел 3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям 26

Раздел 4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения 27

Раздел 5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения 92

Раздел 6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения 95

Раздел 7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 96

# СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 Схемы присоединения абонентских вводов (системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) к тепловым сетям 12

Таблица 2. Соотношение потребителей, подключенных по открытой и закрытой схемам ГВС 16

Таблица 3. Показатели качества горячего водоснабжения 22

Таблица 4. Температурные графики отпуска тепла с горячей водой от источников теплоснабжения 25

Таблица 5. Стоимость мероприятий для перехода на закрытую схему ГВС для потребителей ТЭЦ в ценах 2024 года. 28

Таблица 6. Стоимость мероприятий для перехода на закрытую схему ГВС для потребителей ЦВК в ценах 2024 года. 38

Таблица 7. Стоимость мероприятий для перехода на закрытую схему ГВС для потребителей котельная Орбита в ценах 2024 года. 89

Таблица 8. Стоимость мероприятий для перехода на закрытую схему ГВС для потребителей котельная Больничный городок в ценах 2024 года. 90

Таблица 9. Стоимость мероприятий для перехода на закрытую схему ГВС для потребителей котельная Оранжерея в ценах 2024 года. 91

Таблица 10. Расчет экономического эффекта для населения от установки ИТП в зоне действия ЕТО № 1 94

# СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1 Схема 19. Местный тепловой пункт с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО 17

Рисунок 2. Схема 21. потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ 18

Рисунок 3. Схема 27. Местный тепловой пункт с подогревателями ГВС 18

Рисунок 4. Схема 17. Местный тепловой пункт с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО 18

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

# СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

# ВВЕДЕНИЕ

Проект перевода систем теплоснабжения г.о. Сыктывкар на закрытую схему ГВС охватывает комплекс работ по реконструкции источников, ЦТП, тепловых и водопроводных сетей, систем электроснабжения, а также внутридомовых систем теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.

Мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС в период с 2020 по 2022 года в г.о. Сыктывкар не выполнялись.

**Отсутствие организации работ по выполнению требований 190 ФЗ.**

До настоящего времени не разработана и не принята программа перевода открытых систем теплоснабжения в закрытые, не определены руководящие органы, операторы и ответственные исполнители проекта.

Значительные объемы работ, необходимые инвестиции и привлекаемые трудовые ресурсы при сжатых сроках реализации проекта.

**Определение источников финансирования проекта и механизма возврата инвестиций.**

Мероприятия по переводу ГВС на закрытую схему по принадлежности объектов реконструкции делятся на две группы проектов.

Первая группа включает мероприятия по источникам, ЦТП и тепловым сетям, находящимся на балансе ТСО. Финансирование этих мероприятий предполагается за счет собственных средств предприятий с частичным привлечением бюджетных средств.

Вторая группа включает комплекс мероприятий в зданиях, принадлежащих в большинстве своем собственникам жилья, а именно:

* реконструкция или устройство нового ИТП с установкой теплообменников ГВС и автоматизацией;
* замена внутридомовых систем ГВС с применением полимерных труб;
* увеличение пропускной способности водопроводных вводов с учетом дополнительного расхода воды на ГВС;
* обеспечение не ниже 2 - й категории надежности электроснабжения ИТП.

Эта группа мероприятий требует наибольших инвестиций.

Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предусматривается включение программ по переводу на закрытую схему ГВС в инвестиционные программы ТСО, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей от которых осуществляется ГВС, с соответствующим учетом затрат на финансирование в составе тарифов в сфере теплоснабжения.

**Незаинтересованность собственников жилья в МКД в устройстве в домах ИТП**

Установка ИТП с теплообменниками ГВС и автоматизацией требует значительных единовременных и текущих затрат на обслуживание ИТП и на дополнительный расход электроэнергии циркуляционными насосами. Окупаемость этих затрат за счет экономии тепловой энергии может быть достигнута за длительные периоды и то не в каждом конкретном случае.

**Отсутствие межотраслевой синхронизации работ.**

Вышеописанные объемы работ по переходу на закрытую схему ГВС и связанные с ними потребности в финансовых и трудовых ресурсах касаются только сферы теплоснабжения. Вместе с тем, рассматриваемая задача значительно шире и требует определения необходимого объема мероприятий на смежных инженерных системах, в том числе внутридомовых.

В настоящее время внесены изменения в законодательную базу в части горячего водоснабжения. Так, в последней редакции от 30.12.2021 г. Федерального закона 190-ФЗ. «О теплоснабжении» упразднена часть 9 статьи 29 о запрете использования с 01.01.2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 3 статьи 23 данного закона дополнена пунктом 7.1) с требованием о выполнении в схемах теплоснабжении обязательной оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

# Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

В г.о. Сыктывкар по состоянию на базовый период 2024 год порядка 1427 домов подключены по открытой схемой ГВС в системах теплоснабжения следующих источников:

* ТЭЦ;
* ЦВК;
* котельная Орбита;
* котельная Больничный городок;
* котельная Оранжерея.

Основные схемы присоединения абонентских вводов (системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) к тепловым сетям перечисленных источников теплоснабжения представлены в таблице Таблица 1.

Таблица 1 Схемы присоединения абонентских вводов (системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) к тепловым сетям

| Наименование источника тепловой энергии | Номер схемы подключения | Описание схемы описания | Доля потребителей, подключенной по данной схеме, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 37,8 |
| 26 | Потребитель с закрытым водоразбором и циркуляционной линией (ГВС осуществляется по 4-х трубной схеме после ЦТП) | 37,7 |
| 13 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО | 18,8 |
| 14 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО | 5,7 |
| Горбольница | 45 | Потребитель подключен по 4-х трубной схеме от котельной, без элеваторов (2 трубы отопление, 2 трубы ГВС) | 100 |
| 4 | Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от котельной с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) |
| №1 | 45 | Котельная осуществляет теплоснабжение по 2-м трубам до насосных станций (НСП). Потребитель подключен по 4-х трубной схеме от НСП, без элеваторов, ГВС – по отдельным трубопроводам от НСП | 100 |
| 4 | Котельная осуществляет теплоснабжение по 2-м трубам до насосных станций (НСП). Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от НСП с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) |
| Центральная (В. Максаковка) | 45 | Потребитель подключен по 4-х трубной схеме от котельной, без элеваторов (2 трубы отопление, 2 трубы ГВС) | 100 |
| 4 | Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от котельной с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) |
| Спецшкола | 45 | Потребитель подключен по 4-х трубной схеме от котельной, без элеваторов (2 трубы отопление, 2 трубы ГВС) | 100 |
| 4 | Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от котельной с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) |
| №4 | 45 | Потребитель подключен по 4-х трубной схеме от котельной, без элеваторов (2 трубы отопление, 2 трубы ГВС) | 100 |
| Мехлесхоз | 4 | Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от котельной с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) | 100 |
| Выльтыдор | 4 | Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от котельной с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) | 100 |
| Лемью | 45 | Потребитель подключен по 4-х трубной схеме от котельной, без элеваторов (2 трубы отопление, 2 трубы ГВС) | 100 |
| 4 | Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от котельной с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) |
| Центральная (Седкыркещ) | 45 | Потребитель подключен по 4-х трубной схеме от котельной, без элеваторов (2 трубы отопление, 2 трубы ГВС) | 100 |
| 4 | Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от котельной с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) |
| Аэропорт | 45 | Потребитель подключен по 4-х трубной схеме от котельной, без элеваторов (2 трубы отопление, 2 трубы ГВС) | 100 |
| 4 | Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от котельной с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) |
| Больница | 4 | Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от котельной с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) | 100 |
| Трехозерка | 4 | Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от котельной с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) | 100 |
| Нижний Чов | 19 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением | 100 |
| Чит 1 | 28 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО | 100 |
| Чит 2 | 28 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО | 100 |
| Чит 3 | 28 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО | 100 |
| Сысольское шоссе, 17/3 | 28 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО | 100 |
| Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 28 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО | 100 |
| Котельная Стахановская, 17/1 | 28 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО | 100 |
| ЦВК | 1 | Потребитель с независимым присоединением СО и СВ | 0,156985871 |
| 2 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО | 50,86342229 |
| 3 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и независимым присоединением СО | 0,470957614 |
| 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 23,70486656 |
| 5 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 8,555729984 |
| 14 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО | 1,412872841 |
| 16 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ | 0,078492936 |
| 17 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО | 1,334379906 |
| 19 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО | 0,078492936 |
| 20 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО | 1,098901099 |
| 21 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ (насос на перемычке) | 0,235478807 |
| 22 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ | 0,078492936 |
| 23 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке | 3,532182104 |
| 25 | Потребитель с вентиляционной нагрузкой | 0,078492936 |
| 26 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО | 3,767660911 |
| 36 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 0,078492936 |
| 37 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 2,668759812 |
| 38 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 0,784929356 |
| 40 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 0,549450549 |
| 41 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 0,392464678 |
| 42 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 0,078492936 |
| Винзавод | 20 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО | 34,90 |
| 36 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 65,10 |
| Орбита | 2 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО | 61,19 |
| 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 17,91 |
| 5 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 5,97 |
| 23 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке | 1,49 |
| 36 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 4,48 |
| 37 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 5,97 |
| 38 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 1,49 |
| 39 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 1,49 |
| Кутузова | 14 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО | 55,90 |
| 37 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 44,10 |
| Госопытная | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 74,67 |
| 26 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО | 25,33 |
| Больничный Городок | 2 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО | 55,71 |
| 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 21,43 |
| 5 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 11,43 |
| 17 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО | 1,43 |
| 20 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО | 2,86 |
| 21 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ (насос на перемычке) | 1,43 |
| 26 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО | 1,43 |
| 37 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 1,43 |
| 39 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 1,43 |
| 41 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 1,43 |
| Оранжерея | 15 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ (насос на перемычке) | 26,90 |
| 24 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и элеваторным присоединением СО | 73,10 |
| Рыбцех | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 100,00 |
| Нижний Чов | 21 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ (насос на перемычке) | 100,00 |
| Верхний Чов | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 73,42 |
| 26 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО | 26,58 |
| Кочпон | 2 | Потребитель без ГВС и элеваторным присоединением СО | 56,45 |
| 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 12,90 |
| 5 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 12,90 |
| 19 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО | 16,13 |
| 23 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке | 1,61 |
| РММТ | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 96,43 |
| 37 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 3,57 |
| ФАН | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 100,00 |
| Школьная | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 82,86 |
| 23 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке | 0,95 |
| 26 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО | 15,24 |
| 40 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 0,95 |
| Серова | 2 | Потребитель без ГВС и элеваторным присоединением СО | 35,65 |
| 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 45,22 |
| 5 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 7,83 |
| 19 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО | 3,48 |
| 23 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке | 1,74 |
| 24 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и элеваторным присоединением СО | 2,61 |
| 26 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО | 2,61 |
| 37 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 0,87 |
| Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 62,40 |
| 37 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 37,60 |
| Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 54,60 |
| 37 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 45,40 |
| Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 26 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО | 83,50 |
| 41 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 16,50 |
| Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 5 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 84,90 |
| 37 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 15,10 |

Соотношение потребителей с открытой и закрытой схемами ГВС приведено в таблице Таблица 2.

Таблица 2. Соотношение потребителей, подключенных по открытой и закрытой схемам ГВС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Наименование источника тепловой энергии | Доля потребителей с открытым ГВС, % | Доля потребителей с закрытым ГВС, % |
| 1 | ТЭЦ | 95,83 | 4,17 |
| 2 | ЦВК | 86,75 | 13,25 |
| 3 | Орбита | 92,31 | 7,69 |
| 4 | Оранжерея | 93,4 | 6,6 |

Организация горячего водоснабжения по закрытой схеме в зоне действия источников тепловой энергии может быть осуществлена двумя способами:

* применение центральных тепловых пунктов (далее по тексту ЦТП);
* установка теплообменников ГВС непосредственно в зданиях (индивидуальных тепловых пунктах).

Применение новых ЦТП для организации закрытой схемы ГВС в кварталах сложившейся застройки не рассматривается в связи с рядом технических проблем:

* необходимости выделения земельного участка для нового строительства ЦТП в зоне сложившейся застройки;
* необходимости инженерного обеспечения нового ЦТП (подвод холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, телекоммуникаций и пр.);
* необходимости реконструкции тепловых сетей после ЦТП и организации четырехтрубной схемы в условиях высокой плотности существующих коммуникаций.

При формировании предложений по переходу на закрытую схему ГВС предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем отопления абонентов, осуществлять подачу горячей воды через пластинчатые водо-водяные подогреватели.

При выборе схемы подключения подогревателей к системе теплоснабжения определяющим являлось: величина тепловой нагрузки, возможность снижения объема теплоносителя в первичном контуре и минимизация капитальных затрат при переводе с открытой схемы на закрытую. Подогреватели в закрытых системах теплоснабжения подбиралась в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжения Qhmax и максимального потока теплоты на отопления Qomax:

* при Qh/Qo<0,2 - одноступенчатая схема;
* при Qh/Qo>0,2 - двухступенчатая схема.

Тепловой пункт (ТП) – один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования.

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых блоков – блочный тепловой пункт (БТП).

БТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления.

На данный момент в России широко применяются стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников отечественного производства.

В соответствие с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости от соотношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления предлагается оборудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми (потребители малоэтажной застройки с незначительной тепловой нагрузкой ГВС), либо двухступенчатыми подогревателями ГВС (потребители многоквартирных домов). Подключение системы отопления предполагается осуществлять по существующей на данный момент в зданиях зависимой схеме. Схемы подключения тепловых пунктов абонентов в зависимости от количества подогревателей ГВС и регулирования теплоносителя в системе отопления представлены на рисунке Рисунок 1, рисунке Рисунок 2, рисунке Рисунок 3, рисунке Рисунок 4.

Потребители малоэтажной застройки предлагается подключить по одноступенчатой параллельной схеме (Рисунок Рисунок 1, Рисунок Рисунок 2).




Рисунок 1 Схема 19. Местный тепловой пункт с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО




Рисунок 2. Схема 21. потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ




Рисунок 3. Схема 27. Местный тепловой пункт с подогревателями ГВС




Рисунок 4. Схема 17. Местный тепловой пункт с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО

Как видно из рисунков, к реализации предлагаются стандартные тепловые схемы подключения абонентов к тепловой сети в соответствии с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», предполагающие автоматическое поддержание необходимых гидравлических режимов, температуры горячей воды и температурного графика в системе отопления зданий.

Схемы включают все необходимые функциональные узлы и модули теплового пункта:

* узел ввода;
* узлы обеспечения гидравлических режимов;
* узлы автоматического поддержания температурных параметров горячей воды;
* узлы присоединения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Выбор схемы подключения водоподогревателя системы ГВС зависит от соотношения максимальной часовой нагрузки на горячее водоснабжение к максимальной часовой нагрузке на отопление (после уточнения тепловых нагрузок здания на отопление и ГВС).

Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена следующим:

* в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах в домах с зависимым (элеваторным) подключением систем отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий.
* существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

* снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;
* снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;
* снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;
* кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» (при зависимом подключении системы отопления) во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;
* снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;
* снижение аварийности систем теплоснабжения.

До перевода потребителей с «открытой» системы горячего водоснабжения на закрытую в соответствии со статьей 25 – Производственный контроль качества питьевой воды, качества горячей воды федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» и в соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» в теплоснабжающих организациях, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение по «открытой» схеме, организован производственный контроль качества горячей воды, отпускаемой абонентам.

Программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды включает в себя:

* перечень показателей, по которым осуществляется контроль;
* указание мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, и абонентов;
* указание частоты отбора проб воды.

Контроль качества горячей воды производится аккредитованными лабораториями.

Контролируется качество сетевой воды и воды в распределительной сети горячего водоснабжения.

Приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр. «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» установлен перечень показателей.

К показателям качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения относятся:

* показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);
* показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Показателями качества горячей воды являются:

* доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды. Факт несоответствия температуры горячей воды установленным требованиям определяется на основании сообщения от потребителей.
* доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Показателями энергетической эффективности (в части системы горячего водоснабжения) являются:

* доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
* удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м).

В теплоснабжающих организациях, обеспечивающих горячее водоснабжение потребителей, осуществляется производственный контроль качества горячей воды, показателей энергетической эффективности системы горячего водоснабжения.

Контроль качества горячей воды производится аккредитованными лабораториями. По микробиологическим показателям специальными исследовательскими центрами.

В таблице Таблица 3 приведены показатели качества и энергетической эффективности систем горячего водоснабжения в зонах действия единой теплоснабжающей организации. Данные за 2022, 2023, 2024 годы приведены по результатам производственного контроля качества горячей воды, данные за 2025 - 2039 годы – плановые значения.

Результаты лабораторного исследования качества горячей воды и анализ их соответствия нормативным гигиеническим требованиям в соответствии с ныне действующей нормативно-технической документацией приведены в Приложении Б Главы 9.

Таблица 3. Показатели качества горячего водоснабжения

| Показатели качества ГВС | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели качества горячего водоснабжения – ТЭЦ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы в год с температурой, превышающей 65°С (но не выше 75°С) | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 |
| Число часов работы в год с температурой ниже 45°С | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Показатели качества горячего водоснабжения – ЦВК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы в год с температурой, превышающей 65°С (но не выше 75°С) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
| Число часов работы в год с температурой ниже 45 °C | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Показатели качества горячего водоснабжения - котельная Орбита** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы в год с температурой, превышающей 65°С (но не выше 75°С) | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
| Число часов работы в год с температурой ниже 45°С | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Показатели качества горячего водоснабжения - котельная Больничный городок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы в год с температурой, превышающей 65°С (но не выше 75°С) | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 |
| Число часов работы в год с температурой ниже 45°С | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Показатели качества горячего водоснабжения - котельная Оранжерея** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы в год с температурой, превышающей 65°С (но не выше 75°С) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| Число часов работы в год с температурой ниже 45°С | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Существующие графики регулирования отпуска тепла с горячей водой в тепловую сеть для источников теплоснабжения с потребителями, подключенными по открытой схеме ГВС, приведены в таблицеТаблица 4.

Таблица 4. Температурные графики отпуска тепла с горячей водой от источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Температурный график, 0С | Описание температурного графика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горбольница | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 2 | №1 | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 4 | Спецшкола | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 5 | №4 | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 6 | Мехлесхоз | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 7 | Выльтыдор | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 8 | Лемью | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 10 | Аэропорт | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 11 | Больница | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 12 | Трехозерка | 95/70 | Без спрямлений и срезок |

Изменение графиков регулирования отпуска тепловой энергии от источников теплоснабжения при переходе на закрытый водоразбор не предусматривается.

# Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

При актуализации схемы теплоснабжения г.о. Сыктывкар была выполнена доработка и калибровка электронной модели существующей тепловой сети города. В полученной модели был смоделирован переход на закрытую схему ГВС для всех потребителей (взамен открытой схемы у потребителей использована двухступенчатая смешанная схема подключения по системе ГВС). По результатам моделирования общий расход теплоносителя от НИТЭЦ увеличился на 7%. Величины располагаемых напоров в тепловой сети уменьшились, но остались на приемлемых значениях для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей. Таким образом был сделан вывод об отсутствии необходимости реконструкции тепловых сетей.

# Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Оценка финансовых потребностей для строительства индивидуальных тепловых пунктов произведена по «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры». Расчет стоимости строительства выполнен на 2025 год.

Общие потребности в инвестициях по переводу потребителей на закрытую схему ГВС оцениваются в 3 279,968 млн. руб. с НДС:

* ТЭЦ – 1000,094 млн. руб. (Таблица 5);
* ЦВК – 2 217,670 млн. руб. (Таблица 6);
* котельная Орбита – 3,722 млн. руб. (Таблица 7);
* котельная Больничный городок – 55,703 млн. руб. (Таблица 8);
* котельная Оранжерея – 2,779 млн. руб. (Таблица 9).

В расчете финансовых потребностей не учитывают дополнительных затраты (например, на реконструкцию систем ГВС потребителей внутри зданий). Методические указания по разработке схем теплоснабжения (утверждены приказом МинЭнерго №212 от 5.03.2019) не предполагают оценку капитальных затрат на реконструкцию систем ГВС потребителей внутри зданий. Это отдельная большая работа, которая выходит за рамки разработки проекта схемы теплоснабжения города.

Также необходимо отметить, что полученные результаты оценки экономической эффективности проектов по переводу потребителей с открытой на закрытую схему ГВС (срок окупаемости более 37 лет) однозначно свидетельствуют об отсутствии целесообразности в их реализации. Учет дополнительных капитальных вложений в данные мероприятия еще более увеличит сроки окупаемости проектов.

Поскольку в актуализированной схеме теплоснабжения сделан вывод об отсутствии экономической эффективности в реализации мероприятий по переводу существующих потребителей на закрытую схему ГВС (см. Раздел 5), то таблица П44.3. «Источники финансирования в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации» методических указаний по разработке схем теплоснабжения не приводится в Главе 9.

Таблица 5. Стоимость мероприятий для перехода на закрытую схему ГВС для потребителей ТЭЦ в ценах 2024 года.

| Реестровый номер здания | Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Год установки ИТП | Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб. | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | 0,10 | 0,36 | 0,90 | 2025 | 5 836,2 | Бумажников, 47 |
| 2 | ТЭЦ | 0,96 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 264,1 | Бумажников, 49 |
| 3 | ТЭЦ | 0,10 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 971,4 | Бумажников, 51 |
| 4 | ТЭЦ | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 264,1 | Бумажников, 53а |
| 5 | ТЭЦ | 0,11 | 0,29 | 0,72 | 2025 | 6 976,3 | Бумажников, 53в |
| 6 | ТЭЦ | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 585,4 | Бумажников, 53г |
| 7 | ТЭЦ | 0,84 | 0,09 | 0,21 | 2025 | 2 747,0 | Школьный пер., 14 |
| 8 | ТЭЦ | 0,10 | 0,09 | 0,23 | 2025 | 2 908,6 | Школьный пер., 14 |
| 9 | ТЭЦ | 0,10 | 0,09 | 0,21 | 2025 | 2 747,0 | Школьный пер., 12 |
| 10 | ТЭЦ | 0,39 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Школьный пер., 10 |
| 11 | ТЭЦ | 0,46 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Школьный пер., 8 |
| 12 | ТЭЦ | 0,46 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 811,7 | Школьный пер., 15 |
| 13 | ТЭЦ | 0,18 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Школьный пер., 15 |
| 14 | ТЭЦ | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Школьный пер., 13 |
| 15 | ТЭЦ | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 326,9 | Маяковского, 9 |
| 16 | ТЭЦ | 0,48 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Маяковского, 11 |
| 17 | ТЭЦ | 0,10 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Маяковского, 13 |
| 18 | ТЭЦ | 0,26 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 617,7 | Маяковского, 3 |
| 19 | ТЭЦ | 0,09 | 0,08 | 0,19 | 2025 | 2 488,5 | Маяковского, 5 |
| 20 | ТЭЦ | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Маяковского, 7 |
| 21 | ТЭЦ | 0,10 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Спортивный пер., 6 |
| 22 | ТЭЦ | 0,34 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 682,4 | Спортивный пер., 8 |
| 23 | ТЭЦ | 0,56 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 229,9 | Бумажников, 41/12 |
| 24 | ТЭЦ | 0,10 | 0,09 | 0,23 | 2025 | 2 908,6 | Бумажников, 41/12 |
| 25 | ТЭЦ | 0,10 | 0,10 | 0,26 | 2025 | 3 361,1 | Мира, 66 |
| 26 | ТЭЦ | 0,32 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Школьный пер., 6 |
| 27 | ТЭЦ | 0,49 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 229,9 | - |
| 28 | ТЭЦ | 0,64 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Мира, 35 |
| 29 | ТЭЦ | 0,66 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 811,7 | Мира, 39 |
| 30 | ТЭЦ | 0,17 | 0,09 | 0,23 | 2025 | 2 908,6 | Мира, 29 |
| 31 | ТЭЦ | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Мира, 29 |
| 32 | ТЭЦ | 0,10 | 0,06 | 0,14 | 2025 | 1 842,1 | Мира, 37 |
| 33 | ТЭЦ | 0,46 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 585,4 | Мира, 35а |
| 34 | ТЭЦ | 0,89 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Мира, 33 |
| 35 | ТЭЦ | 0,41 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 264,1 | Мира, 62 |
| 36 | ТЭЦ | 0,09 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 229,9 | Мира, 64 |
| 37 | ТЭЦ | 0,37 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Школьный пер., 7 |
| 38 | ТЭЦ | 0,61 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 682,4 | Школьный пер., 9 |
| 39 | ТЭЦ | 0,10 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 682,4 | Школьный пер., 5 |
| 40 | ТЭЦ | 0,65 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Славы, 4 |
| 41 | ТЭЦ | 0,10 | 0,09 | 0,21 | 2025 | 2 747,0 | Мира, 70 |
| 42 | ТЭЦ | 0,61 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Мира, 70 |
| 43 | ТЭЦ | 0,10 | 0,41 | 1,03 | 2025 | 6 695,4 | Мира, 70 |
| 44 | ТЭЦ | 0,11 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Мира, 47 |
| 45 | ТЭЦ | 0,63 | 0,03 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Мира, 49 |
| 46 | ТЭЦ | 0,86 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 326,9 | Мира, 51 |
| 47 | ТЭЦ | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Мира, 53 |
| 48 | ТЭЦ | 0,85 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Славы, 18 |
| 49 | ТЭЦ | 0,10 | 0,08 | 0,19 | 2025 | 2 456,2 | Славы, 16 |
| 50 | ТЭЦ | 0,23 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 264,1 | Мира, 70 |
| 51 | ТЭЦ | 0,10 | 0,09 | 0,21 | 2025 | 2 747,0 | Славы, 6 |
| 52 | ТЭЦ | 0,10 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 181,5 | Славы, 6 |
| 53 | ТЭЦ | 0,57 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 181,5 | Славы, 12 |
| 54 | ТЭЦ | 0,31 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Славы, 12 |
| 55 | ТЭЦ | 0,64 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 939,1 | Славы, 10 |
| 56 | ТЭЦ | 0,39 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Славы, 10 |
| 57 | ТЭЦ | 0,27 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 650,1 | Славы, 1 |
| 58 | ТЭЦ | 0,10 | 0,06 | 0,14 | 2025 | 1 842,1 | Бумажников, 45 |
| 59 | ТЭЦ | 0,13 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Бумажников, 45 |
| 60 | ТЭЦ | 0,60 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 264,1 | Бумажников, 45 |
| 61 | ТЭЦ | 0,66 | 0,11 | 0,28 | 2025 | 3 587,3 | Бумажников, 45 |
| 62 | ТЭЦ | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Бумажников, 43/15 |
| 63 | ТЭЦ | 0,24 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 874,4 | Бумажников, 43/15 |
| 64 | ТЭЦ | 0,37 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Бумажников, 43/15 |
| 65 | ТЭЦ | 0,49 | 0,09 | 0,23 | 2025 | 2 989,4 | Бумажников, 43/15 |
| 66 | ТЭЦ | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Бумажников, 36 |
| 67 | ТЭЦ | 0,13 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 294,6 | Бумажников, 36 |
| 68 | ТЭЦ | 0,85 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 326,9 | Бумажников, 36 |
| 69 | ТЭЦ | 0,22 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Бумажников, 32 |
| 70 | ТЭЦ | 0,41 | 0,11 | 0,27 | 2025 | 3 425,7 | Бумажников, 32 |
| 71 | ТЭЦ | 0,08 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 811,7 | Бумажников, 32 |
| 72 | ТЭЦ | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 359,2 | Бумажников, 32 |
| 73 | ТЭЦ | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 520,8 | Бумажников, 32 |
| 74 | ТЭЦ | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 359,2 | Маяковского, 6 |
| 75 | ТЭЦ | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Маяковского, 10 |
| 76 | ТЭЦ | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 359,2 | Бумажников, 27 |
| 77 | ТЭЦ | 0,10 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 876,3 | Бумажников, 31 |
| 78 | ТЭЦ | 0,37 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Бумажников, 33 |
| 79 | ТЭЦ | 0,10 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 197,6 | Бумажников, 37а |
| 80 | ТЭЦ | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Бумажников, 35 |
| 81 | ТЭЦ | 0,50 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Бумажников, 39 |
| 82 | ТЭЦ | 0,12 | 0,13 | 0,31 | 2025 | 4 039,7 | Бумажников, 39 |
| 83 | ТЭЦ | 0,16 | 0,11 | 0,28 | 2025 | 3 555,0 | Мира, 56 |
| 84 | ТЭЦ | 0,56 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Мира, 48а |
| 85 | ТЭЦ | 0,37 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Мира, 58 |
| 86 | ТЭЦ | 0,18 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 549,9 | Маяковского, 2 |
| 87 | ТЭЦ | 0,07 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 549,9 | Маяковского, 4 |
| 88 | ТЭЦ | 0,33 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 520,8 | Маяковского, 8 |
| 89 | ТЭЦ | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 359,2 | - |
| 90 | ТЭЦ | 0,59 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 520,8 | Мира, 56 |
| 91 | ТЭЦ | 0,45 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 359,2 | Мира, 56 |
| 92 | ТЭЦ | 0,10 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Мира, 54 |
| 93 | ТЭЦ | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 520,8 | Мира, 54 |
| 94 | ТЭЦ | 0,61 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Мира, 52 |
| 95 | ТЭЦ | 0,48 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Мира, 50 |
| 96 | ТЭЦ | 0,14 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Мира, 48 |
| 97 | ТЭЦ | 0,39 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Мира, 46 |
| 98 | ТЭЦ | 0,60 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Мира, 44 |
| 99 | ТЭЦ | 0,54 | 0,15 | 0,38 | 2025 | 4 880,0 | Мира, 38 |
| 100 | ТЭЦ | 0,14 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Мира, 40 |
| 101 | ТЭЦ | 0,08 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Мира, 40 |
| 102 | ТЭЦ | 0,53 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Мира, 42 |
| 103 | ТЭЦ | 0,15 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 549,9 | Мира, 42 |
| 104 | ТЭЦ | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 549,9 | Бумажников, 50а |
| 105 | ТЭЦ | 0,56 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 585,4 | Бумажников, 29 |
| 106 | ТЭЦ | 0,47 | 0,07 | 0,16 | 2025 | 2 100,7 | Бумажников, 33 |
| 107 | ТЭЦ | 0,56 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Бумажников, 24 |
| 108 | ТЭЦ | 0,62 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 585,4 | - |
| 109 | ТЭЦ | 0,52 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 585,4 | - |
| 110 | ТЭЦ | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Бумажников, 11 |
| 111 | ТЭЦ | 0,49 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 585,4 | Бумажников, 9 |
| 112 | ТЭЦ | 0,29 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Бумажников, 9 |
| 113 | ТЭЦ | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 486,6 | Бумажников, 7 |
| 114 | ТЭЦ | 0,10 | 0,09 | 0,24 | 2025 | 3 037,9 | Космонавтов, 15а |
| 115 | ТЭЦ | 0,67 | 0,07 | 0,16 | 2025 | 2 100,7 | Космонавтов, 15 |
| 116 | ТЭЦ | 0,40 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Бумажников, 5 |
| 117 | ТЭЦ | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Космонавтов, 17 |
| 118 | ТЭЦ | 0,10 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Борисова, 5 |
| 119 | ТЭЦ | 0,56 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 874,4 | Борисова, 6 |
| 120 | ТЭЦ | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Борисова, 10 |
| 121 | ТЭЦ | 0,83 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Борисова, 9 |
| 122 | ТЭЦ | 0,18 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Борисова, 11 |
| 123 | ТЭЦ | 0,31 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | - |
| 124 | ТЭЦ | 0,67 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | - |
| 125 | ТЭЦ | 0,28 | 0,12 | 0,30 | 2025 | 3 878,1 | Космонавтов, 13 |
| 126 | ТЭЦ | 0,13 | 0,13 | 0,34 | 2025 | 4 330,6 | Комарова, 15 |
| 127 | ТЭЦ | 0,10 | 0,15 | 0,39 | 2025 | 4 976,9 | Комарова,24 |
| 128 | ТЭЦ | 0,15 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 549,9 | Комарова, 26 |
| 129 | ТЭЦ | 0,04 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 549,9 | Борисова, 4 |
| 130 | ТЭЦ | 0,29 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Борисова, 3 |
| 131 | ТЭЦ | 0,61 | 0,13 | 0,34 | 2025 | 4 330,6 | Комарова, 20 |
| 132 | ТЭЦ | 0,10 | 0,12 | 0,30 | 2025 | 3 813,5 | Комарова, 11 |
| 133 | ТЭЦ | 0,30 | 0,11 | 0,27 | 2025 | 3 522,6 | Бумажников, 23 |
| 134 | ТЭЦ | 0,84 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 133,0 | Бумажников, 25 |
| 135 | ТЭЦ | 0,46 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Мира, 30 |
| 136 | ТЭЦ | 0,04 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Мира, 30 |
| 137 | ТЭЦ | 0,31 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Мира, 30 |
| 138 | ТЭЦ | 0,10 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | - |
| 139 | ТЭЦ | 0,10 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Мира, 36 |
| 140 | ТЭЦ | 0,47 | 0,06 | 0,16 | 2025 | 2 068,3 | Мира, 34 |
| 141 | ТЭЦ | 0,10 | 0,03 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Мира, 32 |
| 142 | ТЭЦ | 0,85 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 264,1 | - |
| 143 | ТЭЦ | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Комарова, 9 |
| 144 | ТЭЦ | 0,53 | 0,14 | 0,35 | 2025 | 4 459,9 | Мира. 26 |
| 145 | ТЭЦ | 0,08 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Мира, 28 |
| 146 | ТЭЦ | 0,11 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Мира, 24 |
| 147 | ТЭЦ | 0,82 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Комарова, 7 |
| 148 | ТЭЦ | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Комарова, 7 |
| 149 | ТЭЦ | 0,10 | 0,09 | 0,23 | 2025 | 2 982,9 | Комарова, 5 |
| 150 | ТЭЦ | 0,44 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 133,0 | Комарова, 5 |
| 151 | ТЭЦ | 0,31 | 0,07 | 0,16 | 2025 | 2 100,7 | Комарова, 3 |
| 152 | ТЭЦ | 0,34 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Комарова, 3 |
| 153 | ТЭЦ | 0,14 | 0,07 | 0,16 | 2025 | 2 100,7 | Комарова, 22 |
| 154 | ТЭЦ | 0,57 | 0,07 | 0,16 | 2025 | 2 100,7 | Комарова, 10 |
| 155 | ТЭЦ | 0,57 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Комарова, 18 |
| 156 | ТЭЦ | 0,10 | 0,11 | 0,26 | 2025 | 3 393,4 | Комарова, 2 |
| 157 | ТЭЦ | 0,51 | 0,12 | 0,30 | 2025 | 3 878,1 | Комарова, 6 |
| 158 | ТЭЦ | 0,45 | 0,15 | 0,37 | 2025 | 4 750,7 | - |
| 159 | ТЭЦ | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | - |
| 160 | ТЭЦ | 0,30 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Комарова, 13 |
| 161 | ТЭЦ | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Бумажников, 19 |
| 162 | ТЭЦ | 0,50 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Бумажников, 21 |
| 163 | ТЭЦ | 0,15 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Бумажников, 29 |
| 164 | ТЭЦ | 0,15 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Комарова, 26 |
| 165 | ТЭЦ | 0,49 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Набережный пр., 8 |
| 166 | ТЭЦ | 0,16 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Набережный пр., 8 |
| 167 | ТЭЦ | 0,12 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 696,7 | Набережный пр., 8 |
| 168 | ТЭЦ | 0,44 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 712,8 | Набережный, пр.7 |
| 169 | ТЭЦ | 0,16 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Набережный пр., 6 |
| 170 | ТЭЦ | 0,10 | 0,09 | 0,23 | 2025 | 2 940,9 | - |
| 171 | ТЭЦ | 0,28 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Набережный пр., 4 |
| 172 | ТЭЦ | 0,03 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 326,9 | - |
| 173 | ТЭЦ | 0,39 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Набережный пр., 10 |
| 174 | ТЭЦ | 0,17 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 585,4 | Набережный пр., 9 |
| 175 | ТЭЦ | 0,24 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | - |
| 176 | ТЭЦ | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | - |
| 177 | ТЭЦ | 0,08 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 294,6 | - |
| 178 | ТЭЦ | 0,54 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Комарова, 16 |
| 179 | ТЭЦ | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Борисова, 8 |
| 180 | ТЭЦ | 0,82 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | - |
| 181 | ТЭЦ | 0,57 | 0,13 | 0,34 | 2025 | 4 330,6 | Мира, 15 |
| 182 | ТЭЦ | 0,06 | 0,12 | 0,30 | 2025 | 3 878,1 | Мира, 17 |
| 183 | ТЭЦ | 0,08 | 0,15 | 0,39 | 2025 | 4 976,9 | Мира, 14 |
| 184 | ТЭЦ | 0,58 | 0,13 | 0,34 | 2025 | 4 330,6 | Мира, 12 |
| 185 | ТЭЦ | 0,09 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Космонавтов, 1 |
| 186 | ТЭЦ | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | - |
| 187 | ТЭЦ | 0,33 | 0,35 | 0,86 | 2025 | 8 415,4 | Мира. 16 |
| 188 | ТЭЦ | 0,10 | 0,03 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Мира, 18 |
| 189 | ТЭЦ | 0,50 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 264,1 | Комарова, 4а |
| 190 | ТЭЦ | 0,65 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 264,1 | Комарова, 4 |
| 191 | ТЭЦ | 0,64 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Комарова, 8 |
| 192 | ТЭЦ | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 549,9 | Комарова, 12 |
| 193 | ТЭЦ | 0,28 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 549,9 | Комарова, 14 |
| 194 | ТЭЦ | 0,65 | 0,13 | 0,34 | 2025 | 4 330,6 | Комарова, 14/1 |
| 195 | ТЭЦ | 0,35 | 0,15 | 0,39 | 2025 | 4 976,9 | Школа №22 |
| 196 | ТЭЦ | 0,48 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | - |
| 197 | ТЭЦ | 0,33 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 615,9 | Космонавтов, 5 |
| 198 | ТЭЦ | 0,47 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 170,4 | Космонавтов, 7 |
| 199 | ТЭЦ | 0,29 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Космонавтов, 3 |
| 200 | ТЭЦ | 0,21 | 0,13 | 0,34 | 2025 | 4 330,6 | - |
| 201 | ТЭЦ | 0,35 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Космонавтов, 12 |
| 202 | ТЭЦ | 0,60 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 609,4 | Космонавтов, 9 |
| 203 | ТЭЦ | 0,35 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Космонавтов, 11 |
| 204 | ТЭЦ | 0,10 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | - |
| 205 | ТЭЦ | 0,10 | 0,03 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | - |
| 206 | ТЭЦ | 0,09 | 0,18 | 0,45 | 2025 | 4 390,7 | - |
| 207 | ТЭЦ | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 264,1 | - |
| 208 | ТЭЦ | 0,10 | 0,12 | 0,30 | 2025 | 3 878,1 | - |
| 209 | ТЭЦ | 0,32 | 0,13 | 0,34 | 2025 | 4 330,6 | - |
| 210 | ТЭЦ | 0,82 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | - |
| 211 | ТЭЦ | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | - |
| 212 | ТЭЦ | 0,04 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | - |
| 213 | ТЭЦ | 0,23 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | - |
| 214 | ТЭЦ | 0,66 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | - |
| 215 | ТЭЦ | 0,83 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Космонавтов, 12 |
| 216 | ТЭЦ | 0,10 | 0,09 | 0,21 | 2025 | 2 747,0 | Космонавтов, 14 |
| 217 | ТЭЦ | 0,10 | 0,12 | 0,30 | 2025 | 3 878,1 | Менделеева, 9 |
| 218 | ТЭЦ | 0,10 | 0,13 | 0,34 | 2025 | 4 330,6 | Менделеева, 13 |
| 219 | ТЭЦ | 0,10 | 0,13 | 0,34 | 2025 | 4 330,6 | Бумажников, 3 |
| 220 | ТЭЦ | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 2025 | 4 878,5 | Бумажников, 3 |
| 221 | ТЭЦ | 0,21 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Бумажников, 3 |
| 222 | ТЭЦ | 0,28 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Бумажников, 3 |
| 223 | ТЭЦ | 0,41 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Менделеева, 5 |
| 224 | ТЭЦ | 0,61 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Менделеева, 7 |
| 225 | ТЭЦ | 0,10 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 648,2 | Менделеева, 11 |
| 226 | ТЭЦ | 0,48 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 648,2 | Менделеева, 15 |
| 227 | ТЭЦ | 0,25 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 648,2 | Новоселов, 8 |
| 228 | ТЭЦ | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | - |
| 229 | ТЭЦ | 0,53 | 0,05 | 0,14 | 2025 | 1 745,2 | Эжвинская, 1а |
| 230 | ТЭЦ | 0,24 | 0,05 | 0,14 | 2025 | 1 745,2 | Эжвинская, 1а |
| 231 | ТЭЦ | 0,46 | 0,05 | 0,14 | 2025 | 1 745,2 | Эжвинская, 1а |
| 232 | ТЭЦ | 0,10 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 779,3 | Эжвинская, 1а |
| 233 | ТЭЦ | 0,55 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 811,7 | Эжвинская, 1а |
| 234 | ТЭЦ | 0,10 | 0,06 | 0,14 | 2025 | 1 777,5 | Эжвинская, 1а |
| 235 | ТЭЦ | 0,10 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 811,7 | Эжвинская, 1а |
| 236 | ТЭЦ | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Эжвинская, 1а |
| 237 | ТЭЦ | 0,32 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Гл. к. Шк. Милиции |
| 238 | ТЭЦ | 0,31 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | - |
| 239 | ТЭЦ | 0,51 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 615,9 | - |
| 240 | ТЭЦ | 0,53 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Эжвинская, 14 |
| 241 | ТЭЦ | 0,07 | 0,06 | 0,14 | 2025 | 1 809,8 | Новоселов, 7 |
| 242 | ТЭЦ | 0,25 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Новоселов, 9 |
| 243 | ТЭЦ | 0,87 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Слободская, 19 |
| 244 | ТЭЦ | 0,10 | 0,13 | 0,34 | 2025 | 4 330,6 | Набережный пр., 5 |
| 245 | ТЭЦ | 0,25 | 0,13 | 0,34 | 2025 | 4 330,6 | Слободская, 15 |
| 246 | ТЭЦ | 0,10 | 0,11 | 0,27 | 2025 | 3 425,7 | Набережный пр., 2 |
| 247 | ТЭЦ | 0,51 | 0,35 | 0,88 | 2025 | 5 706,5 | Набережный пр., 2 |
| 248 | ТЭЦ | 0,64 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Слободская, 8 |
| 249 | ТЭЦ | 0,57 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 549,9 | Слободская, 6 |
| 250 | ТЭЦ | 0,49 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | - |
| 251 | ТЭЦ | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Слободская, 11 |
| 252 | ТЭЦ | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | - |
| 253 | ТЭЦ | 0,67 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Слободская, 9 |
| 254 | ТЭЦ | 0,55 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Слободская, 2 |
| 255 | ТЭЦ | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Мира, 7 |
| 256 | ТЭЦ | 0,10 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Мира, 2 |
| 257 | ТЭЦ | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | - |
| 258 | ТЭЦ | 0,04 | 0,05 | 0,14 | 2025 | 1 745,2 | - |
| 259 | ТЭЦ | 0,14 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Космонавтов, 8 |
| 260 | ТЭЦ | 0,33 | 0,06 | 0,14 | 2025 | 1 842,1 | - |
| 261 | ТЭЦ | 0,44 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 714,7 | Мира, 6 |
| 262 | ТЭЦ | 0,66 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Мира,4 |
| 263 | ТЭЦ | 0,43 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Мира, 4 |
| 264 | ТЭЦ | 0,10 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Космонавтов, 10 |
| 265 | ТЭЦ | 0,12 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 389,4 | Менделеева, 3 |
| 266 | ТЭЦ | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 520,8 | Слободская, 21 |
| 267 | ТЭЦ | 0,12 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Слободская, 23 |
| 268 | ТЭЦ | 0,38 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 680,5 | Мира, 9 |
| 269 | ТЭЦ | 0,26 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Славы, 8 |
| 270 | ТЭЦ | 0,04 | 0,11 | 0,26 | 2025 | 3 393,4 | Славы, 8 |
| 271 | ТЭЦ | 0,86 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 712,8 | Славы, 8 |
| 272 | ТЭЦ | 0,09 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 874,4 | Бумажников, 42 |
| 273 | ТЭЦ | 0,18 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Бумажников, 42 |
| 274 | ТЭЦ | 0,66 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Бумажников, 42 |
| 275 | ТЭЦ | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Весенняя, 7 |
| 276 | ТЭЦ | 0,36 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Весенняя, 5 |
| 277 | ТЭЦ | 0,45 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 549,9 | Весенняя, 1 |
| 278 | ТЭЦ | 0,62 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Весенняя,3 |
| 279 | ТЭЦ | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 549,9 | Весенняя,6 |
| 280 | ТЭЦ | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 549,9 | Славы, 29 |
| 281 | ТЭЦ | 0,43 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Славы, 29 |
| 282 | ТЭЦ | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Славы, 14 |
| 283 | ТЭЦ | 0,08 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Славы, 18 |
| 284 | ТЭЦ | 0,58 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Славы, 20 |
| 285 | ТЭЦ | 0,49 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Славы, 24 |
| 286 | ТЭЦ | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Славы, 26 |
| 287 | ТЭЦ | 0,55 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Славы, 26 |
| 288 | ТЭЦ | 0,39 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Славы, 22 |
| 289 | ТЭЦ | 0,43 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 359,2 | Бумажников, 55 |
| 290 | ТЭЦ | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Бумажников, 55 |
| 291 | ТЭЦ | 0,87 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Бумажников, 55 |
| 292 | ТЭЦ | 0,24 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Бумажников, 55 |
| 293 | ТЭЦ | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Школьный пер., 11 |
| 294 | ТЭЦ | 0,84 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Славы, 28 |
| 295 | ТЭЦ | 0,55 | 0,09 | 0,23 | 2025 | 3 005,6 | Славы, 28 |
| 296 | ТЭЦ | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Славы, 28 |
| 297 | ТЭЦ | 0,87 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | - |
| 298 | ТЭЦ | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | - |
| 299 | ТЭЦ | 0,41 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Весенняя,6 |
| 300 | ТЭЦ | 0,26 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Весенняя,6 |
| 301 | ТЭЦ | 0,63 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Весенняя, 8 |
| 302 | ТЭЦ | 0,38 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Бумажников, 40 |
| 303 | ТЭЦ | 0,15 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Бумажников, 40 |
| 304 | ТЭЦ | 0,66 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Бумажников, 40 |
| 305 | ТЭЦ | 0,67 | 0,12 | 0,30 | 2025 | 3 878,1 | Бумажников, 40 |
| 306 | ТЭЦ | 0,47 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 615,9 | - |
| 307 | ТЭЦ | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Новоселов,5 |
| 308 | ТЭЦ | 0,40 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Бумажников, 40 |
| 309 | ТЭЦ | 0,06 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Бумажников, 40 |
| 310 | ТЭЦ | 0,39 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Бумажников, 40 |
| 311 | ТЭЦ | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Новоселов, 5 |
| 312 | ТЭЦ | 0,35 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Новоселов, 3 |
| 313 | ТЭЦ | 0,85 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Новоселов,3 |
| 314 | ТЭЦ | 0,10 | 0,12 | 0,30 | 2025 | 3 878,1 | Новоселов, 1 |
| 315 | ТЭЦ | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Новоселов, 1 |
| 316 | ТЭЦ | 0,52 | 0,06 | 0,16 | 2025 | 2 068,3 | Борисова, 11 |
| 317 | ТЭЦ | 0,28 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | - |
| 318 | ТЭЦ | 0,83 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Емвальская, 7 |
| 319 | ТЭЦ | 0,61 | 0,12 | 0,30 | 2025 | 3 878,1 | Емвальская, 7 |
| 320 | ТЭЦ | 0,67 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Емвальская, 7 |
| 321 | ТЭЦ | 0,28 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Бумажников, 32 |
| 322 | ТЭЦ | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 549,9 | Емвальская, 9 |
| 323 | ТЭЦ | 0,18 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Емвальская, 9 |
| 324 | ТЭЦ | 0,28 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Емвальская, 9 |
| 325 | ТЭЦ | 0,87 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Емвальская, 9 |
| 326 | ТЭЦ | 0,08 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Емвальская, 11 |
| 327 | ТЭЦ | 0,52 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Емвальская, 13 |
| 328 | ТЭЦ | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Емвальская, 19 |
| 329 | ТЭЦ | 0,58 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Емвальская, 13 |
| 330 | ТЭЦ | 0,23 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 549,9 | Емвальская, 17 |
| 331 | ТЭЦ | 0,10 | 0,03 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Емвальская, 17 |
| 332 | ТЭЦ | 0,15 | 0,13 | 0,34 | 2025 | 4 330,6 | Емвальская, 21 |
| 333 | ТЭЦ | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Емвальская, 21 |
| 334 | ТЭЦ | 0,38 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 615,9 | Славы, 32 |
| 335 | ТЭЦ | 0,83 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | - |
| 336 | ТЭЦ | 0,13 | 0,05 | 0,14 | 2025 | 1 745,2 | - |
| 337 | ТЭЦ | 0,62 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 615,9 | - |
| 338 | ТЭЦ | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | - |
| 339 | ТЭЦ | 0,59 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | - |
| 340 | ТЭЦ | 0,28 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 615,9 | - |
| 341 | ТЭЦ | 0,24 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | - |
| 342 | ТЭЦ | 0,51 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Мира, 31 |
| 343 | ТЭЦ | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | - |
| 344 | ТЭЦ | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | - |
| 345 | ТЭЦ | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | - |
| 346 | ТЭЦ | 0,64 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Славы, 8 |
| 347 | ТЭЦ | 0,10 | 0,12 | 0,30 | 2025 | 3 878,1 | Островского, 5а |
| 348 | ТЭЦ | 0,59 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | - |
| 349 | ТЭЦ | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | - |
| 350 | ТЭЦ | 0,30 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | - |
| 351 | ТЭЦ | 0,49 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | - |
| 352 | ТЭЦ | 0,85 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | - |
| 353 | ТЭЦ | 0,47 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Мира, 1 |
| 354 | ТЭЦ | 0,57 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Слободская, 7 |
| 355 | ТЭЦ | 0,10 | 0,13 | 0,34 | 2025 | 4 330,6 | Слободская, 5 |
| 356 | ТЭЦ | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | - |
| 357 | ТЭЦ | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Слободская, 1 |
| 358 | ТЭЦ | 0,35 | 0,09 | 0,21 | 2025 | 2 747,0 | Набережный пр., 1 |
| 359 | ТЭЦ | 0,09 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 615,9 | - |
| 360 | ТЭЦ | 0,32 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | - |
| 361 | ТЭЦ | 0,52 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | - |
| 362 | ТЭЦ | 0,37 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | - |
| 363 | ТЭЦ | 0,32 | 0,07 | 0,19 | 2025 | 2 391,5 | Мира, 13 |
| 364 | ТЭЦ | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | - |
| 365 | ТЭЦ | 0,25 | 0,12 | 0,31 | 2025 | 3 942,8 | Мира, 11 |
| 366 | ТЭЦ | 0,52 | 0,23 | 0,57 | 2025 | 5 537,1 | - |
| 367 | ТЭЦ | 0,31 | 0,24 | 0,59 | 2025 | 5 781,0 | Слободская, 10 |
| 368 | ТЭЦ | 0,10 | 0,06 | 0,14 | 2025 | 1 777,5 | Бумажников, 38 |
| 369 | ТЭЦ | 0,62 | 0,24 | 0,59 | 2025 | 5 781,0 | Бумажников, 36 |
| 370 | ТЭЦ | 0,64 | 0,10 | 0,26 | 2025 | 3 328,7 | - |
| 371 | ТЭЦ | 0,61 | 0,10 | 0,26 | 2025 | 3 328,7 | Бумажников, 28 |
| 372 | ТЭЦ | 0,20 | 0,10 | 0,26 | 2025 | 3 328,7 | Островского, 3 |
| 373 | ТЭЦ | 0,56 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Бумажников, 28 |
| 374 | ТЭЦ | 0,35 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 844,0 | Емвальская, 3 |
| 375 | ТЭЦ | 0,64 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 294,6 | Емвальская, 5 |
| 376 | ТЭЦ | 0,37 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 518,9 | Славы, 31 |
| 377 | ТЭЦ | 0,17 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Славы, 31 |
| 378 | ТЭЦ | 0,10 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 712,8 | Бумажников, 34 |
| 379 | ТЭЦ | 0,08 | 0,06 | 0,14 | 2025 | 1 777,5 | Емвальская, 15 |
| 380 | ТЭЦ | 0,26 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 422,0 | Молодежная, 9а |
| 381 | ТЭЦ | 0,83 | 0,01 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Молодежная, 8 |
| 382 | ТЭЦ | 0,10 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 712,8 | Емвальская, 7 |
| 383 | ТЭЦ | 0,10 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 197,6 | Молодежная, 7 |
| 384 | ТЭЦ | 0,42 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 262,2 | Молодежная, 6 |
| Сумма | | 123,44 | 30,86 | 77,15 | 2025 | 2025 | - |

Таблица 6. Стоимость мероприятий для перехода на закрытую схему ГВС для потребителей ЦВК в ценах 2024 года.

| Реестровый номер здания | Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Год установки ИТП | Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб. | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 385 | ЦВК | 0,30 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 844,0 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 131/3 |
| 386 | ЦВК | 1,58 | 0,32 | 0,80 | 2025 | 7 825,1 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 10 |
| 387 | ЦВК | 0,57 | 0,21 | 0,51 | 2025 | 5 015,1 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 74 |
| 388 | ЦВК | 1,36 | 0,32 | 0,81 | 2025 | 7 863,2 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 18 |
| 389 | ЦВК | 0,30 | 0,45 | 1,14 | 2025 | 7 366,5 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 1/4 |
| 390 | ЦВК | 0,77 | 0,28 | 0,71 | 2025 | 6 897,2 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 62 |
| 391 | ЦВК | 1,43 | 0,64 | 1,61 | 2025 | 10 420,8 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 333 |
| 392 | ЦВК | 0,10 | 0,34 | 0,86 | 2025 | 8 381,3 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 80 |
| 393 | ЦВК | 0,59 | 0,51 | 1,27 | 2025 | 8 207,6 | Сыктывкар г, Красных Партизан ул, д. 70 |
| 394 | ЦВК | 0,16 | 0,38 | 0,95 | 2025 | 6 159,8 | Сыктывкар г, Кирова ул, д. 56 |
| 395 | ЦВК | 0,31 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 551,3 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 48 |
| 396 | ЦВК | 0,91 | 0,50 | 1,26 | 2025 | 8 149,7 | Сыктывкар г, Кутузова ул, д. 36 |
| 397 | ЦВК | 0,30 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 28 |
| 398 | ЦВК | 0,50 | 0,32 | 0,80 | 2025 | 7 756,8 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 182 |
| 399 | ЦВК | 0,79 | 0,20 | 0,50 | 2025 | 4 872,7 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 9 |
| 400 | ЦВК | 0,26 | 0,26 | 0,64 | 2025 | 6 276,5 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 190 |
| 401 | ЦВК | 1,33 | 0,17 | 0,44 | 2025 | 4 259,9 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 38 |
| 402 | ЦВК | 0,35 | 0,33 | 0,84 | 2025 | 8 149,2 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 171 |
| 403 | ЦВК | 0,68 | 0,21 | 0,52 | 2025 | 5 090,8 | Сыктывкар г, Водопьянова ул, д. 4 |
| 404 | ЦВК | 0,64 | 0,24 | 0,59 | 2025 | 5 785,9 | Коми Респ, Сыктывкар г, Красных Партизан ул, д. 68 |
| 405 | ЦВК | 1,01 | 0,23 | 0,58 | 2025 | 5 637,6 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 156 |
| 406 | ЦВК | 0,64 | 0,24 | 0,59 | 2025 | 5 785,9 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 74 |
| 407 | ЦВК | 0,56 | 0,11 | 0,28 | 2025 | 3 556,3 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 10 |
| 408 | ЦВК | 0,54 | 0,16 | 0,40 | 2025 | 5 145,0 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 32 |
| 409 | ЦВК | 0,68 | 0,20 | 0,51 | 2025 | 4 937,0 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 44 |
| 410 | ЦВК | 0,69 | 0,25 | 0,64 | 2025 | 6 197,8 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 213 |
| 411 | ЦВК | 0,35 | 0,01 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 147 |
| 412 | ЦВК | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Печорская ул, д. 58 |
| 413 | ЦВК | 0,33 | 0,19 | 0,47 | 2025 | 4 582,9 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 166 |
| 414 | ЦВК | 1,15 | 0,19 | 0,48 | 2025 | 4 667,8 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 81 |
| 415 | ЦВК | 1,75 | 0,19 | 0,48 | 2025 | 4 687,7 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 46 |
| 416 | ЦВК | 0,71 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 405,2 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 157 |
| 417 | ЦВК | 1,23 | 0,33 | 0,81 | 2025 | 7 944,2 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 40 |
| 418 | ЦВК | 0,98 | 0,45 | 1,12 | 2025 | 7 254,0 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 5 |
| 419 | ЦВК | 0,57 | 0,18 | 0,45 | 2025 | 4 385,8 | Сыктывкар г, Кутузова ул, д. 9 |
| 420 | ЦВК | 0,30 | 0,17 | 0,42 | 2025 | 5 364,8 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 2 |
| 421 | ЦВК | 0,49 | 0,29 | 0,71 | 2025 | 6 972,5 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 40 |
| 422 | ЦВК | 0,60 | 0,25 | 0,63 | 2025 | 6 141,1 | Сыктывкар г, Покровский б-р, д. 4 |
| 423 | ЦВК | 0,25 | 0,18 | 0,46 | 2025 | 4 496,0 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 113А |
| 424 | ЦВК | 0,63 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 3 |
| 425 | ЦВК | 0,49 | 0,24 | 0,59 | 2025 | 5 780,1 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 76 |
| 426 | ЦВК | 0,67 | 0,30 | 0,76 | 2025 | 7 402,1 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 36 |
| 427 | ЦВК | 0,78 | 0,23 | 0,57 | 2025 | 5 538,1 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 56 |
| 428 | ЦВК | 0,40 | 0,23 | 0,57 | 2025 | 5 581,0 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 15 |
| 429 | ЦВК | 0,70 | 0,07 | 0,19 | 2025 | 2 410,9 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 173/1 |
| 430 | ЦВК | 0,55 | 0,22 | 0,56 | 2025 | 5 461,2 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 183 |
| 431 | ЦВК | 0,32 | 0,20 | 0,51 | 2025 | 4 964,4 | Сыктывкар г, Чернова ул, д. 20 |
| 432 | ЦВК | 0,38 | 0,30 | 0,76 | 2025 | 7 425,1 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 197 |
| 433 | ЦВК | 0,86 | 0,11 | 0,28 | 2025 | 3 619,6 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 29 |
| 434 | ЦВК | 0,28 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 326,9 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 52 |
| 435 | ЦВК | 0,55 | 0,23 | 0,57 | 2025 | 5 541,6 | Сыктывкар г, Нагорный проезд, д. 1 |
| 436 | ЦВК | 0,79 | 0,14 | 0,35 | 2025 | 4 467,6 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 28 |
| 437 | ЦВК | 0,46 | 0,21 | 0,54 | 2025 | 5 239,5 | Сыктывкар г, Западная ул, д. 7 |
| 438 | ЦВК | 0,62 | 0,09 | 0,23 | 2025 | 2 938,3 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 138 |
| 439 | ЦВК | 0,19 | 0,22 | 0,54 | 2025 | 5 288,3 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 84 |
| 440 | ЦВК | 0,30 | 0,15 | 0,38 | 2025 | 4 948,5 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 2 |
| 441 | ЦВК | 0,81 | 0,16 | 0,40 | 2025 | 5 111,4 | Сыктывкар г, Кутузова ул, д. 17 |
| 442 | ЦВК | 0,66 | 0,14 | 0,35 | 2025 | 4 525,8 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 59 |
| 443 | ЦВК | 1,86 | 0,25 | 0,64 | 2025 | 6 211,7 | Сыктывкар г, Кутузова ул, д. 5 |
| 444 | ЦВК | 0,19 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 905,5 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 38 |
| 445 | ЦВК | 0,33 | 0,16 | 0,39 | 2025 | 5 028,7 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 122 |
| 446 | ЦВК | 0,99 | 0,16 | 0,41 | 2025 | 5 303,0 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 115 |
| 447 | ЦВК | 0,40 | 0,23 | 0,57 | 2025 | 5 542,0 | Сыктывкар г, Чкалова ул, д. 33 |
| 448 | ЦВК | 0,18 | 0,18 | 0,46 | 2025 | 4 498,0 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 202 |
| 449 | ЦВК | 0,72 | 0,12 | 0,31 | 2025 | 3 957,0 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 184 |
| 450 | ЦВК | 0,45 | 0,19 | 0,48 | 2025 | 4 680,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 177 |
| 451 | ЦВК | 0,48 | 0,02 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 160 |
| 452 | ЦВК | 0,58 | 0,05 | 0,11 | 2025 | 1 485,3 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 124/1 |
| 453 | ЦВК | 0,74 | 0,12 | 0,30 | 2025 | 3 942,6 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 134 |
| 454 | ЦВК | 0,35 | 0,17 | 0,44 | 2025 | 4 261,9 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 77/2 |
| 455 | ЦВК | 0,81 | 0,14 | 0,34 | 2025 | 4 388,8 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 85 |
| 456 | ЦВК | 0,34 | 0,19 | 0,47 | 2025 | 4 618,9 | Сыктывкар г, Покровский б-р, д. 5 |
| 457 | ЦВК | 0,47 | 0,14 | 0,36 | 2025 | 4 638,0 | Сыктывкар г, Покровский б-р, д. 14 |
| 458 | ЦВК | 0,41 | 0,23 | 0,57 | 2025 | 5 549,8 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 123 |
| 459 | ЦВК | 0,75 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 67 |
| 460 | ЦВК | 0,49 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 121 |
| 461 | ЦВК | 0,44 | 0,10 | 0,26 | 2025 | 3 341,9 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 52 |
| 462 | ЦВК | 0,46 | 0,13 | 0,32 | 2025 | 4 122,5 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 158 |
| 463 | ЦВК | 0,38 | 0,17 | 0,43 | 2025 | 5 539,3 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 177 |
| 464 | ЦВК | 0,55 | 0,06 | 0,14 | 2025 | 1 835,7 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 72 |
| 465 | ЦВК | 0,50 | 0,15 | 0,38 | 2025 | 4 877,4 | Сыктывкар г, Покровский б-р, д. 6 |
| 466 | ЦВК | 0,38 | 0,18 | 0,45 | 2025 | 4 400,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 132 |
| 467 | ЦВК | 0,53 | 0,14 | 0,35 | 2025 | 4 532,3 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 191 |
| 468 | ЦВК | 0,09 | 0,15 | 0,37 | 2025 | 4 821,8 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 21/1 |
| 469 | ЦВК | 0,55 | 0,19 | 0,46 | 2025 | 4 527,3 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 48А |
| 470 | ЦВК | 0,41 | 0,16 | 0,41 | 2025 | 5 305,6 | Сыктывкар г, Покровский б-р, д. 9 |
| 471 | ЦВК | 0,68 | 0,11 | 0,27 | 2025 | 3 536,9 | Сыктывкар г, Зои Космодемьянской ул, д. 48 |
| 472 | ЦВК | 0,71 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 795,1 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 1 |
| 473 | ЦВК | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 1/3 |
| 474 | ЦВК | 0,30 | 0,11 | 0,27 | 2025 | 3 521,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 4 |
| 475 | ЦВК | 0,44 | 0,20 | 0,51 | 2025 | 4 949,7 | Сыктывкар г, Чкалова ул, д. 27 |
| 476 | ЦВК | 0,47 | 0,12 | 0,30 | 2025 | 3 862,6 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 33 |
| 477 | ЦВК | 0,13 | 0,15 | 0,37 | 2025 | 4 834,7 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 25 |
| 478 | ЦВК | 0,26 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 572,5 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 14 |
| 479 | ЦВК | 0,47 | 0,11 | 0,27 | 2025 | 3 443,8 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 160 |
| 480 | ЦВК | 0,60 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 715,4 | Сыктывкар г, Горького ул, д. 13 |
| 481 | ЦВК | 0,88 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 8 |
| 482 | ЦВК | 0,56 | 0,11 | 0,29 | 2025 | 3 693,3 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 44 |
| 483 | ЦВК | 0,17 | 0,16 | 0,39 | 2025 | 5 041,6 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 19 |
| 484 | ЦВК | 0,35 | 0,18 | 0,45 | 2025 | 4 390,7 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 27 |
| 485 | ЦВК | 0,30 | 0,15 | 0,37 | 2025 | 4 845,1 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 126 |
| 486 | ЦВК | 0,33 | 0,01 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 50 |
| 487 | ЦВК | 0,63 | 0,17 | 0,42 | 2025 | 5 422,9 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 3 |
| 488 | ЦВК | 0,23 | 0,16 | 0,41 | 2025 | 5 274,3 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 131 |
| 489 | ЦВК | 0,40 | 0,14 | 0,34 | 2025 | 4 395,2 | Сыктывкар г, Восточная ул, д. 35 |
| 490 | ЦВК | 0,43 | 0,16 | 0,41 | 2025 | 5 236,8 | Сыктывкар г, Покровский б-р, д. 2 |
| 491 | ЦВК | 0,58 | 0,19 | 0,47 | 2025 | 4 592,2 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 185 |
| 492 | ЦВК | 0,30 | 0,12 | 0,29 | 2025 | 3 778,6 | Сыктывкар г, Домны Каликовой ул, д. 49 |
| 493 | ЦВК | 0,43 | 0,16 | 0,40 | 2025 | 5 132,1 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 115 |
| 494 | ЦВК | 0,32 | 0,17 | 0,43 | 2025 | 5 519,9 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 41 |
| 495 | ЦВК | 0,23 | 0,16 | 0,41 | 2025 | 5 270,4 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 129 |
| 496 | ЦВК | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 244,7 | Сыктывкар г, Горького ул, д. 2 |
| 497 | ЦВК | 0,41 | 0,07 | 0,19 | 2025 | 2 413,5 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 201 |
| 498 | ЦВК | 0,43 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 823,3 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 53 |
| 499 | ЦВК | 0,42 | 0,12 | 0,29 | 2025 | 3 800,6 | Сыктывкар г, Ветеранов ул, д. 10 |
| 500 | ЦВК | 0,05 | 0,24 | 0,60 | 2025 | 5 837,6 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 13/1 |
| 501 | ЦВК | 0,66 | 0,12 | 0,31 | 2025 | 4 022,9 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 19 |
| 502 | ЦВК | 0,31 | 0,19 | 0,47 | 2025 | 4 631,7 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 7 |
| 503 | ЦВК | 0,36 | 0,17 | 0,42 | 2025 | 5 394,9 | Сыктывкар г, Покровский б-р, д. 11 |
| 504 | ЦВК | 0,52 | 0,18 | 0,44 | 2025 | 4 337,0 | Сыктывкар г, Дырнос м, д. 40 |
| 505 | ЦВК | 0,30 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 831,0 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 88 |
| 506 | ЦВК | 0,52 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 727,6 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 91 |
| 507 | ЦВК | 0,65 | 0,13 | 0,32 | 2025 | 4 175,5 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 54 |
| 508 | ЦВК | 0,22 | 0,12 | 0,30 | 2025 | 3 878,1 | Сыктывкар г, Зои Космодемьянской ул, д. 22В |
| 509 | ЦВК | 0,48 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 630,7 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 132 |
| 510 | ЦВК | 0,25 | 0,14 | 0,35 | 2025 | 4 491,1 | Сыктывкар г, Ветеранов ул, д. 7 |
| 511 | ЦВК | 0,45 | 0,15 | 0,38 | 2025 | 4 855,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 132 |
| 512 | ЦВК | 0,75 | 0,10 | 0,24 | 2025 | 3 105,1 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 196 |
| 513 | ЦВК | 0,41 | 0,11 | 0,27 | 2025 | 3 438,6 | Сыктывкар г, Старовского ул, д. 30 |
| 514 | ЦВК | 0,30 | 0,15 | 0,38 | 2025 | 4 851,6 | Сыктывкар г, Маегова ул, д. 21 |
| 515 | ЦВК | 0,70 | 0,14 | 0,34 | 2025 | 4 446,9 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 180 |
| 516 | ЦВК | 0,31 | 0,09 | 0,23 | 2025 | 2 908,6 | Сыктывкар г, Колхозная ул, д. 3А |
| 517 | ЦВК | 0,22 | 0,11 | 0,28 | 2025 | 3 645,5 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 146 |
| 518 | ЦВК | 0,33 | 0,13 | 0,33 | 2025 | 4 298,3 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 2/1 |
| 519 | ЦВК | 0,43 | 0,13 | 0,32 | 2025 | 4 188,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 41 |
| 520 | ЦВК | 0,50 | 0,21 | 0,52 | 2025 | 5 117,7 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 17 |
| 521 | ЦВК | 0,25 | 0,11 | 0,27 | 2025 | 3 529,1 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 125 |
| 522 | ЦВК | 0,41 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 679,8 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 29 |
| 523 | ЦВК | 0,28 | 0,13 | 0,33 | 2025 | 4 320,2 | Сыктывкар г, Ветеранов ул, д. 2 |
| 524 | ЦВК | 0,28 | 0,10 | 0,26 | 2025 | 3 359,2 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 8 |
| 525 | ЦВК | 0,48 | 0,14 | 0,35 | 2025 | 4 470,2 | Сыктывкар г, Громова ул, д. 51 |
| 526 | ЦВК | 0,24 | 0,11 | 0,27 | 2025 | 3 531,7 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 38 |
| 527 | ЦВК | 0,27 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 939,1 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 61 |
| 528 | ЦВК | 0,14 | 0,10 | 0,26 | 2025 | 3 296,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 43 |
| 529 | ЦВК | 0,92 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 779,3 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 172 |
| 530 | ЦВК | 0,54 | 0,09 | 0,24 | 2025 | 3 059,9 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 182 |
| 531 | ЦВК | 0,46 | 0,14 | 0,34 | 2025 | 4 430,1 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 6 |
| 532 | ЦВК | 0,36 | 0,15 | 0,36 | 2025 | 4 708,3 | Сыктывкар г, Домны Каликовой ул, д. 36 |
| 533 | ЦВК | 1,08 | 0,16 | 0,41 | 2025 | 5 321,6 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 91 |
| 534 | ЦВК | 0,49 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 217,6 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 170 |
| 535 | ЦВК | 0,26 | 0,10 | 0,24 | 2025 | 3 102,5 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 59 |
| 536 | ЦВК | 0,58 | 0,12 | 0,29 | 2025 | 3 772,1 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 134 |
| 537 | ЦВК | 0,14 | 0,10 | 0,26 | 2025 | 3 296,4 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 150 |
| 538 | ЦВК | 0,59 | 0,12 | 0,30 | 2025 | 3 917,7 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 48 |
| 539 | ЦВК | 0,57 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 538,9 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 198 |
| 540 | ЦВК | 0,51 | 0,08 | 0,19 | 2025 | 2 435,5 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 78 |
| 541 | ЦВК | 0,30 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 533,7 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 41 |
| 542 | ЦВК | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Огородная ул, д. 6 |
| 543 | ЦВК | 0,32 | 0,13 | 0,33 | 2025 | 4 324,1 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 148 |
| 544 | ЦВК | 0,41 | 0,12 | 0,31 | 2025 | 4 019,0 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 101 |
| 545 | ЦВК | 0,52 | 0,06 | 0,14 | 2025 | 1 837,2 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 31 |
| 546 | ЦВК | 0,39 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 202,8 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 76А |
| 547 | ЦВК | 0,74 | 0,11 | 0,28 | 2025 | 3 671,3 | Сыктывкар г, Домны Каликовой ул, д. 34 |
| 548 | ЦВК | 0,28 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 60 |
| 549 | ЦВК | 0,32 | 0,09 | 0,23 | 2025 | 2 986,2 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 140 |
| 550 | ЦВК | 0,26 | 0,13 | 0,33 | 2025 | 4 312,5 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 132 |
| 551 | ЦВК | 0,33 | 0,16 | 0,39 | 2025 | 5 094,8 | Сыктывкар г, Покровский б-р, д. 1 |
| 552 | ЦВК | 0,40 | 0,11 | 0,26 | 2025 | 3 406,3 | Сыктывкар г, Красных Партизан ул, д. 66 |
| 553 | ЦВК | 0,38 | 0,06 | 0,16 | 2025 | 2 052,8 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 113 |
| 554 | ЦВК | 0,41 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 619,0 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 133 |
| 555 | ЦВК | 0,41 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 205 |
| 556 | ЦВК | 0,25 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 172,3 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 56 |
| 557 | ЦВК | 0,22 | 0,10 | 0,24 | 2025 | 3 154,2 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 185 |
| 558 | ЦВК | 0,39 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 694,0 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 23А |
| 559 | ЦВК | 0,43 | 0,09 | 0,23 | 2025 | 2 999,1 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 12 |
| 560 | ЦВК | 0,62 | 0,12 | 0,31 | 2025 | 3 968,6 | Сыктывкар г, Катаева ул, д. 37 |
| 561 | ЦВК | 0,14 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 231,8 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 37/1 |
| 562 | ЦВК | 0,42 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 675,4 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 43 |
| 563 | ЦВК | 0,41 | 0,09 | 0,23 | 2025 | 2 916,4 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 128 |
| 564 | ЦВК | 0,40 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 351,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 23 |
| 565 | ЦВК | 0,39 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 822,0 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 100 |
| 566 | ЦВК | 0,27 | 0,13 | 0,32 | 2025 | 4 101,8 | Сыктывкар г, Свободы ул, д. 17 |
| 567 | ЦВК | 0,36 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 585,4 | Сыктывкар г, Карьерная ул, д. 6 |
| 568 | ЦВК | 0,24 | 0,15 | 0,37 | 2025 | 4 718,4 | Сыктывкар г, Чкалова ул, д. 8 |
| 569 | ЦВК | 0,13 | 0,11 | 0,27 | 2025 | 3 492,9 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 66 |
| 570 | ЦВК | 0,21 | 0,09 | 0,23 | 2025 | 2 947,4 | Сыктывкар г, Водопьянова ул, д. 15 |
| 571 | ЦВК | 0,50 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 222,2 | Сыктывкар г, Ветеранов ул, д. 4 |
| 572 | ЦВК | 0,43 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 264,1 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 139 |
| 573 | ЦВК | 0,33 | 0,15 | 0,38 | 2025 | 4 918,5 | Сыктывкар г, Свободы ул, д. 27 |
| 574 | ЦВК | 0,33 | 0,07 | 0,19 | 2025 | 2 416,1 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 158 |
| 575 | ЦВК | 0,13 | 0,06 | 0,14 | 2025 | 1 791,7 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 109/2 |
| 576 | ЦВК | 0,36 | 0,07 | 0,19 | 2025 | 2 410,9 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 141 |
| 577 | ЦВК | 0,21 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 794,8 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 2/3 |
| 578 | ЦВК | 0,26 | 0,10 | 0,26 | 2025 | 3 339,1 | Сыктывкар г, Сысольское ш, д. 66 |
| 579 | ЦВК | 0,15 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 427,2 | Сыктывкар г, Домны Каликовой ул, д. 24А |
| 580 | ЦВК | 0,41 | 0,07 | 0,19 | 2025 | 2 410,9 | Сыктывкар г, Юхнина ул, д. 6 |
| 581 | ЦВК | 0,51 | 0,02 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 115 |
| 582 | ЦВК | 0,28 | 0,16 | 0,40 | 2025 | 5 136,0 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 117 |
| 583 | ЦВК | 0,71 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 320,4 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 167 |
| 584 | ЦВК | 0,37 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 964,9 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 33/2 |
| 585 | ЦВК | 0,24 | 0,13 | 0,34 | 2025 | 4 359,0 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 143/1 |
| 586 | ЦВК | 0,27 | 0,11 | 0,27 | 2025 | 3 499,4 | Сыктывкар г, Свободы ул, д. 23 |
| 587 | ЦВК | 0,19 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 831,0 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 169 |
| 588 | ЦВК | 0,25 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 280,9 | Сыктывкар г, Колхозная ул, д. 2 |
| 589 | ЦВК | 0,20 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 650,1 | Сыктывкар г, Карьерная ул, д. 10 |
| 590 | ЦВК | 0,32 | 0,02 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Гаражная ул, д. 9 |
| 591 | ЦВК | 0,43 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Красных Партизан ул, д. 100 |
| 592 | ЦВК | 0,38 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 889,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 163 |
| 593 | ЦВК | 0,25 | 0,12 | 0,31 | 2025 | 3 994,0 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 32 |
| 594 | ЦВК | 0,11 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 187,3 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 47А |
| 595 | ЦВК | 0,23 | 0,13 | 0,31 | 2025 | 4 048,8 | Сыктывкар г, Домны Каликовой ул, д. 14 |
| 596 | ЦВК | 0,31 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 720,6 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 95 |
| 597 | ЦВК | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 85 |
| 598 | ЦВК | 0,55 | 0,11 | 0,27 | 2025 | 3 490,3 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 25 |
| 599 | ЦВК | 0,33 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 610,7 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 169 |
| 600 | ЦВК | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 149 |
| 601 | ЦВК | 0,21 | 0,11 | 0,26 | 2025 | 3 401,3 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 201 |
| 602 | ЦВК | 0,38 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 302,1 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 8 |
| 603 | ЦВК | 0,21 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 831,0 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 194 |
| 604 | ЦВК | 0,43 | 0,08 | 0,19 | 2025 | 2 457,4 | Сыктывкар г, Чкалова ул, д. 25 |
| 605 | ЦВК | 0,32 | 0,09 | 0,24 | 2025 | 3 048,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 103 |
| 606 | ЦВК | 0,57 | 0,13 | 0,33 | 2025 | 4 223,3 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 165 |
| 607 | ЦВК | 0,42 | 0,14 | 0,35 | 2025 | 4 521,9 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 30 |
| 608 | ЦВК | 0,13 | 0,08 | 0,19 | 2025 | 2 452,9 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 49 |
| 609 | ЦВК | 0,33 | 0,08 | 0,19 | 2025 | 2 513,0 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 41 |
| 610 | ЦВК | 0,42 | 0,05 | 0,14 | 2025 | 1 768,4 | Сыктывкар г, Старовского ул, д. 28 |
| 611 | ЦВК | 0,17 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 520,8 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 44/3 |
| 612 | ЦВК | 0,34 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 661,1 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 152 |
| 613 | ЦВК | 0,12 | 0,10 | 0,24 | 2025 | 3 079,2 | Сыктывкар г, Сысольское ш, д. 72/2 |
| 614 | ЦВК | 0,33 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Катаева ул, д. 47 |
| 615 | ЦВК | 0,25 | 0,12 | 0,29 | 2025 | 3 788,8 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 156/1 |
| 616 | ЦВК | 0,34 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 997,2 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 142 |
| 617 | ЦВК | 0,28 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 562,2 | Сыктывкар г, Катаева ул, д. 13 |
| 618 | ЦВК | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Колхозная ул, д. 52/4 |
| 619 | ЦВК | 0,19 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 831,0 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 170 |
| 620 | ЦВК | 0,18 | 0,08 | 0,19 | 2025 | 2 515,6 | Сыктывкар г, Парковая ул, д. 40 |
| 621 | ЦВК | 0,12 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 900,8 | Сыктывкар г, Сысольское ш, д. 72/1 |
| 622 | ЦВК | 0,09 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 699,2 | Сыктывкар г, Новосельская 2-я ул, д. 15 |
| 623 | ЦВК | 0,36 | 0,11 | 0,28 | 2025 | 3 654,8 | Сыктывкар г, Сысольское ш, д. 82 |
| 624 | ЦВК | 0,27 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 650,1 | Сыктывкар г, Дальняя ул, д. 10 |
| 625 | ЦВК | 0,29 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 162,7 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 138 |
| 626 | ЦВК | 0,33 | 0,13 | 0,32 | 2025 | 4 097,9 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 111 |
| 627 | ЦВК | 0,13 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 90 |
| 628 | ЦВК | 0,19 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 831,0 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 49 |
| 629 | ЦВК | 0,33 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 676,6 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 36 |
| 630 | ЦВК | 0,44 | 0,09 | 0,23 | 2025 | 3 034,0 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 126 |
| 631 | ЦВК | 0,21 | 0,10 | 0,24 | 2025 | 3 136,1 | Сыктывкар г, Жакова ул, д. 11 |
| 632 | ЦВК | 0,35 | 0,06 | 0,16 | 2025 | 2 047,7 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 45 |
| 633 | ЦВК | 0,47 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 106 |
| 634 | ЦВК | 0,32 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 293,8 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 2/2 |
| 635 | ЦВК | 0,19 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 831,0 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 39/1 |
| 636 | ЦВК | 0,26 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 882,8 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 116 |
| 637 | ЦВК | 0,44 | 0,09 | 0,23 | 2025 | 2 935,8 | Сыктывкар г, Катаева ул, д. 14 |
| 638 | ЦВК | 0,28 | 0,10 | 0,24 | 2025 | 3 158,6 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 77 |
| 639 | ЦВК | 0,55 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 626,8 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 179 |
| 640 | ЦВК | 0,33 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 531,9 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 99 |
| 641 | ЦВК | 0,19 | 0,02 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Кирова ул, д. 58 |
| 642 | ЦВК | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 53 |
| 643 | ЦВК | 0,60 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Чернова ул, д. 12 |
| 644 | ЦВК | 0,17 | 0,10 | 0,26 | 2025 | 3 386,9 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 154 |
| 645 | ЦВК | 0,47 | 0,10 | 0,26 | 2025 | 3 374,0 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 172 |
| 646 | ЦВК | 0,17 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 731,5 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 108 |
| 647 | ЦВК | 0,30 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 88 |
| 648 | ЦВК | 0,25 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 585,4 | Сыктывкар г, Национальная ул, д. 25 |
| 649 | ЦВК | 0,57 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 608,7 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 200 |
| 650 | ЦВК | 0,32 | 0,05 | 0,14 | 2025 | 1 755,5 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 99 |
| 651 | ЦВК | 0,19 | 0,11 | 0,26 | 2025 | 3 423,1 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 35/1 |
| 652 | ЦВК | 0,17 | 0,02 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 75А |
| 653 | ЦВК | 0,38 | 0,02 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 40 |
| 654 | ЦВК | 0,43 | 0,09 | 0,23 | 2025 | 2 921,5 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 130 |
| 655 | ЦВК | 0,32 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 901,6 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 167 |
| 656 | ЦВК | 0,41 | 0,06 | 0,16 | 2025 | 2 016,6 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 93 |
| 657 | ЦВК | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 11 |
| 658 | ЦВК | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 73 |
| 659 | ЦВК | 0,16 | 0,10 | 0,26 | 2025 | 3 296,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 117А |
| 660 | ЦВК | 0,24 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 650,1 | Сыктывкар г, Западная ул, д. 6 |
| 661 | ЦВК | 0,40 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 635,3 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 130 |
| 662 | ЦВК | 0,12 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 249,3 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 29 |
| 663 | ЦВК | 0,19 | 0,06 | 0,14 | 2025 | 1 849,9 | Сыктывкар г, Старовского ул, д. 46 |
| 664 | ЦВК | 0,22 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 585,4 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 17 |
| 665 | ЦВК | 0,87 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 738,9 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 44А |
| 666 | ЦВК | 0,40 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 585,4 | Сыктывкар г, Чкалова ул, д. 21 |
| 667 | ЦВК | 0,33 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 218,3 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 60 |
| 668 | ЦВК | 0,59 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 513,6 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 38 |
| 669 | ЦВК | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Кирова ул, д. 38 |
| 670 | ЦВК | 0,29 | 0,05 | 0,11 | 2025 | 1 481,4 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 97 |
| 671 | ЦВК | 0,13 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 598,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 162 |
| 672 | ЦВК | 0,23 | 0,10 | 0,24 | 2025 | 3 138,7 | Сыктывкар г, Кирова ул, д. 28 |
| 673 | ЦВК | 0,24 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 419,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 203 |
| 674 | ЦВК | 0,44 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 730,2 | Сыктывкар г, Юхнина ул, д. 8 |
| 675 | ЦВК | 0,09 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 321,7 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 119/1 |
| 676 | ЦВК | 0,44 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 566,0 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 164 |
| 677 | ЦВК | 0,58 | 0,14 | 0,34 | 2025 | 4 430,1 | Сыктывкар г, Свободы ул, д. 13/8 |
| 678 | ЦВК | 0,22 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 637,9 | Сыктывкар г, Парковая ул, д. 38 |
| 679 | ЦВК | 0,35 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 985,6 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 172 |
| 680 | ЦВК | 0,64 | 0,10 | 0,26 | 2025 | 3 366,2 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 113 |
| 681 | ЦВК | 0,11 | 0,09 | 0,23 | 2025 | 2 921,5 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 111/2 |
| 682 | ЦВК | 0,36 | 0,17 | 0,42 | 2025 | 5 379,0 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 166 |
| 683 | ЦВК | 0,33 | 0,06 | 0,16 | 2025 | 2 050,2 | Сыктывкар г, Красных Партизан ул, д. 42 |
| 684 | ЦВК | 0,23 | 0,00 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 152 |
| 685 | ЦВК | 0,66 | 0,11 | 0,28 | 2025 | 3 651,9 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 164 |
| 686 | ЦВК | 0,41 | 0,07 | 0,19 | 2025 | 2 401,9 | Сыктывкар г, Чкалова ул, д. 23 |
| 687 | ЦВК | 0,78 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 70 |
| 688 | ЦВК | 0,14 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 939,1 | Сыктывкар г, Сысольское ш, д. 72 |
| 689 | ЦВК | 0,35 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 223,5 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 94 |
| 690 | ЦВК | 0,41 | 0,07 | 0,19 | 2025 | 2 409,6 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 119 |
| 691 | ЦВК | 0,16 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Зои Космодемьянской ул, д. 22А |
| 692 | ЦВК | 0,45 | 0,09 | 0,23 | 2025 | 2 960,3 | Сыктывкар г, Красных Партизан ул, д. 48 |
| 693 | ЦВК | 0,28 | 0,12 | 0,30 | 2025 | 3 847,1 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 136 |
| 694 | ЦВК | 0,16 | 0,12 | 0,30 | 2025 | 3 832,9 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 137 |
| 695 | ЦВК | 0,41 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 691,5 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 88 |
| 696 | ЦВК | 0,49 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 825,9 | Сыктывкар г, Юхнина ул, д. 2 |
| 697 | ЦВК | 0,40 | 0,09 | 0,23 | 2025 | 3 009,4 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 7 |
| 698 | ЦВК | 0,24 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 438,8 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 150 |
| 699 | ЦВК | 0,22 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 585,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 168 |
| 700 | ЦВК | 0,14 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 231,2 | Сыктывкар г, Горького ул, д. 15 |
| 701 | ЦВК | 0,50 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 342,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 49 |
| 702 | ЦВК | 0,26 | 0,11 | 0,27 | 2025 | 3 474,8 | Сыктывкар г, Свободы ул, д. 21 |
| 703 | ЦВК | 0,25 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 551,3 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 186 |
| 704 | ЦВК | 0,29 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 42 |
| 705 | ЦВК | 0,50 | 0,06 | 0,14 | 2025 | 1 839,3 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 118 |
| 706 | ЦВК | 0,54 | 0,11 | 0,27 | 2025 | 3 491,6 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 3 |
| 707 | ЦВК | 0,25 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 89 |
| 708 | ЦВК | 0,26 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 720,6 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 95 |
| 709 | ЦВК | 0,12 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 249,3 | Сыктывкар г, Маркова ул, д. 39/1 |
| 710 | ЦВК | 0,32 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 227 |
| 711 | ЦВК | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 65 |
| 712 | ЦВК | 0,25 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 672,8 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 136 |
| 713 | ЦВК | 0,27 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 837,4 | Сыктывкар г, Западная ул, д. 11 |
| 714 | ЦВК | 0,72 | 0,11 | 0,27 | 2025 | 3 539,4 | Сыктывкар г, Красных Партизан ул, д. 57 |
| 715 | ЦВК | 0,30 | 0,11 | 0,27 | 2025 | 3 463,7 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 118/1 |
| 716 | ЦВК | 0,26 | 0,06 | 0,14 | 2025 | 1 808,5 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 151 |
| 717 | ЦВК | 0,34 | 0,08 | 0,19 | 2025 | 2 451,3 | Сыктывкар г, Катаева ул, д. 49 |
| 718 | ЦВК | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 69 |
| 719 | ЦВК | 0,36 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 338,5 | Сыктывкар г, Старовского ул, д. 38 |
| 720 | ЦВК | 0,13 | 0,05 | 0,14 | 2025 | 1 746,5 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 29/1 |
| 721 | ЦВК | 0,24 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 428,4 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 83 |
| 722 | ЦВК | 0,25 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 87 |
| 723 | ЦВК | 0,20 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 524,7 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 38 |
| 724 | ЦВК | 0,11 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 675,9 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 193 |
| 725 | ЦВК | 0,32 | 0,00 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Домны Каликовой ул, д. 22 |
| 726 | ЦВК | 0,16 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 600,9 | Сыктывкар г, Ветеранов ул, д. 6 |
| 727 | ЦВК | 0,29 | 0,09 | 0,24 | 2025 | 3 037,9 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 33/1 |
| 728 | ЦВК | 0,34 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 724,5 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 166 |
| 729 | ЦВК | 0,15 | 0,08 | 0,19 | 2025 | 2 513,0 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 143 |
| 730 | ЦВК | 0,16 | 0,06 | 0,14 | 2025 | 1 838,2 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 1А |
| 731 | ЦВК | 0,26 | 0,06 | 0,14 | 2025 | 1 830,5 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 157 |
| 732 | ЦВК | 0,12 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 715,4 | Сыктывкар г, Маркова ул, д. 59 |
| 733 | ЦВК | 0,17 | 0,08 | 0,19 | 2025 | 2 471,7 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 110 |
| 734 | ЦВК | 0,15 | 0,02 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дырнос м, д. 5 |
| 735 | ЦВК | 0,43 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 652,6 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 145 |
| 736 | ЦВК | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 2025 | 2 003,7 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 51 |
| 737 | ЦВК | 0,37 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 8 |
| 738 | ЦВК | 0,37 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 522,8 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 4 |
| 739 | ЦВК | 0,08 | 0,09 | 0,21 | 2025 | 2 748,3 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 106 |
| 740 | ЦВК | 0,23 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Сысольское ш, д. 68 |
| 741 | ЦВК | 0,24 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 558,3 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 22 |
| 742 | ЦВК | 0,35 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 551,3 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 44 |
| 743 | ЦВК | 0,34 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 171,8 | Сыктывкар г, Старовского ул, д. 16 |
| 744 | ЦВК | 0,27 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Старовского ул, д. 20 |
| 745 | ЦВК | 0,54 | 0,07 | 0,16 | 2025 | 2 124,7 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 62 |
| 746 | ЦВК | 0,36 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 588,7 | Сыктывкар г, Старовского ул, д. 32 |
| 747 | ЦВК | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 110 |
| 748 | ЦВК | 1,07 | 0,17 | 0,43 | 2025 | 5 508,3 | Сыктывкар г, Кутузова ул, д. 13 |
| 749 | ЦВК | 0,31 | 0,00 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 24 |
| 750 | ЦВК | 0,35 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 431,0 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 102 |
| 751 | ЦВК | 0,27 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 63 |
| 752 | ЦВК | 0,17 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 533,7 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 34 |
| 753 | ЦВК | 0,21 | 0,08 | 0,19 | 2025 | 2 465,2 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 98 |
| 754 | ЦВК | 0,12 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 658,6 | Сыктывкар г, Маркова ул, д. 61 |
| 755 | ЦВК | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 123/15 |
| 756 | ЦВК | 0,38 | 0,07 | 0,19 | 2025 | 2 417,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 20 |
| 757 | ЦВК | 0,12 | 0,06 | 0,14 | 2025 | 1 809,8 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 23 |
| 758 | ЦВК | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 47 |
| 759 | ЦВК | 0,55 | 0,02 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 47 |
| 760 | ЦВК | 0,48 | 0,10 | 0,24 | 2025 | 3 162,0 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 45 |
| 761 | ЦВК | 0,25 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 724,5 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 181 |
| 762 | ЦВК | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 217,6 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 16 |
| 763 | ЦВК | 0,12 | 0,08 | 0,19 | 2025 | 2 436,8 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 7/2 |
| 764 | ЦВК | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 33 |
| 765 | ЦВК | 0,28 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 577,1 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 113 |
| 766 | ЦВК | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Восточная ул, д. 35/1 |
| 767 | ЦВК | 0,32 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 985,6 | Сыктывкар г, Красных Партизан ул, д. 46 |
| 768 | ЦВК | 0,58 | 0,05 | 0,14 | 2025 | 1 750,3 | Сыктывкар г, Старовского ул, д. 55А |
| 769 | ЦВК | 0,19 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 140,7 | Сыктывкар г, Свободы ул, д. 29 |
| 770 | ЦВК | 0,34 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 963,6 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 116 |
| 771 | ЦВК | 0,22 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 59А |
| 772 | ЦВК | 0,28 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 49 |
| 773 | ЦВК | 0,34 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 905,5 | Сыктывкар г, Карьерная ул, д. 3 |
| 774 | ЦВК | 0,25 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 188 |
| 775 | ЦВК | 0,33 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 19 |
| 776 | ЦВК | 0,23 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 880,2 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 27 |
| 777 | ЦВК | 0,25 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карьерная ул, д. 16 |
| 778 | ЦВК | 0,24 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карьерная ул, д. 14 |
| 779 | ЦВК | 0,21 | 0,03 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 21 |
| 780 | ЦВК | 0,24 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 544,8 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 52 |
| 781 | ЦВК | 0,46 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 679,2 | Сыктывкар г, Чернова ул, д. 3 |
| 782 | ЦВК | 0,30 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 547,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 196 |
| 783 | ЦВК | 0,55 | 0,10 | 0,26 | 2025 | 3 386,9 | Сыктывкар г, Бабушкина ул, д. 22 |
| 784 | ЦВК | 0,13 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 647,5 | Сыктывкар г, Кутузова ул, д. 19 |
| 785 | ЦВК | 0,11 | 0,07 | 0,16 | 2025 | 2 104,5 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 92 |
| 786 | ЦВК | 0,23 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 183 |
| 787 | ЦВК | 0,26 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 923,6 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 155 |
| 788 | ЦВК | 0,32 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 260,2 | Сыктывкар г, Дальняя ул, д. 19 |
| 789 | ЦВК | 0,17 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Авиационный пер, д. 14 |
| 790 | ЦВК | 0,13 | 0,06 | 0,14 | 2025 | 1 822,7 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 107 |
| 791 | ЦВК | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 10 |
| 792 | ЦВК | 0,46 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 792,3 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 130 |
| 793 | ЦВК | 0,38 | 0,05 | 0,14 | 2025 | 1 746,5 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 5 |
| 794 | ЦВК | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 45 |
| 795 | ЦВК | 0,29 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 396,1 | Сыктывкар г, Катаева ул, д. 15 |
| 796 | ЦВК | 0,18 | 0,10 | 0,24 | 2025 | 3 156,8 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 124/1 |
| 797 | ЦВК | 0,14 | 0,00 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 53 |
| 798 | ЦВК | 0,24 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 650,1 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 50 |
| 799 | ЦВК | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 197 |
| 800 | ЦВК | 0,27 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 127 |
| 801 | ЦВК | 0,31 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Кирова ул, д. 36 |
| 802 | ЦВК | 0,26 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 730,9 | Сыктывкар г, Южная ул, д. 5 |
| 803 | ЦВК | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 135/8 |
| 804 | ЦВК | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 27/4 |
| 805 | ЦВК | 0,50 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 630,7 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 124 |
| 806 | ЦВК | 0,25 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ветеранов ул, д. 8 |
| 807 | ЦВК | 0,10 | 0,05 | 0,14 | 2025 | 1 771,0 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 127/2 |
| 808 | ЦВК | 0,15 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 221А |
| 809 | ЦВК | 0,18 | 0,00 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Чкалова ул, д. 28 |
| 810 | ЦВК | 0,14 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 222/1 |
| 811 | ЦВК | 0,68 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 60 |
| 812 | ЦВК | 0,29 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 945,5 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 120 |
| 813 | ЦВК | 0,29 | 0,01 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 77 |
| 814 | ЦВК | 0,35 | 0,07 | 0,19 | 2025 | 2 402,1 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 105 |
| 815 | ЦВК | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 37 |
| 816 | ЦВК | 0,11 | 0,06 | 0,14 | 2025 | 1 852,5 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 29 |
| 817 | ЦВК | 0,43 | 0,12 | 0,29 | 2025 | 3 725,2 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 85 |
| 818 | ЦВК | 0,14 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 108/2 |
| 819 | ЦВК | 0,10 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 709,0 | Сыктывкар г, Ярославская ул, д. 10 |
| 820 | ЦВК | 0,09 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 798,7 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 111 |
| 821 | ЦВК | 0,25 | 0,03 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 148 |
| 822 | ЦВК | 0,13 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 901,6 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 4 |
| 823 | ЦВК | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 73/1 |
| 824 | ЦВК | 0,15 | 0,08 | 0,19 | 2025 | 2 482,0 | Сыктывкар г, Сысольское ш, д. 76 |
| 825 | ЦВК | 0,24 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 706,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 161 |
| 826 | ЦВК | 0,34 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 2 001,1 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 176 |
| 827 | ЦВК | 0,49 | 0,08 | 0,19 | 2025 | 2 491,1 | Сыктывкар г, Кирова ул, д. 46 |
| 828 | ЦВК | 0,45 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 805,2 | Сыктывкар г, Покровский б-р, д. 16 |
| 829 | ЦВК | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Маркова ул, д. 57 |
| 830 | ЦВК | 0,23 | 0,16 | 0,40 | 2025 | 5 203,2 | Сыктывкар г, Энгельса ул, д. 134 |
| 831 | ЦВК | 0,31 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Кутузова ул, д. 34 |
| 832 | ЦВК | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дырнос м, д. 3 |
| 833 | ЦВК | 0,08 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 637,9 | Сыктывкар г, Свободы ул, д. 31 |
| 834 | ЦВК | 0,19 | 0,10 | 0,25 | 2025 | 3 230,7 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 3 |
| 835 | ЦВК | 0,35 | 0,10 | 0,24 | 2025 | 3 120,6 | Сыктывкар г, Дальняя ул, д. 37 |
| 836 | ЦВК | 0,07 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 728,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 191 |
| 837 | ЦВК | 0,16 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 681,1 | Сыктывкар г, Пришкольная ул, д. 22 |
| 838 | ЦВК | 0,27 | 0,11 | 0,28 | 2025 | 3 635,1 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 24 |
| 839 | ЦВК | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Гаражная ул, д. 9/2 |
| 840 | ЦВК | 0,43 | 0,07 | 0,19 | 2025 | 2 410,9 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 134 |
| 841 | ЦВК | 0,12 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 58 |
| 842 | ЦВК | 0,28 | 0,12 | 0,31 | 2025 | 4 017,8 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 7 |
| 843 | ЦВК | 0,11 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 222,2 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 43/1 |
| 844 | ЦВК | 0,29 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 582,3 | Сыктывкар г, Катаева ул, д. 17 |
| 845 | ЦВК | 0,32 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Горького ул, д. 9 |
| 846 | ЦВК | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Старовского ул, д. 36 |
| 847 | ЦВК | 0,25 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 424,6 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 176 |
| 848 | ЦВК | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 39 |
| 849 | ЦВК | 0,07 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 422,0 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 16А |
| 850 | ЦВК | 0,47 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 944,2 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 136 |
| 851 | ЦВК | 0,19 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Клары Цеткин ул, д. 80 |
| 852 | ЦВК | 0,44 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 624,2 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 63 |
| 853 | ЦВК | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 709,0 | Сыктывкар г, Ярославская ул, д. 5 |
| 854 | ЦВК | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дырнос м, д. 3/26 |
| 855 | ЦВК | 0,17 | 0,00 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 18 |
| 856 | ЦВК | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Южная ул, д. 7 |
| 857 | ЦВК | 0,22 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 103 |
| 858 | ЦВК | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 51 |
| 859 | ЦВК | 0,17 | 0,00 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 27А |
| 860 | ЦВК | 0,20 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 701,8 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 44/2 |
| 861 | ЦВК | 0,46 | 0,13 | 0,32 | 2025 | 4 189,7 | Сыктывкар г, Покровский б-р, д. 10 |
| 862 | ЦВК | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 118 |
| 863 | ЦВК | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 2 |
| 864 | ЦВК | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 68 |
| 865 | ЦВК | 0,34 | 0,07 | 0,16 | 2025 | 2 129,1 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 180 |
| 866 | ЦВК | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 37 |
| 867 | ЦВК | 0,34 | 0,06 | 0,16 | 2025 | 2 072,2 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 122 |
| 868 | ЦВК | 0,25 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 121 |
| 869 | ЦВК | 0,08 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 440,1 | Сыктывкар г, Покровский б-р, д. 8 |
| 870 | ЦВК | 0,17 | 0,08 | 0,19 | 2025 | 2 438,1 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 5 |
| 871 | ЦВК | 0,18 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 15 |
| 872 | ЦВК | 0,12 | 0,06 | 0,14 | 2025 | 1 843,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 134/1 |
| 873 | ЦВК | 0,11 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 135 |
| 874 | ЦВК | 0,24 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 51 |
| 875 | ЦВК | 0,27 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 27 |
| 876 | ЦВК | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 138/1 |
| 877 | ЦВК | 0,25 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 595,2 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 179 |
| 878 | ЦВК | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 35 |
| 879 | ЦВК | 0,44 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 719,3 | Коми Респ, Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 145 |
| 880 | ЦВК | 0,07 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 25/1 |
| 881 | ЦВК | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 52 |
| 882 | ЦВК | 0,43 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 546,6 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 37 |
| 883 | ЦВК | 0,24 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 68 |
| 884 | ЦВК | 0,87 | 0,13 | 0,31 | 2025 | 4 040,1 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 58А |
| 885 | ЦВК | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Чкалова ул, д. 23/1 |
| 886 | ЦВК | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 119 |
| 887 | ЦВК | 0,38 | 0,20 | 0,49 | 2025 | 4 781,3 | Сыктывкар г, Ветеранов ул, д. 12 |
| 888 | ЦВК | 0,48 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 643,6 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 168 |
| 889 | ЦВК | 0,20 | 0,03 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 144 |
| 890 | ЦВК | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 108 |
| 891 | ЦВК | 0,27 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 23 |
| 892 | ЦВК | 0,23 | 0,02 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 53 |
| 893 | ЦВК | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 31 |
| 894 | ЦВК | 0,07 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 712,8 | Сыктывкар г, Новосельская 2-я ул, д. 5 |
| 895 | ЦВК | 0,25 | 0,06 | 0,16 | 2025 | 2 007,6 | Сыктывкар г, Дальняя ул, д. 34 |
| 896 | ЦВК | 0,35 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Маегова ул, д. 5 |
| 897 | ЦВК | 0,32 | 0,10 | 0,24 | 2025 | 3 080,5 | Сыктывкар г, Парковая ул, д. 36 |
| 898 | ЦВК | 0,56 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 320,4 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 103 |
| 899 | ЦВК | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 84 |
| 900 | ЦВК | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Катаева ул, д. 21 |
| 901 | ЦВК | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Маркова ул, д. 35/1 |
| 902 | ЦВК | 0,22 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 446,5 | Сыктывкар г, Катаева ул, д. 16 |
| 903 | ЦВК | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 2025 | 1 458,2 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 120 |
| 904 | ЦВК | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 53 |
| 905 | ЦВК | 0,27 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 17А |
| 906 | ЦВК | 0,21 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 140 |
| 907 | ЦВК | 0,66 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 512,5 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 114 |
| 908 | ЦВК | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дырнос м, д. 22 |
| 909 | ЦВК | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 33 |
| 910 | ЦВК | 0,14 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карьерная ул, д. 8 |
| 911 | ЦВК | 0,16 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 214 |
| 912 | ЦВК | 0,09 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 403,9 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 120 |
| 913 | ЦВК | 0,10 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 147 |
| 914 | ЦВК | 0,11 | 0,02 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 22 |
| 915 | ЦВК | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 21 |
| 916 | ЦВК | 0,22 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 128 |
| 917 | ЦВК | 0,20 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Чернова ул, д. 8 |
| 918 | ЦВК | 0,17 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Катаева ул, д. 37А |
| 919 | ЦВК | 0,22 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Маегова ул, д. 18 |
| 920 | ЦВК | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Авиационный пер, д. 20 |
| 921 | ЦВК | 0,20 | 0,02 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Чернова ул, д. 6 |
| 922 | ЦВК | 0,15 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Громова ул, д. 75 |
| 923 | ЦВК | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 156/2 |
| 924 | ЦВК | 0,52 | 0,05 | 0,11 | 2025 | 1 455,6 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 118 |
| 925 | ЦВК | 0,09 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 74 |
| 926 | ЦВК | 0,21 | 0,03 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 27 |
| 927 | ЦВК | 0,33 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Красных Партизан ул, д. 33 |
| 928 | ЦВК | 0,11 | 0,02 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 31 |
| 929 | ЦВК | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 44 |
| 930 | ЦВК | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Маркова ул, д. 63 |
| 931 | ЦВК | 0,25 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Парковая ул, д. 32 |
| 932 | ЦВК | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 47 |
| 933 | ЦВК | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 116 |
| 934 | ЦВК | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 72 |
| 935 | ЦВК | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Гаражная ул, д. 11 |
| 936 | ЦВК | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 2025 | 1 740,0 | Сыктывкар г, Катаева ул, д. 2/1 |
| 937 | ЦВК | 0,25 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 212 |
| 938 | ЦВК | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дырнос м, д. 48 |
| 939 | ЦВК | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 174 |
| 940 | ЦВК | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Старовского ул, д. 34 |
| 941 | ЦВК | 0,14 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 187 |
| 942 | ЦВК | 0,28 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 78 |
| 943 | ЦВК | 0,14 | 0,03 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 3/3 |
| 944 | ЦВК | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, 28 Невельской дивизии ул, д. 2 |
| 945 | ЦВК | 0,34 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 954,6 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 58 |
| 946 | ЦВК | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 97 |
| 947 | ЦВК | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 156 |
| 948 | ЦВК | 0,11 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 33 |
| 949 | ЦВК | 0,10 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 28 |
| 950 | ЦВК | 0,14 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 189 |
| 951 | ЦВК | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 16 |
| 952 | ЦВК | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 76 |
| 953 | ЦВК | 0,21 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дальняя ул, д. 33 |
| 954 | ЦВК | 0,10 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 145 |
| 955 | ЦВК | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 30 |
| 956 | ЦВК | 0,09 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 141 |
| 957 | ЦВК | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 45 |
| 958 | ЦВК | 0,23 | 0,02 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 124 |
| 959 | ЦВК | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 30/1 |
| 960 | ЦВК | 0,34 | 0,06 | 0,16 | 2025 | 2 030,9 | Сыктывкар г, Красных Партизан ул, д. 59 |
| 961 | ЦВК | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 83 |
| 962 | ЦВК | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Старовского ул, д. 61 |
| 963 | ЦВК | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 48 |
| 964 | ЦВК | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Северная ул, д. 118А |
| 965 | ЦВК | 0,26 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 613,3 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 152А |
| 966 | ЦВК | 0,24 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 2 |
| 967 | ЦВК | 0,10 | 0,02 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Интернациональный пер, д. 1 |
| 968 | ЦВК | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 85 |
| 969 | ЦВК | 0,22 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 560,3 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 21/1 |
| 970 | ЦВК | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 33 |
| 971 | ЦВК | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 28 |
| 972 | ЦВК | 0,23 | 0,02 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 26 |
| 973 | ЦВК | 0,20 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Чернова ул, д. 4 |
| 974 | ЦВК | 0,38 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 135 |
| 975 | ЦВК | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 229 |
| 976 | ЦВК | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Южная ул, д. 18 |
| 977 | ЦВК | 0,09 | 0,02 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 49 |
| 978 | ЦВК | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Красных Партизан ул, д. 44 |
| 979 | ЦВК | 0,15 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 225 |
| 980 | ЦВК | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 67 |
| 981 | ЦВК | 0,10 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 121 |
| 982 | ЦВК | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Огородная ул, д. 10 |
| 983 | ЦВК | 0,11 | 0,02 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 27 |
| 984 | ЦВК | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 50 |
| 985 | ЦВК | 0,12 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 98 |
| 986 | ЦВК | 0,09 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 24 |
| 987 | ЦВК | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Авиационный пер, д. 12 |
| 988 | ЦВК | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 216 |
| 989 | ЦВК | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 39 |
| 990 | ЦВК | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Кирова ул, д. 25 |
| 991 | ЦВК | 0,11 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 28А |
| 992 | ЦВК | 0,15 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 115 |
| 993 | ЦВК | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Старовского ул, д. 57 |
| 994 | ЦВК | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 220 |
| 995 | ЦВК | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 4 |
| 996 | ЦВК | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Печорская ул, д. 66/1 |
| 997 | ЦВК | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 36 |
| 998 | ЦВК | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 54 |
| 999 | ЦВК | 0,12 | 0,02 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Кирова ул, д. 39А |
| 1000 | ЦВК | 0,11 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 540,9 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 64 |
| 1001 | ЦВК | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 43 |
| 1002 | ЦВК | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 113 |
| 1003 | ЦВК | 0,54 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 175 |
| 1004 | ЦВК | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 82 |
| 1005 | ЦВК | 0,12 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Маркова ул, д. 51 |
| 1006 | ЦВК | 0,16 | 0,01 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 11 |
| 1007 | ЦВК | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Кирова ул, д. 38 |
| 1008 | ЦВК | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 80 |
| 1009 | ЦВК | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 45 |
| 1010 | ЦВК | 0,09 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 119 |
| 1011 | ЦВК | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 66 |
| 1012 | ЦВК | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 57 |
| 1013 | ЦВК | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 108/1 |
| 1014 | ЦВК | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 73/1 |
| 1015 | ЦВК | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 25 |
| 1016 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дырнос м, д. 3/34 |
| 1017 | ЦВК | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Кирова ул, д. 38/4 |
| 1018 | ЦВК | 0,11 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 23 |
| 1019 | ЦВК | 0,11 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 26 |
| 1020 | ЦВК | 0,14 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 18 |
| 1021 | ЦВК | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 218 |
| 1022 | ЦВК | 0,26 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 100 |
| 1023 | ЦВК | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 72 |
| 1024 | ЦВК | 0,09 | 0,06 | 0,16 | 2025 | 2 038,6 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 3 |
| 1025 | ЦВК | 0,09 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 139 |
| 1026 | ЦВК | 0,13 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Домны Каликовой ул, д. 29 |
| 1027 | ЦВК | 0,12 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Маркова ул, д. 55 |
| 1028 | ЦВК | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 62 |
| 1029 | ЦВК | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Старовского ул, д. 16/1 |
| 1030 | ЦВК | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дырнос м, д. 10 |
| 1031 | ЦВК | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Старовского ул, д. 42 |
| 1032 | ЦВК | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Гаражная ул, д. 7 |
| 1033 | ЦВК | 0,46 | 0,08 | 0,21 | 2025 | 2 726,3 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 144 |
| 1034 | ЦВК | 0,66 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Старовского ул, д. 22 |
| 1035 | ЦВК | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 29 |
| 1036 | ЦВК | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 36 |
| 1037 | ЦВК | 0,19 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Бабушкина ул, д. 19 |
| 1038 | ЦВК | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 63Б |
| 1039 | ЦВК | 0,21 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Сысольское ш, д. 78 |
| 1040 | ЦВК | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Чкалова ул, д. 23/4 |
| 1041 | ЦВК | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 42 |
| 1042 | ЦВК | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 1 |
| 1043 | ЦВК | 0,12 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 246,7 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 70 |
| 1044 | ЦВК | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 78 |
| 1045 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Можжевельная ул, д. 3А |
| 1046 | ЦВК | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 18 |
| 1047 | ЦВК | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Печорская ул, д. 64 |
| 1048 | ЦВК | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Домны Каликовой ул, д. 37 |
| 1049 | ЦВК | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 38 |
| 1050 | ЦВК | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 81 |
| 1051 | ЦВК | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 17 |
| 1052 | ЦВК | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Чернова ул, д. 3/1 |
| 1053 | ЦВК | 0,33 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 911,9 | Сыктывкар г, Красных Партизан ул, д. 61 |
| 1054 | ЦВК | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 79 |
| 1055 | ЦВК | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Чернова ул, д. 16 |
| 1056 | ЦВК | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 35 |
| 1057 | ЦВК | 0,17 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 149 |
| 1058 | ЦВК | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Старовского ул, д. 59 |
| 1059 | ЦВК | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 121 |
| 1060 | ЦВК | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 70 |
| 1061 | ЦВК | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 75 |
| 1062 | ЦВК | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 153 |
| 1063 | ЦВК | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Старовского ул, д. 44/38 |
| 1064 | ЦВК | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Огородная ул, д. 8 |
| 1065 | ЦВК | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 143 |
| 1066 | ЦВК | 0,11 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 75А |
| 1067 | ЦВК | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 3/5 |
| 1068 | ЦВК | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 20 |
| 1069 | ЦВК | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 127 |
| 1070 | ЦВК | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 43 |
| 1071 | ЦВК | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 50 |
| 1072 | ЦВК | 0,15 | 0,00 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, 28 Невельской дивизии ул, д. 8/2 |
| 1073 | ЦВК | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 58 |
| 1074 | ЦВК | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 50А |
| 1075 | ЦВК | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 130 |
| 1076 | ЦВК | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 200 |
| 1077 | ЦВК | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 40 |
| 1078 | ЦВК | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 51 |
| 1079 | ЦВК | 0,08 | 0,01 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 131 |
| 1080 | ЦВК | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Сысольское ш, д. 64 |
| 1081 | ЦВК | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 4 |
| 1082 | ЦВК | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 32 |
| 1083 | ЦВК | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 18 |
| 1084 | ЦВК | 0,22 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 158 |
| 1085 | ЦВК | 0,23 | 0,02 | 0,06 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 81 |
| 1086 | ЦВК | 0,23 | 0,04 | 0,09 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 137 |
| 1087 | ЦВК | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 2 |
| 1088 | ЦВК | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 85А |
| 1089 | ЦВК | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 64 |
| 1090 | ЦВК | 0,27 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 409,1 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 162 |
| 1091 | ЦВК | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 123 |
| 1092 | ЦВК | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 77 |
| 1093 | ЦВК | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 130 |
| 1094 | ЦВК | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 10 |
| 1095 | ЦВК | 0,24 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 43 |
| 1096 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Авиационный пер, д. 30 |
| 1097 | ЦВК | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 129 |
| 1098 | ЦВК | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дырнос м, д. 18 |
| 1099 | ЦВК | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Печорская ул, д. 64/1 |
| 1100 | ЦВК | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 56 |
| 1101 | ЦВК | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 21 |
| 1102 | ЦВК | 0,13 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 115А |
| 1103 | ЦВК | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Свободы ул, д. 11 |
| 1104 | ЦВК | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 50 |
| 1105 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 73 |
| 1106 | ЦВК | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Чкалова ул, д. 38 |
| 1107 | ЦВК | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 24 |
| 1108 | ЦВК | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 69 |
| 1109 | ЦВК | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 6 |
| 1110 | ЦВК | 0,16 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 10 |
| 1111 | ЦВК | 0,23 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 582,3 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 123 |
| 1112 | ЦВК | 0,12 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 174 |
| 1113 | ЦВК | 0,38 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 44/1 |
| 1114 | ЦВК | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 66 |
| 1115 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 92А |
| 1116 | ЦВК | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Нагорный проезд, д. 9 |
| 1117 | ЦВК | 0,09 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 8 |
| 1118 | ЦВК | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Чкалова ул, д. 32 |
| 1119 | ЦВК | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 86/1 |
| 1120 | ЦВК | 0,43 | 0,10 | 0,26 | 2025 | 3 371,4 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 138 |
| 1121 | ЦВК | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 85А |
| 1122 | ЦВК | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 17 |
| 1123 | ЦВК | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Банбана ул, д. 17А |
| 1124 | ЦВК | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 25 |
| 1125 | ЦВК | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Бабушкина ул, д. 23 |
| 1126 | ЦВК | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 64 |
| 1127 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 35 |
| 1128 | ЦВК | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 80 |
| 1129 | ЦВК | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 73 |
| 1130 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 17 |
| 1131 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 53 |
| 1132 | ЦВК | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 117 |
| 1133 | ЦВК | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 21 |
| 1134 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дырнос м, д. 12 |
| 1135 | ЦВК | 0,11 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 27 |
| 1136 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 112/1 |
| 1137 | ЦВК | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Чернова ул, д. 10 |
| 1138 | ЦВК | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Кирова ул, д. 44 |
| 1139 | ЦВК | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 44 |
| 1140 | ЦВК | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 135/6 |
| 1141 | ЦВК | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 49 |
| 1142 | ЦВК | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 14 |
| 1143 | ЦВК | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 50 |
| 1144 | ЦВК | 0,39 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 165,3 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 178 |
| 1145 | ЦВК | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 90 |
| 1146 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дорожная ул, д. 40 |
| 1147 | ЦВК | 0,23 | 0,04 | 0,11 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 11 |
| 1148 | ЦВК | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 119/2 |
| 1149 | ЦВК | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 32 |
| 1150 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Кирова ул, д. 21 |
| 1151 | ЦВК | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Авиационный пер, д. 16 |
| 1152 | ЦВК | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Колхозная ул, д. 52/1 |
| 1153 | ЦВК | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Кирова ул, д. 64А |
| 1154 | ЦВК | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 60 |
| 1155 | ЦВК | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 26 |
| 1156 | ЦВК | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 72 |
| 1157 | ЦВК | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 20 |
| 1158 | ЦВК | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 209А |
| 1159 | ЦВК | 0,33 | 0,07 | 0,18 | 2025 | 2 273,9 | Сыктывкар г, Парковая ул, д. 11 |
| 1160 | ЦВК | 0,17 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Старовского ул, д. 26/1 |
| 1161 | ЦВК | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Авиационный пер, д. 22 |
| 1162 | ЦВК | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 47 |
| 1163 | ЦВК | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 50/2 |
| 1164 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Печорская ул, д. 67 |
| 1165 | ЦВК | 0,47 | 0,09 | 0,21 | 2025 | 2 758,7 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 160 |
| 1166 | ЦВК | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 22 |
| 1167 | ЦВК | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 216А |
| 1168 | ЦВК | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 63Б |
| 1169 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 41 |
| 1170 | ЦВК | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 54 |
| 1171 | ЦВК | 0,09 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Маркова ул, д. 53 |
| 1172 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Сорвачева ул, д. 80 |
| 1173 | ЦВК | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дырнос м, д. 3/13 |
| 1174 | ЦВК | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 110/1 |
| 1175 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 141 |
| 1176 | ЦВК | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 222 |
| 1177 | ЦВК | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 58 |
| 1178 | ЦВК | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Домны Каликовой ул, д. 19 |
| 1179 | ЦВК | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 353 |
| 1180 | ЦВК | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 23 |
| 1181 | ЦВК | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 68 |
| 1182 | ЦВК | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Бабушкина ул, д. 11 |
| 1183 | ЦВК | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Южная ул, д. 11 |
| 1184 | ЦВК | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Западная ул, д. 9А |
| 1185 | ЦВК | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 159 |
| 1186 | ЦВК | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 112/1 |
| 1187 | ЦВК | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Кирова ул, д. 68 |
| 1188 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Зои Космодемьянской ул, д. 42 |
| 1189 | ЦВК | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 48/2 |
| 1190 | ЦВК | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 125/9 |
| 1191 | ЦВК | 0,49 | 0,09 | 0,22 | 2025 | 2 838,8 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 6 |
| 1192 | ЦВК | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 43 |
| 1193 | ЦВК | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 2 |
| 1194 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 39 |
| 1195 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Зои Космодемьянской ул, д. 46 |
| 1196 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 301 |
| 1197 | ЦВК | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 83 |
| 1198 | ЦВК | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 50/4 |
| 1199 | ЦВК | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Кирова ул, д. 60 |
| 1200 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дырнос м, д. 8 |
| 1201 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Кирова ул, д. 38/2 |
| 1202 | ЦВК | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Авиационный пер, д. 32 |
| 1203 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, 28 Невельской дивизии ул, д. 69 |
| 1204 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дырнос м, д. 2 |
| 1205 | ЦВК | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 208 |
| 1206 | ЦВК | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 48/2 |
| 1207 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 44/2 |
| 1208 | ЦВК | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 12 |
| 1209 | ЦВК | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 6 |
| 1210 | ЦВК | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 15 |
| 1211 | ЦВК | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Печорская ул, д. 67 |
| 1212 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дырнос м, д. 3/28 |
| 1213 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Зои Космодемьянской ул, д. 44 |
| 1214 | ЦВК | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 47 |
| 1215 | ЦВК | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 125 |
| 1216 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Северная ул, д. 102 |
| 1217 | ЦВК | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 129 |
| 1218 | ЦВК | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Домны Каликовой ул, д. 27 |
| 1219 | ЦВК | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 48 |
| 1220 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Катаева ул, д. 4 |
| 1221 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Печорская ул, д. 67 |
| 1222 | ЦВК | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дырнос м, д. 88 |
| 1223 | ЦВК | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 44/3 |
| 1224 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Покровский б-р, д. 3 |
| 1225 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Сысольское ш, д. 52 |
| 1226 | ЦВК | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 5 |
| 1227 | ЦВК | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Печорская ул, д. 67/19 |
| 1228 | ЦВК | 0,11 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 93 |
| 1229 | ЦВК | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 70 |
| 1230 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 113 |
| 1231 | ЦВК | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 34 |
| 1232 | ЦВК | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 46 |
| 1233 | ЦВК | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 11 |
| 1234 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Маркова ул, д. 7 |
| 1235 | ЦВК | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 77 |
| 1236 | ЦВК | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 50А |
| 1237 | ЦВК | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Сысольское ш, д. 62 |
| 1238 | ЦВК | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Северная ул, д. 106 |
| 1239 | ЦВК | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 98 |
| 1240 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Покровский б-р, д. 7 |
| 1241 | ЦВК | 0,29 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 30 |
| 1242 | ЦВК | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 73 |
| 1243 | ЦВК | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 13 |
| 1244 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 125/2 |
| 1245 | ЦВК | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Тентюковская ул, д. 353 |
| 1246 | ЦВК | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, 28 Невельской дивизии ул, д. 43А |
| 1247 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 206 |
| 1248 | ЦВК | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 192/1 |
| 1249 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 114А |
| 1250 | ЦВК | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 15 |
| 1251 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 63 |
| 1252 | ЦВК | 0,11 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Горького ул, д. 13А |
| 1253 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 78/2 |
| 1254 | ЦВК | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Гаражная ул, д. 7 |
| 1255 | ЦВК | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Домны Каликовой ул, д. 27 |
| 1256 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 22 |
| 1257 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 96 |
| 1258 | ЦВК | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Сысольское ш, д. 8 |
| 1259 | ЦВК | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Чернова ул, д. 14 |
| 1260 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Банбана ул, д. 11 |
| 1261 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Западная ул, д. 2А |
| 1262 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Зои Космодемьянской ул, д. 38 |
| 1263 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Южная ул, д. 22 |
| 1264 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 16 |
| 1265 | ЦВК | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Красных Партизан ул, д. 66 |
| 1266 | ЦВК | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 18/2 |
| 1267 | ЦВК | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 51/1 |
| 1268 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Национальная ул, д. 29 |
| 1269 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 101 |
| 1270 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 142 |
| 1271 | ЦВК | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 20 |
| 1272 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Маркова ул, д. 9 |
| 1273 | ЦВК | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 47 |
| 1274 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 92 |
| 1275 | ЦВК | 0,33 | 0,06 | 0,14 | 2025 | 1 816,3 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 138 |
| 1276 | ЦВК | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 23 |
| 1277 | ЦВК | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 58 |
| 1278 | ЦВК | 0,15 | 0,00 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 7 |
| 1279 | ЦВК | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 28 |
| 1280 | ЦВК | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 61Б |
| 1281 | ЦВК | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 34 |
| 1282 | ЦВК | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Серова ул, д. 66Г |
| 1283 | ЦВК | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Авиационный пер, д. 18 |
| 1284 | ЦВК | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 76 |
| 1285 | ЦВК | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 131/1 |
| 1286 | ЦВК | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 56 |
| 1287 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дырнос м, д. 3/5 |
| 1288 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Гаражная ул, д. 5 |
| 1289 | ЦВК | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 21/2 |
| 1290 | ЦВК | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 29А |
| 1291 | ЦВК | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 27/3 |
| 1292 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Печорский пер, д. 14/1 |
| 1293 | ЦВК | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 86 |
| 1294 | ЦВК | 0,49 | 0,08 | 0,20 | 2025 | 2 551,8 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 39 |
| 1295 | ЦВК | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Свободы ул, д. 12 |
| 1296 | ЦВК | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 71 |
| 1297 | ЦВК | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 49/1 |
| 1298 | ЦВК | 0,18 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карьерная ул, д. 18 |
| 1299 | ЦВК | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 21 |
| 1300 | ЦВК | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Авиационный пер, д. 26 |
| 1301 | ЦВК | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 50/1 |
| 1302 | ЦВК | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 228 |
| 1303 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 45 |
| 1304 | ЦВК | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 160 |
| 1305 | ЦВК | 0,14 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Юхнина ул, д. 4 |
| 1306 | ЦВК | 0,33 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 233,8 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 82 |
| 1307 | ЦВК | 0,24 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 83 |
| 1308 | ЦВК | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 64 |
| 1309 | ЦВК | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Вороншорский проезд, д. 1 |
| 1310 | ЦВК | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Авиационный пер, д. 64 |
| 1311 | ЦВК | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 224 |
| 1312 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Маркова ул, д. 3 |
| 1313 | ЦВК | 0,07 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 574,5 | Сыктывкар г, Жакова ул, д. 4 |
| 1314 | ЦВК | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 125/2 |
| 1315 | ЦВК | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 13 |
| 1316 | ЦВК | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Зои Космодемьянской ул, д. 32 |
| 1317 | ЦВК | 0,19 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Катаева ул, д. 3 |
| 1318 | ЦВК | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Кирова ул, д. 66 к б |
| 1319 | ЦВК | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дырнос м, д. 12А |
| 1320 | ЦВК | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 95А |
| 1321 | ЦВК | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дырнос м, д. 10/1 |
| 1322 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Гаражная ул, д. 6/1 |
| 1323 | ЦВК | 0,40 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 114 |
| 1324 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Печорская ул, д. 50 |
| 1325 | ЦВК | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 34 |
| 1326 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Заводская ул, д. 3 |
| 1327 | ЦВК | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 47 |
| 1328 | ЦВК | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 79 |
| 1329 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Чернова ул, д. 3/4 |
| 1330 | ЦВК | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 35 |
| 1331 | ЦВК | 0,56 | 0,08 | 0,19 | 2025 | 2 448,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 28 |
| 1332 | ЦВК | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Маркова ул, д. 22/4 |
| 1333 | ЦВК | 0,56 | 0,12 | 0,30 | 2025 | 3 894,9 | Сыктывкар г, Бабушкина ул, д. 31 |
| 1334 | ЦВК | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Сорвачева ул, д. 38 |
| 1335 | ЦВК | 0,34 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Куратова ул, д. 17 |
| 1336 | ЦВК | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 24 |
| 1337 | ЦВК | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 19 |
| 1338 | ЦВК | 0,14 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 26 |
| 1339 | ЦВК | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Димитрова ул, д. 42 |
| 1340 | ЦВК | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Сысольское ш, д. 31/8 |
| 1341 | ЦВК | 0,30 | 0,04 | 0,10 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 197 |
| 1342 | ЦВК | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 14 |
| 1343 | ЦВК | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Орджоникидзе ул, д. 2 |
| 1344 | ЦВК | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Печорская ул, д. 64/2 |
| 1345 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Чкалова ул, д. 28/1 |
| 1346 | ЦВК | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 63 |
| 1347 | ЦВК | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Савина ул, д. 4 |
| 1348 | ЦВК | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 74 |
| 1349 | ЦВК | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Авиационный пер, д. 46 |
| 1350 | ЦВК | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 78 |
| 1351 | ЦВК | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Огородная ул, д. 10 |
| 1352 | ЦВК | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Колхозная ул, д. 1/6 |
| 1353 | ЦВК | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Красных Партизан ул, д. 64 |
| 1354 | ЦВК | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 121 |
| 1355 | ЦВК | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 226 |
| 1356 | ЦВК | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Кирова ул, д. 31 |
| 1357 | ЦВК | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, 28 Невельской дивизии ул, д. 6 |
| 1358 | ЦВК | 0,23 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 49 |
| 1359 | ЦВК | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Оплеснина ул, д. 35А |
| 1360 | ЦВК | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 158 |
| 1361 | ЦВК | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Сысольское ш, д. 64 |
| 1362 | ЦВК | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Старовского ул, д. 22/1 |
| 1363 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 129/3 |
| 1364 | ЦВК | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Сысольское ш, д. 32 |
| 1365 | ЦВК | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 75А |
| 1366 | ЦВК | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 62 |
| 1367 | ЦВК | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Заводская ул, д. 21 |
| 1368 | ЦВК | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 61 |
| 1369 | ЦВК | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Коммунистическая ул, д. 36 |
| 1370 | ЦВК | 1,58 | 0,28 | 0,69 | 2025 | 6 767,3 | Сыктывкар г, Свободы ул, д. 10А |
| 1371 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дырнос м, д. 5/1 |
| 1372 | ЦВК | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Горького ул, д. 20 |
| 1373 | ЦВК | 0,29 | 0,02 | 0,05 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 75 |
| 1374 | ЦВК | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 78 |
| 1375 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. 145 |
| 1376 | ЦВК | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Печорская ул, д. 11/3 |
| 1377 | ЦВК | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Интернациональная ул, д. 78 |
| 1378 | ЦВК | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Первомайская ул, д. 119 |
| 1379 | ЦВК | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Северная ул, д. 108/2 |
| 1380 | ЦВК | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Ленина ул, д. 48/3 |
| 1381 | ЦВК | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Станционная ул, д. 44 |
| 1382 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Индустриальная ул, д. 1/1 |
| 1383 | ЦВК | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Домны Каликовой ул, д. 19 |
| 1384 | ЦВК | 0,32 | 0,05 | 0,12 | 2025 | 1 517,6 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 112 |
| 1385 | ЦВК | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Дырнос м, д. 88 |
| 1386 | ЦВК | 0,32 | 0,12 | 0,30 | 2025 | 3 836,8 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 65 |
| 1387 | ЦВК | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Катаева ул, д. 22 |
| 1388 | ЦВК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 161 |
| 1389 | ЦВК | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 129/5 |
| 1390 | ЦВК | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Катаева ул, д. 39А |
| 1391 | ЦВК | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Маркова ул, д. 24 |
| 1392 | ЦВК | 0,85 | 0,30 | 0,76 | 2025 | 7 384,1 | Сыктывкар г, Петрозаводская ул, д. 21 |
| 1393 | ЦВК | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Колхозная ул, д. 54 |
| 1394 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Чкалова ул, д. 50 |
| 1395 | ЦВК | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Морозова ул, д. 9 |
| 1396 | ЦВК | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 92 |
| 1397 | ЦВК | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Советская ул, д. 63 |
| 1398 | ЦВК | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Сысольское ш, д. 29 |
| **Всего:** | | **272,49** | **52,59** | **131,47** | **-** | **2 217 670,4** | **-** |

Таблица 7. Стоимость мероприятий для перехода на закрытую схему ГВС для потребителей котельная Орбита в ценах 2024 года.

| Реестровый номер здания | Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Год установки ИТП | Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб. | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1399 | кот. Орбита | 0,510 | 0,12 | 0,29 | 2025 | 3 721,7 | Сыктывкар г, Октябрьский пр-кт, д. 178 |
| **Всего:** | | **0,51** | **0,12** | **0,29** | **-** | **3 721,7** | **-** |

Таблица 8. Стоимость мероприятий для перехода на закрытую схему ГВС для потребителей котельная Больничный городок в ценах 2024 года.

| Реестровый номер  здания | Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Год установки ИТП | Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб. | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1400 | кот. Больничный городок | 1,89 | 0,28 | 0,70 | 2025 | 6 790,9 | Сыктывкар г, Маркова ул, д. 1 |
| 1401 | кот. Больничный городок | 0,18 | 0,10 | 0,26 | 2025 | 3 296,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 112/1 |
| 1402 | кот. Больничный городок | 0,53 | 0,06 | 0,15 | 2025 | 1 883,5 | Сыктывкар г, Гаражная ул, д. 4 |
| 1403 | кот. Больничный городок | 1,12 | 0,29 | 0,72 | 2025 | 6 977,2 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 116/6 |
| 1404 | кот. Больничный городок | 0,61 | 0,11 | 0,28 | 2025 | 3 649,3 | Сыктывкар г, Гаражная ул, д. 2 |
| 1405 | кот. Больничный городок | 0,31 | 0,14 | 0,35 | 2025 | 4 476,9 | Сыктывкар г, Сысольское ш, д. 20 |
| 1406 | кот. Больничный городок | 0,13 | 0,01 | 0,03 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Гаражная ул, д. 6/2 |
| 1407 | кот. Больничный городок | 0,14 | 0,07 | 0,17 | 2025 | 2 231,2 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 103/1 |
| 1408 | кот. Больничный городок | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 112/10 |
| 1409 | кот. Больничный городок | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Гаражная ул, д. 4/1 |
| 1410 | кот. Больничный городок | 0,11 | 0,03 | 0,08 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Гаражная ул, д. 8 |
| 1411 | кот. Больничный городок | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 112/6 |
| 1412 | кот. Больничный городок | 0,10 | 0,02 | 0,04 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 116/5 |
| 1413 | кот. Больничный городок | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 112/3 |
| 1414 | кот. Больничный городок | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 89 |
| 1415 | кот. Больничный городок | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Гаражная ул, д. 4/1 |
| 1416 | кот. Больничный городок | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 112/1 |
| 1417 | кот. Больничный городок | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 112/4 |
| 1418 | кот. Больничный городок | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Гаражная ул, д. 4/6 |
| 1419 | кот. Больничный городок | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Гаражная ул, д. 4/5 |
| 1420 | кот. Больничный городок | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 112/1 |
| 1421 | кот. Больничный городок | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 118/3 |
| 1422 | кот. Больничный городок | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 114/6 |
| 1423 | кот. Больничный городок | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 112/9 |
| 1424 | кот. Больничный городок | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Пушкина ул, д. 112/2 |
| 1425 | кот. Больничный городок | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Гаражная ул, д. 6/2 |
| **Всего:** | | **5,97** | **1,17** | **2,92** | **-** | **55 703,11** | **-** |

Таблица 9. Стоимость мероприятий для перехода на закрытую схему ГВС для потребителей котельная Оранжерея в ценах 2024 года.

| Реестровый номер  здания | Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Год установки ИТП | Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб. | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1426 | кот. Оранжерея | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Индустриальная ул, д. 20/4 |
| 1427 | кот. Оранжерея | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 389,4 | Сыктывкар г, Индустриальная ул, д. 20/6 |
| **Всего:** | | **0,21** | **0,00** | **0,00** | **-** | **2 778,70** | **-** |

# Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

При формировании предложений по переходу на закрытую схему ГВС предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем отопления абонентов, осуществлять подачу горячей воды через пластинчатые водо-водяные подогреватели.

Общие потребности в инвестициях по переводу потребителей на закрытую схему ГВС оцениваются в 3 279,968 млн. руб. с НДС в ценах 2024 года.

Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена следующим:

* в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах в домах с зависимым (элеваторным) подключением систем отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий.
* существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Потенциал энергосбережения в зданиях при установке ИТП с блоком погодного регулирования оценивается в 7% от объема потребления тепловой энергии на услуги отопления.

Расчет экономического эффекта для населения от установки ИТП с погодным регулированием приведен в таблице Таблица 10. Поскольку основные мероприятия в рамках сценариев условно запланированы к реализации и рассчитаны в ценах 2024 года, то расчет экономических эффектов выполнен на 2025 год.

При расчетах эффективности принято, что устанавливаемые ИТП станут общедомовым оборудованием в собственности ТСЖ (либо других организаций собственников жилья). По оценке, за счет модернизации системы теплоснабжения зданий, возможно добиться суммарной экономии потребления тепловой энергии от источников теплоснабжения у населения в размере 535,32 тыс. Гкал в год (в стоимостном выражении 953 738,1 тыс. руб. в ценах 2024 г.). Получателями эффекта станут собственники помещений (жители) помещений в зданиях города.

Для жителей города сценарий выгоден сокращением расходов тепла на нужды ГВС. Следует отметить, что при этом возрастет объем покупки питьевой воды абонентами, объем покупки электроэнергии для ИТП, так же необходимо будет проводить техническое обслуживание установленных ИТП.

В целом данный сценарий соответствует современным представлениям и подходам к техническим решениям и качеству поставляемых услуг горячего водоснабжения.

В ходе проведения расчетов были получены следующие результаты для потребителей:

* Стоимость установки ИТП, тыс. руб. 3 279 968,40
* NPV, тыс. руб. -696 750,90
* IRR, % -3,75%
* Срок окупаемости простой, лет 10,36
* Срок окупаемости дисконтированный, лет 24,87

В связи с тем, что полученный NPV отрицателен, дисконтированный срок окупаемости 24,87 лет, в настоящее время проект не может быть рекомендован к реализации. При реализации проекта не определен так же источник инвестиций, что так же не позволяет данному проекту быть рекомендованным к реализации.

Однако, при условии снижения ключевой ставки Центробанка снизится и коэффициент дисконтирования, применяемый в расчетах. Следовательно, NPV примет положительные значения, одновременно с этим сократится дисконтированный срок окупаемости. При таких условиях проект перевода с открытой системы ГВС на закрытую может быть рекомендован к реализации.

Необходимо так же определиться с источником инвестиций. В настоящий момент решений о финансировании проекта присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения не принято.

Таблица 10. Расчет экономического эффекта для населения от установки ИТП в зоне действия ЕТО № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Величина показателя | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Стоимость установки ИТП | 3 279 968,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Эксплуатационные затраты населения, тыс. руб.: |  | 953 738,1 | 989 756,7 | 1 020 600,4 | 1 052 677,9 | 1 086 038,4 | 1 120 733,3 | 1 156 816,1 | 1 194 342,1 | 1 233 369,3 | 1 273 957,4 | 1 316 169,2 | 1 360 069,3 | 1 405 725,5 | 1 453 208,0 | 1 502 589,7 | 1 335 282,2 |
| 2.1 | - вода на ГВС |  | 493 584,44 | 517 770,08 | 538 480,88 | 560 020,12 | 582 420,92 | 605 717,76 | 629 946,47 | 655 144,33 | 681 350,10 | 708 604,10 | 736 948,27 | 766 426,20 | 797 083,25 | 828 966,58 | 862 125,24 | 896 610,25 |
| 2.2 | - электроэнергия на ИТП |  | 63 660,47 | 66 779,83 | 69 451,03 | 72 229,07 | 75 118,23 | 78 122,96 | 81 247,88 | 84 497,79 | 87 877,70 | 91 392,81 | 95 048,53 | 98 850,47 | 102 804,48 | 106 916,66 | 111 193,33 | 115 641,06 |
| 2.3 | - техническое обслуживание ИТП |  | 177 828,66 | 186 542,26 | 194 003,95 | 201 764,11 | 209 834,67 | 218 228,06 | 226 957,18 | 236 035,47 | 245 476,89 | 255 295,96 | 265 507,80 | 276 128,11 | 287 173,24 | 298 660,17 | 310 606,57 | 323 030,84 |
| 2.4. | - амортизация оборудования |  | 218 664,56 | 218 664,56 | 218 664,56 | 218 664,56 | 218 664,56 | 218 664,56 | 218 664,56 | 218 664,56 | 218 664,56 | 218 664,56 | 218 664,56 | 218 664,56 | 218 664,56 | 218 664,56 | 218 664,56 |  |
| 3 | Платежи за ГВС потребителя, тыс. руб |  | 994 676,42 | 1 043 415,56 | 1 085 152,19 | 1 128 558,27 | 1 173 700,60 | 1 220 648,63 | 1 269 474,57 | 1 320 253,56 | 1 373 063,70 | 1 427 986,25 | 1 485 105,70 | 1 544 509,92 | 1 606 290,32 | 1 670 541,93 | 1 737 363,61 | 1 806 858,15 |
| 4 | Эффект, тыс. руб. | 5 712 494,16 | 259 602,85 | 272 323,39 | 283 216,33 | 294 544,98 | 306 326,78 | 318 579,85 | 331 323,05 | 344 575,97 | 358 359,01 | 372 693,37 | 387 601,10 | 403 105,14 | 419 229,35 | 435 998,52 | 453 438,47 | 471 576,00 |
| 5 | Дисконтированный эффект, тыс. руб. | 2 583 217,50 | 236 002,59 | 225 060,65 | 212 784,62 | 201 178,19 | 190 204,83 | 179 830,02 | 170 021,11 | 160 747,23 | 151 979,20 | 143 689,43 | 135 851,82 | 128 441,72 | 121 435,81 | 114 812,04 | 108 549,56 | 102 628,68 |
| 6 | NPV, тыс. руб. | -696 750,90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | IRR, % | -3,75% | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Срок окупаемости простой, лет | 10,36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Срок окупаемости дисконтированный, лет | 24,87 | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения сделан вывод об отсутствии экономической эффективности в реализации мероприятий по переводу существующих потребителей на закрытую схему ГВС. По этой причине расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не производился.

# Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В базовый период 2024 г. перевод потребителей с открытой на закрытую схему теплоснабжения в г.о. Сыктывкар не производился.

В соответствии с требованиями п. 7.1 Статьи 23 Главы 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями) в актуализированной схеме теплоснабжения г.о. Сыктывкар на период до 2040 года (актуализация на 2025 год) была выполнена оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения. По результатам расчета сделан вывод об отсутствии экономической эффективности в реализации мероприятий по переводу существующих потребителей на закрытую схему ГВС.