СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫКТЫВКАР ДО 2040 ГОДА

(актуализированная версия)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Утверждаемая часть

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСКОК ТАБЛИЦ	13

СПИСОК РИСУНКОВ	24

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	26

СОКРАЩЕНИЯ	28

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на  тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа Сыктывкар	29

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных  фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов  по расчетным элементам территориального деления с разделением  объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные  жилые дома, общественные здания и производственные здания  промышленных предприятий по этапам – на каждый год	29

1.1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	29

1.1.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам  действия источников тепловой энергии с разделением объектов  строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных  предприятий на каждом этапе	32

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой  энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам  теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального  деления на каждом этапе	52

1.2.1. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии  на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных  с требованиями к энергетической эффективности объектов  теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Россиской Федерации	52

1.2.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	53

1.2.3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  (мощности)и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах  территориального деления и в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	83

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой  энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными  в производственных зонах, на каждом этапе	87

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в  каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой  энергии, каждой системе теплоснабжения и по городу	88

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой  мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки  потребителей	91

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	91

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия  индивидуальных источников тепловой энергии	91

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности  и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников  тепловой энергии, в том числе работающих  на единую тепловую сеть, на каждом этапе	91

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более  поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений), с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа	129

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	129

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы  теплоносителя	136

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности  водоподготовительных установок и максимального потребления  теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	136

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	140

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем  теплоснабжения городского округа Сыктывкар	148

4.1. Описание вариантов развития теплоснабжения городского округа Сыктывкар	148

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития  теплоснабжения городского округа Сыктывкар	149

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции,  техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии	151

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии,  обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города, для которых отсутствует возможность и (или)  целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или  реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная  расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей  и радиуса эффективного теплоснабжения	151

5.1.1. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных  тепловых нагрузок	151

5.1.2. Обоснование предлагаемых для строительства котельных в том числе в зонах, необеспеченных централизованным теплоснабжением	151

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии,  обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих  и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	154

5.2.1. Обоснование предлагаемых для реконструкции  действующих источников тепловой энергии,  функционирующих в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии, для обеспечения  перспективных приростов тепловых нагрузок	154

5.2.2. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или)  модернизации действующих котельных	154

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или)  модернизации источников тепловой энергии с целью повышения  эффективности работы систем теплоснабжения	154

5.3.1. Обоснование предлагаемых по техническому перевооружению и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нарузок	154

5.3.2. Обоснование предлагаемых по техническому перевооружению и (или) модернизации котельных в том числе в зонах,  необеспеченных централизованным теплоснабжением	154

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии,  функционирующих в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии и котельных	157

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу  избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если  продление срока службы технически невозможно или экономически  нецелесообразно	157

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой  энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	157

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих  и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии,  функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой  и электрической энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу  их из эксплуатации	157

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого  источника тепловой энергии или группы источников в системе  теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	157

5.8.1. ЕТО № 2 «МУП «Жилкомуслуги»	157

5.8.2. ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	158

5.8.3. ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»  (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	158

5.8.4. ЕТО № 5 АО «Комитекс»	159

5.8.5. ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»	159

5.8.6. ЕТО № 7 ООО «СТК»	159

5.8.7. ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе	160

5.8.8. ЕТО № 9 ООО «АВКО»	160

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой  мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями  по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	160

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих  источников тепловой энергии с использованием возобновляемых  источников энергии, а также местных видов топлива	163

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции  и (или) модернизации тепловых сетей	164

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	164

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных  приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа  под жилищную, комплексную или производственную застройку	164

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий,  при наличии которых существует возможность поставок тепловой  энергии потребителям от различных источников тепловой энергии  при сохранении надежности теплоснабжения	178

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования  системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	178

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной  надежности теплоснабжения потребителей	180

6.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	182

6.7. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  модернизации насосных станций	182

Раздел 7. Предложения по переводу существующих открытых  систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые  системы горячего водоснабжения	192

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	192

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего  водоснабжения, для осуществления которого отсутствует  необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей  внутридомовых систем горячего водоснабжения.	206

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	207

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника  тепловой энергии по видам основного, резервного  и аварийного топлива на каждом этапе	207

8.1.1. Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, находящихся в зоне деятельности ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз»	207

8.1.2. Топливно-энергетические балансы котельных, находящихся в зоне деятельности ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги»	209

8.1.3. Расчеты по котельным в зоне ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для  обеспечения нормативного функционирования	214

8.1.4. Расчеты по котельным в зоне ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО  «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») перспективных  максимальных часовых и годовых расходов  основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования	218

8.1.5. Расчеты по котельным в зоне ЕТО № 5 АО «Комитекс» перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования	224

8.1.6. Расчеты по котельным в зоне ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования	227

8.1.7. Расчеты по котельным в зоне ЕТО № 7 ООО «СТК» перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения  нормативного функционирования	230

8.1.8. Расчеты по котельным в зоне ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной  работе перспективных максимальных часовых и годовых расходов  основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования	233

8.1.9. Расчеты по котельным в зоне ЕТО №9 ООО «АВКО» перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения  нормативного функционирования	236

8.1.10. Расчеты по перспективным котельным в городском округе Сыктывкар перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования	240

8.1.11. Прогнозные годовые расходы условного и натурального топлива по всем источникам теплоснабжения г.о. Сыктывкар	243

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая  местные виды топлива, а также используемые возобновляемые  источники энергии	246

8.3. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива,  используемые для производства тепловой энергии по каждой системе  теплоснабжения	247

8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения,  находящихся в соответствующем городском округе	250

8.5. Приоритетное направление развития  топливного баланса городского округа	250

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое  перевооружение и (или) модернизацию	251

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  источников тепловой энергии на каждом этапе	251

9.1.1. ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз»	251

9.1.2. ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»	251

9.1.3. ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	252

9.1.4. ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»  (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	252

9.1.5. ЕТО № 5 АО «Комитекс»	252

9.1.6. ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»	252

9.1.7. ЕТО № 7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания»	252

9.1.8. ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе	252

9.1.1. ЕТО № 9 ООО «АВКО»	252

9.1.2. ЕТО не определено	252

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	258

9.2.1. ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз»	258

9.2.2. ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»	259

9.2.3. ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	259

9.2.4. ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»  (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	259

9.2.5. ЕТО № 5 АО «Комитекс»	259

9.2.6. ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»	259

9.2.7. ЕТО № 7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания»	259

9.2.8. ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе	259

9.2.9. ЕТО не определено	259

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	286

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода  открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)  в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	286

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	286

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций  в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение  и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период  и базовый период актуализации.	290

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой  теплоснабжающей организации (организациям)	291

10.1. Реестр систем теплоснабжения,  содержащий перечень теплоснабжающих организаций,  действующих в каждой системе теплоснабжения,  расположенных в границах города	291

10.2. Решение о присвоении статуса единой  теплоснабжающей организации (организациям)	292

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии  с которыми теплоснабжающей организации присвоен  статус единой теплоснабжающей организации	303

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями  заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	313

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	313

10.5.1. Зоны ответственности ЕТО	313

10.5.2. Зона действия источников теплоснабжения в зоне  деятельности ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз»	314

10.5.3. Зона действия источников теплоснабжения в зоне  деятельности ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги»	314

10.5.4. Зоны действия источников теплоснабжения в зоне  деятельности ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	326

10.5.5. Зоны действия источников теплоснабжения в зоне   деятельности ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	330

10.5.6. Зоны действия источников теплоснабжения в зоне  деятельности ЕТО №5 АО «Комитекс»	341

10.5.7. Зоны действия источников теплоснабжения в зоне  деятельности ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло»	342

10.5.8. Зоны действия источников теплоснабжения в зоне  деятельности ЕТО №7 ООО «СТК»	343

10.5.9. Зоны действия источников теплоснабжения в зоне  деятельности ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе	344

10.5.10. Зоны действия источников теплоснабжения в зоне  деятельности ЕТО №9 ООО «АВКО» по племенной работе	345

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки  между источниками тепловой энергии	346

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	347

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения  со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской  Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития  электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения  и водоотведения городского округа	348

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников теплоой энергии	348

13.2. Описание проблем организации газоснабжения  источников тепловой энергии	350

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке)  региональной (межрегиональной) программы газификации  жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными  в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	350

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений  утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловойэнергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	350

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергеики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	351

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений  утвержденной схемы водоснабжения городского округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии  соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся  к системам теплоснабжения	351

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы  водоснабжения городского округа единой схемы водоснабжения и  водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и  указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников  тепловой энергии и систем теплоснабжения	351

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения	352

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	357

Раздел 16. Оценка экологической безопасности  теплоснабжения	359

16.1. Описание текущего и перспективных объемов выбросов  в атмосферный воздух загрязняющих веществ и фоновых  их концентраций на территории г. Сыктывкара	359

16.1.1. Описание текущего и перспективных объемов выбросов  в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся  на стационарных объектах теплоснабжения	359

16.1.2. Описание фоновых концентраций загрязняющих веществ  на территории г. Сыктывкара	368

16.2. Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций  загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от  сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству  объектов теплоснабжения г.о. Сыктывкара	368

16.2.1. Общие положения	368

16.2.2. Результаты расчета максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  от объектов теплоснабжения	368

16.3. Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов  теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ  на территории г. Сыктывкара	378

16.4. Прогноз удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов  теплоснабжения на выработку тепловой и электрической энергии	378

16.4.1. Прогноз удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов  теплоснабжения на выработку электрической энергии	378

16.4.2. Прогноз удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов  теплоснабжения на выработку тепловой энергии	378

16.5. Прогноз образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых  к строительству объектах теплоснабжения	386

- СПИСКОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Существующие тепловые нагрузки потребителей	29

Таблица 2. Существующее потребление потребителями тепловой энергии	30

Таблица 3. Сведения о движении строительных фондов	32

Таблица 4. Население города и обеспеченность жильем	33

Таблица 5. Обобщенные данные о приростах отапливаемых площадей	34

Таблица 6. Обобщенный прогноз численности населения, величины жилищного фонда и обеспеченности населения жильём	36

Таблица 7. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки Схемы теплоснабжения	38

Таблица 8. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых и производственных зданий с общей площадью фонда на период разработки Схемы теплоснабжения	39

Таблица 9. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки Схемы теплоснабжения	39

Таблица 10. Реестр площадок строительства с указанием приростов отапливаемых площадей	42

Таблица 11. Перечень сносимых в 2023 году зданий	47

Таблица 12. Распределение приростов площадей перспективной застройки по зонам источников тепловой энергии	49

Таблица 13. Распределение приростов площадей перспективной застройки по зонам ЕТО	50

Таблица 14. Итоговые показатели перспективного строительства в г.о. Сыктывкаре	51

Таблица 15. Удельные тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию	53

Продолжение таблицы 15	53

Таблица 16. Обобщенные прогнозные приросты тепловых нагрузок на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки	54

Таблица 17. Прирост тепловой нагрузки в проектируемых жилых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения	56

Таблица 18. Снижение тепловой нагрузки в сносимых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения	57

Таблица 19. Прирост тепловой нагрузки в проектируемых зданиях общественно-делового и производственного фонда на период разработки Схемы теплоснабжения	58

Таблица 20. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения	60

Таблица 21. Обобщенные прогнозные приросты потребления тепловой энергии на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки	63

Таблица 22. Прирост потребления тепловой энергии в проектируемых жилых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения	65

Таблица 23. Снижение потребления тепловой энергии в сносимых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения	66

Таблица 24. Прирост потребления тепловой энергии в проектируемых зданиях общественно-делового и производственного фонда на период разработки Схемы теплоснабжения	68

Таблица 25. Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения	69

Таблица 26. Перспективное изменение часовых объемов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии	72

Продолжение таблицы 26	73

Окончание таблицы 26	74

Таблица 27. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии	75

Продолжение таблицы 27	76

Продолжение таблицы 27	77

Таблица 28. Перспективное изменение часовых объемов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии	78

Продолжение таблицы 28	79

Окончание таблицы 28	80

Таблица 29. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	81

Таблица 30. Итоговые показатели перспективного спроса на тепловую энергию	82

Таблица 31. Перспективное изменение тепловой нагрузки в зонах индивидуального теплоснабжения	84

Продолжение таблицы 31	84

Окончание таблицы 31	85

Таблица 32. Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения	85

Продолжение таблицы 32	86

Окончание таблицы  32	86

Таблица 33. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки	88

Таблица 34. Резервы и дефициты по договорной и фактической тепловой нагрузке существующей системы теплоснабжения	92

Таблица 35. Перспективные тепловые балансы источников теплоснабжения ТЭЦ	94

Таблица 36. Существующий и перспективный баланс тепловой мощности по котельным г.о. Сыктывкар	95

Таблица 37. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	132

Таблица 38. Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ	137

Таблица 39. Существующий и перспективные балансы производительности ВПУ в аварийных режимах	141

Таблица 42. Перечень потребителей, для которых предлагается выполнить строительство новых котельных	152

Таблица 43. Стоимость строительства новых котельных	153

Таблица 44. Мероприятия по строительству источников теплоснабжения МУП «Жилкомуслуги»	153

Таблица 45. Мероприятия по строительству источников теплоснабжения СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	153

Таблица 46. Перечень мероприятий на котельных СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	155

Таблица 47. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных  графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»	158

Таблица 48. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных  графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	158

Таблица 50. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных  графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»	159

Таблица 51. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных  графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»	159

Таблица 52. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных  графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК»	159

Таблица 53. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных  графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе	160

Таблица 54. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО»	160

Таблица 55. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.	161

Таблица 56. Мероприятия по строительству тепловых сетей ЭМУП «Жилкомхоз»  для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией	165

Таблица 57. Мероприятия по строительству тепловых сетей СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией	167

Таблица 58. Мероприятия по строительству тепловых сетей ООО «Агро-Тепло» для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией	167

Таблица 59. Мероприятия по строительству тепловых сетей ООО «СТК» для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией	175

Таблица 60. Общее увеличение длины тепловых сетей в двухтрубном исполнении при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	176

Таблица 61. Общее увеличение материальной характеристики тепловых сетей при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	176

Таблица 62. Технические характеристики участка тепловой сети для переключения тепловых нагрузок потребителей МУП «Жилкомуслуги»	179

Таблица 63. Технические характеристики новой теплотрассы для строительства новой котельной «Давпон»	179

Таблица 64. Перечень мероприятий на тепловых сетях для закрытия котельной «Аэропорт»	179

Таблица 65. Перечень мероприятий по строительству резервирующих перемычек	180

Таблица 66. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения ЭМУП «Жилкомхоз»	181

Таблица 67. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	183

Таблица 68. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ЭМУП «Жилкомхоз»	186

Таблица 69. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	189

Таблица 70. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ООО "Агро-Тепло"	189

Таблица 71. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ООО "СТК"	189

Таблица 72. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, запланированных к реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	189

Таблица 73. Общая материальная характеристика тепловых сетей, запланированных к реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	190

Таблица 74. Перечень мероприятия по реконструкции насосных станций СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	191

Таблица 74 Схемы присоединения абонентских вводов (системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) к тепловым сетям	192

Таблица 75. Соотношение потребителей, подключенных по открытой и закрытой схемам ГВС	196

Таблица 76. Показатели качества горячего водоснабжения	203

Таблица 77. Топливно-энергетический баланс ТЭЦ АО «СЛПК»	208

Таблица 78. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги»	210

Таблица 79. Выработка тепловой энергии котельными ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги»	210

Таблица 80. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги»	211

Таблица 81. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги»	211

Таблица 82. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги»	212

Таблица 83. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»	212

Таблица 84. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» в отопительный период	213

Таблица 85. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» в неотопительный период	213

Таблица 86. Фактические (2023 г.) и прогнозные (2024-2039 гг.) значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных в зоне действия ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	215

Таблица 87. Фактические (2023 г.) и прогнозные (2024-2039 гг.) значения выработки тепловой энергии котельными ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	215

Таблица 88. Фактические (2023 г.) и прогнозные (2024-2039 гг.) значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	215

Таблица 89. Фактические (2023 г.) и прогнозные (2024-2039 гг.) значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	216

Таблица 90. Фактические (2023 г.) и прогнозные (2024-2039 гг.) значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	216

Таблица 91. Фактические (2023 г.) и прогнозные (2024-2039 гг.) значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»	216

Таблица 92. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» в отопительный период	217

Таблица 93. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» в неотопительный период	217

Таблица 94. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных в зоне действия ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	219

Таблица 95. Выработка тепловой энергии котельными ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	219

Таблица 96. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	220

Таблица 97. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	221

Таблица 98. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	221

Таблица 99. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)	222

Таблица 100. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») в отопительный период	222

Таблица 101. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») в неотопительный период	223

Таблица 102. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных в зоне действия ЕТО №5 АО «Комитекс»	225

Таблица 103. Выработка тепловой энергии котельными ЕТО №5 АО «Комитекс»	225

Таблица 104. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным ЕТО №5 АО «Комитекс»	225

Таблица 105. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №5 АО «Комитекс»	225

Таблица 106. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №5 АО «Комитекс»	226

Таблица 107. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО № 5 АО «Комитекс»	226

Таблица 108. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №5 АО «Комитекс»	226

Таблица 109. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №5 АО «Комитекс»	226

Таблица 110. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных в зоне действия ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло»	228

Таблица 111. Выработка тепловой энергии котельными ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло»	228

Таблица 112. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло»	228

Таблица 113. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло»	228

Таблица 114. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло»	228

Таблица 115. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»	229

Таблица 116. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло»	229

Таблица 117. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» в неотопительный период	229

Таблица 118. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных ЕТО № 7 ООО «СТК»	231

Таблица 119. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельных ЕТО № 7 ООО «СТК»	231

Таблица 120. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельных ЕТО №7 ООО «СТК»	231

Таблица 121. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №7 ООО «СТК»	231

Таблица 122. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №7 ООО «СТК»	231

Таблица 123. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО № 7 ООО «СТК»	232

Таблица 124. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №7 ООО «СТК» в отопительный период	232

Таблица 125. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №7 ООО «СТК» в неотопительный период	232

Таблица 126. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе	234

Таблица 127. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельных ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе	234

Таблица 128. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельных ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе	234

Таблица 129. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе	234

Таблица 130. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе	234

Таблица 131. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе	235

Таблица 132. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе в отопительный период	235

Таблица 133. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе в неотопительный период	235

Таблица 134. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 «АВКО»	237

Таблица 135. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 «АВКО»	237

Таблица 136. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 «АВКО»	237

Таблица 137. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 «АВКО»	238

Таблица 138. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 «АВКО»	238

Таблица 139. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 «АВКО»	238

Таблица 140. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 «АВКО»	239

Таблица 141. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 «АВКО»	239

Таблица 142. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от перспективных котельных	241

Таблица 143. Прогнозные значения выработки тепловой энергии перспективных котельных	241

Таблица 144. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии перспективных котельных	241

Таблица 145. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии перспективных котельных	241

Таблица 146. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии перспективных котельных	242

Таблица 147. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии перспективных котельных	242

Таблица 148. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии перспективных котельных в отопительный период	242

Таблица 149. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных в неотопительный период	242

Таблица 150. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г.о. Сыктывкар	244

Таблица 151. Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливом, потребляемым источником тепловой энергии	246

Таблица 152. Доля сжигаемого топлива в общем топливном балансе источников тепловой энергии	248

Таблица 153. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги», с  НДС, тыс. руб.	253

Таблица 154. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»), с НДС, тыс. руб.	254

Таблица 155. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ЕТО не определено, без НДС, тыс. руб.	256

Таблица 156. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них для ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз», с НДС, тыс. руб.	260

Таблица 157. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них для ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги», с НДС, тыс. руб.	266

Таблица 158. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них для ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар», с НДС, тыс. руб.	267

Таблица 159. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них для ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»), с НДС, тыс. руб.	268

Таблица 160. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них для ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло», с НДС, тыс. руб.	284

Таблица 161. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них для ЕТО № 7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания», с НДС, тыс. руб.	285

Таблица 162. Расчет экономической эффективности для Варианта 1	287

Таблица 163. Расчет экономической эффективности Варианта 2	287

Таблица 164. Расчет экономической эффективности Сценария № 2	288

Таблица 165. Расчет экономической эффективности Сценария № 1	288

Таблица 166. Расчет экономической эффективности Сценария № 3	289

Таблица 167. Перечень выполненных мероприятий на тепловых сетях за 2023 г.	290

Таблица 168. Реестр систем теплоснабжения на территории г.о. Сыктывкар по состоянию на 2024 год	291

Таблица 169. Реестр единых теплоснабжающих организаций в г.о. Сыктывкар по состоянию на 2023 год	296

Таблица 170. Реестр единых теплоснабжающих организаций в г.о. Сыктывкар по состоянию на 2024 год	306

Таблица 171. Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	308

Таблица 172. Реестр систем теплоснабжения	313

Таблица 173. Сводные данные по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	346

Таблица 174. Мероприятия по развитию системы газоснабжения Республики Коми, применительно к МО ГО «Сыктывкар»	349

Таблица 175. Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) по г.о. Сыктывкар в целом	353

Таблица 176. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки энергии г. о. Сыктывкар	353

Таблица 177. Индикаторы, характеризующих динамику функционирования котельных по г. о. Сыктывкар в целом	354

Таблица 178. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей по г.о. Сыктывкар в целом	355

Таблица 179. Индикаторы, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода для ЕТО г. о. Сыктывкар	356

Таблица 180. Обобщенные данные о ценовых (тарифных) последствиях по г.о. Сыктывкар	358

Таблица 181. Существующий и перспективный объем загрязняющих выбросов диоксида азота в атмосферу от объектов теплоснабжения	360

Таблица 182. Существующий и перспективный объем загрязняющих выбросов оксида азота в атмосферу от объектов теплоснабжения	361

Таблица 183. Существующий и перспективный объем загрязняющих выбросов оксида углерода в атмосферу от объектов теплоснабжения	363

Таблица 184. Существующий и перспективный объем загрязняющих выбросов бензапирена в атмосферу от объектов теплоснабжения	365

Таблица 185. Существующий и перспективный объем загрязняющих выбросов диоксида серы в атмосферу от объектов теплоснабжения	366

Таблица 186. Максимальные разовые предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ	368

Таблица 187. Существующие и перспективные максимальные разовые концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения	369

Таблица 188. Существующие и перспективные максимальные разовые концентрации оксида азота в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения	370

Таблица 189. Существующие и перспективные максимальные разовые концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения	372

Таблица 190. Существующие и перспективные максимальные разовые концентрации бензапирена в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения	373

Таблица 191. Существующие и перспективные максимальные разовые концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения	375

Таблица 192. Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ от ТЭЦ	379

Таблица 193. Прогнозные значения удельных выбросов диоксида азота от объектов теплоснабжения	379

Таблица 194. Прогнозные значения удельных выбросов оксида азота от объектов теплоснабжения	380

Таблица 195. Прогнозные значения удельных выбросов оксида углерода от объектов теплоснабжения	382

Таблица 196. Прогнозные значения удельных выбросов бензапирена от объектов теплоснабжения	384

# СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Ретроспектива динамики численности населения города Сыктывкар	33

Рисунок 2. Ретроспектива и прогнозы динамики численности населения г. Сыктывкар	34

Рисунок 3. Модель годовых приростов строительных площадей в жилищном фонде	35

Рисунок 4. Прирост жилых строительных фондов накопительным итогом	36

Рисунок 5. Прогноз обеспеченности населения жильём	37

Рисунок 6. Схема расположения площадок строительства с указанием их номеров	45

Рисунок 7. Схема расположения площадок строительства в центральной части города	46

Рисунок 8. Прирост тепловых нагрузок по годам в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения	55

Рисунок 9. Сравнение прогноза суммарных тепловых нагрузок в актуализированной и утвержденной Схемах теплоснабжения	55

Рисунок 10. Приросты потребления тепловой энергии по годам в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения	64

Рисунок 11. Прирост потребления тепловой энергии нарастающим итогом в утвержденной  и актуализированной схемах теплоснабжения	64

Рисунок 12 Схема 19. Местный тепловой пункт с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО	197

Рисунок 13. Схема 21. потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ	198

Рисунок 14. Схема 27. Местный тепловой пункт с подогревателями ГВС	198

Рисунок 15. Схема 17. Местный тепловой пункт с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО	198

Рисунок 16. Зона действия ТЭЦ АО «СЛПК»	314

Рисунок 17. Зона действия котельной Горбольница	315

Рисунок 18. Зона действия котельной №1	316

Рисунок 19. Зона действия котельной Центральная (В. Максаковка)	317

Рисунок 20. Зона действия котельной Спецшкола	318

Рисунок 21. Зона действия котельной №4	319

Рисунок 22. Зона действия котельной Мехлесхоз	320

Рисунок 23. Зона действия котельной Выльтыдор	321

Рисунок 24. Зона действия котельной Лемью	322

Рисунок 25. Зона действия котельной Центральная (Седкыркещ)	323

Рисунок 26. Зона действия котельной Аэропорт	324

Рисунок 27. Зона действия котельной Больница	325

Рисунок 28. Зона действия котельной Трехозерка	325

Рисунок 29. Зона действия котельной Нижний Чов	326

Рисунок 30. Зона действия котельной Чит 1	327

Рисунок 31. Зона действия котельной Чит 2	327

Рисунок 32. Зона действия котельной Чит 3	328

Рисунок 33. Зона действия котельной Сысольское шоссе, 17/3	328

Рисунок 34. Зона действия котельной ул. Стахановская, 17/1	329

Рисунок 35. Зона действия котельной Михайловская, 19, стр.1	329

Рисунок 36. Зона действия ЦВК	330

Рисунок 37. Зона действия котельной Винзавод	331

Рисунок 38. Зона действия котельной Орбита	332

Рисунок 39. Зона действия котельной Кутузова	332

Рисунок 40. Зона действия котельной Госопытная	333

Рисунок 41. Зона действия котельной Больничный Городок	334

Рисунок 42. Зона действия котельной Оранжерея	334

Рисунок 43. Зона действия котельной Рыбцех	335

Рисунок 44. Зона действия котельной Н. Чов	336

Рисунок 45. Зона действия котельной Верхний Чов	336

Рисунок 46. Зона действия котельной Кочпон	337

Рисунок 47. Зона действия котельной РММТ	338

Рисунок 48. Зона действия котельной ФАН	338

Рисунок 49. Зона действия котельной Школьная	339

Рисунок 50. Зона действия котельной Серова	340

Рисунок 51. Зона действия котельной по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10	341

Рисунок 52. Зона действия котельной по адресу: ул. Тентюковская, д. 425	342

Рисунок 53. Зона действия котельной по адресу: ул. Панева, 1/2	343

Рисунок 54. Зона действия котельной РГУСП «Коми» по племенной работе	344

Рисунок 55. Зона действия котельной ООО «АВКО»	345

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

# СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ – топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

Показатели существующего и перспективного спроса на 
тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа Сыктывкар

Величины существующей отапливаемой площади строительных 
фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов 
по расчетным элементам территориального деления с разделением 
объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные 
жилые дома, общественные здания и производственные здания 
промышленных предприятий по этапам – на каждый год

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Существующие договорные тепловые нагрузки потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения представлены в таблицеТаблица 1.

Таблица 1. Существующие тепловые нагрузки потребителей базовый год 2024 год

| № п/п | Наименование источника | Наименование ТСО | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС (сред.) | ГВС (макс.) | Хоз. нужды | Пар | Всего |
| 1 | ТЭЦ | АО «СЛПК» | 203,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 | 586,67 |
| 2 | Горбольница | МУП «Жилкомуслуги» | 1,062 | 0,18 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 1,242 |
| 3 | №1 | МУП «Жилкомуслуги» | 12,373 | 0,72 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 13,093 |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | МУП «Жилкомуслуги» | 6,757 | 0,25 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 7,007 |
| 5 | Спецшкола | МУП «Жилкомуслуги» | 1,639 | 0,14 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 1,779 |
| 6 | №4 | МУП «Жилкомуслуги» | 0,962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,962 |
| 7 | Мехлесхоз | МУП «Жилкомуслуги» | 0,306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,306 |
| 8 | Выльтыдор | МУП «Жилкомуслуги» | 1,348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,348 |
| 9 | Лемью | МУП «Жилкомуслуги» | 0,751 | 0,10 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,851 |
| 10 | Центральная (Седкыркещ) | МУП «Жилкомуслуги» | 2,462 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2,472 |
| 11 | Аэропорт | МУП «Жилкомуслуги» | 4,205 | 0,32 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 4,525 |
| 12 | Больница | МУП «Жилкомуслуги» | 0,425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,425 |
| 13 | Трехозерка | МУП «Жилкомуслуги» | 0,626 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,626 |
| 14 | Нижний Чов | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 7,87 | 1,03 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 8,90 |
| 15 | Чит 1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 0,73 | 0,16 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| 16 | Чит 2 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 0,72 | 0,20 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| 17 | Чит 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 1,71 | 0,34 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 2,05 |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 1,75 | 0,47 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
| 38 | Стахановская, 17/1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 0,25 | 0,05 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 39 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 19 | ЦВК | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 421,17 | 50,97 | 127,42 | 0,354 | 0,00 | 472,50 |
| 20 | Винзавод | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 3,46 | 0,36 | 0,90 | 0,000 | 2,50 | 6,32 |
| 21 | Орбита | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 28,19 | 4,45 | 11,13 | 0,000 | 0,00 | 32,64 |
| 22 | Кутузова | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 3,57 | 0,09 | 0,23 | 0,000 | 0,00 | 3,66 |
| 23 | Госопытная | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 4,26 | 0,32 | 0,80 | 0,000 | 0,00 | 4,58 |
| 24 | Больничный Городок | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 15,83 | 1,28 | 3,20 | 0,000 | 1,07 | 18,18 |
| 25 | Оранжерея* | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Рыбцех | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,87 |
| 27 | Н. Чов | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,38 |
| 28 | Верхний Чов | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 4,98 | 0,46 | 1,14 | 0,000 | 0,00 | 5,44 |
| 29 | Кочпон | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 5,90 | 0,59 | 1,48 | 0,000 | 0,00 | 6,49 |
| 30 | РММТ | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 2,46 | 0,01 | 0,03 | 0,000 | 0,00 | 2,47 |
| 31 | ФАН | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 1,05 | 0,00 | 0,01 | 0,000 | 0,00 | 1,05 |
| 32 | Школьная | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 8,30 | 0,62 | 1,55 | 0,000 | 0,00 | 8,92 |
| 33 | Серова | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 7,20 | 0,42 | 1,05 | 0,000 | 0,00 | 7,62 |
| 34 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | АО «Комитекс» | 25,40 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2,00 | 27,40 |
| 35 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | ООО «Агро-Тепло» | 45,6273 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 45,6273 |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» | 4,083 | 1,647 | 4,12 | 0,000 | 0,00 | 5,73 |
| 37 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | РГУСП «Коми» по племенной работе | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,65 |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | ООО «АВКО» | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,87 |
| Сумма по городу |  |  | 834,866 | 65,387 | 163,510 | 0,354 | 388,570 | 1289,183 |

*Котельная Оранжерея в период 2023-2024 года не вырабатывала тепловой энергии.

Существующее потребление тепловой энергии потребителями, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения представлены в таблице Таблица 2.

Таблица 2. Существующее потребление потребителями тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный период |  |  | Неотопительный период | Сумма за год |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |  |
| 1 | ТЭЦ | АО «СЛПК» | 433,25 | 0,00 | 433,25 | 0,00 | 433,25 |
| 2 | Горбольница | МУП «Жилкомуслуги» | 2,90 | 0,38 | 3,28 | 0,18 | 3,46 |
| 3 | №1 | МУП «Жилкомуслуги» | 29,87 | 1,7 | 31,57 | 0,7 | 32,27 |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | МУП «Жилкомуслуги» | 15,17 | 0,56 | 15,73 | 0,24 | 15,97 |
| 5 | Спецшкола | МУП «Жилкомуслуги» | 2,46 | 0,41 | 2,87 | 0,18 | 3,05 |
| 6 | №4 | МУП «Жилкомуслуги» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Мехлесхоз | МУП «Жилкомуслуги» | 0,695 | 0,00 | 0,695 | 0,00 | 0,695 |
| 8 | Выльтыдор | МУП «Жилкомуслуги» | 3,44 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 3,44 |
| 9 | Лемью | МУП «Жилкомуслуги» | 1,93 | 0,22 | 2,15 | 0,097 | 2,247 |
| 10 | Центральная (Седкыркещ) | МУП «Жилкомуслуги» | 5,98 | 0,06 | 6,04 | 0,03 | 6,07 |
| 11 | Аэропорт | МУП «Жилкомуслуги» | 4,45 | 0,68 | 5,13 | 0,3 | 5,43 |
| 12 | Больница | МУП «Жилкомуслуги» | 1,11 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 1,11 |
| 13 | Трехозерка | МУП «Жилкомуслуги» | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,83 |
| 14 | Нижний Чов | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 19,82 | 2,59 | 22,41 | 1,17 | 23,57 |
| 15 | Чит 1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 1,21 | 0,27 | 1,48 | 0,12 | 1,60 |
| 16 | Чит 2 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 1,21 | 0,34 | 1,56 | 0,15 | 1,71 |
| 17 | Чит 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 3,23 | 0,64 | 3,88 | 0,29 | 4,17 |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 4,52 | 1,21 | 5,73 | 0,55 | 6,28 |
| 38 | Стахановская, 17/1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 0,49 | 0,10 | 0,59 | 0,04 | 0,64 |
| 39 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 0,83 | 0,16 | 0,99 | 0,08 | 1,06 |
| 19 | ЦВК | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 993,32 | 87,16 | 1080,48 | 39,26 | 1119,74 |
| 20 | Винзавод | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 11,283 | 0 | 11,283 | 0 | 11,283 |
| 21 | Орбита | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 69,67 | 9,31 | 78,98 | 4,19 | 83,17 |
| 22 | Кутузова | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 0,694 | 0,143 | 0,837 | 0,061 | 0,898 |
| 23 | Госопытная | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 9,25 | 0,89 | 10,14 | 0,40 | 10,54 |
| 24 | Больничный Городок | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 24,2 | 2,75 | 26,97 | 1,23 | 28,2 |
| 25 | Оранжерея* | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Рыбцех | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 1,81 |
| 27 | Н. Чов | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 0,923 | 0,00 | 0,923 | 0,00 | 0,923 |
| 28 | Верхний Чов | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 10,68 | 1,32 | 12,00 | 0,603 | 12,603 |
| 29 | Кочпон | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 13,16 | 0,854 | 14,014 | 0,381 | 14,395 |
| 30 | РММТ | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 4,14 | 0,002 | 4,14 | 0,001 | 4,14 |
| 31 | ФАН | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 1,16 |
| 32 | Школьная | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 29,09 | 0,91 | 30,0 | 0,41 | 30,41 |
| 33 | Серова | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 14,31 | 0,71 | 15,02 | 0,31 | 15,33 |
| 34 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | АО «Комитекс» | 41,436 | 0,00 | 77,844, в т.ч. хознужда пар 36,407 | 0,00 | 77,844 |
| 35 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | ООО «Агро-Тепло» | 91,51 | 0,00 | 91,51 | 0,00 | 91,51 |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» | 5,73 | 0,0 | 5,73 | 0,0 | 5,73 |
| 37 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | РГУСП «Коми» по племенной работе | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | ООО «АВКО» | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,01 |

*Котельная Оранжерея в период 2023-2024 года не вырабатывала тепловой энергии.

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам
 действия источников тепловой энергии с разделением объектов 
строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных
 предприятий на каждом этапе

Ретроспективный анализ ввода жилья, зданий общественного
 и делового назначения, производственной застройки, общая характеристика
 и состояние жилого фонда

Сведения о движении строительных фондов представлены в таблицеТаблица 3.

Таблица 3. Сведения о движении строительных фондов

| № п/п | Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года, тыс. м2 | 9224,80 | 9436,00 | 9585,90 | 9730,73 | 9730,73 |
| 2 | Прибыло общей отапливаемой площади, тыс. м2, в том числе: | 211,20 | 149,90 | 144,83 | 103,73 | 103,73 |
| 2.1 | Новое строительство, тыс. м2, в том числе: | 214,20 | 152,50 | 148,95 | 110,13 | 110,13 |
| 2.1.1 | многоквартирные жилые здания, тыс. м2 | 141,1 | 96,3 | 104,15 | 94,89 | 94,89 |
| 2.1.2 | общественно-деловая застройка, тыс. м2 | 43,0 | 15,0 | 37,8 | 9,14 | 9,14 |
| 2.1.3 | индивидуальная жилищная застройка, тыс. м2 | 30,1 | 41,2 | 7,0 | 6,1 | 6,1 |
| 2.2 | Выбыло отапливаемой площади, тыс. м2 | 3 | 2,6 | 4,12 | 6,4 | 6,4 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь строительных фондов на конец года, тыс. м2 | 9436,00 | 9585,90 | 9730,73 | 9834,46 | 9834,46 |

Ретроспективные данные динамики численности населения городского округа Сыктывкар представлены на рисунке Рисунок 1.

Рисунок 1. Ретроспектива динамики численности населения города Сыктывкар

Сведения о населении города и обеспеченности жилой площадью (по годам, на конец года) представлены в таблице Таблица 4.

Таблица 4. Население города и обеспеченность жильем

| № п/п | Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население города, тыс. чел. | 259,252 | 258,437 | 233,105 | 231 | 232,811 |
| 2 | Площадь жилых помещений, тыс. м2 | 6676,30 | 6779,10 | 6856,90 | 6924,60 | 6924,60 |
| 3 | Обеспеченность населения города жильём, м2/чел. | 25,8 | 26,2 | 29,4 | 30,0 | 33,6 |

          - Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального деления 
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, 
общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Генеральный план МО ГО Сыктывкар предполагает, что в период до 2039 года население городского округа Сыктывкар достигнет величины 280 тыс. чел. В прогнозе утвержденной (прежней) схемы теплоснабжения численность населения к 2039 году оставалась на уровне базового года – 258,4 тыс. чел. Однако, по результатам Всероссийской переписи населения, численность населения города Сыктывкара была скорректирована до 233 тыс. чел., поэтому при актуализации схемы теплоснабжения прогноз численности населения был установлен на уровне нового базового года (2024).

Ретроспективные данные и сравнительные прогнозные данные динамики численности населения города Сыктывкар представлены на рисунке Рисунок 2.

Рисунок 2. Ретроспектива и прогнозы динамики численности населения г. Сыктывкар

Объем перспективной застройки определялся:

- по выданным разрешениям на строительство, проектным декларациям и данным, предоставленным застройщиками, с учетом как площади, так и внутреннего объёма проектируемых зданий;

- по данным генплана и детализированным планам застройки отдельных микрорайонов с указанием строительных площадей;

- по выданным теплоснабжающими организациями техническим условиям на присоединение зданий к сетям теплоснабжения;

Реестр объектов перспективного строительства представлен в Приложении 1 к настоящей Главе.

Обобщенные данные о приростах отапливаемых площадей на каждом этапе с разделением на многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома, общественно-деловые здания и производственную застройку представлены в таблице Таблица 5.

Таблица 5. Обобщенные данные о приростах отапливаемых площадей

| Год | Отапливаемая площадь, м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные жилые дома | Индивидуальные жилые дома | Общественно-деловая застройка | Производственная застройка | Расселение и снос аварийных и ветхих зданий | Все виды застройки |
| 2025 | 145111 | 6205 | 46122 | 0 | -9669 | 187769 |
| 2026 | 94294 | 6205 | 19200 | 618 | -7778 | 112539 |
| 2027 | 121678 | 6205 | 15000 | 0 | -8311 | 134572 |
| 2028 | 129608 | 6205 | 20000 | 0 | -10533 | 145280 |
| 2029 | 133356 | 6205 | 5000 | 0 | -11628 | 132933 |
| 2030 | 129692 | 6205 | 10980 | 0 | -10467 | 136410 |
| 2031 | 128603 | 6205 | 13000 | 0 | -11169 | 136639 |
| 2032 | 96932 | 6205 | 25000 | 0 | -11161 | 116976 |
| 2033 | 97334 | 6205 | 11040 | 0 | -10232 | 104347 |
| 2034 | 97331 | 6205 | 11040 | 0 | -10265 | 104311 |
| 2035 | 93153 | 6205 | 11040 | 0 | -10617 | 99781 |
| 2036 | 96248 | 6205 | 12340 | 0 | -11100 | 103693 |
| 2037 | 95653 | 6205 | 11540 | 0 | -11594 | 101804 |
| 2038 | 96753 | 6205 | 11540 | 0 | -11359 | 103139 |
| 2039 | 115200 | 6205 | 22080 | 0 | -11615 | 131870 |
| Итого: | 1670946 | 93075 | 244922 | 618 | -157498 | 1852063 |

Модель годовых приростов общей площади в жилищном фонде с учетом ретроспективных фактических данных представлена на рисункеРисунок 3. Данные учитывают планы по расселению и сносу аварийного и ветхого жилья.

Прогноз прироста строительных площадей при актуализации схемы теплоснабжения был полностью переработан и приведен в соответствие существующим темпам строительства, в прогноз сноса зданий составлен на весь расчетный период. В актуализированной схеме теплоснабжения прогноз прироста строительных площадей выполнен для каждого года расчетного периода.

Рисунок 3. Модель годовых приростов строительных площадей в жилищном фонде

Прирост общей площади жилищного фонда накопительным итогом в сравнении с прогнозом в утвержденной (прежней) схеме теплоснабжения представлен на рисункеРисунок 4. Согласно прогнозу, общая площадь жилого фонда в городе Сыктывкаре к 2039 году должна составить около 11,2 млн. м2 (прирост около 17% к существующему фонду). Площадь жилых помещений в многоквартирных и индивидуальных домах к 2039 году составит 8,5 млн. м2, что соответствует прогнозу генерального плана.

Рисунок 4. Прирост жилых строительных фондов накопительным итогом

Актуализированные прогнозные данные численности населения, величины жилищного фонда и обеспеченности населения жильём в городе Сыктывкаре в сравнении с утвержденной Схемой теплоснабжения представлены в таблицеТаблица 6.

Таблица 6. Обобщенный прогноз численности населения, величины жилищного фонда и обеспеченности населения жильём

| Год | Утвержденная схема теплоснабжения |  |  | Актуализированная схема теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс. чел. | Жилищный фонд, тыс. м2 | Обеспеченность жильём, м2/чел. | Население, тыс. чел. | Жилищный фонд, тыс. м2 | Обеспеченность жильём, м2/чел. |
| 2025 | 258,4 | 7104,4 | 27,5 | 231,0 | 7046,8 | 30,5 |
| 2026 | 258,4 | 7218,0 | 27,9 | 231,0 | 7131,6 | 30,9 |
| 2027 | 258,4 | 7313,6 | 28,3 | 231,0 | 7240,4 | 31,3 |
| 2028 | 258,4 | 7404,9 | 28,7 | 231,0 | 7357,7 | 31,9 |
| 2029 | 258,4 | 7535,4 | 29,2 | 231,0 | 7485,1 | 32,4 |
| 2030 | 258,4 | 7628,3 | 29,5 | 231,0 | 7611,5 | 33,0 |
| 2031 | 258,4 | 7718,3 | 29,9 | 231,0 | 7738,3 | 33,5 |
| 2032 | 258,4 | 7807,8 | 30,2 | 231,0 | 7830,2 | 33,9 |
| 2033 | 258,4 | 7899,3 | 30,6 | 231,0 | 7922,4 | 34,3 |
| 2034 | 258,4 | 7991,5 | 30,9 | 231,0 | 8014,6 | 34,7 |
| 2035 | 258,4 | 8079,5 | 31,3 | 231,0 | 8102,6 | 35,1 |
| 2036 | 258,4 | 8170,9 | 31,6 | 231,0 | 8192,7 | 35,5 |
| 2037 | 258,4 | 8260,5 | 32,0 | 231,0 | 8282,3 | 35,9 |
| 2038 | 258,4 | 8350,9 | 32,3 | 231,0 | 8372,7 | 36,2 |
| 2039 | 258,4 | 8455,3 | 32,7 | 231,0 | 8475,2 | 36,7 |

Прогноз обеспеченности населения жильём в городе Сыктывкаре, согласно актуализированной и утвержденной схемам теплоснабжения, представлен на рисункеРисунок 5.

Рисунок 5. Прогноз обеспеченности населения жильём

Данные о приростах отапливаемых площадей в жилищном фонде на период разработки Схемы теплоснабжения, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, представлены в таблице Таблица 7. Согласно требованиям «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», в качестве расчетного элемента территориального деления приняты кадастровые кварталы.

Таблица 7. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Прирост жилищного фонда, тыс.м2 | 171,20 | 137,50 | 111,15 | 100,99 | 12,30 | 151,32 | 100,50 | 127,88 | 135,81 | 139,56 | 135,90 | 134,81 | 103,14 | 103,54 | 103,54 | 99,36 | 102,45 | 101,86 | 102,96 | 121,41 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, тыс.м2 | 435,8 | 573,3 | 684,5 | 785,4 | 797,7 | 949,1 | 1049,6 | 1177,4 | 1313,3 | 1452,8 | 1588,7 | 1723,5 | 1826,7 | 1930,2 | 2033,7 | 2133,1 | 2235,5 | 2337,4 | 2440,4 | 2561,8 |
| Прирост по кадастровым кварталам, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:103006 | – | – | – | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| 11:05:103007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 55200 |
| 11:05:103008 | – | – | – | 12681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 65070 | 62500 | 63600 | 60000 |
| 11:05:103009 | – | – | – | 39872 | 0 | 20818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103010 | – | – | – | 0 | 0 | 21751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:104001 | – | – | – | 4423 | 3851 | 7913 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11:05:104002 | – | – | – | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11:05:105003 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 43924 | 46837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | 0 | 0 | 4181 | 4181 | 4181 | 8362 | 4181 | 8362 | 8362 | 4181 | 4181 | 4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731 | 2853 | 2853 | 2853 | 878 | 2853 | 2853 | 0 |
| 11:05:105023 | – | – | – | 0 | 0 | 8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105024 | – | – | – | 12681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67120 | 33560 | 33560 | 36651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106003 | – | – | – | 2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106006 | – | – | – | 7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106007 | – | – | – | 14023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106012 |  |  |  | 1886 | 0 | 26820 | 7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106016 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106017 | – | – | – | 0 | 0 | 18052 | 14828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | – | – | 0 | 2847 | 0 | 14640 | 13300 | 30590 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 22380 | 4200 | 17220 | 18180 | 13980 | 19440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | – | – | 0 | 0 | 7000 | 8820 | 7700 | 7056 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106042 | – | – | – | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201022 | – | – | – | 0 | 0 | 13672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201023 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9580 | 9580 | 6945 | 6890 | 6910 | 6880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:401007 | – | – | – | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
| 11:05:501005 | – | – | – | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 11:05:804001 | – | – | – | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |

Данные о приростах отапливаемых площадей в общественно-деловом и производственном фонде на период разработки Схемы теплоснабжения, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, представлены в таблицеТаблица 8.

Таблица 8. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых и производственных зданий с общей площадью фонда на период разработки Схемы теплоснабжения

Данные о сносе (выводе из эксплуатации) отапливаемых площадей жилых зданий на период разработки Схемы теплоснабжения, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, представлены в таблицеТаблица 9.

Таблица 9. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Снос жилищного фонда, тыс.м2 | 3,0 | 2,6 | 4,1 | 6,4 | 6,1 | 9,7 | 7,8 | 8,3 | 10,5 | 11,6 | 10,5 | 11,2 | 11,2 | 10,2 | 10,3 | 10,6 | 11,1 | 11,6 | 11,4 | 11,6 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, тыс.м2 | 6,2 | 8,8 | 12,9 | 19,3 | 25,4 | 35,1 | 42,8 | 51,2 | 61,7 | 73,3 | 83,8 | 95,0 | 106,1 | 116,3 | 126,6 | 137,2 | 148,3 | 159,9 | 171,3 | 182,9 |
| Снос по кадастровым кварталам, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:101001 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5798 |
| 11:05:103004 | – | – | – | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | – | – | -588 | 0 | -5502 | 0 | 0 | -3625 | -988 | -1588 | -1938 | -938 | -1000 | -950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105002 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -768 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | – | – | -811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3679 | -11594 | -4239 | -1632 |
| 11:05:105006 | – | – | – | -588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5115 | -7593 | -2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -590 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -2714 | 0 | -8689 | -3764 | -725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -1337 | -2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105013 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -671 | -999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105022 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | – | – | -773 | 0 | 0 | 0 | 0 | -331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1181 | -1385 | 0 | -5421 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | – | – | 0 | 0 | -387 | 0 | -1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | – | – | 0 | -6076 | 0 | 0 | -813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -5669 | -1638 | 0 | -938 | 0 | -913 | -3350 | -950 | -913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | – | – | 0 | 0 | -575 | 0 | 0 | -1001 | -1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106034 | – | – | – | 0 | 0 | -638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106035 | – | – | – | 0 | 0 | -668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106044 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106046 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106049 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -642 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106050 | – | – | – | -596 | 0 | 0 | 0 | 0 | -516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106051 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107001 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1742 | -2373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | – | – | 0 | 0 | -1899 | -675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107005 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2290 | -953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107008 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -843 | -2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107012 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013 | – | – | – | -738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107017 | – | – | – | -2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1417 | -525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1418 | -1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6599 | -1078 |
| 11:05:107020 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -521 | -3107 |
| 11:05:501003 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогноз прироста строительных фондов по площадкам строительства

При актуализации Схемы теплоснабжения все перспективные объекты были распределены по площадкам строительства с присвоением номера. Соответствие наименования объектов и номеров площадок приведено в общем реестре перспективных объектов строительства в Приложении 1 к Главе 2.

Сводные данные по прогнозу прироста строительных фондов с разделением по площадкам строительства представлены в таблицеТаблица 10.

Таблица 10. Реестр площадок строительства с указанием приростов отапливаемых площадей

| Номер площадки строительства | Приросты отапливаемых площадей, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2025-2039 гг. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 77280 | 309120 |
| 2 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 12375 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 660000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6370 | 3000 | 4100 | 0 | 13470 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 7 | 20818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20818 |
| 8 | 0 | 43924 | 46837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90761 |
| 9 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 10 | 21751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21751 |
| 11 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 13 | 0 | 7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7901 |
| 16 | 17008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17008 |
| 17 | 9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9812 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 7313 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9513 |
| 22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 9000 |
| 23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 4500 |
| 24 | 1100 | 5100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 20500 |
| 25 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 16500 |
| 26 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 34200 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 67120 | 33560 | 33560 | 36651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170891 |
| 28 | 3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031 |
| 30 | 8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8504 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731 | 2853 | 2853 | 2853 | 878 | 2853 | 2853 | 0 | 18874 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 38 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 |
| 39 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 |
| 41 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 42 | 0 | 0 | 9580 | 9580 | 6945 | 6890 | 6910 | 6880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46785 |
| 43 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 44 | 4181 | 4181 | 4181 | 8362 | 4181 | 14342 | 8362 | 4181 | 4181 | 4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60330 |
| 45 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 32400 |
| 46 | 1291 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36291 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13980 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18180 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 19390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19390 |
| 53 | 0 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 |
| 54 | 0 | 14640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14640 |
| 55 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 |
| 57 | 0 | 0 | 22380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22380 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19440 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13020 |
| 60 | 0 | 8820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8820 |
| 61 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 |
| 62 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7056 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| 65 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 68 | 0 | 14828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14828 |
| 69 | 18052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18052 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 72 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13672 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| снос | -9669 | -7778 | -8311 | -10533 | -11628 | -10467 | -11169 | -11161 | -10232 | -10265 | -10617 | -11100 | -11594 | -11359 | -11615 | -157498 |
| Общий итог | 187769 | 112539 | 134572 | 145280 | 132933 | 136410 | 136639 | 116976 | 104347 | 104311 | 99781 | 103693 | 101804 | 103139 | 131870 | 1852063 |

Схема расположения площадок строительства с указанием их номеров на карте города приведена на рисункеРисунок 6.

Более подробная схема расположения площадок строительства в центральной части города приведена на рисунке Рисунок 7.

Рисунок 6. Схема расположения площадок строительства с указанием их номеров

Рисунок 7. Схема расположения площадок строительства в центральной части города

Прогноз сноса зданий

Администрацией г. Сыктывкар был предоставлен перечень аварийных и ветхих зданий, предназначенных к сносу в 2024 году. Данный перечень представлен в таблицеТаблица 11.

Таблица 11. Перечень сносимых в 2024 году зданий

| Кадастровый адрес | площадка стр. | Наименование объекта | Документ | Источник теплоснабжения | Базовый 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч |
| 11:05:102021:238 | 19 | Склад строительных материалов, м. Дырнос | ТУ 1709 от 17.05.2022 | ЦВК | 500 | 0,2 | 0,2 |
| 11:05:103006 | 2 | Индивидуальная жилая застройка в районе Октябрьского пр-та | утв. Схема т/сн | индивидуальное | 825 | 0,0503 | 0,0668 |
| 11:05:104001 | 22 | Индивидуальная жилая застройка в районе ул. Ручейной | утв. Схема т/сн | индивидуальное | 600 | 0,0366 | 0,0486 |
| 11:05:104001:2439 | 20 | Квартал по ул. Ручейной. Дом №5 - 3 этап стр. | р/с 11-ru11301000-025г-2023 от 13.02.2024 | кот. Панева, 1/2 | 3251 | 0,2204 | 0,369 |
| 11:05:104002 | 23 | Индивидуальная жилая застройка в районе ул. Лесопарковой | утв. Схема т/сн | индивидуальное | 300 | 0,0183 | 0,0243 |
| 11:05:105018:378 | 36 | Республиканская инфекционная больница в г. Сыктывкаре (I этап) | ТУ 1723 от 06.02.2023 | кот. Больничный городок | 43776 | 1,948 | 2,1 |
| 11:05:105018:727 | 33 | Реконструкция пристройки главного корпуса и приемного отделения ГУ «Республиканская детская клиническая больница» под открытие специализированных педиатрических подразделений по адресу: ул. Пушкина, д. 116/6 | ТУ 1719 от 26.12.2022 | кот. Больничный городок | 25371 | 1,129 | 1,45 |
| 11:05:105018:80 | 35 | Склад-ангар, ул. Пушкина, 112/5 | ТУ ПАО Т Плюс | кот. Больничный городок | 311 | 0,04 | 0,04 |
| 11:05:106025 | – | Снос, Нагорный пр-д, 7 | утв. Схема т/сн | ЦВК | -550 | -0,044 | -0,044 |
| 11:05:106025 | – | Снос, Нагорный пр-д, 9 | утв. Схема т/сн | ЦВК | -513 | -0,041 | -0,041 |
| 11:05:106025 | – | Снос, Нагорный пр-д, 13 | утв. Схема т/сн | ЦВК | -525 | -0,042 | -0,042 |
| 11:05:106025 | – | Снос, Нагорный пр-д, 15 | утв. Схема т/сн | ЦВК | -513 | -0,041 | -0,041 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 54 | утв. Схема т/сн | ЦВК | -925 | -0,074 | -0,074 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 58 | утв. Схема т/сн | ЦВК | -775 | -0,062 | -0,062 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 62 | утв. Схема т/сн | ЦВК | -525 | -0,042 | -0,042 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 64 | утв. Схема т/сн | ЦВК | -825 | -0,066 | -0,066 |
| 11:05:106025 | – | Снос, ул. Орджоникидзе, 66 | утв. Схема т/сн | ЦВК | -925 | -0,074 | -0,074 |
| 11:05:106025:734 | 18 | Многоквартирный жилой дом в квартале "Центральный" (ЖК "Нагорный 2"), МЖД №1, ул. Орджоникидзе, 56/1 (сдан в 2022 г., присоединение к т/с) | р/в 11-ru11301000-004-2022 от 10.02.2022 | ЦВК | 2847 | 0,1595 | 0,2894 |
| 11:05:106032:6 | 66 | Реконструкция здания, ул. Советская, 15 | Дог.ТП №СТС-267/2022 от 30.05.2022 | ЦВК | 300 | 0,0137 | 0,0137 |
| 11:05:107002:55 | 70 | Нежилое офисное помещение Н-6, ул. Заводская, д.21 | ТУ ПАО Т Плюс | ЦВК | 2225 | 0,0959 | 0,0959 |
| 11:05:201015:32 | 77 | Административное здание, ул. Космонавтов, 18 | ТУ 4833 от 21.08.2023 АО Монди | ТЭЦ «СЛПК» | 1750 | 0,0735 | 0,1 |
| 11:05:201022:4542 | 76 | Детское образовательное учреждение в 4 мкр. Емваль, ул. Весенняя, 4стр. (присоединено к сетям 15.09.2023) | ТУ 1592 от 22.03.2022 АО Монди | ТЭЦ «СЛПК» | 15000 | 0,6675 | 1,99 |
| 11:05:401007 | 26 | Индивидуальная жилая застройка в ЖМ "Сосновая поляна", пгт. Краснозатонский | утв. Схема т/сн | индивидуальное | 2280 | 0,1389 | 0,1844 |
| 11:05:501004:1269 | 74 | Размещение водоочистной станции в пгт. В. Максаковка, пгт. В.Максаковка, ул. Лесосплавная, 26 | утв. Схема т/сн | индивидуальное | 383 | 0,0171 | 0,0211 |
| 11:05:501004:170 | 73 | Реконструируемое здание под размещение врачебной амбулатории на 170 посещений, пгт. В.Максаковка, ул. Лесосплавная, 34 | утв. Схема т/сн | индивидуальное | 928 | 0,0413 | 0,0505 |
| 11:05:501005 | 24 | Индивидуальная жилая застройка "Шордор" и "Шордор-2", пгт. Верхняя Максаковка | утв. Схема т/сн | индивидуальное | 1100 | 0,067 | 0,089 |
| 11:05:804001 | 25 | Индивидуальная жилая застройка "Яг-кар" (1 очередь), пгт. Верхняя Максаковка | утв. Схема т/сн | индивидуальное | 1100 | 0,067 | 0,089 |

Прогноз перспективной застройки в существующих зонах действия
источников тепловой энергии и в зонах ответственности ЕТО

Прогноз прироста ввода строительных фондов, распределенный в соответствии с границами существующих по состоянию на базовый период разработки Схемы теплоснабжения зон действия источников тепловой энергии, приведен в таблицеТаблица 12.

Прогноз прироста ввода строительных фондов, распределенный в соответствии с границами существующих по состоянию на базовый период разработки Схемы теплоснабжения зон действия источников тепловой энергии и зон ответственности единых теплоснабжающих организаций города Сыктывкара, приведен в таблицеТаблица 13.

Таблица 12. Распределение приростов площадей перспективной застройки по зонам источников тепловой энергии

| № п/п | № ЕТО | Источник тепловой энергии | Прирост площади перспективной застройки по годам, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2025-2039 |
| 1 | 1 | ТЭЦ СЛПК | 13672 | 0 | 9580 | 9580 | 6945 | 6890 | 6910 | 6880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60457 |
| 2 | – | Итого по источникам с комбин. выработкой тепловой и электрич. энергии | 13672 | 0 | 9580 | 9580 | 6945 | 6890 | 6910 | 6880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60457 |
| 3 | 4 | ЦВК | 100308 | 87415 | 93787 | 47375 | 26223 | 29755 | 26873 | 47775 | 5636 | 6483 | -1738 | -7522 | -6041 | 1314 | -1632 | 456011 |
| 4 | 2 | кот. Аэропорт | -1899 | -2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4008 |
| 5 | 4 | кот. Больничный городок | 14000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23484 |
| 6 | 4 | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5798 | -5798 |
| 7 | 6 | кот. ООО «Агро-Тепло» | 0 | 0 | 0 | 15000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 66370 | 63000 | 64100 | 60000 | 688470 |
| 8 | 4 | кот. Орбита | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 |
| 9 | 7 | кот. Панева, 1/2 | 7313 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9513 |
| 10 | 4 | кот. Серова | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3359 | -1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7120 | -4185 | -10934 |
| 11 | 4 | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1457 | -7017 | -3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11800 |
| 12 | – | Итого по котельным | 129022 | 87506 | 103787 | 62375 | 86223 | 89755 | 86873 | 104416 | 62393 | 59466 | 54936 | 58848 | 56959 | 58294 | 48385 | 1149238 |
| 13 | – | персп. кот. Югыд Чой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 77280 | 309120 |
| 14 | – | пристроенные котельные | 38870 | 14828 | 15000 | 67120 | 33560 | 33560 | 36651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239589 |
| 15 | – | индивидуальные источники | 6205 | 10205 | 6205 | 6205 | 6205 | 6205 | 6205 | 5680 | 3314 | 6205 | 6205 | 6205 | 6205 | 6205 | 6205 | 93659 |
| 16 | – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим источникам тепловой энергии | 45075 | 25033 | 21205 | 73325 | 39765 | 39765 | 42856 | 5680 | 41954 | 44845 | 44845 | 44845 | 44845 | 44845 | 83485 | 642368 |
| 17 | – | Итого | 187769 | 112539 | 134572 | 145280 | 132933 | 136410 | 136639 | 116976 | 104347 | 104311 | 99781 | 103693 | 101804 | 103139 | 131870 | 1852063 |

Таблица 13. Распределение приростов площадей перспективной застройки по зонам ЕТО

| № п/п | № ЕТО | Наименование ЕТО | Прирост площади перспективной застройки по годам, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2024-2039 |
| 1 | 1 | ЭМУП «Жилкомхоз» | 16750 | 13672 | 0 | 9580 | 9580 | 6945 | 6890 | 6910 | 6880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77207 |
| 2 | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | 0 | -1899 | -2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4008 |
| 3 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2024 – СТС «Комитеплоэнерго») | 69254 | 123608 | 87415 | 103787 | 47375 | 26223 | 29755 | 26873 | 44416 | 2393 | -534 | -5064 | -7522 | -6041 | -5806 | -11615 | 524517 |
| 4 | 6 | ООО «Агро-Тепло» | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 66370 | 63000 | 64100 | 60000 | 688470 |
| 5 | 7 | ООО «СТК» | 3251 | 7313 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12764 |
| 6 | – | Прочие источники | 7516 | 45075 | 25033 | 21205 | 73325 | 39765 | 39765 | 42856 | 5680 | 41954 | 44845 | 44845 | 44845 | 44845 | 44845 | 83485 | 649884 |
| 7 | – | Итого | 96771 | 187769 | 112539 | 134572 | 145280 | 132933 | 136410 | 136639 | 116976 | 104347 | 104311 | 99781 | 103693 | 101804 | 103139 | 131870 | 1948834 |

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения
 прогноза перспективной застройки

Итоговые показатели перспективного строительства в г.о. Сыктывкаре с указанием процентного прироста различных видов застройки относительно уровня базового года представлены в таблицеТаблица 14.

Таблица 14. Итоговые показатели перспективного строительства в г.о. Сыктывкаре

| № п/п | Наименование показателя | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | Всего на 2039 год/ Прирост к уровню 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на начало года, тыс. м2 | 9555,56 | 9627,24 | 9784,91 | 9902,58 | 10008,87 | 10104,39 | 10235,41 | 10327,28 | 10414,27 | 10502,52 | 10594,73 | 10688,00 | 10776,74 | 10870,07 | 10960,33 | 11051,93 | 15,66% |
| 2 | Прирост жилого фонда всего, тыс. м2, в т.ч.: | 71,68 | 157,67 | 117,67 | 106,30 | 95,52 | 131,02 | 91,87 | 86,99 | 88,25 | 92,21 | 93,27 | 88,74 | 93,33 | 90,26 | 91,60 | 112,64 | 57,14% |
| 2.1 | Новое строительство, в т.ч. | 77,76 | 167,34 | 125,44 | 114,61 | 106,05 | 142,65 | 102,34 | 98,16 | 99,41 | 102,44 | 103,54 | 99,36 | 104,43 | 101,86 | 102,96 | 124,26 | 59,80% |
| 2.2 | Прирост многоквартирного жилого фонда, тыс. м2 | 71,553 | 161,134 | 119,238 | 108,401 | 99,848 | 136,447 | 96,132 | 91,952 | 93,201 | 96,237 | 97,331 | 93,153 | 98,223 | 95,653 | 96,753 | 118,053 | 64,99% |
| 2.3 | Прирост индивидуального жилого фонда, тыс. м2 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 6,205 | 0,00% |
| 2.4 | Убыль жилого фонда вследствие расселения и сноса, тыс. м2 | 6,076 | 9,669 | 7,778 | 8,311 | 10,533 | 11,628 | 10,467 | 11,169 | 11,161 | 10,232 | 10,265 | 10,617 | 11,1 | 11,594 | 11,359 | 11,615 | 91,16% |
| 3 | Общая площадь жилищного фонда на конец года, тыс. м2 | 8340,63 | 8492,095 | 8603,555 | 8703,645 | 8792,96 | 8917,779 | 9003,444 | 9084,227 | 9166,267 | 9252,272 | 9339,338 | 9421,874 | 9508,997 | 9593,056 | 9678,45 | 9784,888 | 17,32% |
| 4 | Население города, тыс. чел. | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 258,4 | 0,00% |
| 5 | Обеспеченность жильём, м2 на 1 чел. | 37,3 | 37,9 | 38,3 | 38,7 | 39,1 | 39,6 | 40,0 | 40,3 | 40,6 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,1 | 42,4 | 42,8 | 43,2 | 15,82% |
| 6 | Прирост общественно-делового фонда, тыс. м2 | 78,4 | 37,5 | 13,0 | 15,0 | 20,0 | 5,0 | 11,0 | 13,0 | 25,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 12,3 | 11,5 | 11,5 | 22,1 | -71,81% |
| 7 | Прирост производственного фонда, тыс. м2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| 8 | Общая площадь общественно-делового и производственного фонда на конец года, тыс. м2, в т.ч: | 297,892 | 335,392 | 348,392 | 363,392 | 383,392 | 388,392 | 399,372 | 412,372 | 437,372 | 448,412 | 459,452 | 470,492 | 482,832 | 494,372 | 505,912 | 527,992 | 77,24% |
| 9 | Общий прирост строительных фондов, тыс. м2 | 150,59 | 195,17 | 130,67 | 121,30 | 115,52 | 136,02 | 102,85 | 99,99 | 113,25 | 103,25 | 104,31 | 99,78 | 105,67 | 101,80 | 103,14 | 134,72 | -10,54% |
| 10 | Общая площадь строительных фондов на конец года, тыс.м2 | 9926,56 | 10121,73 | 10252,40 | 10373,69 | 10489,21 | 10625,24 | 10728,09 | 10828,07 | 10941,32 | 11044,57 | 11148,88 | 11248,66 | 11354,33 | 11456,13 | 11559,27 | 11693,99 | 17,81% |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам 
теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального
 деления на каждом этапе

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии
 на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных
 с требованиями к энергетической эффективности объектов 
теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

          - Показатели удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления 
на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение Прогноз прироста тепловых 
нагрузок в г.о. Сыктывкаре за счет нового строительства производился на основе 
прогноза перспективной застройки и расчета перспективных тепловых нагрузок
 с использованием действующих нормативов теплопотребления для разных 
типов жилых и общественно-деловых зданий.

Прогноз прироста тепловых нагрузок в г.о. Сыктывкаре за счет нового строительства производился на основе прогноза перспективной застройки и расчета перспективных тепловых нагрузок с использованием действующих нормативов теплопотребления для разных типов жилых и общественно-деловых зданий.

При расчёте перспективных тепловых нагрузок использовались удельные расходы теплоты на отопление и вентиляцию, приведённые в СП 50-13330-2012 «Тепловая защита зданий». Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода были приняты в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Для жилых зданий было введено разделение на группы домов. Удельное теплопотребление в системах отопления определялось отдельно для многоквартирных многоэтажных, многоквартирных среднеэтажных и малоэтажных индивидуальных жилых зданий в пересчете на квадратный метр площади на основе анализа и усреднения характеристик строящихся в настоящее время зданий (объём здания, этажность), согласно выданным разрешениям на строительство и проектным декларациям.

В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию во вновь создаваемых зданиях должна уменьшаться:

с 1 января 2018 года – не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню;

с 1 января 2023 года – не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню;

с 1 января 2028 года – не менее чем на 50 % по отношению к базовому уровню;

С учетом этих документов для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки за основу принимаются следующие данные:

- на период 2024–2027 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 40 % по отношению к базовому уровню;

- на период 2028-2034 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 50 % по отношению к базовому уровню.

Средневзвешенные величины удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 м2 площади разных типов застройки при актуализации Схемы теплоснабжения были обновлены в соответствии с характеристиками возводимых в настоящее время зданий и приведены в таблицеТаблица 15.

Таблица 15. Удельные тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию

| Год ввода в эксплуатацию | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2024-2027 | Жилая многоэтажная | 0,0993 | 0 | 0,0674 | 0,1667 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,1192 | 0 | 0,0674 | 0,1866 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,1460 | 0 | 0,0674 | 0,2134 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,0521 | 0,0637 | 0,0211 | 0,1369 |
| 2028-2039 | Жилая многоэтажная | 0,0828 | 0 | 0,0674 | 0,1502 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,0993 | 0 | 0,0674 | 0,1667 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,1217 | 0 | 0,0674 | 0,1891 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,0434 | 0,0531 | 0,0211 | 0,1176 |

Продолжение таблицы Таблица 15

| Год ввода в эксплуатацию | Тип застройки | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2024-2027 | Жилая многоэтажная | 36,0 | 0 | 8,0 | 44,0 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 43,2 | 0 | 8,0 | 51,2 |
|  | Жилая индивидуальная | 52,9 | 0 | 8,0 | 60,9 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 19,0 | 23,0 | 2,5 | 44,5 |
| 2028-2039 | Жилая многоэтажная | 25,0 | 0 | 8,0 | 33,0 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 36,0 | 0 | 8,0 | 44,0 |
|  | Жилая индивидуальная | 44,1 | 0 | 8,0 | 52,1 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 16,0 | 19,0 | 2,5 | 37,5 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

          - Прогнозы прироста тепловых нагрузок на каждом этапе за счет нового строительства, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки

Обобщенные прогнозные приросты тепловых нагрузок на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки представлены в таблицеТаблица 16.

Таблица 16. Обобщенные прогнозные приросты тепловых нагрузок на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки

| Год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирная жилая застройка |  |  | Индивидуальная жилая застройка |  |  | Общественно-деловая застройка |  |  | Производственная застройка |  |  | Вычитаемые нагрузки за счет сноса |  |  | Всего |  |  |
|  | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего |
| 2025 | 5,2296 | 1,1607 | 6,3903 | 0,3285 | 0,0496 | 0,3781 | 2,2571 | 0,1041 | 2,3612 | 0 | 0 | 0 | -0,9944 | -0,0631 | -1,0575 | 6,8208 | 1,2513 | 8,0721 |
| 2026 | 3,3867 | 0,7543 | 4,141 | 0,3285 | 0,0496 | 0,3781 | 0,8064 | 0,048 | 0,8544 | 0,082 | 0,0015 | 0,0835 | -0,622 | -0,06 | -0,682 | 3,9816 | 0,7934 | 4,775 |
| 2027 | 4,4688 | 0,9733 | 5,4421 | 0,3285 | 0,0496 | 0,3781 | 0,63 | 0,0375 | 0,6675 | 0 | 0 | 0 | -0,701 | -0,015 | -0,716 | 4,7263 | 1,0454 | 5,7717 |
| 2028 | 3,9338 | 1,0367 | 4,9705 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,7 | 0,05 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | -1,0686 | -0,0466 | -1,1152 | 3,8388 | 1,0897 | 4,9285 |
| 2029 | 4,0295 | 1,0669 | 5,0964 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,175 | 0,0125 | 0,1875 | 0 | 0 | 0 | -0,93 | -0,005 | -0,935 | 3,5481 | 1,124 | 4,6721 |
| 2030 | 3,9195 | 1,0374 | 4,9569 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,3843 | 0,0275 | 0,4118 | 0 | 0 | 0 | -0,805 | 0 | -0,805 | 3,7724 | 1,1145 | 4,8869 |
| 2031 | 3,8868 | 1,0287 | 4,9155 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,455 | 0,0325 | 0,4875 | 0 | 0 | 0 | -0,843 | 0 | -0,843 | 3,7724 | 1,1108 | 4,8832 |
| 2032 | 2,9591 | 0,7753 | 3,7344 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,875 | 0,0625 | 0,9375 | 0 | 0 | 0 | -0,9741 | -0,0418 | -1,0159 | 3,1336 | 0,8456 | 3,9792 |
| 2033 | 2,9533 | 0,7786 | 3,7319 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,3864 | 0,0276 | 0,414 | 0 | 0 | 0 | -0,9298 | -0,0245 | -0,9543 | 2,6835 | 0,8313 | 3,5148 |
| 2034 | 2,9532 | 0,7786 | 3,7318 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,3864 | 0,0276 | 0,414 | 0 | 0 | 0 | -0,9622 | -0,0294 | -0,9916 | 2,651 | 0,8264 | 3,4774 |
| 2035 | 2,8279 | 0,7452 | 3,5731 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,3864 | 0,0276 | 0,414 | 0 | 0 | 0 | -1,115 | -0,0198 | -1,1348 | 2,3729 | 0,8026 | 3,1755 |
| 2036 | 2,9393 | 0,77 | 3,7093 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,4319 | 0,0309 | 0,4628 | 0 | 0 | 0 | -1,1336 | -0,0206 | -1,1542 | 2,5112 | 0,8299 | 3,3411 |
| 2037 | 2,9179 | 0,7652 | 3,6831 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,4039 | 0,0289 | 0,4328 | 0 | 0 | 0 | -1,11 | 0 | -1,11 | 2,4854 | 0,8437 | 3,3291 |
| 2038 | 2,9575 | 0,774 | 3,7315 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,4039 | 0,0289 | 0,4328 | 0 | 0 | 0 | -1,09 | 0 | -1,09 | 2,545 | 0,8525 | 3,3975 |
| 2039 | 3,456 | 0,9216 | 4,3776 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,7728 | 0,0552 | 0,828 | 0 | 0 | 0 | -1,156 | 0 | -1,156 | 3,3464 | 1,0264 | 4,3728 |
| Всего | 53,15 | 13,4153 | 66,5653 | 4,5972 | 0,7936 | 5,3908 | 13,2261 | 0,8157 | 14,0418 | 0,322 | 0,0015 | 0,3235 | -14,9207 | -0,3258 | -15,2465 | 56,3746 | 14,7003 | 71,0749 |

Приросты тепловой нагрузки по годам расчетного периода в актуализированной и утвержденной схемах теплоснабжения представлены на графике на рисункеРисунок 8. Прогноз необычно высокого прироста тепловой нагрузки в 2024 г. в утвержденной (прежней) схеме теплоснабжения не подтвердился, так как фактический ввод строительных площадей оказался гораздо ниже.

Рисунок 8. Прирост тепловых нагрузок по годам в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения

Сравнение прогноза прироста тепловых нагрузок нарастающим итогом в утвержденной (прежней) и актуализированной (настоящей) Схемах теплоснабжения представлено на рисункеРисунок 9.

Рисунок 9. Сравнение прогноза суммарных тепловых нагрузок в актуализированной и утвержденной Схемах теплоснабжения

Прирост тепловой нагрузки в проектируемых жилых зданиях на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлен в таблицеТаблица 17.

Таблица 17. Прирост тепловой нагрузки в проектируемых жилых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Прирост тепловой нагрузки в жилом фонде, Гкал/ч | – | – | – | 5,55 | 3,75 | 0,76 | 6,77 | 4,52 | 5,82 | 5,29 | 5,42 | 5,28 | 5,24 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 3,90 | 4,03 | 4,01 | 4,05 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вент., Гкал/ч | – | – | – | 4,86 | 3,11 | 0,66 | 5,56 | 3,72 | 4,80 | 4,21 | 4,30 | 4,19 | 4,16 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,10 | 3,21 | 3,19 | 3,23 |
| ГВС, Гкал/ч | – | – | – | 0,69 | 0,64 | 0,098 | 1,210 | 0,804 | 1,023 | 1,086 | 1,117 | 1,087 | 1,078 | 0,825 | 0,828 | 0,828 | 0,795 | 0,820 | 0,815 | 0,824 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, Гкал/ч | – | – | – | 5,55 | 9,30 | 10,06 | 16,82 | 21,34 | 27,16 | 32,46 | 37,88 | 43,16 | 48,39 | 52,45 | 56,51 | 60,56 | 64,46 | 68,49 | 72,50 | 76,55 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:103006 | – | – | – | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 11:05:103007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0488 | 1,0488 | 1,0488 | 1,0488 | 1,0488 | 1,0488 | 2,0976 |
| 11:05:103008 | – | – | – | 0,5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,5031 | 2,39 | 2,4384 | 2,28 |
| 11:05:103009 | – | – | – | 1,759 | 0 | 0,9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103010 | – | – | – | 0 | 0 | 0,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:104001 | – | – | – | 0,3035 | 0,257 | 0,4778 | 0,0366 | 0,0366 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 |
| 11:05:104002 | – | – | – | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 |
| 11:05:105003 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,9327 | 2,0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1382 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | 0 | 0 | 0,1839 | 0,1839 | 0,1839 | 0,3176 | 0,1588 | 0,3176 | 0,3176 | 0,1588 | 0,1588 | 0,1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1641 | 0,1255 | 0,1255 | 0,1255 | 0,0386 | 0,1255 | 0,1255 | 0 |
| 11:05:105023 | – | – | – | 0 | 0 | 0,3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105024 | – | – | – | 0,5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5506 | 1,2753 | 1,2753 | 1,3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106003 | – | – | – | 0,1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106006 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106012 | – | – | – | 0,0975 | 0 | 1,1811 | 0,3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106016 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106017 | – | – | – | 0 | 0 | 0,686 | 0,6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | – | – | 0 | 0,1595 | 0 | 0,6441 | 0,5852 | 1,1624 | 0,1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9847 | 0,1596 | 0,6544 | 0,6908 | 0,5312 | 0,7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | – | – | 0 | 0 | 0,308 | 0,3881 | 0,3388 | 0,2681 | 0,2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106042 | – | – | – | 0 | 0 | 0,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201022 | – | – | – | 0 | 0 | 0,6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201023 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4905 | 0,3934 | 0,2766 | 0,2744 | 0,2752 | 0,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:401007 | – | – | – | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 |
| 11:05:501005 | – | – | – | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 11:05:804001 | – | – | – | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |

Снижение тепловой нагрузки в сносимых зданиях на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлено в таблицеТаблица 18.

Таблица 18. Снижение тепловой нагрузки в сносимых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Снижение тепловой нагрузки в сносимых зданиях, Гкал/ч | 0,18 | 0,16 | 0,25 | 0,56 | 0,49 | 1,06 | 0,68 | 0,72 | 1,12 | 0,94 | 0,81 | 0,84 | 1,02 | 0,95 | 0,99 | 1,13 | 1,15 | 1,11 | 1,09 | 1,16 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вент., Гкал/ч | 0,18 | 0,16 | 0,25 | 0,56 | 0,49 | 0,99 | 0,62 | 0,70 | 1,07 | 0,93 | 0,81 | 0,84 | 0,97 | 0,93 | 0,96 | 1,12 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,16 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, Гкал/ч | 0,37 | 0,53 | 0,78 | 1,34 | 1,82 | 2,88 | 3,56 | 4,28 | 5,39 | 6,33 | 7,13 | 7,97 | 8,99 | 9,94 | 10,94 | 12,07 | 13,23 | 14,34 | 15,43 | 16,58 |
| Снижение по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:101001 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,578 |
| 11:05:103004 | – | – | – | -0,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | – | – | -0,047 | 0 | -0,455 | 0 | 0 | -0,314 | -0,084 | -0,127 | -0,155 | -0,075 | -0,08 | -0,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105002 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0868 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | – | – | -0,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,334 | -1,11 | -0,365 | -0,153 |
| 11:05:105006 | – | – | – | -0,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,409 | -0,557 | -0,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,066 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,217 | 0 | -0,695 | -0,269 | -0,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,151 | -0,2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105013 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,088 | -0,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105022 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | – | – | -0,0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1096 | -0,1349 | 0 | -0,5864 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | – | – | 0 | 0 | -0,0419 | 0 | -0,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | – | – | 0 | -0,486 | 0 | 0 | -0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,454 | -0,104 | 0 | -0,075 | 0 | -0,073 | -0,268 | -0,076 | -0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | – | – | 0 | 0 | -0,046 | 0 | 0 | -0,08 | -0,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106034 | – | – | – | 0 | 0 | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106035 | – | – | – | 0 | 0 | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106044 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106046 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106049 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,081 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106050 | – | – | – | -0,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106051 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107001 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,2028 | -0,1838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | – | – | 0 | 0 | -0,3346 | -0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107005 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,252 | -0,122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107008 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,098 | -0,1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107012 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013 | – | – | – | -0,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107017 | – | – | – | -0,1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1521 | -0,0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1698 | -0,1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,67 | -0,107 |
| 11:05:107020 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,055 | -0,318 |
| 11:05:501003 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост тепловой нагрузки в проектируемых зданиях общественно-делового и производственного фонда на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлен в таблицеТаблица 19.

Таблица 19. Прирост тепловой нагрузки в проектируемых зданиях общественно-делового и производственного фонда на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Прирост тепловой нагрузки в О/Д и производственном фонде, Гкал/ч | – | – | 2,21 | 0,41 | 4,23 | 2,36 | 0,94 | 0,67 | 0,75 | 0,19 | 0,41 | 0,49 | 0,94 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,46 | 0,43 | 0,43 | 0,83 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вент., Гкал/ч | – | – | 2,12 | 0,38 | 4,01 | 2,26 | 0,89 | 0,63 | 0,70 | 0,18 | 0,38 | 0,46 | 0,88 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,43 | 0,40 | 0,40 | 0,77 |
| ГВС, Гкал/ч | – | – | 0,09 | 0,02 | 0,21 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| Прирост накопительным итогом, Гкал/ч | – | – | 2,21 | 2,617 | 6,84 | 9,20 | 10,14 | 10,81 | 11,56 | 11,75 | 12,16 | 12,65 | 13,58 | 14,00 | 14,41 | 14,83 | 15,29 | 15,72 | 16,15 | 16,98 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:102021 | – | – | – | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,828 |
| 11:05:103008 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0488 | 0,0188 | 0,0188 | 0 |
| 11:05:104001 | – | – | – | 0,0575 | 0 | 0 | 0,0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | – | – | 0 | 0 | 0,0703 | 0,2225 | 0,2225 | 0,1875 | 0,1875 | 0,1875 | 0,1875 | 0,1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | – | – | 0 | 0 | 0,6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018 | – | – | – | 0 | 3,117 | 0,684 | 0 | 0,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105022 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105023 | – | – | – | 0,0534 | 0 | 0,1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106001 | – | – | – | 0 | 0 | 0,1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106002 | – | – | – | 0 | 0 | 0,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106032 | – | – | – | 0 | 0,0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106034 | – | – | – | 0 | 0 | 0,1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106037 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106042 | – | – | – | 0,2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002 | – | – | – | 0 | 0,0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107003 | – | – | – | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013 | – | – | – | 0 | 0 | 0,2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201006 | – | – | – | 0,0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201015 | – | – | – | 0 | 0,0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201022 | – | – | – | 0 | 0,6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004 | – | – | – | 0 | 0,0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлен в таблицеТаблица 20.

Таблица 20. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вент. и ГВС, Гкал/ч | – | – | – | 3,599 | 4,498 | 8,072 | 4,775 | 5,772 | 4,929 | 4,672 | 4,887 | 4,883 | 3,979 | 3,515 | 3,477 | 3,176 | 3,341 | 3,329 | 3,398 | 4,373 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция, Гкал/ч | – | – | – | 2,94 | 4,19 | 6,82 | 3,98 | 4,73 | 3,84 | 3,55 | 3,77 | 3,77 | 3,13 | 2,68 | 2,65 | 2,37 | 2,51 | 2,49 | 2,55 | 3,35 |
| ГВС, Гкал/ч | – | – | – | 0,66 | 0,31 | 1,25 | 0,79 | 1,05 | 1,09 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | 0,80 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 1,03 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, Гкал/ч | – | – | – | 3,60 | 8,10 | 16,17 | 20,94 | 26,72 | 31,64 | 36,32 | 41,20 | 46,09 | 50,07 | 53,58 | 57,06 | 60,23 | 63,57 | 66,90 | 70,30 | 74,67 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:101001 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,578 |
| 11:05:102021 | – | – | – | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103004 | – | – | – | -0,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103006 | – | – | – | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 11:05:103007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4628 | 1,4628 | 1,4628 | 1,4628 | 1,4628 | 1,4628 | 2,9256 |
| 11:05:103008 | – | – | – | 0,5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5625 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,5519 | 2,4088 | 2,4572 | 2,28 |
| 11:05:103009 | – | – | – | 1,759 | 0 | 0,9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103010 | – | – | – | 0 | 0 | 0,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:104001 | – | – | – | 0,361 | 0,257 | 0,4778 | 0,1345 | 0,0366 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0313 |
| 11:05:104002 | – | – | – | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 |
| 11:05:105001 | – | – | – | -0,047 | 0 | -0,3847 | 0,2225 | 0,2225 | -0,1265 | 0,1035 | 0,0605 | 0,0325 | 0,1125 | -0,08 | -0,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105002 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0868 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105003 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,9327 | 2,0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | – | – | -0,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,334 | -1,11 | -0,365 | -0,153 |
| 11:05:105006 | – | – | – | -0,047 | 0 | 0 | 0 | 0,1382 | 0,1188 | 0,1188 | -0,2902 | -0,4382 | -0,1202 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0,1188 | 0 |
| 11:05:105007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,066 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | 0 | 0 | 0,1839 | 0,1839 | -0,0331 | 0,3176 | -0,5362 | 0,2729 | 0,2596 | 0,1588 | 0,1588 | 0,1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | – | – | 0 | 0 | 0,6675 | 0 | -0,151 | -0,2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105013 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,088 | -0,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018 | – | – | – | 0 | 3,117 | 0,684 | 0 | 0,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9141 | 0,1255 | 0,1255 | 0,1255 | 0,0386 | 0,1255 | 0,1255 | 0 |
| 11:05:105022 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | -0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105023 | – | – | – | 0,0534 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105024 | – | – | – | 0,5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5506 | 1,2753 | 1,2753 | 1,3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | – | – | -0,0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106001 | – | – | – | 0 | 0 | 0,1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106002 | – | – | – | 0 | 0 | 0,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106003 | – | – | – | 0,1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1096 | -0,1349 | 0 | -0,5864 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106006 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106012 | – | – | – | 0,0975 | 0 | 1,1811 | 0,3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106016 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106017 | – | – | – | 0 | 0 | 0,686 | 0,6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | – | – | 0 | 0 | -0,0419 | 0,356 | -0,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | – | – | 0 | -0,3265 | 0 | 0,6441 | 0,5202 | 1,1624 | 0,1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,454 | 0,8807 | 0,1596 | 0,5794 | 0,6908 | 0,4582 | 0,4707 | -0,076 | -0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | – | – | 0 | 0 | 0,262 | 0,3881 | 0,3388 | 0,1881 | 0,1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106032 | – | – | – | 0 | 0,0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106034 | – | – | – | 0 | 0 | 0,0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106035 | – | – | – | 0 | 0 | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106037 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106042 | – | – | – | 0,2714 | 0 | 0,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106044 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106046 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106049 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,081 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106050 | – | – | – | -0,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106051 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107001 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,2028 | -0,1838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002 | – | – | – | 0 | 0,0959 | 0 | 0 | 0 | -0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107003 | – | – | – | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | – | – | 0 | 0 | -0,3346 | -0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107005 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,252 | -0,122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107008 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,098 | -0,1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107012 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013 | – | – | – | -0,076 | 0 | 0,2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107017 | – | – | – | -0,1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1521 | -0,0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1698 | -0,1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,67 | -0,107 |
| 11:05:107020 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,055 | -0,318 |
| 11:05:201006 | – | – | – | 0,0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201015 | – | – | – | 0 | 0,0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201022 | – | – | – | 0 | 0,6675 | 0,6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201023 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4905 | 0,3934 | 0,2766 | 0,2744 | 0,2752 | 0,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:401007 | – | – | – | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 | 0,1187 |
| 11:05:501003 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004 | – | – | – | 0 | 0,0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | – | – | – | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,245 | 0,067 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 11:05:804001 | – | – | – | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |

Прогнозы изменения объемов потребления тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства и сноса зданий, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением по видам теплопотребления
и по видам новой застройки

Обобщенные прогнозные приросты потребления тепловой энергии на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки представлены в таблицеТаблица 21.

Таблица 21. Обобщенные прогнозные приросты потребления тепловой энергии на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки

| Год | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирная жилая застройка |  |  | Индивидуальная жилая застройка |  |  | Общественно-деловая застройка |  |  | Производственная застройка |  |  | Вычитаемые нагрузки за счет сноса |  |  | Всего |  |  |
|  | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего |
| 2025 | 14,426 | 9,779 | 24,205 | 0,908 | 0,417 | 1,325 | 6,226 | 0,877 | 7,103 | 0 | 0 | 0 | -2,744 | -0,533 | -3,277 | 18,816 | 10,54 | 29,356 |
| 2026 | 9,343 | 6,353 | 15,696 | 0,908 | 0,417 | 1,325 | 2,224 | 0,403 | 2,627 | 0,226 | 0,013 | 0,239 | -1,714 | -0,505 | -2,219 | 10,987 | 6,681 | 17,668 |
| 2027 | 12,33 | 8,199 | 20,529 | 0,908 | 0,417 | 1,325 | 1,738 | 0,316 | 2,054 | 0 | 0 | 0 | -1,932 | -0,126 | -2,058 | 13,044 | 8,806 | 21,85 |
| 2028 | 10,854 | 8,734 | 19,588 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 1,931 | 0,421 | 2,352 | 0 | 0 | 0 | -2,947 | -0,393 | -3,34 | 10,592 | 9,179 | 19,771 |
| 2029 | 11,118 | 8,988 | 20,106 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,483 | 0,105 | 0,588 | 0 | 0 | 0 | -2,564 | -0,042 | -2,606 | 9,791 | 9,468 | 19,259 |
| 2030 | 10,814 | 8,74 | 19,554 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 1,06 | 0,231 | 1,291 | 0 | 0 | 0 | -2,219 | 0 | -2,219 | 10,409 | 9,388 | 19,797 |
| 2031 | 10,723 | 8,666 | 19,389 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 1,255 | 0,273 | 1,528 | 0 | 0 | 0 | -2,325 | 0 | -2,325 | 10,407 | 9,356 | 19,763 |
| 2032 | 8,164 | 6,532 | 14,696 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 2,414 | 0,526 | 2,94 | 0 | 0 | 0 | -2,687 | -0,352 | -3,039 | 8,645 | 7,123 | 15,768 |
| 2033 | 8,147 | 6,559 | 14,706 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 1,066 | 0,233 | 1,299 | 0 | 0 | 0 | -2,565 | -0,206 | -2,771 | 7,402 | 7,003 | 14,405 |
| 2034 | 8,147 | 6,559 | 14,706 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 1,066 | 0,233 | 1,299 | 0 | 0 | 0 | -2,655 | -0,247 | -2,902 | 7,312 | 6,962 | 14,274 |
| 2035 | 7,801 | 6,278 | 14,079 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 1,066 | 0,233 | 1,299 | 0 | 0 | 0 | -3,076 | -0,167 | -3,243 | 6,545 | 6,761 | 13,306 |
| 2036 | 8,108 | 6,487 | 14,595 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 1,192 | 0,261 | 1,453 | 0 | 0 | 0 | -3,126 | -0,174 | -3,3 | 6,928 | 6,991 | 13,919 |
| 2037 | 8,049 | 6,446 | 14,495 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 1,114 | 0,244 | 1,358 | 0 | 0 | 0 | -3,061 | 0 | -3,061 | 6,856 | 7,107 | 13,963 |
| 2038 | 8,159 | 6,521 | 14,68 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 1,114 | 0,244 | 1,358 | 0 | 0 | 0 | -3,006 | 0 | -3,006 | 7,021 | 7,182 | 14,203 |
| 2039 | 9,534 | 7,764 | 17,298 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 2,132 | 0,466 | 2,598 | 0 | 0 | 0 | -3,187 | 0 | -3,187 | 9,233 | 8,647 | 17,88 |
| Всего | 146,63 | 113,016 | 259,646 | 12,68 | 6,672 | 19,352 | 36,487 | 6,872 | 43,359 | 0,888 | 0,013 | 0,901 | -41,148 | -2,745 | -43,893 | 155,537 | 123,828 | 279,365 |

Приросты потребления тепловой энергии по годам расчетного периода в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения представлен на графике на рисункеРисунок 10. Прогноз необычно высокого прироста потребления тепловой энергии в 2024 г. в утвержденной (прежней) схеме теплоснабжения не подтвердился, так как фактический ввод строительных площадей оказался гораздо ниже.

Рисунок 10. Приросты потребления тепловой энергии по годам в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения

Прирост потребления тепловой энергии нарастающим итогом в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения представлен на графике на рисункеРисунок 11.

Рисунок 11. Прирост потребления тепловой энергии нарастающим итогом в утвержденной 
и актуализированной схемах теплоснабжения

Прирост потребления тепловой энергии в проектируемых жилых зданиях на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлен в таблице Таблица 22.

Таблица 22. Прирост потребления тепловой энергии в проектируемых жилых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Прирост потребления тепловой энергии в жилом фонде, тыс. Гкал | – | – | 19,22 | 13,95 | 2,65 | 25,53 | 17,02 | 21,85 | 20,76 | 21,28 | 20,73 | 20,56 | 15,87 | 15,88 | 15,88 | 15,25 | 15,77 | 15,67 | 15,85 | 18,47 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вент., тыс. Гкал | – | – | 13,41 | 8,58 | 1,82 | 15,33 | 10,25 | 13,24 | 11,61 | 11,87 | 11,57 | 11,48 | 8,92 | 8,90 | 8,90 | 8,56 | 8,86 | 8,80 | 8,91 | 10,29 |
| ГВС, тыс. Гкал | – | – | 5,81 | 5,37 | 0,83 | 10,20 | 6,77 | 8,62 | 9,15 | 9,41 | 9,16 | 9,08 | 6,95 | 6,98 | 6,98 | 6,70 | 6,90 | 6,86 | 6,94 | 8,18 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, тыс. Гкал | – | – | 19,22 | 33,17 | 35,82 | 61,35 | 78,37 | 100,22 | 120,98 | 142,26 | 162,98 | 183,54 | 199,41 | 215,29 | 231,16 | 246,41 | 262,18 | 277,84 | 293,70 | 312,16 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:103006 | – | – | – | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 11:05:103007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 8,288 |
| 11:05:103008 | – | – | – | 2,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,855 | 9,426 | 9,611 | 9,01 |
| 11:05:103009 | – | – | – | 6,66 | 0 | 3,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103010 | – | – | – | 0 | 0 | 3,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:104001 | – | – | – | 1,038 | 0,883 | 1,677 | 0,128 | 0,128 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 11:05:104002 | – | – | – | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 11:05:105003 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 7,322 | 7,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105006 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,504 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | 0 | 0 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 1,254 | 0,627 | 1,254 | 1,254 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,621 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,146 | 0,475 | 0,475 | 0 |
| 11:05:105023 | – | – | – | 0 | 0 | 1,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105024 | – | – | – | 2,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,08 | 5,04 | 5,04 | 5,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106003 | – | – | – | 0,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106006 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106012 | – | – | – | 0,354 | 0 | 4,474 | 1,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106016 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106017 | – | – | – | 0 | 0 | 2,71 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | – | – | 0 | 0,569 | 0 | 2,44 | 2,217 | 4,594 | 0,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,731 | 0,631 | 2,587 | 2,73 | 2,099 | 2,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | – | – | 0 | 0 | 1,167 | 1,471 | 1,284 | 1,059 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106042 | – | – | – | 0 | 0 | 2,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201022 | – | – | – | 0 | 0 | 2,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201023 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,788 | 1,52 | 1,079 | 1,07 | 1,073 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:401007 | – | – | – | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 11:05:501005 | – | – | – | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 11:05:804001 | – | – | – | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |

Снижение потребления тепловой энергии в сносимых зданиях на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлено в таблицеТаблица 23.

Таблица 23. Снижение потребления тепловой энергии в сносимых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Снижение потребления тепловой энергии в сносимых зданиях, тыс. Гкал | 0,50 | 0,44 | 0,69 | 1,53 | 1,34 | 3,28 | 2,22 | 2,06 | 3,34 | 2,61 | 2,22 | 2,33 | 3,04 | 2,77 | 2,90 | 3,24 | 3,30 | 3,06 | 3,01 | 3,19 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вент., тыс. Гкал | 0,50 | 0,44 | 0,69 | 1,53 | 1,34 | 2,74 | 1,71 | 1,93 | 2,95 | 2,56 | 2,22 | 2,33 | 2,69 | 2,57 | 2,66 | 3,08 | 3,13 | 3,06 | 3,01 | 3,19 |
| ГВС, тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,51 | 0,13 | 0,39 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,21 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, тыс. Гкал | 1,02 | 1,46 | 2,15 | 3,68 | 5,02 | 8,30 | 10,52 | 12,58 | 15,92 | 18,53 | 20,75 | 23,08 | 26,12 | 28,89 | 31,79 | 35,03 | 38,33 | 41,40 | 44,40 | 47,59 |
| Снижение по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:101001 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,594 |
| 11:05:103004 | – | – | – | -0,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | – | – | -0,13 | 0 | -1,34 | 0 | 0 | -1,001 | -0,26 | -0,351 | -0,428 | -0,207 | -0,221 | -0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105002 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,282 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | – | – | -0,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,921 | -3,061 | -1,007 | -0,422 |
| 11:05:105006 | – | – | – | -0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,127 | -1,536 | -0,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,256 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,598 | 0 | -1,916 | -0,741 | -0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,501 | -0,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105013 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,242 | -0,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105022 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | – | – | -0,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,303 | -0,372 | 0 | -1,618 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | – | – | 0 | 0 | -0,116 | 0 | -0,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | – | – | 0 | -1,34 | 0 | 0 | -0,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -1,591 | -0,287 | 0 | -0,207 | 0 | -0,201 | -0,739 | -0,21 | -0,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | – | – | 0 | 0 | -0,127 | 0 | 0 | -0,221 | -0,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106034 | – | – | – | 0 | 0 | -0,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106035 | – | – | – | 0 | 0 | -0,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106044 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106046 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106049 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,223 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106050 | – | – | – | -0,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106051 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107001 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,678 | -0,619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | – | – | 0 | 0 | -0,992 | -0,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107005 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,695 | -0,337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107008 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,27 | -0,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107012 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013 | – | – | – | -0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107017 | – | – | – | -0,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,55 | -0,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,575 | -0,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,847 | -0,295 |
| 11:05:107020 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,152 | -0,876 |
| 11:05:501003 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост потребления тепловой энергии в проектируемых зданиях общественно-делового и производственного фонда на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлен в таблицеТаблица 24.

Таблица 24. Прирост потребления тепловой энергии в проектируемых зданиях общественно-делового и производственного фонда на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Прирост потребления тепловой энергии в О/Д и произв. фонде, тыс. Гкал | – | – | 6,61 | 1,25 | 12,87 | 7,10 | 2,87 | 2,05 | 2,35 | 0,59 | 1,29 | 1,53 | 2,94 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,45 | 1,36 | 1,36 | 2,60 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вент., тыс. Гкал | – | – | 5,85 | 1,06 | 11,07 | 6,23 | 2,45 | 1,74 | 1,93 | 0,48 | 1,06 | 1,26 | 2,41 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,19 | 1,11 | 1,11 | 2,13 |
| ГВС, тыс. Гкал | – | – | 0,76 | 0,19 | 1,81 | 0,88 | 0,42 | 0,32 | 0,42 | 0,11 | 0,23 | 0,27 | 0,53 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,47 |
| Прирост накопительным итогом, тыс. Гкал | – | – | 6,61 | 7,86 | 20,73 | 27,84 | 30,70 | 32,76 | 35,11 | 35,70 | 36,99 | 38,52 | 41,46 | 42,76 | 44,05 | 45,35 | 46,81 | 48,16 | 49,52 | 52,12 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:102021 | – | – | – | 0 | 0,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 2,598 |
| 11:05:103008 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,154 | 0,059 | 0,059 | 0 |
| 11:05:104001 | – | – | – | 0,177 | 0 | 0 | 0,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105001 | – | – | – | 0 | 0 | 0,212 | 0,684 | 0,684 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | – | – | 0 | 0 | 2,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018 | – | – | – | 0 | 9,578 | 2,086 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105022 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105023 | – | – | – | 0,164 | 0 | 0,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106001 | – | – | – | 0 | 0 | 0,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106002 | – | – | – | 0 | 0 | 0,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106032 | – | – | – | 0 | 0,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106034 | – | – | – | 0 | 0 | 0,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106037 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106042 | – | – | – | 0,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002 | – | – | – | 0 | 0,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107003 | – | – | – | 0 | 0 | 0,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013 | – | – | – | 0 | 0 | 0,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201006 | – | – | – | 0,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201015 | – | – | – | 0 | 0,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201022 | – | – | – | 0 | 2,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004 | – | – | – | 0 | 0,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлен в таблицеТаблица 25.

Таблица 25. Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| Общий прирост потребления тепла на отопление, вент. и ГВС, тыс. Гкал | – | – | 25,14 | 13,67 | 14,18 | 29,36 | 17,67 | 21,85 | 19,77 | 19,26 | 19,80 | 19,76 | 15,77 | 14,41 | 14,27 | 13,31 | 13,92 | 13,96 | 14,20 | 17,88 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция, тыс. Гкал | – | – | 18,57 | 8,11 | 11,55 | 18,82 | 10,99 | 13,04 | 10,59 | 9,79 | 10,41 | 10,41 | 8,65 | 7,40 | 7,31 | 6,55 | 6,93 | 6,86 | 7,02 | 9,23 |
| ГВС, тыс. Гкал | – | – | 6,57 | 5,56 | 2,63 | 10,54 | 6,68 | 8,81 | 9,18 | 9,47 | 9,39 | 9,36 | 7,12 | 7,00 | 6,96 | 6,76 | 6,99 | 7,11 | 7,18 | 8,65 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, тыс. Гкал | – | – | 25,14 | 38,81 | 52,99 | 82,34 | 100,01 | 121,86 | 141,63 | 160,89 | 180,69 | 200,45 | 216,22 | 230,63 | 244,90 | 258,21 | 272,12 | 286,09 | 300,29 | 318,17 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:05:101001 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,594 |
| 11:05:102021 | – | – | – | 0 | 0,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103004 | – | – | – | -0,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103006 | – | – | – | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 11:05:103007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,443 | 5,443 | 5,443 | 5,443 | 5,443 | 5,443 | 10,886 |
| 11:05:103008 | – | – | – | 2,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,764 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 10,009 | 9,485 | 9,67 | 9,01 |
| 11:05:103009 | – | – | – | 6,66 | 0 | 3,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:103010 | – | – | – | 0 | 0 | 3,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:104001 | – | – | – | 1,215 | 0,883 | 1,677 | 0,429 | 0,128 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 11:05:104002 | – | – | – | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 11:05:105001 | – | – | – | -0,13 | 0 | -1,128 | 0,684 | 0,684 | -0,413 | 0,328 | 0,237 | 0,16 | 0,381 | -0,221 | -0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105002 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,282 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105003 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 7,322 | 7,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105005 | – | – | – | -0,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,921 | -3,061 | -1,007 | -0,422 |
| 11:05:105006 | – | – | – | -0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,504 | 0,45 | 0,45 | -0,677 | -1,086 | -0,209 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| 11:05:105007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,256 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105011 | – | – | – | 0 | 0 | 0,696 | 0,696 | 0,098 | 1,254 | -1,289 | 1,216 | 1,094 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105012 | – | – | – | 0 | 0 | 2,054 | 0 | -0,501 | -0,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105013 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,242 | -0,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105018 | – | – | – | 0 | 9,578 | 2,086 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105021 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,973 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,146 | 0,475 | 0,475 | 0 |
| 11:05:105022 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | -0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105023 | – | – | – | 0,164 | 0 | 1,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105024 | – | – | – | 2,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,08 | 5,04 | 5,04 | 5,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:105025 | – | – | – | -0,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106001 | – | – | – | 0 | 0 | 0,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106002 | – | – | – | 0 | 0 | 0,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106003 | – | – | – | 0,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106004 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,303 | -0,372 | 0 | -1,618 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106006 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106012 | – | – | – | 0,354 | 0 | 4,474 | 1,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106016 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106017 | – | – | – | 0 | 0 | 2,71 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106020 | – | – | – | 0 | 0 | -0,116 | 1,095 | -0,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106025 | – | – | – | 0 | -0,771 | 0 | 2,44 | 2,038 | 4,594 | 0,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106026 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -1,591 | 3,444 | 0,631 | 2,38 | 2,73 | 1,898 | 2,18 | -0,21 | -0,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106027 | – | – | – | 0 | 0 | 1,04 | 1,471 | 1,284 | 0,838 | 0,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106032 | – | – | – | 0 | 0,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106034 | – | – | – | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106035 | – | – | – | 0 | 0 | -0,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106037 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106042 | – | – | – | 0,835 | 0 | 2,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106044 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106046 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106049 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,223 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106050 | – | – | – | -0,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:106051 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107001 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,678 | -0,619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107002 | – | – | – | 0 | 0,265 | 0 | 0 | 0 | -0,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107003 | – | – | – | 0 | 0 | 0,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107004 | – | – | – | 0 | 0 | -0,992 | -0,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107005 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107007 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,695 | -0,337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107008 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107009 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,27 | -0,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107012 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107013 | – | – | – | -0,21 | 0 | 0,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107017 | – | – | – | -0,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,55 | -0,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:107018 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,575 | -0,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,847 | -0,295 |
| 11:05:107020 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,152 | -0,876 |
| 11:05:201006 | – | – | – | 0,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201015 | – | – | – | 0 | 0,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201022 | – | – | – | 0 | 2,054 | 2,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:201023 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,788 | 1,52 | 1,079 | 1,07 | 1,073 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:401007 | – | – | – | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 11:05:501003 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004 | – | – | – | 0 | 0,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | – | – | – | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,782 | 0,235 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 11:05:804001 | – | – | – | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |

Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого из источников тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства

Перспективные приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства с учетом сноса в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода приведены в таблицеТаблица 26.

Таблица 26. Перспективное изменение часовых объемов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение часовых объёмов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ СЛПК | 8,57 | 1,82 | 10,39 | 0 | 0 | 0 | 13,79 | 2,56 | 16,35 | 10,56 | 2,56 | 13,12 | 7,37 | 1,85 | 9,22 |
| – | Итого по источникам с комбин. выработкой тепл. и эл. эн. | 8,57 | 1,82 | 10,39 | 0 | 0 | 0 | 13,79 | 2,56 | 16,35 | 10,56 | 2,56 | 13,12 | 7,37 | 1,85 | 9,22 |
| 4 | ЦВК | 57,65 | 11,45 | 69,1 | 51,58 | 10,17 | 61,75 | 50,39 | 12,91 | 63,3 | 11,84 | 6,49 | 18,33 | 4,11 | 4,52 | 8,63 |
| 2 | кот. Аэропорт | -12,9 | -0,49 | -13,39 | -9,12 | 0 | -9,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Больничный городок | 25,96 | 1,4 | 27,36 | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 1 | 17,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО «Агро-Тепло» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,5 | 22,5 | 72 | 19,2 | 91,2 |
| 4 | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | кот. Панева, 1/2 | 15,31 | 2,34 | 17,65 | 3,7 | 0,22 | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Серова | 8,4 | 0,5 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по котельным | 106,74 | 15,23 | 121,97 | 46,16 | 10,39 | 56,55 | 67,19 | 13,91 | 81,1 | 32,84 | 7,99 | 40,83 | 76,11 | 23,72 | 99,83 |
| – | Перспективные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого | 115,31 | 17,05 | 132,36 | 46,16 | 10,39 | 56,55 | 80,98 | 16,47 | 97,45 | 43,4 | 10,55 | 53,95 | 83,48 | 25,57 | 109,05 |

Продолжение таблицы Таблица 26

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение часовых объёмов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ СЛПК | 7,31 | 1,84 | 9,15 | 7,33 | 1,84 | 9,17 | 7,3 | 1,83 | 9,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по источникам с комбин. выработкой тепл. и эл. эн. | 7,31 | 1,84 | 9,15 | 7,33 | 1,84 | 9,17 | 7,3 | 1,83 | 9,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ЦВК | 7,88 | 4,36 | 12,24 | 6,32 | 3,88 | 10,2 | 20,57 | 5,04 | 25,61 | -0,94 | 1,24 | 0,3 | 0,69 | 1,3 | 1,99 | -10,48 | 0,74 | -9,74 |
| 2 | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,84 | -0,08 | -1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО «Агро-Тепло» | 72 | 19,2 | 91,2 | 72 | 19,2 | 91,2 | 72 | 19,2 | 91,2 | 72 | 19,2 | 91,2 | 72 | 19,2 | 91,2 | 72 | 19,2 | 91,2 |
| 4 | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,2 | -1,67 | -15,87 | -5,12 | -0,75 | -5,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,8 | 0 | -6,8 | -27,13 | -1,17 | -28,3 | -11,44 | -0,79 | -12,23 |
| – | Итого по котельным | 79,88 | 23,56 | 103,44 | 78,32 | 23,08 | 101,4 | 78,37 | 22,57 | 100,94 | 57,3 | 19,61 | 76,91 | 45,56 | 19,33 | 64,89 | 50,08 | 19,15 | 69,23 |
| – | Перспективные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,58 | 9,93 | 58,51 | 48,58 | 9,93 | 58,51 | 48,58 | 9,93 | 58,51 |
| – | Итого | 87,19 | 25,4 | 112,59 | 85,65 | 24,92 | 110,57 | 85,67 | 24,4 | 110,07 | 105,88 | 29,54 | 135,42 | 94,14 | 29,26 | 123,4 | 98,66 | 29,08 | 127,74 |

Окончание таблицы Таблица 26

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение часовых объёмов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2036 г. |  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2025 – 2039 гг. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ СЛПК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,23 | 14,3 | 76,53 |
| – | Итого по источникам с комбин. выработкой тепл. и эл. эн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,23 | 14,3 | 76,53 |
| 4 | ЦВК | -16,76 | 0,13 | -16,63 | -15,16 | 0,74 | -14,42 | -2,75 | 0,74 | -2,01 | -2,55 | 0 | -2,55 | 162,39 | 63,71 | 226,1 |
| 2 | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22,02 | -0,49 | -22,51 |
| 4 | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,92 | 2,32 | 43,24 |
| 4 | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,12 | 0 | -23,12 | -23,12 | 0 | -23,12 |
| 6 | кот. ООО «Агро-Тепло» | 81,12 | 20,95 | 102,07 | 76,3 | 20,05 | 96,35 | 77,88 | 20,4 | 98,28 | 72 | 19,2 | 91,2 | 832,3 | 216,5 | 1048,8 |
| 4 | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,32 | 0,03 | 12,35 |
| 7 | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,01 | 2,56 | 21,57 |
| 4 | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | -29 | -17 | 0 | -17 | -56,92 | -1,92 | -58,84 |
| 4 | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45,37 | -1,96 | -47,33 |
| – | Итого по котельным | 64,36 | 21,08 | 85,44 | 61,14 | 20,79 | 81,93 | 46,13 | 21,14 | 67,27 | 29,33 | 19,2 | 48,53 | 919,51 | 280,75 | 1200,26 |
| – | Перспективные источники | 48,58 | 9,93 | 58,51 | 48,58 | 9,93 | 58,51 | 48,58 | 9,93 | 58,51 | 97,16 | 19,86 | 117,02 | 388,64 | 79,44 | 468,08 |
| – | Итого | 112,94 | 31,01 | 143,95 | 109,72 | 30,72 | 140,44 | 94,71 | 31,07 | 125,78 | 126,49 | 39,06 | 165,55 | 1370,38 | 374,49 | 1744,87 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого из источников тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства

Перспективные приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства с учетом сноса в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода приведены в таблицеТаблица 27.

Таблица 27. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | ТЭЦ СЛПК | 0,5144 | 0,1094 | 0,6238 | 0 | 0 | 0 | 0,4139 | 0,0766 | 0,4905 | 0,3168 | 0,0766 | 0,3934 | 0,221 | 0,0556 | 0,2766 |
| – | Итого по источникам с комбин. выработкой тепл. и эл. эн. | 0,5144 | 0,1094 | 0,6238 | 0 | 0 | 0 | 0,4139 | 0,0766 | 0,4905 | 0,3168 | 0,0766 | 0,3934 | 0,221 | 0,0556 | 0,2766 |
| 4 | ЦВК | 3,4597 | 0,6867 | 4,1464 | 3,0947 | 0,6097 | 3,7044 | 3,0239 | 0,7742 | 3,7981 | 0,7098 | 0,389 | 1,0988 | 0,2467 | 0,2703 | 0,517 |
| 2 | кот. Аэропорт | -0,3225 | -0,0121 | -0,3346 | -0,228 | 0 | -0,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Больничный городок | 0,649 | 0,035 | 0,684 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0,025 | 0,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО «Агро-Тепло» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,525 | 0,0375 | 0,5625 | 1,8 | 0,48 | 2,28 |
| 4 | кот. Орбита | 0,308 | 0,0008 | 0,3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | кот. Панева, 1/2 | 0,3827 | 0,0585 | 0,4412 | 0,0924 | 0,0055 | 0,0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Серова | 0,21 | 0,0125 | 0,2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по котельным | 4,6869 | 0,7814 | 5,4683 | 2,9591 | 0,6152 | 3,5743 | 3,4439 | 0,7992 | 4,2431 | 1,2348 | 0,4265 | 1,6613 | 2,0467 | 0,7503 | 2,797 |
| – | персп. кот. Югыд Чой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | пристроенные котельные | 1,291 | 0,3109 | 1,6019 | 0,526 | 0,1186 | 0,6446 | 0,54 | 0,12 | 0,66 | 2,0136 | 0,537 | 2,5506 | 1,0068 | 0,2685 | 1,2753 |
| – | индивидуальные источники | 0,3285 | 0,0496 | 0,3781 | 0,4965 | 0,0596 | 0,5561 | 0,3285 | 0,0496 | 0,3781 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим ист. | 1,6195 | 0,3605 | 1,98 | 1,0225 | 0,1782 | 1,2007 | 0,8685 | 0,1696 | 1,0381 | 2,2872 | 0,5866 | 2,8738 | 1,2804 | 0,3181 | 1,5985 |
| – | Итого | 6,8208 | 1,2513 | 8,0721 | 3,9816 | 0,7934 | 4,775 | 4,7263 | 1,0454 | 5,7717 | 3,8388 | 1,0897 | 4,9285 | 3,5481 | 1,124 | 4,6721 |

Продолжение таблицы Таблица 27

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | ТЭЦ СЛПК | 0,2193 | 0,0551 | 0,2744 | 0,2199 | 0,0553 | 0,2752 | 0,219 | 0,055 | 0,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по источникам с комбин. выработкой тепловой и электрич. энергии | 0,2193 | 0,0551 | 0,2744 | 0,2199 | 0,0553 | 0,2752 | 0,219 | 0,055 | 0,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ЦВК | 0,4727 | 0,2613 | 0,734 | 0,3794 | 0,2327 | 0,6121 | 1,2331 | 0,3028 | 1,5359 | -0,0563 | 0,0741 | 0,0178 | 0,0413 | 0,0778 | 0,1191 | -0,6291 | 0,0444 | -0,5847 |
| 2 | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,046 | -0,002 | -0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО «Агро-Тепло» | 1,8 | 0,48 | 2,28 | 1,8 | 0,48 | 2,28 | 1,8 | 0,48 | 2,28 | 1,8 | 0,48 | 2,28 | 1,8 | 0,48 | 2,28 | 1,8 | 0,48 | 2,28 |
| 4 | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,355 | -0,0418 | -0,3968 | -0,128 | -0,0188 | -0,1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,17 | 0 | -0,17 | -0,6783 | -0,0294 | -0,7077 | -0,286 | -0,0198 | -0,3058 |
| – | Итого по котельным | 2,2727 | 0,7413 | 3,014 | 2,1794 | 0,7127 | 2,8921 | 2,6781 | 0,741 | 3,4191 | 1,3997 | 0,5333 | 1,933 | 1,163 | 0,5284 | 1,6914 | 0,8849 | 0,5046 | 1,3895 |
| – | персп. кот. Югыд Чой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2144 | 0,2484 | 1,4628 | 1,2144 | 0,2484 | 1,4628 | 1,2144 | 0,2484 | 1,4628 |
| – | пристроенные котельные | 1,0068 | 0,2685 | 1,2753 | 1,0995 | 0,2932 | 1,3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | индивидуальные источники | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2365 | 0,0496 | 0,2861 | 0,0694 | 0,0496 | 0,119 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим источникам тепл. энергии | 1,2804 | 0,3181 | 1,5985 | 1,3731 | 0,3428 | 1,7159 | 0,2365 | 0,0496 | 0,2861 | 1,2838 | 0,298 | 1,5818 | 1,488 | 0,298 | 1,786 | 1,488 | 0,298 | 1,786 |
| – | Итого | 3,7724 | 1,1145 | 4,8869 | 3,7724 | 1,1108 | 4,8832 | 3,1336 | 0,8456 | 3,9792 | 2,6835 | 0,8313 | 3,5148 | 2,651 | 0,8264 | 3,4774 | 2,3729 | 0,8026 | 3,1755 |

Продолжение таблицы Таблица 27

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2036 г. |  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2025 - 2039 гг. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | ТЭЦ СЛПК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1243 | 0,4836 | 2,6079 |
| – | Итого по источникам с комбин. выработкой тепловой и электрич. энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1243 | 0,4836 | 2,6079 |
| 4 | ЦВК | -1,0048 | 0,008 | -0,9968 | -0,9101 | 0,0444 | -0,8657 | -0,1651 | 0,0444 | -0,1207 | -0,153 | 0 | -0,153 | 9,7429 | 3,8198 | 13,5627 |
| 2 | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,5505 | -0,0121 | -0,5626 |
| 4 | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,023 | 0,058 | 1,081 |
| 4 | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,578 | 0 | -0,578 | -0,578 | 0 | -0,578 |
| 6 | кот. ООО "Агро-Тепло" | 2,028 | 0,5239 | 2,5519 | 1,9075 | 0,5013 | 2,4088 | 1,9471 | 0,5101 | 2,4572 | 1,8 | 0,48 | 2,28 | 20,8076 | 5,4128 | 26,2204 |
| 4 | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,308 | 0,0008 | 0,3088 |
| 7 | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4751 | 0,064 | 0,5391 |
| 4 | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,725 | 0 | -0,725 | -0,425 | 0 | -0,425 | -1,423 | -0,0481 | -1,4711 |
| 4 | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,1343 | -0,0492 | -1,1835 |
| – | Итого по котельным | 1,0232 | 0,5319 | 1,5551 | 0,9974 | 0,5457 | 1,5431 | 1,057 | 0,5545 | 1,6115 | 0,644 | 0,48 | 1,124 | 28,6708 | 9,246 | 37,9168 |
| – | персп. кот. Югыд Чой | 1,2144 | 0,2484 | 1,4628 | 1,2144 | 0,2484 | 1,4628 | 1,2144 | 0,2484 | 1,4628 | 2,4288 | 0,4968 | 2,9256 | 9,7152 | 1,9872 | 11,7024 |
| – | пристроенные котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4837 | 1,9167 | 9,4004 |
| – | индивидуальные источники | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 4,1954 | 0,754 | 4,9494 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим источникам тепл. энергии | 1,488 | 0,298 | 1,786 | 1,488 | 0,298 | 1,786 | 1,488 | 0,298 | 1,786 | 2,7024 | 0,5464 | 3,2488 | 21,3943 | 4,6579 | 26,0522 |
| – | Итого | 2,5112 | 0,8299 | 3,3411 | 2,4854 | 0,8437 | 3,3291 | 2,545 | 0,8525 | 3,3975 | 3,3464 | 1,0264 | 4,3728 | 52,1894 | 14,3875 | 66,5769 |

Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне действия
 каждого из источников тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства

Перспективные приросты часовых объемов потребления теплоносителя (горячей воды) на источниках тепловой энергии на циркуляцию в тепловых сетях за счет нового строительства с учетом сноса в существующих изолированных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода приведены в таблицеТаблица 28.

Таблица 28. Перспективное изменение часовых объемов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение часовых объёмов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ СЛПК | 8,57 | 1,82 | 10,39 | 0 | 0 | 0 | 13,79 | 2,56 | 16,35 | 10,56 | 2,56 | 13,12 | 7,37 | 1,85 | 9,22 |
| – | Итого по источникам с комбин. выработкой тепл. и эл. эн. | 8,57 | 1,82 | 10,39 | 0 | 0 | 0 | 13,79 | 2,56 | 16,35 | 10,56 | 2,56 | 13,12 | 7,37 | 1,85 | 9,22 |
| 4 | ЦВК | 57,65 | 11,45 | 69,1 | 51,58 | 10,17 | 61,75 | 50,39 | 12,91 | 63,3 | 11,84 | 6,49 | 18,33 | 4,11 | 4,52 | 8,63 |
| 2 | кот. Аэропорт | -12,9 | -0,49 | -13,39 | -9,12 | 0 | -9,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Больничный городок | 25,96 | 1,4 | 27,36 | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 1 | 17,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО «Агро-Тепло» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,5 | 22,5 | 72 | 19,2 | 91,2 |
| 4 | кот. Орбита | 12,32 | 0,03 | 12,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | кот. Панева, 1/2 | 15,31 | 2,34 | 17,65 | 3,7 | 0,22 | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Серова | 8,4 | 0,5 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по котельным | 106,74 | 15,23 | 121,97 | 46,16 | 10,39 | 56,55 | 67,19 | 13,91 | 81,1 | 32,84 | 7,99 | 40,83 | 76,11 | 23,72 | 99,83 |
| – | Перспективные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого | 115,31 | 17,05 | 132,36 | 46,16 | 10,39 | 56,55 | 80,98 | 16,47 | 97,45 | 43,4 | 10,55 | 53,95 | 83,48 | 25,57 | 109,05 |

Продолжение таблицы Таблица 28

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение часовых объёмов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ СЛПК | 7,31 | 1,84 | 9,15 | 7,33 | 1,84 | 9,17 | 7,3 | 1,83 | 9,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по источникам с комбин. выработкой тепл. и эл. эн. | 7,31 | 1,84 | 9,15 | 7,33 | 1,84 | 9,17 | 7,3 | 1,83 | 9,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ЦВК | 7,88 | 4,36 | 12,24 | 6,32 | 3,88 | 10,2 | 20,57 | 5,04 | 25,61 | -0,94 | 1,24 | 0,3 | 0,69 | 1,3 | 1,99 | -10,48 | 0,74 | -9,74 |
| 2 | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,84 | -0,08 | -1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО «Агро-Тепло» | 72 | 19,2 | 91,2 | 72 | 19,2 | 91,2 | 72 | 19,2 | 91,2 | 72 | 19,2 | 91,2 | 72 | 19,2 | 91,2 | 72 | 19,2 | 91,2 |
| 4 | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,2 | -1,67 | -15,87 | -5,12 | -0,75 | -5,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,8 | 0 | -6,8 | -27,13 | -1,17 | -28,3 | -11,44 | -0,79 | -12,23 |
| – | Итого по котельным | 79,88 | 23,56 | 103,44 | 78,32 | 23,08 | 101,4 | 78,37 | 22,57 | 100,94 | 57,3 | 19,61 | 76,91 | 45,56 | 19,33 | 64,89 | 50,08 | 19,15 | 69,23 |
| – | Перспективные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,58 | 9,93 | 58,51 | 48,58 | 9,93 | 58,51 | 48,58 | 9,93 | 58,51 |
| – | Итого | 87,19 | 25,4 | 112,59 | 85,65 | 24,92 | 110,57 | 85,67 | 24,4 | 110,07 | 105,88 | 29,54 | 135,42 | 94,14 | 29,26 | 123,4 | 98,66 | 29,08 | 127,74 |

Окончание таблицы Таблица 28

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение часовых объёмов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2036 г. |  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2025 – 2039 гг. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ СЛПК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,23 | 14,3 | 76,53 |
| – | Итого по источникам с комбин. выработкой тепл. и эл. эн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,23 | 14,3 | 76,53 |
| 4 | ЦВК | -16,76 | 0,13 | -16,63 | -15,16 | 0,74 | -14,42 | -2,75 | 0,74 | -2,01 | -2,55 | 0 | -2,55 | 162,39 | 63,71 | 226,1 |
| 2 | кот. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22,02 | -0,49 | -22,51 |
| 4 | кот. Больничный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,92 | 2,32 | 43,24 |
| 4 | кот. Верхний Чов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,12 | 0 | -23,12 | -23,12 | 0 | -23,12 |
| 6 | кот. ООО «Агро-Тепло» | 81,12 | 20,95 | 102,07 | 76,3 | 20,05 | 96,35 | 77,88 | 20,4 | 98,28 | 72 | 19,2 | 91,2 | 832,3 | 216,5 | 1048,8 |
| 4 | кот. Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,32 | 0,03 | 12,35 |
| 7 | кот. Панева, 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,01 | 2,56 | 21,57 |
| 4 | кот. Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | -29 | -17 | 0 | -17 | -56,92 | -1,92 | -58,84 |
| 4 | кот. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45,37 | -1,96 | -47,33 |
| – | Итого по котельным | 64,36 | 21,08 | 85,44 | 61,14 | 20,79 | 81,93 | 46,13 | 21,14 | 67,27 | 29,33 | 19,2 | 48,53 | 919,51 | 280,75 | 1200,26 |
| – | Перспективные источники | 48,58 | 9,93 | 58,51 | 48,58 | 9,93 | 58,51 | 48,58 | 9,93 | 58,51 | 97,16 | 19,86 | 117,02 | 388,64 | 79,44 | 468,08 |
| – | Итого | 112,94 | 31,01 | 143,95 | 109,72 | 30,72 | 140,44 | 94,71 | 31,07 | 125,78 | 126,49 | 39,06 | 165,55 | 1370,38 | 374,49 | 1744,87 |

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Под расчетной понимается величина фактической тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, которая была определена в Разделе 5 Главы 1 на основании данных посуточного учета.

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, в зонах действия которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии, на каждом этапе, включая уровень базового года, приведены в таблицеТаблица 29.

В таблицеТаблица 29 приведены данные для существующих источников теплоснабжения без учета мероприятий, приведенных в Главе 7 по закрытию источников теплоснабжения и переводу нагрузки потребителей.

Таблица 29. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г.* | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| 1 | ТЭЦ СЛПК | 163,52 | 164,14 | 164,14 | 164,64 | 165,03 | 165,31 | 165,58 | 165,85 | 166,13 | 166,13 | 166,13 | 166,13 | 166,13 | 166,13 | 166,13 | 166,13 |
| 2 | ЦВК | 312,03 | 316,18 | 319,88 | 323,68 | 324,78 | 325,3 | 326,03 | 326,64 | 328,18 | 328,2 | 328,32 | 327,73 | 326,74 | 325,87 | 325,75 | 325,6 |
| 3 | кот. Аэропорт | 3,364 | 3,034 | 2,804 | 2,804 | 2,804 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую газовую БМК «Банбан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | кот. Больничный городок | 15,44 | 16,12 | 16,12 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 |
| 5 | кот. Верхний Чов | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 3,79 |
| 6 | кот. ООО «Агро-Тепло» | 36,47 | 36,47 | 36,47 | 36,47 | 37,03 | 39,31 | 41,59 | 43,87 | 46,15 | 48,43 | 50,71 | 52,99 | 55,54 | 57,95 | 60,41 | 62,69 |
| 7 | кот. Орбита | 21,36 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 |
| 8 | кот. Панева, 1/2 | 0,91 | 1,35 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 9 | кот. Серова | 5,36 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,19 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 4,31 | 3,89 |
| 10 | кот. Школьная | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,38 | 7,67 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 |

Примечание: *по котельным приведены данные по фактическим нагрузкам на коллекторах котельных за базовый 2024 год.

Итоговые показатели перспективного спроса на тепловую энергию

Итоговые показатели перспективного спроса на тепловую энергию в г.о. Сыктывкар с указанием процентного прироста относительно уровня базового года и с учётом сноса представлены в таблицеТаблица 30.

Таблица 30. Итоговые показатели перспективного спроса на тепловую энергию

| № | Наименование показателя | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | Всего на 2039 год / Прирост к уровню 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий прирост тепловой нагрузки потребителей, в том числе, Гкал/ч: | 6,858 | 8,170 | 5,521 | 5,188 | 3,798 | 4,790 | 3,612 | 3,491 | 3,815 | 3,467 | 3,477 | 3,176 | 3,428 | 3,329 | 3,398 | 4,498 | 2,36 |
| 1.1 | Прирост тепловой нагрузки в жилищном фонде, Гкал/ч | 3,5264 | 7,3596 | 5,6245 | 5,2361 | 4,1628 | 5,537 | 4,0048 | 3,846 | 3,8935 | 4,0068 | 4,055 | 3,8963 | 4,1194 | 4,0063 | 4,0547 | 4,8263 | -1,30 |
| 1.2 | Прирост тепловой нагрузки в общественно-деловом и производственном фонде, Гкал/ч | 3,82 | 1,87 | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,19 | 0,41 | 0,49 | 0,94 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,46 | 0,43 | 0,43 | 0,83 | 2,99 |
| 2 | Общая тепловая нагрузка потребителей в сетевой воде, включая индивидуальные, Гкал/ч, в т.ч.: | 7,06 | 15,23 | 20,75 | 25,94 | 29,74 | 34,53 | 38,14 | 41,63 | 45,45 | 48,91 | 52,39 | 55,57 | 58,99 | 62,32 | 65,72 | 70,22 | -63,16 |
| 2.1 | Общая тепловая нагрузка на отопление и вент., Гкал/ч | 6,05 | 12,85 | 17,40 | 21,65 | 24,59 | 28,23 | 31,00 | 33,67 | 36,67 | 39,32 | 41,97 | 44,34 | 46,92 | 49,41 | 51,95 | 55,40 | -49,35 |
| 2.2 | Общая тепловая нагрузка на ГВС (средн.), Гкал/ч | 1,01 | 2,38 | 3,36 | 4,29 | 5,15 | 6,30 | 7,14 | 7,96 | 8,77 | 9,60 | 10,42 | 11,23 | 12,07 | 12,92 | 13,77 | 14,82 | -13,81 |
| 3 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде всего, Гкал/ч, в т.ч.: | 4,60 | 11,96 | 17,59 | 22,82 | 26,98 | 32,52 | 36,53 | 40,37 | 44,27 | 48,27 | 52,33 | 56,22 | 60,34 | 64,35 | 68,40 | 73,23 | -68,63 |
| 3.1 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 3,81 | 9,83 | 14,45 | 18,77 | 22,08 | 26,48 | 29,67 | 32,73 | 35,82 | 39,01 | 42,24 | 45,34 | 48,62 | 51,82 | 55,05 | 58,88 | -55,07 |
| 3.2 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на ГВС (средн.), Гкал/ч | 0,7948 | 2,1334 | 3,1369 | 4,0536 | 4,9018 | 6,043 | 6,8615 | 7,6466 | 8,4417 | 9,2611 | 10,0893 | 10,8841 | 11,7195 | 12,5343 | 13,3579 | 14,3519 | -13,56 |
| 4 | Тепловая нагрузка потребителей в ОДФ и производственном фонде, Гкал/ч, в т.ч.: | 3,96 | 5,83 | 6,41 | 7,07 | 7,82 | 8,01 | 8,42 | 8,91 | 9,85 | 10,26 | 10,67 | 11,09 | 11,55 | 11,98 | 12,42 | 13,25 | -9,29 |
| 4.1 | Тепловая нагрузка потребителей в ОДФ и производственном фонде на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 3,74 | 5,52 | 6,06 | 6,69 | 7,39 | 7,57 | 7,95 | 8,41 | 9,28 | 9,67 | 10,06 | 10,44 | 10,88 | 11,28 | 11,68 | 12,46 | -8,72 |
| 4.2 | Тепловая нагрузка потребителей в ОДФ и производственном фонде на ГВС (средн.), Гкал/ч | 0,2153 | 0,3078 | 0,3403 | 0,3778 | 0,4278 | 0,4403 | 0,4678 | 0,5003 | 0,5628 | 0,5904 | 0,618 | 0,6456 | 0,6765 | 0,7054 | 0,7343 | 0,7895 | -0,57 |
| 5 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде, тыс. Гкал | 17,20 | 45,09 | 66,29 | 85,93 | 102,22 | 123,96 | 139,64 | 154,70 | 169,95 | 185,64 | 201,52 | 216,77 | 232,87 | 248,54 | 264,39 | 283,34 | -266,14 |
| 5.1 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на отопление и вентиляцию, тыс. Гкал | 10,50 | 27,11 | 39,86 | 51,78 | 60,92 | 73,05 | 81,84 | 90,28 | 98,83 | 107,63 | 116,53 | 125,08 | 134,14 | 142,95 | 151,86 | 162,44 | -151,94 |
| 5.2 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на ГВС, тыс. Гкал | 6,7 | 18,0 | 26,4 | 34,1 | 41,3 | 50,9 | 57,8 | 64,4 | 71,1 | 78,0 | 85,0 | 91,7 | 98,7 | 105,6 | 112,5 | 120,9 | -114,20 |
| 6 | Потребление тепловой энергии в ОДФ и производственном фонде, тыс. Гкал | 12,14 | 17,82 | 19,60 | 21,65 | 24,00 | 24,59 | 25,88 | 27,41 | 30,35 | 31,65 | 32,95 | 34,25 | 35,70 | 37,06 | 38,42 | 41,01 | -28,87 |
| 6.1 | Потребление тепловой энергии в ОДФ и производственном фонде на отопление и вентиляцию, тыс. Гкал | 10,33 | 15,22 | 16,73 | 18,47 | 20,40 | 20,88 | 21,94 | 23,20 | 25,61 | 26,68 | 27,74 | 28,81 | 30,00 | 31,12 | 32,23 | 34,36 | -24,03 |
| 6.2 | Потребление тепловой энергии в ОДФ и производственном фонде на ГВС, тыс. Гкал | 1,81 | 2,59 | 2,87 | 3,18 | 3,60 | 3,71 | 3,94 | 4,21 | 4,74 | 4,97 | 5,21 | 5,44 | 5,70 | 5,94 | 6,19 | 6,65 | -4,84 |
| 7 | Общее потребление тепловой энергии, тыс. Гкал | 25,22 | 55,51 | 76,27 | 95,90 | 111,20 | 130,92 | 145,68 | 159,94 | 175,09 | 189,31 | 203,58 | 216,89 | 231,14 | 245,10 | 259,31 | 277,66 | -252,44 |
| 7.1 | Общее потребление тепловой энергии на отопление, тыс. Гкал | 16,70 | 35,46 | 48,00 | 59,72 | 67,85 | 77,89 | 85,52 | 92,89 | 101,17 | 108,46 | 115,78 | 122,32 | 129,45 | 136,30 | 143,32 | 152,84 | -136,14 |
| 7.2 | Общее потребление тепловой энергии на ГВС, тыс. Гкал | 8,52 | 20,05 | 28,27 | 36,18 | 43,35 | 53,03 | 60,16 | 67,04 | 73,92 | 80,85 | 87,81 | 94,57 | 101,69 | 108,80 | 115,98 | 124,82 | -116,30 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии
 (мощности)и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах 
территориального деления и в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Перспективные приросты тепловых нагрузок с разделением по видам теплопотребления в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе приведены в таблицеТаблица 31.

Таблица 31. Перспективное изменение тепловой нагрузки в зонах индивидуального теплоснабжения

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 11:05:103006 | 0,0437 | 0,0066 | 0,0503 | 0,0437 | 0,0066 | 0,0503 | 0,0437 | 0,0066 | 0,0503 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 |
| 11:05:104001 | 0,0318 | 0,0048 | 0,0366 | 0,0318 | 0,0048 | 0,0366 | 0,0318 | 0,0048 | 0,0366 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 |
| 11:05:104002 | 0,0159 | 0,0024 | 0,0183 | 0,0159 | 0,0024 | 0,0183 | 0,0159 | 0,0024 | 0,0183 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 |
| 11:05:107017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:401007 | 0,1207 | 0,0182 | 0,1389 | 0,1207 | 0,0182 | 0,1389 | 0,1207 | 0,0182 | 0,1389 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 |
| 11:05:501003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | 0,0582 | 0,0088 | 0,067 | 0,2262 | 0,0188 | 0,245 | 0,0582 | 0,0088 | 0,067 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 |
| 11:05:804001 | 0,0582 | 0,0088 | 0,067 | 0,0582 | 0,0088 | 0,067 | 0,0582 | 0,0088 | 0,067 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 |
| Общий итог | 0,3285 | 0,0496 | 0,3781 | 0,4965 | 0,0596 | 0,5561 | 0,3285 | 0,0496 | 0,3781 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 |

Продолжение таблицы Таблица 31

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 11:05:103006 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 |
| 11:05:104001 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 |
| 11:05:104002 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 |
| 11:05:107017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0371 | 0 | -0,0371 | -0,0371 | 0 | -0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:401007 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 |
| 11:05:501003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1671 | 0 | -0,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 |
| 11:05:804001 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 |
| Общий итог | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2365 | 0,0496 | 0,2861 | 0,0694 | 0,0496 | 0,119 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 |

Окончание таблицы Таблица 31

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2036 г. |  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2025 - 2039 гг. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 11:05:103006 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 | 0,0364 | 0,0066 | 0,043 | 0,5679 | 0,099 | 0,6669 |
| 11:05:104001 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 | 0,0265 | 0,0048 | 0,0313 | 0,4134 | 0,072 | 0,4854 |
| 11:05:104002 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0156 | 0,2061 | 0,036 | 0,2421 |
| 11:05:107017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0742 | 0 | -0,0741 |
| 11:05:401007 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 | 0,1005 | 0,0182 | 0,1187 | 1,5681 | 0,273 | 1,8411 |
| 11:05:501003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1671 | 0 | -0,167 |
| 11:05:501004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,9246 | 0,142 | 1,0666 |
| 11:05:804001 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,0485 | 0,0088 | 0,0573 | 0,7566 | 0,132 | 0,8886 |
| Общий итог | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 0,2736 | 0,0496 | 0,3232 | 4,1954 | 0,754 | 4,9494 |

Перспективные приросты объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе приведены в таблицеТаблица 32.

Таблица 32. Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 11:05:103006 | 0,121 | 0,056 | 0,177 | 0,121 | 0,056 | 0,177 | 0,121 | 0,056 | 0,177 | 0,1 | 0,056 | 0,156 | 0,1 | 0,056 | 0,156 |
| 11:05:104001 | 0,088 | 0,04 | 0,128 | 0,088 | 0,04 | 0,128 | 0,088 | 0,04 | 0,128 | 0,073 | 0,04 | 0,113 | 0,073 | 0,04 | 0,113 |
| 11:05:104002 | 0,044 | 0,02 | 0,064 | 0,044 | 0,02 | 0,064 | 0,044 | 0,02 | 0,064 | 0,036 | 0,02 | 0,056 | 0,036 | 0,02 | 0,056 |
| 11:05:107017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:401007 | 0,333 | 0,153 | 0,486 | 0,333 | 0,153 | 0,486 | 0,333 | 0,153 | 0,486 | 0,277 | 0,153 | 0,43 | 0,277 | 0,153 | 0,43 |
| 11:05:501003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | 0,161 | 0,074 | 0,235 | 0,624 | 0,158 | 0,782 | 0,161 | 0,074 | 0,235 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 |
| 11:05:804001 | 0,161 | 0,074 | 0,235 | 0,161 | 0,074 | 0,235 | 0,161 | 0,074 | 0,235 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 |
| Общий итог | 0,908 | 0,417 | 1,325 | 1,371 | 0,501 | 1,872 | 0,908 | 0,417 | 1,325 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,754 | 0,417 | 1,171 |

Продолжение таблицы Таблица 32

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 11:05:103006 | 0,1 | 0,056 | 0,156 | 0,1 | 0,056 | 0,156 | 0,1 | 0,056 | 0,156 | 0,1 | 0,056 | 0,156 | 0,1 | 0,056 | 0,156 | 0,1 | 0,06 | 0,156 |
| 11:05:104001 | 0,073 | 0,04 | 0,113 | 0,073 | 0,04 | 0,113 | 0,073 | 0,04 | 0,113 | 0,073 | 0,04 | 0,113 | 0,073 | 0,04 | 0,113 | 0,073 | 0,04 | 0,113 |
| 11:05:104002 | 0,036 | 0,02 | 0,056 | 0,036 | 0,02 | 0,056 | 0,036 | 0,02 | 0,056 | 0,036 | 0,02 | 0,056 | 0,036 | 0,02 | 0,056 | 0,036 | 0,02 | 0,056 |
| 11:05:107017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,102 | 0 | -0,102 | -0,102 | 0 | -0,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:401007 | 0,277 | 0,153 | 0,43 | 0,277 | 0,153 | 0,43 | 0,277 | 0,153 | 0,43 | 0,277 | 0,153 | 0,43 | 0,277 | 0,153 | 0,43 | 0,277 | 0,15 | 0,43 |
| 11:05:501003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,46 | 0 | -0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,07 | 0,208 |
| 11:05:804001 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,07 | 0,208 |
| Общий итог | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,652 | 0,417 | 1,069 | 0,192 | 0,417 | 0,609 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,754 | 0,42 | 1,171 |

Окончание таблицы Таблица 32

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2036 г. |  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2025 - 2039 гг. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 11:05:103006 | 0,1 | 0,056 | 0,156 | 0,1 | 0,056 | 0,156 | 0,1 | 0,056 | 0,156 | 0,1 | 0,056 | 0,156 | 1,563 | 0,844 | 2,403 |
| 11:05:104001 | 0,073 | 0,04 | 0,113 | 0,073 | 0,04 | 0,113 | 0,073 | 0,04 | 0,113 | 0,073 | 0,04 | 0,113 | 1,14 | 0,6 | 1,74 |
| 11:05:104002 | 0,036 | 0,02 | 0,056 | 0,036 | 0,02 | 0,056 | 0,036 | 0,02 | 0,056 | 0,036 | 0,02 | 0,056 | 0,564 | 0,3 | 0,864 |
| 11:05:107017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,204 | 0 | -0,204 |
| 11:05:401007 | 0,277 | 0,153 | 0,43 | 0,277 | 0,153 | 0,43 | 0,277 | 0,153 | 0,43 | 0,277 | 0,153 | 0,43 | 4,323 | 2,292 | 6,618 |
| 11:05:501003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,46 | 0 | -0,46 |
| 11:05:501004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05:501005 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 2,554 | 1,19 | 3,748 |
| 11:05:804001 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 0,134 | 0,074 | 0,208 | 2,091 | 1,106 | 3,201 |
| Общий итог | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 0,754 | 0,417 | 1,171 | 11,571 | 6,342 | 17,91 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными 
в производственных зонах, на каждом этапе

Утвержденной Схемой теплоснабжения не планировалось приростов потребления тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах. В ходе актуализации данные о возможных подключениях объектов в производственных зонах предоставлены не были.

Прирост тепловой нагрузки в паре промышленными предприятиями не прогнозируется. Данных о возможном развитии производства организациями не предоставлено. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост потребления тепловой энергии, передаваемой с паром на технологические нужды, в случае увеличения объемов производимой продукции или новом строительстве будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в 
каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой 
энергии, каждой системе теплоснабжения и по городу

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по г.о. Сыктывкар в целом приведены в таблицеТаблица 33.

Таблица 33. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Источник теплоснабжения | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036 |  |  | 2037 |  |  | 2038 |  |  | 2039 |  |  |
| 1 | АО «СЛПК» | ТЭЦ | 0,0679 | 0,0682 |  | 0,0682 | 0,0684 |  |  | 0,0686 |  | 0,0687 | 0,0688 |  | 0,0689 |  | 0,0690 |  | 0,0690 |  | 0,0690 |  |  | 0,0690 |  |  | 0,0690 |  |  | 0,0690 |  |  | 0,0690 |  |  | 0,0690 |  |  |
| 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Горбольница | 0,0560 | 0,0560 |  | 0,0560 | 0,0560 |  |  | 0,0560 |  | 0,0560 | 0,0560 |  | 0,0560 |  | 0,0560 |  | 0,0560 |  | 0,0560 |  |  | 0,0560 |  |  | 0,0560 |  |  | 0,0560 |  |  | 0,0560 |  |  | 0,0560 |  |  |
| 3 | МУП «Жилкомуслуги» | №1 | 1,3295 | 1,3295 |  | 1,3295 | 1,3295 |  |  | 1,3295 |  | 1,3295 | 1,3295 |  | 1,3295 |  | 1,3295 |  | 1,3295 |  | 1,3295 |  |  | 1,3295 |  |  | 1,3295 |  |  | 1,3295 |  |  | 1,3295 |  |  | 1,3295 |  |  |
| 4 | МУП «Жилкомуслуги» | Центральная (В. Максаковка) | 0,3657 | 0,3657 |  | 0,3657 | 0,3657 |  |  | 0,3657 |  | 0,3657 | 0,3657 |  | 0,3657 |  | 0,3657 |  | 0,3657 |  | 0,3657 |  |  | 0,3657 |  |  | 0,3657 |  |  | 0,3657 |  |  | 0,3657 |  |  | 0,3657 |  |  |
| 5 | МУП «Жилкомуслуги» | Спецшкола | 0,1919 | 0,1919 |  | 0,1919 | 0,1919 |  |  | 0,1919 |  | 0,1919 | 0,1919 |  | 0,1919 |  | 0,1919 |  | 0,1919 |  | 0,1919 |  |  | 0,1919 |  |  | 0,1919 |  |  | 0,1919 |  |  | 0,1919 |  |  | 0,1919 |  |  |
| 6 | МУП «Жилкомуслуги» | №4 | 0,1369 | 0,1369 |  | 0,1369 | 0,1369 |  |  | 0,1369 |  | 0,1369 | 0,1369 |  | 0,1369 |  | 0,1369 |  | 0,1369 |  | 0,1369 |  |  | 0,1369 |  |  | 0,1369 |  |  | 0,1369 |  |  | 0,1369 |  |  | 0,1369 |  |  |
| 7 | МУП «Жилкомуслуги» | Мехлесхоз | 0,0189 | 0,0189 |  | 0,0189 | 0,0189 |  |  | 0,0189 |  | 0,0189 | 0,0189 |  | 0,0189 |  | 0,0189 |  | 0,0189 |  | 0,0189 |  |  | 0,0189 |  |  | 0,0189 |  |  | 0,0189 |  |  | 0,0189 |  |  | 0,0189 |  |  |
| 8 | МУП «Жилкомуслуги» | Выльтыдор | 0,2387 | 0,2387 |  | 0,2387 | 0,2387 |  |  | 0,2387 |  | 0,2387 | 0,2387 |  | 0,2387 |  | 0,2387 |  | 0,2387 |  | 0,2387 |  |  | 0,2387 |  |  | 0,2387 |  |  | 0,2387 |  |  | 0,2387 |  |  | 0,2387 |  |  |
| 9 | МУП «Жилкомуслуги» | Лемью | 0,0155 | 0,0155 |  | 0,0155 | 0,0155 |  |  | 0,0155 |  | 0,0155 | 0,0155 |  | 0,0155 |  | 0,0155 |  | 0,0155 |  | 0,0155 |  |  | 0,0155 |  |  | 0,0155 |  |  | 0,0155 |  |  | 0,0155 |  |  | 0,0155 |  |  |
| 10 | МУП «Жилкомуслуги» | Центральная (Седкыркещ) | 0,0839 | 0,0839 |  | 0,0839 | 0,0839 |  |  | 0,0839 |  | 0,0839 | 0,0839 |  | 0,0839 |  | 0,0839 |  | 0,0839 |  | 0,0839 |  |  | 0,0839 |  |  | 0,0839 |  |  | 0,0839 |  |  | 0,0839 |  |  | 0,0839 |  |  |
| 11 | МУП «Жилкомуслуги» | Аэропорт | 0,1238 | 0,1075 |  | 0,0973 | 0,0973 |  |  | 0,0973 |  | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую газовую БМК «Банбан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | МУП «Жилкомуслуги» | Больница | 0,0645 | 0,0645 |  | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную Центральная МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | МУП «Жилкомуслуги» | Трехозерка | 0,1998 | 0,1998 |  | 0,1998 | 0,1998 |  |  | 0,1998 |  | 0,1998 | 0,1998 |  | 0,1998 |  | 0,1998 |  | 0,1998 |  | 0,1998 |  |  | 0,1998 |  |  | 0,1998 |  |  | 0,1998 |  |  | 0,1998 |  |  | 0,1998 |  |  |
| 14 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Нижний Чов | 0,1651 | 0,1651 |  | 0,1651 | 0,1651 |  |  | 0,1651 |  | 0,1651 | 0,1651 |  | 0,1651 |  | 0,1651 |  | 0,1651 |  | 0,1651 |  |  | 0,1651 |  |  | 0,1651 |  |  | 0,1651 |  |  | 0,1651 |  |  | 0,1651 |  |  |
| 15 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 1 | 0,8342 | 0,8342 |  | 0,8342 | 0,8342 |  |  | 0,8342 |  | 0,8342 | 0,8342 |  | 0,8342 |  | 0,8342 |  | 0,8342 |  | 0,8342 |  |  | 0,8342 |  |  | 0,8342 |  |  | 0,8342 |  |  | 0,8342 |  |  | 0,8342 |  |  |
| 16 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 2 | 0,8724 | 0,8724 |  | 0,8724 | 0,8724 |  |  | 0,8724 |  | 0,8724 | 0,8724 |  | 0,8724 |  | 0,8724 |  | 0,8724 |  | 0,8724 |  |  | 0,8724 |  |  | 0,8724 |  |  | 0,8724 |  |  | 0,8724 |  |  | 0,8724 |  |  |
| 17 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 3 | 1,7805 | 1,7805 |  | 1,7805 | 1,7805 |  |  | 1,7805 |  | 1,7805 | 1,7805 |  | 1,7805 |  | 1,7805 |  | 1,7805 |  | 1,7805 |  |  | 1,7805 |  |  | 1,7805 |  |  | 1,7805 |  |  | 1,7805 |  |  | 1,7805 |  |  |
| 18 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Сысольское шоссе, 17/3 | 0,1567 | 0,1567 |  | 0,1567 | 0,1567 |  |  | 0,1567 |  | 0,1567 | 0,1567 |  | 0,1567 |  | 0,1567 |  | 0,1567 |  | 0,1567 |  |  | 0,1567 |  |  | 0,1567 |  |  | 0,1567 |  |  | 0,1567 |  |  | 0,1567 |  |  |
| 38 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Стахановская, 17/1 | 0,3750 | 0,3750 |  | 0,3750 | 0,3750 |  |  | 0,3750 |  | 0,3750 | 0,3750 |  | 0,3750 |  | 0,3750 |  | 0,3750 |  | 0,3750 |  |  | 0,3750 |  |  | 0,3750 |  |  | 0,3750 |  |  | 0,3750 |  |  | 0,3750 |  |  |
| 39 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 1,5000 | 1,5000 |  | 1,5000 | 1,5000 |  |  | 1,5000 |  | 1,5000 | 1,5000 |  | 1,5000 |  | 1,5000 |  | 1,5000 |  | 1,5000 |  |  | 1,5000 |  |  | 1,5000 |  |  | 1,5000 |  |  | 1,5000 |  |  | 1,5000 |  |  |
| 19 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | ЦВК | 0,0871 | 0,0879 |  | 0,1039 | 0,1016 |  |  | 0,1034 |  | 0,1003 | 0,1020 |  | 0,1037 |  | 0,1054 |  | 0,1068 |  | 0,1084 |  |  | 0,1097 |  |  | 0,1110 |  |  | 0,1122 |  |  | 0,1137 |  |  | 0,1152 |  |  |
| 20 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Винзавод | 0,0783 |  | 0,0783 | 0,0783 |  |  | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Орбита | 0,1088 | 0,1100 |  | 0,1100 |  |  | 0,1100 |  | 0,1100 | 0,1100 |  | 0,1100 |  | 0,1100 |  | 0,1100 |  | 0,1100 |  |  | 0,1100 |  |  | 0,1100 |  |  | 0,1100 |  |  | 0,1100 |  |  | 0,1100 |  |  | 0,1100 |
| 22 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Кутузова | 0,0023 | 0,0023 |  | 0,0023 |  |  | 0,0023 |  | 0,0023 | 0,0023 |  | 0,0023 |  | 0,0023 |  | 0,0023 |  | 0,0023 |  |  | 0,0023 |  |  | 0,0023 |  |  | 0,0023 |  |  | 0,0023 |  |  | 0,0023 |  |  | 0,0023 |
| 23 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Госопытная | 0,0656 | 0,0656 |  | 0,0656 |  |  | 0,0656 |  | 0,0656 | 0,0656 |  | 0,0656 |  | 0,0656 |  | 0,0656 |  | 0,0656 |  |  | 0,0656 |  |  | 0,0656 |  |  | 0,0656 |  |  | 0,0656 |  |  | 0,0656 |  |  | 0,0656 |
| 24 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Больничный Городок | 0,0766 | 0,0789 |  | 0,0789 |  |  | 0,0804 |  | 0,0804 | 0,0804 |  | 0,0804 |  | 0,0804 |  | 0,0804 |  | 0,0803 |  |  | 0,0803 |  |  | 0,0803 |  |  | 0,0803 |  |  | 0,0803 |  |  | 0,0803 |  |  | 0,0803 |
| 25 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Оранжерея | 0 | 0 |  | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки на ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Рыбцех | 0,0357 | 0,0357 |  | 0,0357 |  | 0,0357 |  | 0,0357 |  | 0,0357 | 0,0357 |  | 0,0357 |  | 0,0357 |  | 0,0357 |  |  | 0,0357 |  |  | 0,0357 |  |  | 0,0357 |  |  | 0,0357 |  |  | 0,0357 |  |  | 0,0357 |  |
| 27 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Н. Чов | 0,0285 | 0,0285 |  | 0,0285 |  | 0,0285 |  | 0,0285 |  | 0,0285 | 0,0285 |  | 0,0285 |  | 0,0285 |  | 0,0285 |  |  | 0,0285 |  |  | 0,0285 |  |  | 0,0285 |  |  | 0,0285 |  |  | 0,0285 |  |  | 0,0285 |  |
| 28 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Верхний Чов | 0,0504 | 0,0504 |  | 0,0504 |  | 0,0504 |  | 0,0504 |  | 0,0504 | 0,0504 |  | 0,0504 |  | 0,0504 |  | 0,0504 |  |  | 0,0504 |  |  | 0,0504 |  |  | 0,0504 |  |  | 0,0504 |  |  | 0,0504 |  |  | 0,0444 |  |
| 29 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Кочпон | 0,0391 | 0,0391 |  | 0,0391 |  | 0,0391 |  | 0,0391 |  | 0,0391 | 0,0391 |  | 0,0391 |  | 0,0391 |  | 0,0391 |  |  | 0,0391 |  |  | 0,0391 |  |  | 0,0391 |  |  | 0,0391 |  |  | 0,0391 |  |  | 0,0391 |  |
| 30 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | РММТ | 0,0249 | 0,0249 |  | 0,0249 |  | 0,0249 |  | 0,0249 |  | 0,0249 | 0,0249 |  | 0,0249 |  | 0,0249 |  | 0,0249 |  |  | 0,0249 |  |  | 0,0249 |  |  | 0,0249 |  |  | 0,0249 |  |  | 0,0249 |  |  | 0,0249 |  |
| 31 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | ФАН | 0,0209 | 0,0209 |  | 0,0209 |  | 0,0209 |  | 0,0209 |  | 0,0209 | 0,0209 |  | 0,0209 |  | 0,0209 |  | 0,0209 |  |  | 0,0209 |  |  | 0,0209 |  |  | 0,0209 |  |  | 0,0209 |  |  | 0,0209 |  |  | 0,0209 |  |
| 32 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Школьная | 0,0634 | 0,0634 |  | 0,0634 |  | 0,0536 |  | 0,0536 |  | 0,0634 | 0,0536 |  | 0,0536 |  | 0,0536 |  | 0,0524 |  |  | 0,0475 |  |  | 0,0455 |  |  | 0,0455 |  |  | 0,0455 |  |  | 0,0455 |  |  | 0,0455 |  |
| 33 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Серова | 0,0450 | 0,0469 |  | 0,0469 |  | 0,0469 |  | 0,0469 |  | 0,0469 | 0,0469 |  | 0,0469 |  | 0,0436 |  | 0,0424 |  |  | 0,0424 |  |  | 0,0424 |  |  | 0,0424 |  |  | 0,0424 |  |  | 0,0366 |  |  | 0,0331 |  |
| 34 | АО «Комитекс» | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 0,0261 | 0,0261 |  | 0,0261 |  | 0,0261 |  | 0,0261 |  | 0,0261 | 0,0261 |  | 0,0261 |  | 0,0261 |  | 0,0261 |  |  | 0,0261 |  |  | 0,0261 |  |  | 0,0261 |  |  | 0,0261 |  |  | 0,0261 |  |  | 0,0261 |  |
| 35 | ООО «Агро-Тепло» | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 0,1373 | 0,1373 |  | 0,1373 |  | 0,1373 |  | 0,1393 |  | 0,1474 | 0,1554 |  | 0,1635 |  | 0,1716 |  | 0,1797 |  |  | 0,1878 |  |  | 0,1959 |  |  | 0,2049 |  |  | 0,2135 |  |  | 0,2222 |  |  | 0,2302 |  |
| 36 | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 0,0745 | 0,0932 |  | 0,0974 |  | 0,0974 |  | 0,0974 |  | 0,0974 | 0,0974 |  | 0,0974 |  | 0,0974 |  | 0,0974 |  |  | 0,0974 |  |  | 0,0974 |  |  | 0,0974 |  |  | 0,0974 |  |  | 0,0974 |  |  | 0,0974 |  |
| 37 | РГУСП «Коми» по племенной работе | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 0,0503 | 0,0503 |  | 0,0503 |  | 0,0503 |  | 0,0503 |  | 0,0503 | 0,0503 |  | 0,0503 |  | 0,0503 |  | 0,0503 |  |  | 0,0503 |  |  | 0,0503 |  |  | 0,0503 |  |  | 0,0503 |  |  | 0,0503 |  |  | 0,0503 |  |
| 40 | ООО «АВКО» | Котельная ООО «АВКО» | 0,8233 | 0,8233 |  | 0,8233 |  | 0,8233 |  | 0,8233 |  | 0,8233 | 0,8233 |  | 0,8233 |  | 0,8233 |  | 0,8233 |  |  | 0,8233 |  |  | 0,8233 |  |  | 0,8233 |  |  | 0,8233 |  |  | 0,8233 |  |  | 0,8233 |  |

Существующие и перспективные балансы тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 
потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На основании данных, предоставленных Департаментом архитектуры и строительства администрации городского округа Сыктывкар, были определены величины прироста тепловой нагрузки за расчётный период (2024 – 2039 гг.) в каждом из элементов территориального деления. При этом теплоснабжение части перспективных площадок строительства предполагается осуществлять за счёт индивидуальных источников теплоснабжения. В первую очередь это касается индивидуальной (малоэтажной) жилой застройки и части общественных и производственных зданий. При определении источников централизованного теплоснабжения для перспективных площадок строительства учитывались следующие данные:

- выданные технические условия на подключения строящихся зданий к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения;

- планы застройщиков по установке индивидуальных источников теплоснабжения;

- близость перспективных площадок строительства к зонам действия существующих источников теплоснабжения.

- возможность подключения перспективных площадок строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения исходя из гидравлического расчёта тепловых сетей;

- экономическая целесообразность подключения удалённых перспективных площадок строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения;

- установленная тепловая мощность и планы развития существующих источников теплоснабжения (предпочтение отдавалось крупным источникам теплоснабжения с установленной тепловой мощностью более 10 Гкал/ч)

Мероприятия по подключению перспективных тепловых нагрузок на существующие системы теплоснабжения источников представлены в Главе 2.

Описание существующих и перспективных зон действия 
индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальное теплоснабжение присутствует в районах с малоэтажной жилой застройкой, большинство мелких предприятий города также имеет собственное автономное газопотребляющее оборудование. Такие здания и помещения не присоединены к системам централизованного отопления.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 
и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников
 тепловой энергии, в том числе работающих 
на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Тепловые балансы централизованных источников теплоснабжения г.о. Сыктывкар, приведены в таблицеТаблица 35, Таблица 36.

При расчете балансов тепловой мощности учитываются мероприятия по закрытию и реконструкции котельных. Изменение установленной мощности за счет реконструкции источников рассматривается на следующий за реконструкцией год. При расчете резервов тепловой мощности учитываются тепловые нагрузки новых потребителей, которые приведены в 
Главе 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения". Сводные данные по результатам расчета резервов / дефицитов тепловой мощности источников теплоснабжения в г.о. Сыктывкар к 2040 году приведены в таблице Таблица 34.

По результатам выполненных расчетов, можно сделать вывод, что на 7 существующих источниках теплоснабжения к 2040 году прогнозируется дефицит тепловой мощности при расчете по договорной тепловой нагрузке:

1. котельная №1 МУП «Жилкомуслуги»;

2. котельная Нижний Чов МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»;

3. котельная Чит 1 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»;

4. котельная Чит 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»;

5. котельная Стахановская, 17/1 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»;

6. котельная ЦВК СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»);

7. котельная по адресу: ул. Панева, ½ ООО «СТК».

По результатам выполненных расчетов можно сделать вывод, что ни на одном источнике теплоснабжения к 2040 году не прогнозируется дефицит тепловой мощности при расчете по фактической тепловой нагрузке.

Таблица 34. Резервы и дефициты по договорной и фактической тепловой нагрузке существующей системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Источник теплоснабжения | Резерв по договорной нагрузке, Гкал/ч | Резерв по фактической нагрузке, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «СЛПК» | ТЭЦ | 610,76 | 393,53 |
| 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Горбольница | 1,129 | 1,361 |
| 3 | МУП «Жилкомуслуги» | №1 | -2,52 | 0,743 |
| 4 | МУП «Жилкомуслуги» | Центральная (В. Максаковка) | 10,458 | 11,46 |
| 5 | МУП «Жилкомуслуги» | Спецшкола | 0,222 | 0,531 |
| 6 | МУП «Жилкомуслуги» | №4 | 2,938 | 2,92 |
| 7 | МУП «Жилкомуслуги» | Мехлесхоз | 1,058 | 1,084 |
| 8 | МУП «Жилкомуслуги» | Выльтыдор | 0,446 | 0,694 |
| 9 | МУП «Жилкомуслуги» | Лемью | 0,587 | 0,748 |
| 10 | МУП «Жилкомуслуги» | Центральная (Седкыркещ) | 0,672 | 1,164 |
| 11 | МУП «Жилкомуслуги» | Аэропорт | 0,536 | 0,365 |
| 12 | МУП «Жилкомуслуги» | Больница | 1,555 | 1,61 |
| 13 | МУП «Жилкомуслуги» | Трехозерка | 0,171 | 0,257 |
| 14 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Нижний Чов | 0,32 | 1,41 |
| 15 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 1 | 0,07 | 0,05 |
| 16 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 2 | 0,449 | 0,289 |
| 17 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Чит 3 | 0,05 | 0,27 |
| 18 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Сысольское шоссе, 17/3 | 1,658 | 1,688 |
| 38 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Стахановская, 17/1 | 0,11 | 0,09 |
| 39 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 0,57 | 0,63 |
| 19 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | ЦВК | -34,02 | 88,7 |
| 20 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Винзавод | 4,38 | 6,17 |
| 21 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Орбита | 1,35 | 6,26 |
| 22 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Кутузова | -0,82 | 1,58 |
| 23 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Госопытная | 3,9 | 4,49 |
| 24 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Больничный Городок | 5,19 | 5,74 |
| 25 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Оранжерея* *Котельная в период 2023-2024 год не вырабатывала тепловой энергии | - | - |
| 26 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Рыбцех | -0,06 | 0,3 |
| 27 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Н. Чов | 0,11 | 0,06 |
| 28 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Верхний Чов | 1,83 | 2,61 |
| 29 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Кочпон | 5,39 | 0,86 |
| 30 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | РММТ | 3,49 | 3,83 |
| 31 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | ФАН | 0,55 | 1,12 |
| 32 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Школьная | 0,38 | 0,73 |
| 33 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Серова | -1,06 | 1,18 |
| 34 | АО «Комитекс» | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 26,35 | 29,83 |
| 35 | ООО «Агро-Тепло» | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 59,544 | 66,414 |
| 36 | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 0,05 | 2,6 |
| 37 | РГУСП «Коми» по племенной работе | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 1,87 | 2,00 |
| 40 | ООО «АВКО» | Котельная ООО «АВКО» | -0,32 | 0,05 |

Таблица 35. Перспективные тепловые балансы источников теплоснабжения ТЭЦ

| № п/п |  | Значение показателя, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|  | Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «СЛПК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность в т.ч.: | 1190,00 | 1190,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 |
| 1.1 | отборы паровых турбин | 1190,00 | 1190,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 |
| 1.2 | РОУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | ПВК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1190,00 | 1190,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде и паре | 55,50 | 58,90 | 61,60 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,29 | 27,91 | 27,52 | 27,14 | 26,76 | 26,38 | 26,00 | 25,61 | 25,23 | 24,85 | 24,47 | 24,09 | 23,70 | 23,32 | 22,94 |
| 5 | Потери в паропроводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,80 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей: | 196,67 | 200,67 | 203,67 | 203,67 | 203,67 | 206,74 | 206,74 | 207,42 | 208,00 | 208,42 | 208,83 | 209,24 | 209,65 | 209,65 | 209,65 | 209,65 | 209,65 | 209,65 | 209,65 | 209,65 |
| 7.1 | отопление и вентиляция | 196,67 | 200,67 | 203,67 | 203,67 | 203,67 | 205,35 | 205,35 | 205,76 | 206,08 | 206,30 | 206,52 | 206,74 | 206,95 | 206,95 | 206,95 | 206,95 | 206,95 | 206,95 | 206,95 | 206,95 |
| 7.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 1,39 | 1,66 | 1,93 | 2,12 | 2,31 | 2,51 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде конечных потребителей: | 161,11 | 163,52 | 163,52 | 163,52 | 163,52 | 164,89 | 164,89 | 165,38 | 165,77 | 166,05 | 166,32 | 166,60 | 166,87 | 166,87 | 166,87 | 166,87 | 166,87 | 166,87 | 166,87 | 166,87 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 161,11 | 163,52 | 163,52 | 163,52 | 163,52 | 164,74 | 164,74 | 165,15 | 165,47 | 165,69 | 165,91 | 166,13 | 166,35 | 166,35 | 166,35 | 166,35 | 166,35 | 166,35 | 166,35 | 166,35 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,22 | 0,30 | 0,36 | 0,41 | 0,47 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 9 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 392,00 | 417,00 | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 405,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 |
| 10 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 640,38 | 640,38 | 640,38 | 640,38 | 640,38 | 640,38 | 640,38 | 640,38 | 640,38 | 640,38 | 640,38 | 640,38 | 640,38 | 640,38 | 640,38 | 640,38 | 640,38 | 640,38 | 640,38 | 640,38 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 516,36 | 483,56 | 607,46 | 610,76 | 610,76 | 586,08 | 574,46 | 574,16 | 573,96 | 573,92 | 573,89 | 573,86 | 573,83 | 574,21 | 574,60 | 574,98 | 575,36 | 575,74 | 576,12 | 576,51 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 303,54 | 297,33 | 390,23 | 393,53 | 393,53 | 392,55 | 392,93 | 392,82 | 392,81 | 392,92 | 393,03 | 393,13 | 393,24 | 393,62 | 394,01 | 394,39 | 394,77 | 395,15 | 395,53 | 395,92 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 959,50 | 956,10 | 1048,40 | 1051,70 | 1051,70 | 1051,70 | 1051,70 | 1051,70 | 1051,70 | 1051,70 | 1051,70 | 1051,70 | 1051,70 | 1051,70 | 1051,70 | 1051,70 | 1051,70 | 1051,70 | 1051,70 | 1051,70 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 141,78 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 144,97 | 144,97 | 145,33 | 145,61 | 145,81 | 146,00 | 146,19 | 146,39 | 146,39 | 146,39 | 146,39 | 146,39 | 146,39 | 146,39 | 146,39 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 | 2426,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,067 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |

\

Таблица 36. Существующий и перспективный баланс тепловой мощности по котельным г.о. Сыктывкар

| № п/п | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|  | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горбольница пгт. Краснозатонский, Нювчимское шоссе, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
|  | №1 пгт. Краснозатонский, ул. Речная, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 |
| 6.1 | в горячей воде | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 | 13,093 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,373 | 12,373 | 12,373 | 12,373 | 12,373 | 12,373 | 12,373 | 12,373 | 12,373 | 12,373 | 12,373 | 12,373 | 12,373 | 12,373 | 12,373 | 12,373 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -2,72 | -2,72 | -2,72 | -2,72 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,763 | 5,763 | 5,763 | 5,763 | 5,763 | 5,763 | 5,763 | 5,763 | 5,763 | 5,763 | 5,763 | 5,763 | 5,763 | 5,763 | 5,763 | 5,763 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 |
|  | Центральная (В. Максаковка) пгт. В. Максаковка, ул. Снежная 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,38 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,51 |
| 6.1 | в горячей воде | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,51 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 6,757 | 6,757 | 6,757 | 6,757 | 6,757 | 6,757 | 6,757 | 6,757 | 6,757 | 6,757 | 6,757 | 6,757 | 6,757 | 6,757 | 6,757 | 7,26 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,20 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 10,458 | 10,458 | 10,458 | 10,458 | 10,458 | 10,458 | 10,458 | 10,458 | 10,458 | 10,458 | 10,458 | 10,458 | 10,458 | 10,458 | 10,458 | 10,458 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,455 | 11,455 | 11,455 | 11,455 | 11,455 | 11,455 | 11,455 | 11,455 | 11,455 | 11,455 | 11,455 | 11,455 | 11,455 | 11,455 | 11,455 | 11,46 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 12,025 | 12,025 | 12,025 | 12,025 | 12,025 | 12,025 | 12,025 | 12,025 | 12,025 | 12,025 | 12,025 | 12,025 | 12,025 | 12,025 | 12,025 | 12,025 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Спецшкола пгт. В. Максаковка, Нювчимское шоссе, 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| №4 пгт. Краснозатонский, ул. Ломоносова 47/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,938 | 2,938 | 2,938 | 2,938 | 2,938 | 2,938 | 2,938 | 2,938 | 2,938 | 2,938 | 2,938 | 2,938 | 2,938 | 2,938 | 2,938 | 2,938 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Мехлесхоз пгт. Краснозатонский, ул. Извилистая , 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Выльтыдор п. Выльтыдор, ул. Механическая 4/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| Лемью м. Лемью, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,751 | 0,751 | 0,751 | 0,751 | 0,751 | 0,751 | 0,751 | 0,751 | 0,751 | 0,751 | 0,751 | 0,751 | 0,751 | 0,751 | 0,751 | 0,751 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,72 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,49 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Центральная (Седкыркещ) пгт. Седкыркещ, ул. Уральская ,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,114 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Аэропорт г. Сыктывкар, пер. Авиационный, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,45 | 5,36 | 5,36 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую газовую БМК "Банбан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 4,525 | 2,41 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | в горячей воде | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 4,525 | 2,41 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 4,205 | 2,13 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 3,624 | 1,88 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 3,624 | 1,88 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 3,364 | 1,64 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,29 | -0,536 | 1,579 | 1,809 | 1,809 | 1,809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,84 | 0,365 | 2,109 | 2,339 | 2,339 | 2,339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,66 | 4,589 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,44 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,084 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больница пгт. Седкыркещ, ул. Уральская , 8/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,00 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 2,34 | 2,34 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную Центральная МУП "Жилкомуслуги" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,00 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 2,34 | 2,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,425 | 0,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | в горячей воде | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,425 | 0,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,425 | 0,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,21 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 1,555 | 1,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,30 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,61 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,44 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,66 | 1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трехозерка п. Трехозерка , 16/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижний Чов ул. Магистральная 27/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,836 | 10,836 | 10,836 | 10,836 | 10,836 | 10,836 | 10,836 | 10,836 | 10,836 | 10,836 | 10,836 | 10,836 | 10,836 | 10,836 | 10,836 | 10,836 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 9,76 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 6.1 | в горячей воде | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 9,76 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,68 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 2,08 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,32 | 0,32 | 0,32 | -0,54 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,908 | 6,908 | 6,908 | 6,908 | 6,908 | 6,908 | 6,908 | 6,908 | 6,908 | 6,908 | 6,908 | 6,908 | 6,908 | 6,908 | 6,908 | 6,908 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,41 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| Чит 1 ул. 65-летия Победы, 15/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 1,13 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 1,13 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,92 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | -0,17 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,850 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Чит 2 ул. 65-летия Победы, 7/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,35 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,35 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,91 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,43 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,02 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,29 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 |
|  | Чит 3 ул. 65-летия Победы, 8/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,28 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,28 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,55 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,73 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 |
| Сысольское шоссе, 17/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 | 3,973 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,74 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,74 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,72 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 1,02 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,14 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1,69 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| ул. Стахановская, д. 17/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| пгт. Краснозатонскай, ул. Михайловская,д.19,стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | - | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | - | - | - | 1,43 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | - | 1,43 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | 1,14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | 0,29 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6.2 | в паре | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | - | - | - | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 7.2 | в паре | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | 0,33 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | 1,78 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | 0,80 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | - | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦВК, ул. Орджоникидзе, 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 489,00 | 489,00 | 501,70 | 501,00 | 498,9 | 498,9 | 498,9 | 498,9 | 498,9 | 498,9 | 498,9 | 498,9 | 498,9 | 498,9 | 498,9 | 498,9 | 498,9 | 498,9 | 498,9 | 498,9 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 44,31 | 44,31 | 44,31 | 44,31 | 39,52 | 39,52 | 39,52 | 39,52 | 39,52 | 39,52 | 39,52 | 39,52 | 39,52 | 39,52 | 39,52 | 39,52 | 39,52 | 39,52 | 39,52 | 39,52 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 474,38 | 474,38 | 473,77 | 472,14 | 472,5 | 481,84 | 486,67 | 491,78 | 493,87 | 495,08 | 496,51 | 497,75 | 500,13 | 500,34 | 500,65 | 500,18 | 499,2 | 498,45 | 498,44 | 498,28 |
| 6.1 | в горячей воде | 473,76 | 473,76 | 473,77 | 472,14 | 472,5 | 481,84 | 486,67 | 491,78 | 493,87 | 495,08 | 496,51 | 497,75 | 500,13 | 500,34 | 500,65 | 500,18 | 499,2 | 498,45 | 498,44 | 498,28 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 422,28 | 422,28 | 422,29 | 421,17 | 421,17 | 428,75 | 432,05 | 435,16 | 435,87 | 436,12 | 436,59 | 436,97 | 438,21 | 438,15 | 438,19 | 437,56 | 436,56 | 435,65 | 435,48 | 435,33 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 51,48 | 51,48 | 51,48 | 50,97 | 50,,97 | 53,09 | 54,62 | 56,61 | 57,99 | 58,96 | 59,91 | 60,78 | 61,93 | 62,19 | 62,46 | 62,62 | 62,64 | 62,8 | 62,95 | 62,95 |
| 6.2 | в паре | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 417,12 | 417,13 | 411,67 | 408,29 | 349,78 | 412,42 | 416,13 | 419,92 | 421,02 | 421,54 | 422,27 | 422,89 | 424,42 | 424,44 | 424,56 | 423,97 | 422,98 | 422,11 | 421,99 | 421,84 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 417,12 | 417,13 | 411,67 | 408,29 | 349,78 | 412,42 | 416,13 | 419,92 | 421,02 | 421,54 | 422,27 | 422,89 | 424,42 | 424,44 | 424,56 | 423,97 | 422,98 | 422,11 | 421,99 | 421,84 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 371,54 | 371,54 | 366,93 | 364,22 | 312,03 | 367,63 | 370,73 | 373,75 | 374,46 | 374,71 | 375,18 | 375,56 | 376,79 | 376,74 | 376,78 | 376,15 | 375,15 | 374,24 | 374,07 | 373,92 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 45,59 | 45,59 | 44,73 | 44,08 | 37,76 | 44,79 | 45,4 | 46,17 | 46,56 | 46,83 | 47,09 | 47,32 | 47,63 | 47,7 | 47,78 | 47,82 | 47,83 | 47,88 | 47,92 | 47,92 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -45,72 | -45,72 | -32,41 | -31,49 | -34,02 | -43,36 | -48,19 | -53,3 | -55,39 | -56,6 | -58,03 | -59,27 | -61,65 | -61,86 | -62,17 | -61,7 | -60,72 | -59,97 | -59,96 | -59,8 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 11,53 | 11,53 | 29,69 | 32,36 | 88,7 | 26,06 | 22,35 | 18,56 | 17,46 | 16,94 | 16,21 | 15,59 | 14,06 | 14,04 | 13,92 | 14,51 | 15,5 | 16,37 | 16,49 | 16,64 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 373,32 | 373,32 | 386,02 | 385,32 | 398,9 | 398,9 | 398,9 | 398,9 | 398,9 | 398,9 | 398,9 | 398,9 | 398,9 | 398,9 | 398,9 | 398,9 | 398,9 | 398,9 | 398,9 | 398,9 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 326,95 | 326,96 | 322,90 | 320,51 | 320,51 | 320,51 | 320,51 | 320,51 | 320,51 | 320,51 | 320,51 | 320,51 | 320,51 | 320,51 | 320,51 | 320,51 | 320,51 | 320,51 | 320,51 | 320,51 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 | 4689,6 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,089 | 0,089 | 0,088 | 0,087 | 0,087 | 0,088 | 0,089 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Винзавод, ул. Печорская, 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 11,19 | 11,19 | 11,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,49 | 0,41 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | в горячей воде | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,46 | 3,16 | 3,46 | 3,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | в паре | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 4,34 | 4,34 | 4,31 | 4,53 | 1,7 | 4,53 | 4,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,84 | 1,84 | 1,81 | 2,03 | 0,76 | 2,03 | 2,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,67 | 1,67 | 1,65 | 1,84 | 0,69 | 1,84 | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | в паре | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,94 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,35 | 4,38 | 4,46 | 4,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6,33 | 6,33 | 6,36 | 6,14 | 6,17 | 6,25 | 6,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,5 | 6,58 | 6,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,47 | 1,47 | 1,45 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,071 | 0,071 | 0,070 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Орбита», ул. Печорская, 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 35,70 | 35,60 | 36,02 | 36,02 | 35,38 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,12 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,27 | 1,23 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,14 | 1,11 | 1,11 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,64 | 32,64 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 |
| 6.1 | в горячей воде | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,64 | 32,64 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 28,19 | 28,19 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,45 | 4,45 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 26,48 | 26,47 | 26,49 | 27,29 | 24,73 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 26,48 | 26,47 | 26,49 | 27,29 | 24,73 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 23,57 | 21,36 | 23,87 | 23,87 | 23,87 | 23,87 | 23,87 | 23,87 | 23,87 | 23,87 | 23,87 | 23,87 | 23,87 | 23,87 | 23,87 | 23,87 | 23,87 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 3,62 | 3,62 | 3,63 | 3,72 | 3,37 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,85 | 1,75 | 2,17 | 1,96 | 1,35 | 1,37 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,46 | 1,49 | 1,49 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 7,80 | 7,71 | 8,11 | 7,31 | 6,26 | 6,8 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,89 | 6,92 | 6,92 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 25,34 | 25,24 | 25,66 | 25,66 | 23,26 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 20,11 | 20,11 | 20,12 | 20,74 | 20,74 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,109 | 0,109 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Кутузова, ул. Кутузова, 18/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,90 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,85 | 3,85 | 3,84 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| 6.1 | в горячей воде | 3,85 | 3,85 | 3,84 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,74 | 1,74 | 1,38 | 1,31 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,74 | 1,74 | 1,38 | 1,31 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,70 | 1,70 | 1,35 | 1,28 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,22 | -1,04 | -1,03 | -0,85 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,89 | 1,07 | 1,43 | 1,50 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,36 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,61 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,50 | 1,50 | 1,19 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 566,5 | 566,5 | 566,5 | 566,5 | 566,5 | 566,5 | 566,5 | 566,5 | 566,5 | 566,5 | 566,5 | 566,5 | 566,5 | 566,5 | 566,5 | 566,5 | 566,5 | 566,5 | 566,5 | 566,5 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Госопытная, ул. Ручейная, 31/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 8,70 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| 6.1 | в горячей воде | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 4,16 | 4,15 | 4,01 | 4,40 | 3,99 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 4,16 | 4,15 | 4,01 | 4,40 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 3,77 | 3,76 | 3,68 | 4,08 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,39 | 0,39 | 0,33 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,51 | 3,81 | 3,82 | 3,82 | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,94 | 4,25 | 4,39 | 4,00 | 4,49 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,22 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,59 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 3,31 | 3,31 | 3,24 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,061 | 0,060 | 0,058 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Больничный Городок, ул. Гаражная, 6/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 25,50 | 25,10 | 24,94 | 24,95 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 |
| 6.1 | в горячей воде | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 6.2 | в паре | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 18,38 | 18,38 | 18,76 | 20,32 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 17,30 | 17,31 | 17,68 | 19,24 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 16,15 | 16,16 | 16,43 | 17,80 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 1,15 | 1,15 | 1,25 | 1,44 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 7.2 | в паре | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,80 | 6,40 | 6,24 | 5,81 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6,16 | 5,76 | 5,23 | 3,67 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 18,69 | 18,29 | 18,13 | 18,14 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 14,21 | 14,22 | 14,46 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,059 | 0,059 | 0,061 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Оранжерея, м. Дырнос, 116* *Котельная в период 2023-2024 год не вырабатывала тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 19,50 | 19,50 | 19,50 | - | - | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки на ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 14,30 | 14,51 | 14,51 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,91 | 0,91 | 0,91 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 6,12 | 6,12 | 6,12 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | в горячей воде | 6,12 | 6,12 | 6,12 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 5,38 | 5,38 | 5,38 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,74 | 0,74 | 0,74 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 4,90 | 4,90 | 4,90 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 4,90 | 4,90 | 4,90 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 4,30 | 4,30 | 4,30 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,59 | 0,59 | 0,60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,18 | 7,39 | 7,39 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 8,40 | 8,61 | 8,61 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,71 | 7,92 | 7,92 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 3,79 | 3,79 | 3,78 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 42,3 | 42,3 | 42,3 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,116 | 0,116 | 0,116 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбцех, ул. Микушева,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,09 | -0,08 | -0,08 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Н. Чов, ул.Парижской коммуны, 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,50 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,32 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,32 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,32 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,02 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,035 | 0,036 | 0,034 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Верхний Чов, м. Верхний Чов, 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 7,80 | 8,10 | 8,10 | 8,12 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
| 6.1 | в горячей воде | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 5,62 | 5,62 | 5,56 | 4,68 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 5,62 | 5,62 | 5,56 | 4,68 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 4,52 | 4,52 | 4,46 | 4,38 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,62 | 1,92 | 1,92 | 1,86 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,36 | 1,66 | 1,72 | 2,62 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,97 | 5,27 | 5,27 | 5,29 | 5,31 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 3,97 | 3,98 | 3,92 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,35 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,059 | 0,059 | 0,058 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,043 |
| Кочпон, ул. Пермская, 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 7,94 | 7,94 | 8,76 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 |
| 6.1 | в горячей воде | 7,94 | 7,94 | 8,76 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 7,10 | 7,10 | 7,91 | 5,90 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 8,74 | 9,63 | 7,08 | 10,10 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 8,74 | 9,63 | 7,08 | 10,10 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 7,77 | 8,66 | 6,40 | 9,18 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,97 | 0,97 | 0,68 | 0,92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,93 | 1,93 | 1,11 | 3,38 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,13 | 0,24 | 2,79 | -0,23 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 9,36 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 6,84 | 7,62 | 5,63 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,034 | 0,037 | 0,027 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| РММТ, ул. Лесопарковая, 65/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 3,16 | 3,16 | 3,17 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 6.1 | в горячей воде | 3,16 | 3,16 | 3,17 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,83 | 2,83 | 2,82 | 3,53 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 1,93 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ФАН, ул. Радиобиологическая, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,60 | 1,68 | 1,68 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,61 | 0,60 | 0,41 | 0,40 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,61 | 0,60 | 0,41 | 0,40 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,23 | 0,21 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,27 | 0,35 | 0,35 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,75 | 0,84 | 1,04 | 1,15 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,73 | 0,81 | 0,81 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,034 | 0,033 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Котельная «Школьная», ул. Школьная, 6/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,37 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 10,00 | 10,00 | 9,19 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 |
| 6.1 | в горячей воде | 10,00 | 10,00 | 9,19 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 9,38 | 9,38 | 8,57 | 8,30 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 7,39 | 6,77 | 6,47 | 7,59 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 7,39 | 6,77 | 6,47 | 7,59 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 7,12 | 6,51 | 6,21 | 7,57 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,96 | -0,96 | -0,15 | 0,17 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,65 | 2,27 | 2,57 | 1,50 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,16 | 8,18 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 6,27 | 5,73 | 5,46 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,51 | 5,92 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,061 | 0,056 | 0,053 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,061 | 0,055 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Котельная «Серова», ул. Серова, 66/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 7,10 | 7,32 | 7,32 | 7,36 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 6,19 | 6,19 | 6,20 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| 6.1 | в горячей воде | 6,19 | 6,19 | 6,20 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 7,20 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 5,00 | 5,01 | 4,66 | 5,34 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 5,00 | 5,01 | 4,66 | 5,34 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 4,98 | 4,99 | 4,64 | 5,32 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,20 | 0,02 | 0,01 | -1,37 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,99 | 1,20 | 1,55 | 0,91 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,07 | 3,29 | 3,29 | 3,33 | 3,38 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 4,39 | 4,39 | 4,08 | 4,68 | 4,68 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,55 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 3,8 | 3,43 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,041 | 0,041 | 0,038 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 6.1 | в горячей воде | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | в паре | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | в паре | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 26,09 | 26,09 | 26,09 | 26,09 | 26,35 | 26,35 | 26,35 | 26,35 | 26,35 | 26,35 | 26,35 | 26,35 | 26,35 | 26,35 | 26,35 | 26,35 | 26,35 | 26,35 | 26,35 | 26,35 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 29,57 | 29,57 | 29,57 | 29,57 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 | 972,3 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 3,54 | 4,45 | 3,98 | 3,98 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 9,758 | 17,741 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 40,74 | 42,70 | 45,55 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 46,31 | 49,79 | 53,27 | 56,75 | 60,23 | 63,71 | 67,19 | 70,67 | 74,53 | 78,2 | 81,93 | 85,41 |
| 6.1 | в горячей воде | 40,74 | 42,70 | 45,55 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 46,31 | 49,79 | 53,27 | 56,75 | 60,23 | 63,71 | 67,19 | 70,67 | 74,53 | 78,2 | 81,93 | 85,41 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 40,74 | 42,70 | 45,55 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 46,12 | 47,92 | 49,72 | 51,52 | 53,32 | 55,12 | 56,92 | 58,72 | 60,75 | 62,65 | 64,6 | 66,4 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 1,87 | 3,55 | 5,23 | 6,91 | 8,59 | 10,27 | 11,95 | 13,79 | 15,54 | 17,33 | 19,01 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 34,63 | 36,30 | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 39,28 | 41,56 | 43,84 | 46,12 | 48,4 | 50,68 | 52,96 | 55,24 | 57,79 | 60,2 | 62,66 | 64,94 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 34,63 | 36,30 | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 39,28 | 41,56 | 43,84 | 46,12 | 48,4 | 50,68 | 52,96 | 55,24 | 57,79 | 60,2 | 62,66 | 64,94 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 34,63 | 36,30 | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 39,25 | 41,05 | 42,85 | 44,65 | 46,45 | 48,25 | 50,05 | 51,85 | 53,87 | 55,78 | 57,73 | 59,53 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,52 | 1 | 1,48 | 1,96 | 2,44 | 2,92 | 3,4 | 3,92 | 4,42 | 4,93 | 5,41 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 65,96 | 55,11 | 64,80 | 64,76 | 59,544 | 59,544 | 59,544 | 59,544 | 58,824 | 55,344 | 51,864 | 48,384 | 44,904 | 41,424 | 37,944 | 34,464 | 30,604 | 26,934 | 23,204 | 19,724 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 72,07 | 61,51 | 71,63 | 71,63 | 66,414 | 66,414 | 66,414 | 66,414 | 65,854 | 63,574 | 61,294 | 59,014 | 56,734 | 54,454 | 52,174 | 49,894 | 47,344 | 44,934 | 42,474 | 40,194 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 95,80 | 95,80 | 95,80 | 95,80 | 75,8 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40 | 34,07 | 34,07 | 34,07 | 34,54 | 36,12 | 37,7 | 39,29 | 40,87 | 42,46 | 44,04 | 45,62 | 47,41 | 49,09 | 50,8 | 52,38 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,118 | 0,144 | 0,151 | 0,162 | 0,162 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,139 | 0,147 | 0,155 | 0,164 | 0,172 | 0,18 | 0,188 | 0,196 | 0,205 | 0,213 | 0,222 | 0,23 |
| ЕТО №7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 4,26 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 4,26 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 4,08 | 4,08 | 5,31 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 4,08 | 4,08 | 5,31 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 2,44 | 2,44 | 3,1 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,65 | 1,65 | 2,21 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,53 | 1,53 | 2,19 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,53 | 1,53 | 2,19 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,91 | 0,91 | 1,49 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,62 | 0,62 | 0,7 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 0,08 | 0,05 | -1,18 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 2,63 | 2,6 | 1,94 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 2,77 | 2,6 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,80 | 0,8 | 1,31 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,065 | 0,065 | 0,093 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |
| Перспективные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Югыд Чой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,32 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,13 | 4,25 | 6,38 | 8,50 | 10,63 | 12,75 | 17,00 |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,13 | 4,25 | 6,38 | 8,50 | 10,63 | 12,75 | 17,00 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,21 | 2,43 | 3,64 | 4,86 | 6,07 | 7,29 | 9,72 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,91 | 1,82 | 2,73 | 3,64 | 4,55 | 5,46 | 7,29 |
| 6.2 | в паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,46 | 2,93 | 4,39 | 5,85 | 7,31 | 8,78 | 11,70 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,21 | 2,43 | 3,64 | 4,86 | 6,07 | 7,29 | 9,72 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,99 | 1,24 | 1,49 | 1,99 |
| 7.2 | в паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,61 | 21,44 | 19,26 | 17,08 | 14,90 | 12,72 | 8,42 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,74 | 25,69 | 25,63 | 25,58 | 25,52 | 25,47 | 25,42 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,07 | 2,14 | 3,21 | 4,27 | 5,34 | 6,41 | 8,55 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Давпон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | - | - | - | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | - | - | - | - | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | - | - | - | - | - | - | 22,02 | 43,29 | 43,29 | 64,55 | 64,55 | 64,55 | 65,74 | 65,92 | 66,10 | 66,28 | 66,34 | 66,52 | 66,71 | 66,71 |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | - | - | - | - | 22,02 | 43,29 | 43,29 | 64,55 | 64,55 | 64,55 | 65,74 | 65,92 | 66,10 | 66,28 | 66,34 | 66,52 | 66,71 | 66,71 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | 18,25 | 35,99 | 35,99 | 53,72 | 53,72 | 53,72 | 54,56 | 54,66 | 54,76 | 54,87 | 54,90 | 55,00 | 55,10 | 55,10 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | 3,77 | 7,30 | 7,30 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 11,18 | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,44 | 11,52 | 11,60 | 11,60 |
| 6.2 | в паре | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | - | - | - | - | - | - | 19,01 | 37,56 | 37,56 | 56,11 | 56,11 | 56,11 | 57,02 | 57,15 | 57,28 | 57,40 | 57,44 | 57,56 | 57,69 | 57,69 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | 19,01 | 37,56 | 37,56 | 56,11 | 56,11 | 56,11 | 57,02 | 57,15 | 57,28 | 57,40 | 57,44 | 57,56 | 57,69 | 57,69 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | 15,86 | 31,33 | 31,33 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 47,64 | 47,74 | 47,84 | 47,95 | 47,98 | 48,08 | 48,18 | 48,18 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | 3,15 | 6,23 | 6,23 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,39 | 9,41 | 9,43 | 9,45 | 9,46 | 9,48 | 9,51 | 9,51 |
| 7.2 | в паре | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | - | 6,18 | 13,12 | 13,12 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 19,17 | 18,98 | 18,80 | 18,62 | 18,56 | 18,38 | 18,20 | 18,20 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | 9,19 | 18,84 | 18,84 | 28,79 | 28,79 | 28,79 | 27,88 | 27,75 | 27,63 | 27,50 | 27,46 | 27,34 | 27,21 | 27,21 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | 19,70 | 39,40 | 39,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | - | 13,95 | 27,57 | 27,57 | 41,19 | 41,19 | 41,19 | 41,92 | 42,01 | 42,10 | 42,19 | 42,22 | 42,31 | 42,40 | 42,40 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК «Банбан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 6.2 | в паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 7.2 | в паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,99 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,51 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более 
поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений), с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа

Все источники тепловой энергии расположены в границах одного муниципального образования. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки для городского округа Сыктывкар, представлены в пункте 2.3.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

При определении эффективного радиуса теплоснабжения используется методика, приведенная в Приказе Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле, руб./Гкал:

,

где  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

,

где  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя Qсум < 0,1 Гкал/ч, то дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой, лет:

,

где  - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №44, ст. 6022; 2014, №14, ст. 1627; №23, ст. 2996; 2017, №18, ст. 2780);

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Результаты расчетов эффективных радиусов теплоснабжения для источников 
г.о. Сыктывкар, представленные в таблицеТаблица 37 показывают, что все площадки перспективной застройки находятся в радиусе эффективного теплоснабжения.

По результатам расчета сделан вывод, что все перспективные площадки, которые планируется подключить к тепловым сетям существующих источников централизованного теплоснабжения, попадают в радиус эффективного теплоснабжения котельных.

В случаях поступления заявок на подключение объектов капитального строительства, не предусмотренных данной схемой теплоснабжения, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения, применительно к каждой заявке, выполняется теплоснабжающими, теплосетевыми организациями по выше приведенной методике.

Таблица 37. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

| Наименование объекта строительства | Год ввода | Общая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Общая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая нагрузка, Гкал/ч | Площадка строительства | Источник тепла | Tiкп | НВВiотэ | НВВiпер | Qiс | Qi | Tiкп,нп | ∆НВВiотэ | ∆Qiнп | ∆НВВiпер | ∆Qiснп | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | руб./Гкал | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. Гкал | тыс. Гкал | руб./Гкал | тыс. руб. | тыс. Гкал | тыс. руб. | тыс. Гкал |  |
| Детский сад на 220 мест, ул. Ручейная | 2024 | 0,0924 | 0,0055 | 0,0979 | 20 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 4 677,9 | 10 715,0 | 10 223,9 | 4,4 | 4,6 | 4 435,2 | 250,4 | 0,316 | 36,31 | 0,301 | входит в радиус |
| Жилой дом №3 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 2033 | 0,0632 | 0,0140 | 0,0772 | 31 | Перспективная котельная Давпон | 4 716,2 | 745 070,6 | 452 736,9 | 233,1 | 268,6 | 4 711,8 | 312,9 | 0,307 | 50,14 | 0,292 | входит в радиус |
| Жилой дом №4 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 2034 | 0,0711 | 0,0158 | 0,0869 | 31 | Перспективная котельная Давпон | 4 904,8 | 776 228,6 | 471 795,1 | 233,6 | 269,0 | 4 899,7 | 366,6 | 0,345 | 58,75 | 0,329 | входит в радиус |
| Жилой дом №5 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 2034 | 0,0316 | 0,0070 | 0,0386 | 31 | Перспективная котельная Давпон | 4 904,8 | 776 228,6 | 471 795,1 | 233,6 | 269,0 | 4 902,5 | 162,7 | 0,153 | 26,07 | 0,146 | входит в радиус |
| Жилой дом №6 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 2035 | 0,0711 | 0,0158 | 0,0869 | 31 | Перспективная котельная Давпон | 5 101,0 | 808 687,1 | 491 653,4 | 234,1 | 269,5 | 5 095,7 | 381,3 | 0,345 | 61,10 | 0,329 | входит в радиус |
| Жилой дом №7 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 2035 | 0,0316 | 0,0070 | 0,0386 | 31 | Перспективная котельная Давпон | 5 101,0 | 808 687,1 | 491 653,4 | 234,1 | 269,5 | 5 098,6 | 169,2 | 0,153 | 27,11 | 0,146 | входит в радиус |
| Жилой дом №8 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 2036 | 0,0711 | 0,0158 | 0,0869 | 31 | Перспективная котельная Давпон | 5 305,1 | 842 500,4 | 512 345,6 | 234,5 | 270,0 | 5 299,5 | 396,5 | 0,345 | 63,54 | 0,329 | входит в радиус |
| Жилой дом №9 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 2036 | 0,0316 | 0,0070 | 0,0386 | 31 | Перспективная котельная Давпон | 5 305,1 | 842 500,4 | 512 345,6 | 234,5 | 270,0 | 5 302,6 | 176,0 | 0,153 | 28,20 | 0,146 | входит в радиус |
| Жилой дом №10 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 2037 | 0,0711 | 0,0158 | 0,0869 | 31 | Перспективная котельная Давпон | 5 517,3 | 877 724,8 | 533 906,5 | 235,0 | 270,4 | 5 511,5 | 412,4 | 0,345 | 66,08 | 0,329 | входит в радиус |
| Жилой дом №11 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 2037 | 0,0316 | 0,0070 | 0,0386 | 31 | Перспективная котельная Давпон | 5 517,3 | 877 724,8 | 533 906,5 | 235,0 | 270,4 | 5 514,7 | 183,0 | 0,153 | 29,33 | 0,146 | входит в радиус |
| Жилой дом №12 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 2038 | 0,0711 | 0,0158 | 0,0869 | 31 | Перспективная котельная Давпон | 5 738,0 | 914 419,1 | 556 372,5 | 235,5 | 270,9 | 5 732,0 | 428,9 | 0,345 | 68,73 | 0,329 | входит в радиус |
| Жилой дом №13 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 2038 | 0,0316 | 0,0070 | 0,0386 | 31 | Перспективная котельная Давпон | 5 738,0 | 914 419,1 | 556 372,5 | 235,5 | 270,9 | 5 735,3 | 190,3 | 0,153 | 30,50 | 0,146 | входит в радиус |
| Жилой дом №14 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 2039 | 0,0711 | 0,0158 | 0,0869 | 31 | Перспективная котельная Давпон | 5 967,5 | 952 644,7 | 579 781,6 | 236,0 | 271,4 | 5 961,2 | 446,0 | 0,345 | 71,48 | 0,329 | входит в радиус |
| Жилой дом №15 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 2039 | 0,0316 | 0,0070 | 0,0386 | 31 | Перспективная котельная Давпон | 5 967,5 | 952 644,7 | 579 781,6 | 236,0 | 271,4 | 5 964,7 | 197,9 | 0,153 | 31,72 | 0,146 | входит в радиус |
| Блок нового жилого дома вместо домов №9, 11, пр-д Нагорный (МКД-3) | 2027 | 0,4788 | 0,1064 | 0,5852 | 53 | ЦВК | 3 727,3 | 3 219 230,5 | 1 844 665,9 | 1 201,9 | 1 468,3 | 3 722,5 | 1 925,0 | 2,328 | 300,84 | 2,217 | входит в радиус |
| Блок нового жилого дома вместо домов №13, 15, 104, пр-д Нагорный | 2028 | 0,5817 | 0,1551 | 0,7368 | 52 | ЦВК | 3 876,4 | 3 367 874,7 | 1 932 365,1 | 1 210,6 | 1 477,0 | 3 869,9 | 2 629,1 | 3,058 | 410,96 | 2,912 | входит в радиус |
| Блок нового жилого дома вместо дома №102, Октябрьский пр-т | 2029 | 0,0945 | 0,0252 | 0,1197 | 51 | ЦВК | 4 031,4 | 3 522 476,9 | 2 023 580,7 | 1 219,0 | 1 485,4 | 4 030,3 | 444,1 | 0,497 | 69,42 | 0,473 | входит в радиус |
| Блок нового жилого дома вместо домов №62, 64, 66, ул. Орджоникидзе | 2026 | 0,4032 | 0,0896 | 0,4928 | 50 | ЦВК | 3 583,9 | 3 069 315,4 | 1 755 448,3 | 1 189,5 | 1 455,9 | 3 580,0 | 1 559,2 | 1,960 | 243,60 | 1,867 | входит в радиус |
| Блок нового жилого дома вместо домов №52, 54, 58, ул. Орджо-никидзе | 2026 | 0,5270 | 0,1171 | 0,6441 | 54 | ЦВК | 3 583,9 | 3 069 315,4 | 1 755 448,3 | 1 189,5 | 1 455,9 | 3 578,9 | 2 037,7 | 2,562 | 318,37 | 2,440 | входит в радиус |
| Блок нового жилого дома вместо домов №53, 57, ул. Орджоникидзе | 2027 | 0,8057 | 0,1790 | 0,9847 | 57 | ЦВК | 3 727,3 | 3 219 230,5 | 1 844 665,9 | 1 201,9 | 1 468,3 | 3 719,3 | 3 239,6 | 3,918 | 506,29 | 3,731 | входит в радиус |
| Блок нового жилого дома вместо дома №61, ул. Орджоникидзе | 2028 | 0,1260 | 0,0336 | 0,1596 | 56 | ЦВК | 3 876,4 | 3 367 874,7 | 1 932 365,1 | 1 210,6 | 1 477,0 | 3 875,0 | 569,7 | 0,663 | 89,05 | 0,631 | входит в радиус |
| Блок нового жилого дома вместо дома №63, ул. Орджоникидзе | 2029 | 0,1260 | 0,0336 | 0,1596 | 49 | ЦВК | 4 031,4 | 3 522 476,9 | 2 023 580,7 | 1 219,0 | 1 485,4 | 4 030,0 | 592,4 | 0,663 | 92,61 | 0,631 | входит в радиус |
| Блок нового жилого дома вместо домов №96, 100, Октябрьский пр-т | 2030 | 0,5454 | 0,1454 | 0,6908 | 48 | ЦВК | 4 192,7 | 3 671 476,3 | 2 110 194,1 | 1 222,3 | 1 488,7 | 4 186,2 | 2 665,3 | 2,867 | 416,71 | 2,730 | входит в радиус |
| Блок нового жилого дома вместо домов №86, 88, Октябрьский пр-т | 2031 | 0,4194 | 0,1118 | 0,5312 | 47 | ЦВК | 4 360,4 | 3 825 820,7 | 2 199 841,6 | 1 225,2 | 1 491,6 | 4 355,2 | 2 131,1 | 2,204 | 333,21 | 2,099 | входит в радиус |
| Блок нового жилого дома вместо дома №22, ул. Оплеснина | 2029 | 0,3906 | 0,1042 | 0,4948 | 59 | ЦВК | 4 031,4 | 3 522 476,9 | 2 023 580,7 | 1 219,0 | 1 485,4 | 4 027,0 | 1 836,3 | 2,054 | 287,08 | 1,956 | входит в радиус |
| Блок нового жилого дома вместо дома №26, ул. Оплеснина | 2032 | 0,5832 | 0,1555 | 0,7387 | 58 | ЦВК | 4 534,8 | 3 992 911,9 | 2 297 676,2 | 1 230,5 | 1 496,9 | 4 527,4 | 3 081,8 | 3,065 | 481,92 | 2,919 | входит в радиус |
| Блок нового жилого дома вместо дома №20, ул. Оплеснина | 2026 | 0,3175 | 0,0706 | 0,3881 | 60 | ЦВК | 3 583,9 | 3 069 315,4 | 1 755 448,3 | 1 189,5 | 1 455,9 | 3 580,9 | 1 228,5 | 1,545 | 191,93 | 1,471 | входит в радиус |
| Блок нового жилого дома вместо домов №16, 18, ул. Оплеснина | 2027 | 0,2772 | 0,0616 | 0,3388 | 61 | ЦВК | 3 727,3 | 3 219 230,5 | 1 844 665,9 | 1 201,9 | 1 468,3 | 3 724,5 | 1 114,9 | 1,348 | 174,24 | 1,284 | входит в радиус |
| Блок нового жилого дома вместо дома №14, ул. Оплеснина | 2028 | 0,2117 | 0,0564 | 0,2681 | 63 | ЦВК | 3 876,4 | 3 367 874,7 | 1 932 365,1 | 1 210,6 | 1 477,0 | 3 874,0 | 956,1 | 1,112 | 149,45 | 1,059 | входит в радиус |
| Блок нового жилого дома вместо дома №198, ул. К. Маркса | 2029 | 0,1680 | 0,0448 | 0,2128 | 64 | ЦВК | 4 031,4 | 3 522 476,9 | 2 023 580,7 | 1 219,0 | 1 485,4 | 4 029,5 | 788,6 | 0,882 | 123,29 | 0,840 | входит в радиус |
| Общеобразовательное учреждение на 600 мест границах улиц Юхнина-Орджоникидзе – Карла Маркса – Красных партизан | 2026 | 0,3360 | 0,0200 | 0,3560 | 55 | ЦВК | 3 583,9 | 3 069 315,4 | 1 755 448,3 | 1 189,5 | 1 455,9 | 3 581,6 | 914,5 | 1,150 | 142,87 | 1,095 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №1 | 2025 | 0,1505 | 0,0334 | 0,1839 | 44 | ЦВК | 3 446,1 | 2 912 495,9 | 1 660 792,7 | 1 170,4 | 1 436,8 | 3 444,7 | 559,1 | 0,731 | 87,32 | 0,696 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №2 | 2026 | 0,1505 | 0,0334 | 0,1839 | 44 | ЦВК | 3 583,9 | 3 069 315,4 | 1 755 448,3 | 1 189,5 | 1 455,9 | 3 582,5 | 581,2 | 0,731 | 90,81 | 0,696 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №3 | 2027 | 0,1505 | 0,0334 | 0,1839 | 44 | ЦВК | 3 727,3 | 3 219 230,5 | 1 844 665,9 | 1 201,9 | 1 468,3 | 3 725,8 | 604,3 | 0,731 | 94,45 | 0,696 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №4 | 2028 | 0,1254 | 0,0334 | 0,1588 | 44 | ЦВК | 3 876,4 | 3 367 874,7 | 1 932 365,1 | 1 210,6 | 1 477,0 | 3 875,0 | 566,1 | 0,658 | 88,49 | 0,627 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №5 | 2028 | 0,1254 | 0,0334 | 0,1588 | 44 | ЦВК | 3 876,4 | 3 367 874,7 | 1 932 365,1 | 1 210,6 | 1 477,0 | 3 875,0 | 566,1 | 0,658 | 88,49 | 0,627 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №6 | 2029 | 0,1254 | 0,0334 | 0,1588 | 44 | ЦВК | 4 031,4 | 3 522 476,9 | 2 023 580,7 | 1 219,0 | 1 485,4 | 4 030,0 | 588,6 | 0,658 | 92,03 | 0,627 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №7 | 2030 | 0,1254 | 0,0334 | 0,1588 | 44 | ЦВК | 4 192,7 | 3 671 476,3 | 2 110 194,1 | 1 222,3 | 1 488,7 | 4 191,2 | 612,1 | 0,658 | 95,71 | 0,627 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №8 | 2030 | 0,1254 | 0,0334 | 0,1588 | 44 | ЦВК | 4 192,7 | 3 671 476,3 | 2 110 194,1 | 1 222,3 | 1 488,7 | 4 191,2 | 612,1 | 0,658 | 95,71 | 0,627 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №9 | 2031 | 0,1254 | 0,0334 | 0,1588 | 44 | ЦВК | 4 360,4 | 3 825 820,7 | 2 199 841,6 | 1 225,2 | 1 491,6 | 4 358,8 | 636,6 | 0,658 | 99,53 | 0,627 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №10 | 2031 | 0,1254 | 0,0334 | 0,1588 | 44 | ЦВК | 4 360,4 | 3 825 820,7 | 2 199 841,6 | 1 225,2 | 1 491,6 | 4 358,8 | 636,6 | 0,658 | 99,53 | 0,627 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №11 | 2032 | 0,1254 | 0,0334 | 0,1588 | 44 | ЦВК | 4 534,8 | 3 992 911,9 | 2 297 676,2 | 1 230,5 | 1 496,9 | 4 533,2 | 662,0 | 0,658 | 103,52 | 0,627 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №12 | 2033 | 0,1254 | 0,0334 | 0,1588 | 44 | ЦВК | 4 716,2 | 4 152 424,3 | 2 389 440,4 | 1 230,4 | 1 496,8 | 4 714,5 | 688,5 | 0,658 | 107,66 | 0,627 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Жил. секция №13 | 2034 | 0,1253 | 0,0334 | 0,1587 | 44 | ЦВК | 4 904,8 | 4 320 857,3 | 2 486 653,2 | 1 231,2 | 1 497,6 | 4 903,1 | 716,0 | 0,658 | 111,96 | 0,627 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Кирпичная - Катаева - Октябрьский пр-т. Детское образовательное учреждение и ОДФ помещения | 2030 | 0,2093 | 0,0150 | 0,2243 | 44 | ЦВК | 4 192,7 | 3 671 476,3 | 2 110 194,1 | 1 222,3 | 1 488,7 | 4 191,0 | 686,3 | 0,738 | 107,31 | 0,703 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №1 | 2027 | 0,1166 | 0,0216 | 0,1382 | 45 | ЦВК | 3 727,3 | 3 219 230,5 | 1 844 665,9 | 1 201,9 | 1 468,3 | 3 726,2 | 437,6 | 0,529 | 68,39 | 0,504 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №2 | 2028 | 0,0972 | 0,0216 | 0,1188 | 45 | ЦВК | 3 876,4 | 3 367 874,7 | 1 932 365,1 | 1 210,6 | 1 477,0 | 3 875,4 | 406,3 | 0,473 | 63,51 | 0,450 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №3 | 2029 | 0,0972 | 0,0216 | 0,1188 | 45 | ЦВК | 4 031,4 | 3 522 476,9 | 2 023 580,7 | 1 219,0 | 1 485,4 | 4 030,4 | 422,5 | 0,473 | 66,05 | 0,450 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №4 | 2030 | 0,0972 | 0,0216 | 0,1188 | 45 | ЦВК | 4 192,7 | 3 671 476,3 | 2 110 194,1 | 1 222,3 | 1 488,7 | 4 191,6 | 439,3 | 0,473 | 68,69 | 0,450 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №5 | 2031 | 0,0972 | 0,0216 | 0,1188 | 45 | ЦВК | 4 360,4 | 3 825 820,7 | 2 199 841,6 | 1 225,2 | 1 491,6 | 4 359,3 | 456,9 | 0,473 | 71,44 | 0,450 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №6 | 2032 | 0,0972 | 0,0216 | 0,1188 | 45 | ЦВК | 4 534,8 | 3 992 911,9 | 2 297 676,2 | 1 230,5 | 1 496,9 | 4 533,7 | 475,1 | 0,473 | 74,29 | 0,450 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №7 | 2033 | 0,0972 | 0,0216 | 0,1188 | 45 | ЦВК | 4 716,2 | 4 152 424,3 | 2 389 440,4 | 1 230,4 | 1 496,8 | 4 715,0 | 494,1 | 0,473 | 77,27 | 0,450 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №8 | 2034 | 0,0972 | 0,0216 | 0,1188 | 45 | ЦВК | 4 904,8 | 4 320 857,3 | 2 486 653,2 | 1 231,2 | 1 497,6 | 4 903,6 | 513,9 | 0,473 | 80,36 | 0,450 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №9 | 2035 | 0,0972 | 0,0216 | 0,1188 | 45 | ЦВК | 5 101,0 | 4 489 118,6 | 2 582 918,3 | 1 229,7 | 1 496,1 | 5 099,7 | 534,4 | 0,473 | 83,57 | 0,450 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №10 | 2036 | 0,0972 | 0,0216 | 0,1188 | 45 | ЦВК | 5 305,1 | 4 661 432,2 | 2 681 159,1 | 1 227,4 | 1 493,7 | 5 303,7 | 555,8 | 0,473 | 86,91 | 0,450 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №11 | 2037 | 0,0972 | 0,0216 | 0,1188 | 45 | ЦВК | 5 517,3 | 4 841 118,5 | 2 783 665,8 | 1 225,3 | 1 491,7 | 5 515,9 | 578,1 | 0,473 | 90,39 | 0,450 | входит в радиус |
| Застройка в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Маегова. Жилой дом №12 | 2038 | 0,0972 | 0,0216 | 0,1188 | 45 | ЦВК | 5 738,0 | 5 034 519,2 | 2 894 841,6 | 1 225,2 | 1 491,6 | 5 736,5 | 601,2 | 0,473 | 94,01 | 0,450 | входит в радиус |
| Общественно-деловая застройка в границах улиц: Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Чкалова - Невельской дивизии | 2026 | 0,2100 | 0,0125 | 0,2225 | 46 | ЦВК | 3 583,9 | 3 069 315,4 | 1 755 448,3 | 1 189,5 | 1 455,9 | 3 582,5 | 571,2 | 0,718 | 89,25 | 0,684 | входит в радиус |
| Общественно-деловая застройка в границах улиц: Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Чкалова - Невельской дивизии | 2027 | 0,2100 | 0,0125 | 0,2225 | 46 | ЦВК | 3 727,3 | 3 219 230,5 | 1 844 665,9 | 1 201,9 | 1 468,3 | 3 725,8 | 593,9 | 0,718 | 92,82 | 0,684 | входит в радиус |
| Общественно-деловая застройка в границах улиц: Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Чкалова - Невельской дивизии | 2028 | 0,1750 | 0,0125 | 0,1875 | 46 | ЦВК | 3 876,4 | 3 367 874,7 | 1 932 365,1 | 1 210,6 | 1 477,0 | 3 875,1 | 530,9 | 0,617 | 82,98 | 0,588 | входит в радиус |
| Общественно-деловая застройка в границах улиц: Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Чкалова - Невельской дивизии | 2029 | 0,1750 | 0,0125 | 0,1875 | 46 | ЦВК | 4 031,4 | 3 522 476,9 | 2 023 580,7 | 1 219,0 | 1 485,4 | 4 030,1 | 552,0 | 0,617 | 86,30 | 0,588 | входит в радиус |
| Общественно-деловая застройка в границах улиц: Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Чкалова - Невельской дивизии | 2030 | 0,1750 | 0,0125 | 0,1875 | 46 | ЦВК | 4 192,7 | 3 671 476,3 | 2 110 194,1 | 1 222,3 | 1 488,7 | 4 191,3 | 574,1 | 0,617 | 89,75 | 0,588 | входит в радиус |
| Общественно-деловая застройка в границах улиц: Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Чкалова - Невельской дивизии | 2031 | 0,1750 | 0,0125 | 0,1875 | 46 | ЦВК | 4 360,4 | 3 825 820,7 | 2 199 841,6 | 1 225,2 | 1 491,6 | 4 358,9 | 597,0 | 0,617 | 93,34 | 0,588 | входит в радиус |
| Общественно-деловая застройка в границах улиц: Октябрьский пр-т - Орджоникидзе - Чкалова - Невельской дивизии | 2032 | 0,1750 | 0,0125 | 0,1875 | 46 | ЦВК | 4 534,8 | 3 992 911,9 | 2 297 676,2 | 1 230,5 | 1 496,9 | 4 533,3 | 620,8 | 0,617 | 97,08 | 0,588 | входит в радиус |
| Реконструируемое здание под крытую парковку, район нежилого здания Морозова, 186 | 2023 | 0,0383 | 0,0023 | 0,0406 | 29 | ЦВК | 3 158,8 | 2 626 450,6 | 1 492 073,4 | 1 147,2 | 1 413,5 | 3 158,5 | 92,1 | 0,131 | 14,38 | 0,125 | входит в радиус |
| Многоквартирный жилой дом по ул. Коммунистической | 2025 | 0,6120 | 0,1360 | 0,7480 | 39 | ЦВК | 3 446,1 | 2 912 495,9 | 1 660 792,7 | 1 170,4 | 1 436,8 | 3 440,3 | 2 276,6 | 2,976 | 355,55 | 2,834 | входит в радиус |
| Многоквартирные жилые дома по Октябрьскому проспекту, дом №1 | 2025 | 1,7108 | 0,3802 | 2,0910 | 8 | ЦВК | 3 446,1 | 2 912 495,9 | 1 660 792,7 | 1 170,4 | 1 436,8 | 3 430,1 | 6 364,8 | 8,319 | 994,02 | 7,923 | входит в радиус |
| Многоквартирные жилые дома по Октябрьскому проспекту, дом №2 | 2026 | 1,6861 | 0,3747 | 2,0608 | 8 | ЦВК | 3 583,9 | 3 069 315,4 | 1 755 448,3 | 1 189,5 | 1 455,9 | 3 567,8 | 6 520,6 | 8,198 | 1 018,78 | 7,808 | входит в радиус |
| Многоквартирный жилой дом по ул. Громова | 2023 | 0,3378 | 0,0751 | 0,4129 | 13 | ЦВК | 3 158,8 | 2 626 450,6 | 1 492 073,4 | 1 147,2 | 1 413,5 | 3 155,8 | 1 153,0 | 1,643 | 179,98 | 1,565 | входит в радиус |
| Реконструкция нежилого здания ангара-склада для размещения офисных, выставочных и торговых помещений по ул. Станционная, 150 | 2024 | 0,0484 | 0,0029 | 0,0513 | 30 | ЦВК | 3 313,5 | 2 760 036,7 | 1 568 608,0 | 1 149,7 | 1 416,0 | 3 313,2 | 122,1 | 0,166 | 19,06 | 0,158 | входит в радиус |
| Многоэтажный комплекс по адресу: Октябрьский проспект, 129/1 | 2023 | 0,0361 | 0,0067 | 0,0428 | 12 | ЦВК | 3 158,8 | 2 626 450,6 | 1 492 073,4 | 1 147,2 | 1 413,5 | 3 158,5 | 114,9 | 0,164 | 17,94 | 0,156 | входит в радиус |
| Жилой дом на пересечении улиц Карла Маркса - Чкалова - Водопьянова (ЖК "Прага 4") | 2023 | 0,5048 | 0,1122 | 0,6170 | 15 | ЦВК | 3 158,8 | 2 626 450,6 | 1 492 073,4 | 1 147,2 | 1 413,5 | 3 154,3 | 1 722,5 | 2,455 | 268,87 | 2,338 | входит в радиус |
| Многоквартирные дома по ул. Папанина и Огородной. Жилой дом №1 (ЖК "Прага 6") | 2023 | 0,1338 | 0,0297 | 0,1635 | 14 | ЦВК | 3 158,8 | 2 626 450,6 | 1 492 073,4 | 1 147,2 | 1 413,5 | 3 157,6 | 456,0 | 0,650 | 71,19 | 0,619 | входит в радиус |
| Жилая застройка в квартале 11:05:0105024 | 2025 | 1,2082 | 0,2685 | 1,4767 | 27 | ЦВК | 3 446,1 | 2 912 495,9 | 1 660 792,7 | 1 170,4 | 1 436,8 | 3 434,8 | 4 494,6 | 5,875 | 701,95 | 5,595 | входит в радиус |
| Жилая застройка в квартале 11:05:0105024 | 2026 | 1,2082 | 0,2685 | 1,4767 | 27 | ЦВК | 3 583,9 | 3 069 315,4 | 1 755 448,3 | 1 189,5 | 1 455,9 | 3 572,3 | 4 672,5 | 5,875 | 730,03 | 5,595 | входит в радиус |
| Жилая застройка в квартале 11:05:0105024 | 2027 | 1,2082 | 0,2685 | 1,4767 | 27 | ЦВК | 3 727,3 | 3 219 230,5 | 1 844 665,9 | 1 201,9 | 1 468,3 | 3 715,3 | 4 858,1 | 5,875 | 759,23 | 5,595 | входит в радиус |
| Жилая застройка в квартале 11:05:0105024 | 2028 | 1,0068 | 0,2685 | 1,2753 | 27 | ЦВК | 3 876,4 | 3 367 874,7 | 1 932 365,1 | 1 210,6 | 1 477,0 | 3 865,3 | 4 550,4 | 5,292 | 711,27 | 5,040 | входит в радиус |
| Жилая застройка в квартале 11:05:0105024 | 2029 | 1,0995 | 0,2932 | 1,3927 | 27 | ЦВК | 4 031,4 | 3 522 476,9 | 2 023 580,7 | 1 219,0 | 1 485,4 | 4 018,9 | 5 166,3 | 5,778 | 807,68 | 5,503 | входит в радиус |
| Остановочный комплекс с торговым павильоном по адресу г. Сыктывкар, Республика Коми, ул. Ручейная, д.22/1 | 2023 | 0,0182 | 0,0011 | 0,0193 | 21 | Госопытная | 3 158,8 | 22 914,9 | 13 293,5 | 10,2 | 12,3 | 3 146,7 | 49,8 | 0,062 | 6,79 | 0,059 | входит в радиус |
| Многоквартирные дома по ул. Папанина и Огородной. Жилой дом №2 (ЖК "Прага 7") | 2023 | 0,1330 | 0,0296 | 0,1626 | 14 | ЦВК | 3 158,8 | 2 626 450,6 | 1 492 073,4 | 1 147,2 | 1 413,5 | 3 157,6 | 453,8 | 0,647 | 70,84 | 0,616 | входит в радиус |
| Республиканская инфекционная больница в г. Сыктывкаре (I этап) | 2025 | 1,8386 | 0,1094 | 1,9480 | 36 | Больничный Городок | 3 446,1 | 95 279,0 | 60 761,2 | 42,8 | 47,0 | 3 219,2 | 9 133,0 | 6,294 | 752,01 | 5,994 | входит в радиус |
| Многоквартирный жилой дом по адресу, ул. Интернациональная, 58 | 2024 | 0,0815 | 0,0151 | 0,0966 | 18 | ЦВК | 3 313,5 | 2 760 036,7 | 1 568 608,0 | 1 149,7 | 1 416,0 | 3 312,8 | 272,0 | 0,370 | 42,46 | 0,352 | входит в радиус |
| Реконструкция пристройки главного корпуса и приемного отделения ГУ «Республиканская детская клиническая больница» под открытие специализированных педиатрических подразделений по адресу: ул. Пушкина, д. 116/6 | 2024 | 1,0656 | 0,0634 | 1,1290 | 33 | Больничный Городок | 3 313,5 | 76 135,8 | 47 589,1 | 34,9 | 39,1 | 3 154,0 | 5 107,1 | 3,648 | 419,09 | 3,474 | входит в радиус |
| Реконструкция главного учебного корпуса ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», находящегося в аварийном состоянии, по адресу: ул. Коммунистическая, д. 21 | 2023 | 0,2562 | 0,0152 | 0,2714 | 40 | ЦВК | 3 158,8 | 2 626 450,6 | 1 492 073,4 | 1 147,2 | 1 413,5 | 3 157,2 | 615,2 | 0,877 | 96,03 | 0,835 | входит в радиус |
| Многоквартирные жилые дома по ул. Тентюковской (район жилого дома №212 по Октябрьскому пр-ту). Жилой дом №5 (ЖК "Платон"), ул. Тентюковская, 320к3 | 2023 | 0,4565 | 0,1014 | 0,5579 | 6 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 2 410,3 | 124 122,3 | 113 947,3 | 94,6 | 103,0 | 2 377,7 | 1 755,9 | 2,219 | 243,00 | 2,113 | входит в радиус |
| Реконструкция радиологического отделения Коми Республиканского онкологического диспансера (корректировка проектной документации 2 этапа). Диспансер, ул. Гаражная, 4 | 2025 | 0,1090 | 0,0050 | 0,1140 | 38 | Больничный Городок | 3 446,1 | 95 279,0 | 60 761,2 | 42,8 | 47,0 | 3 431,4 | 522,6 | 0,360 | 43,03 | 0,343 | входит в радиус |
| Реконструкция радиологического отделения Коми Республиканского онкологического диспансера (корректировка проектной документации 2 этапа). Поликлиника, ул. Гаражная | 2025 | 0,5400 | 0,0300 | 0,5700 | 38 | Больничный Городок | 3 446,1 | 95 279,0 | 60 761,2 | 42,8 | 47,0 | 3 373,9 | 2 655,8 | 1,830 | 218,68 | 1,743 | входит в радиус |
| Склад строительных материалов, м. Дырнос | 2024 | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 | 19 | ЦВК | 3 313,5 | 2 760 036,7 | 1 568 608,0 | 1 149,7 | 1 416,0 | 3 312,4 | 426,6 | 0,580 | 66,59 | 0,552 | входит в радиус |
| Строительство корпуса школы на территории МАОУ "СОШ №38", ул. Коммунистическая, 74 | 2025 | 0,6300 | 0,0375 | 0,6675 | 43 | ЦВК | 3 446,1 | 2 912 495,9 | 1 660 792,7 | 1 170,4 | 1 436,8 | 3 441,9 | 1 650,0 | 2,157 | 257,70 | 2,054 | входит в радиус |
| Здание (реставрация) по адресу: ул. Савина,37 | 2025 | 0,1600 | 0,0000 | 0,1600 | 71 | ЦВК | 3 446,1 | 2 912 495,9 | 1 660 792,7 | 1 170,4 | 1 436,8 | 3 445,2 | 354,3 | 0,463 | 55,33 | 0,441 | входит в радиус |
| Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями на пересечении ул. Петрозаводская-Тентюковская | 2025 | 0,3600 | 0,0800 | 0,4400 | 10 | ЦВК | 3 446,1 | 2 912 495,9 | 1 660 792,7 | 1 170,4 | 1 436,8 | 3 442,7 | 1 339,2 | 1,750 | 209,14 | 1,667 | входит в радиус |
| Здание поликлиники в м. Лесозавод | 2025 | 0,2100 | 0,0125 | 0,2225 | 72 | Серова | 3 446,1 | 54 135,8 | 31 823,3 | 22,4 | 26,7 | 3 376,0 | 584,4 | 0,718 | 85,81 | 0,684 | входит в радиус |
| Реконструкция здания ГАУ РК «Театр оперы и балета", ул. Коммунистическая, 32 | 2025 | 0,1260 | 0,0075 | 0,1335 | 41 | ЦВК | 3 446,1 | 2 912 495,9 | 1 660 792,7 | 1 170,4 | 1 436,8 | 3 445,2 | 330,2 | 0,432 | 51,56 | 0,411 | входит в радиус |
| Многоэтажная жилая застройка по ул. Клары Цеткин | 2025 | 0,3600 | 0,0800 | 0,4400 | 16 | ЦВК | 3 446,1 | 2 912 495,9 | 1 660 792,7 | 1 170,4 | 1 436,8 | 3 442,7 | 1 339,2 | 1,750 | 209,14 | 1,667 | входит в радиус |
| Реконструкция здания, ул. Советская, 15 | 2024 | 0,0129 | 0,0008 | 0,0137 | 66 | ЦВК | 3 313,5 | 2 760 036,7 | 1 568 608,0 | 1 149,7 | 1 416,0 | 3 313,4 | 33,2 | 0,045 | 5,19 | 0,043 | входит в радиус |
| Пристрой к МКД, ул. Малышева, 14/2 | 2023 | 0,1400 | 0,0008 | 0,1408 | 9 | Орбита | 3 158,8 | 179 988,6 | 114 698,4 | 88,2 | 96,9 | 3 148,6 | 289,1 | 0,413 | 45,20 | 0,393 | входит в радиус |
| Многоквартирный жилой дом, ул. Орджорникидзе, 49/3 | 2024 | 0,2520 | 0,0560 | 0,3080 | 62 | ЦВК | 3 313,5 | 2 760 036,7 | 1 568 608,0 | 1 149,7 | 1 416,0 | 3 311,2 | 901,8 | 1,225 | 140,78 | 1,167 | входит в радиус |
| Многоквартирный жилой дом, ул. Клары Цеткин, 61 | 2024 | 0,4320 | 0,0960 | 0,5280 | 17 | ЦВК | 3 313,5 | 2 760 036,7 | 1 568 608,0 | 1 149,7 | 1 416,0 | 3 309,6 | 1 546,4 | 2,101 | 241,39 | 2,001 | входит в радиус |
| Перинатальный центр | 2027 | 0,4200 | 0,0250 | 0,4450 | 37 | Больничный Городок | 3 727,3 | 106 004,9 | 67 785,1 | 44,2 | 48,3 | 3 667,2 | 2 256,7 | 1,439 | 185,91 | 1,370 | входит в радиус |
| Общеобразовательное и дошкольное учреждения (№12) в районе ул. Станционной - Ярославской | 2032 | 0,7000 | 0,0500 | 0,7500 | 32 | ЦВК | 4 534,8 | 3 992 911,9 | 2 297 676,2 | 1 230,5 | 1 496,9 | 4 528,8 | 2 483,2 | 2,470 | 388,31 | 2,352 | входит в радиус |
| Общеобразовательное учреждение в районе Пушкинского проезда | 2031 | 0,2800 | 0,0200 | 0,3000 | 34 | ЦВК | 4 360,4 | 3 825 820,7 | 2 199 841,6 | 1 225,2 | 1 491,6 | 4 358,1 | 954,4 | 0,987 | 149,22 | 0,940 | входит в радиус |
| Склад материалов по адресу: ул. Бабушкина, д.21а | 2023 | 0,0820 | 0,0015 | 0,0835 | 65 | ЦВК | 3 158,8 | 2 626 450,6 | 1 492 073,4 | 1 147,2 | 1 413,5 | 3 158,3 | 176,1 | 0,251 | 27,49 | 0,239 | входит в радиус |
| Склад-ангар, ул. Пушкина, 112/5 | 2023 | 0,0400 | 0,0000 | 0,0400 | 35 | Больничный Городок | 3 158,8 | 66 234,4 | 40 924,7 | 31,5 | 35,6 | 3 152,9 | 154,5 | 0,116 | 12,65 | 0,110 | входит в радиус |

Существующие и перспективные балансы 
теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления 
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующий и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблицеТаблица 38. Анализ данных в таблицеТаблица 38 показывает, что на источниках тепловой энергии городского округа Сыктывкар, наблюдается резерв на 2039 г. с учетом планируемого подключения тепловой нагрузки.

Таблица 38. Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ

| Параметры | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 2680,5 | 2680,5 | 2680,5 | 2680,5 | 2680,5 | 2680,5 | 2680,5 | 2680,5 | 2680,5 | 2680,5 | 2680,5 | 2680,5 | 2680,5 | 2680,5 | 2680,5 | 2680,5 | 2680,5 | 2680,5 | 2680,5 | 2680,5 | 2680,5 |
| ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горбольница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Центральная (В. Максаковка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Спецшкола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мехлесхоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выльтыдор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Лемью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую газовую БМК "Банбан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную Центральная (Седкаркещ) МУП "Жилкомуслуги" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трехозерка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижний Чов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чит 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Чит 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Чит 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Сысольское шоссе, 17/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | - | - | - | - | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Котельная Стахановская, 17/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная Михайловская, 19, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 | 1838,1 |
| Винзавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную проимышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орбита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 |
| Кутузова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Госопытная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Больничный Городок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| Оранжерея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбцех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нижний Чов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Верхний Чов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кочпон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РММТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Серова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный расход теплоносителя на цели открытого ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующий и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения городского округа представлены в таблице Таблица 39.

Таблица 39. Существующий и перспективные балансы производительности ВПУ в аварийных режимах

| № п/п | Показатель | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |  | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 |  | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 |  | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 |  | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |  | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Горбольница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |  | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |  | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
| 3 | №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |  | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |  | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |  | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 |  | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 81,6 |  | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 81,6 |
| 5 | Спецшкола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |  | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |  | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
| 6 | №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 |  | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
| 7 | Мехлесхоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 |  | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 |
| 8 | Выльтыдор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Лемью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |  | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |  | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| 10 | Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,8 |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 76,3 |  | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 |
| 11 | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную Школьная СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную Центральная (Седкаркещ) МУП !Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Трехозерка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Нижний Чов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 |  | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |  | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| 15 | Чит 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 |  | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 |
| 16 | Чит 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 |  | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 |
| 17 | Чит 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 |  | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 |  | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 |  | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 345,7 |  | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 345,7 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 |  | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 | 768,5 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 535,8 | 535,8 | 535,8 | 535,8 |  | 535,8 | 535,8 | 535,8 | 535,8 | 535,8 | 535,8 | 535,8 | 535,8 | 535,8 | 535,8 | 535,8 | 535,8 | 535,8 | 535,8 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |  | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 20 | Винзавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |  | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Орбита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Кутузова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Госопытная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |  | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |  | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |  | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
| 24 | Больничный Городок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 |  | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |  | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |  | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 |  | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 |
| 25 | Оранжерея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Рыбцех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Нижний Чов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Верхний Чов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |  | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 |  | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
| 29 | Кочпон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |  | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |  | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |  | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 30 | РММТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |  | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |  | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |  | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| 31 | ФАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |  | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |  | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |  | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 |
| 33 | Серова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 |  | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |  | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
| ЕТО №6 ООО «Агро-тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |  | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 5 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |  | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 7 | Доля резерва/дефицита, % | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |  | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
| ЕТО №7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПУ отсутствует. Подпитка осуществляется из Водоканала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные положения мастер-плана развития систем 
теплоснабжения городского округа Сыктывкар

Описание вариантов развития теплоснабжения
городского округа Сыктывкар

В соответствии с Разделом 12 Главы 1 к основным существующим техническим и технологическим проблемам в системах теплоснабжения г.о. Сыктывкар относятся:

•	высокая степень износа тепловых сетей, которая влечет рост повреждаемости и увеличение потерь в тепловых сетях;

•	большое количество угольных и мазутных котельных;

•	недостаточность резерва тепловой мощности котельных и пропускной способности тепловых сетей.

•	большое количество крышных/индивидуальных котельных, которые имеют недостаточную надежность (в том числе по причине отсутствие резервного топлива и трудностей в организации их технического обслуживания), а также отрицательно влияют на экологию и внешний вид города.

Исходя из обозначенных выше существующих проблем в сфере централизованного теплоснабжения были определены варианты развития г.о. Сыктывкар, каждый из которых включает в себя разный состав мероприятий исходя из возможных источников финансирования.

Вариант 1 – основывается на оставлении существующего тарифного принципа регулирования затрат теплоснабжающих и теплосетевых организаций (без перехода в ценовую зону теплоснабжения).

Вариант 2 – предполагает переход г. Сыктывкара в ценовую зону теплоснабжения.

Вариант 1 основывается на оставлении существующего тарифного принципа регулирования затрат теплоснабжающих и теплосетевых организаций (без перехода в ценовую зону теплоснабжения). В рамках данного варианта предлагается выделить два подварианта:

Вариант 2 предполагает переход г. Сыктывкара в ценовую зону теплоснабжения.

Финансирование мероприятий при переходе в ценовую зону теплоснабжения осуществляется за счет дополнительного ежегодного (с 2025 года) увеличения цены на тепловую энергию сверх уровня инфляции до 3 процентных пунктов. В случае принятия решения об отнесении МО г.о. «Сыктывкар» к ценовой зоне теплоснабжения финансово-экономическая модель такого перехода и состав инвестиционных мероприятий могут быть уточнены, в том числе с учетом согласованных параметров дополнительного (сверх инфляции) роста цен на тепловую энергию по каждой системе теплоснабжения и по каждой единой теплоснабжающей организации в отдельности.

В случае реализации варианта 1 предполагается следующий сценарий развития централизованного теплоснабжения:

•	Преимущественное подключение объектов перспективной застройки, расположенных в рамках системы теплоснабжения котельной ЦВК, к индивидуальным источникам теплоснабжения, ввиду имеющегося дефицита генерирующей мощности; дальнейшее снижение надежности теплоснабжения потребителей, подключаемых к индивидуальным источникам теплоснабжения;

•	Ограниченная модернизация оборудования существующих котельных, не предполагающая увеличения генерирующей мощности котельных (за исключением оплаты увеличения генерирующей мощности за счет платы за технологическое присоединение);

•	незначительный объем ежегодной реконструкции тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации, дальнейшее старение тепловых сетей с увеличением доли тепловых сетей старше 25 лет; невозможность снижения количества порывов на тепловых сетях;

•	перевод на сжигание природного газа 4 котельных МУП «Жилкомуслуги» взамен угля и мазута;

•	закрытие котельных «Больница», «Аэропорт», «Винзавод» и «Оранжерея».

Источник финансирования – утвержденный тариф на теплоснабжение.

В случае реализации варианта 2 предполагается реализация сценария развития централизованного теплоснабжения:

•	подключение объектов перспективной застройки преимущественно к источникам комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, а также к существующим котельным, в том числе к котельной ЦВК; дальнейшее развитие централизованного теплоснабжения с уменьшением доли индивидуальных источников тепла, отрицательно влияющих на надежность теплоснабжения;

•	увеличение среднегодового объема реконструкции тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации до 4 % от общей материальной характеристики тепловых сетей в городе; снижение количества порывов на тепловых сетях; прекращение дальнейшего старения сетей;

•	модернизация оборудования существующих котельных;

•	перевод на сжигание природного газа 4 котельных МУП «Жилкомуслуги» и 3 котельных СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») взамен угля и мазута;

•	закрытие котельных «Больница», «Аэропорт», «Винзавод» и «Оранжерея»;

•	строительство новой водогрейной котельной «Давпон» для переключения части тепловых нагрузок котельной «ЦВК» с целью улучшения гидравлических режимов работы тепловых сетей;

•	установка 8 БМК взамен существующих котельных СТС филиала «Коми» ПАО 
«Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»).

Обоснование выбора приоритетного сценария развития 
теплоснабжения городского округа Сыктывкар

На основании объема запланированных мероприятий выполнен анализ перспективных технических показателей работы источников теплоснабжения и тепловых сетей в г.о. Сыктывкар при реализации каждого варианта развития.

Сводные данные по основным индикаторам развития систем теплоснабжения в г.о. Сыктывкар приведены в таблице Таблица 40.

Таблица 40. Сравнение технических показателей работы котельных и тепловых сетей по двум вариантам развития

| № п/п | Наименование показателя | Общие капиталовложения, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант № 1 | Вариант № 2 |
| 1 | Мероприятия по модернизации источников теплоснабжения | 1 448 923,63 | 3 892 509,2 |
| 2 | Мероприятия по строительству котельной Давпон | 0,00 | 967 480,3 |
| 3 | Мероприятия по переводу котельных на сжигание природного газа | 631 951,8 | 0,0 |
| 4 | Мероприятия по строительству новых БМК взамен существующих котельных | 375 132,96 | 2 246 168,15 |
| 5 | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации | 1 985 678,79 | 5 925 698,5 |
| 6 | Мероприятия по переключению тепловых нагрузок на новые котельные и улучшению гидравлических режимов работы | 345 443,70 | 357 834,63 |
| Всего |  | 4 787 130,88 | 13 389 690,78 |

Сводные данные расчетов экономической эффективности проектов, выполненные в Разделе 2, приведены в таблице Таблица 41.

Таблица 41. Сводные данные расчета экономической эффективности вариантов развития

| Показатель | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Инвестиции, тыс. руб. | 4 787 130,88 | 13 389 690,78 |
| NPV проекта, тыс. руб. | -161 994,34 | 33 440,18 |
| IRR, % | в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассматривается | 2,56% |
| Срок окупаемости простой, лет | 9,71 | 7,52 |
| Дисконтированный срок окупаемости, лет | 21,41 | 12,33 |

На основании приведенных данных, а также с учетом более высоких технических показателей работы источников теплоснабжения и тепловых сетей (Таблица 40) можно сделать вывод, что вариант 2 обладает лучшими показателями эффективности и рекомендуется к реализации.

Переход г.о .Сыктывкар в ценовую зону теплоснабжения (Вариант 2) предусматривает больший объем инвестиций для реконструкции тепловых сетей и источников теплоснабжения, что позволит улучшить показатели качества и надежности теплоснабжения потребителей. Реализация варианта 1 приведет к стагнации систем теплоснабжения, что будет выражаться в росте повреждаемости на объектах теплоснабжения, увеличении тепловых потерь и снижении надежности и качества теплоснабжения потребителей.

Предложения по строительству, реконструкции, 
техническому перевооружению и (или) модернизации 
источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых
территориях города, для которых отсутствует возможность и (или) 
целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 
реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная 
расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей 
и радиуса эффективного теплоснабжения

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
 электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных
 тепловых нагрузок

В г.о. Сыктывкар по состоянию на 2025 г. отсутствуют мероприятия по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Обоснование предлагаемых для строительства котельных в том числе в зонах, необеспеченных централизованным теплоснабжением

Для организации централизованного теплоснабжения перспективных потребителей в удаленных районах г.о. Сыктывкар предлагается выполнить строительство 1 новой котельной. Технические характеристики котельной приведены в таблицеТаблица 42.

Оценка финансовых потребностей для строительства новых котельных выполнена по «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры». Расчет стоимости строительства выполнен с учетом индексов-дефляторов МЭР на год реализации мероприятия в таблицеТаблица 43.

В зоне действия ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» планируется строительство новой газовой БМК «Центральная» мощностью 6,6 МВт для теплоснабжения существующих потребителей котельных «Центральная» и «Больница». Действующая котельная «Центральная» п. Седкыркещ имеет мощность 4,3 МВт. Увеличение мощности связано с планируемым подключением потребителей угольной котельной «Больница» к котельной «Центральная». Дополнительно, для возможности подключения потребителей котельной «Больница», необходима реконструкция участка тепловой сети в п. Седкыркещ с увеличением пропускной способности (представлено в Главе 8). Также планируется закрытие котельной «Аэропорт» с переводом потребителей на новую БМК «Банбан» и на котельную ЦВК.

Для обеспечения надежных гидравлических режимов работы тепловых сетей у потребителей, подключенных к котельной ЦВК, а также для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок строящейся жилой застройки района Нижний Давпон в зоне действия ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») предлагается выполнить строительство новой газовой котельной «Давпон».

В актуализированной схеме теплоснабжения г. о. Сыктывкар планируется реализовать мероприятия по газификации котельных с установкой новых газовых БМК для теплоснабжения существующих потребителей от следующих котельных:

- котельная № 4 (основное топливо – мазут) МУП «Жилкомуслуги»;

- котельная «Мехлесхоз» (основное топливо – мазут) МУП «Жилкомуслуги»;

- котельная Выльтыдор (основное топливо – мазут) МУП «Жилкомуслуги»;

- котельная Нижний Чов (основное топливо – уголь) СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»);

- котельная ФАН (основное топливо – мазут) СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»);

- котельная Рыбцех (основное топливо – мазут) СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»).

Перечень мероприятий по строительству источников тепловой энергии приведен для зон действия ЕТО:

- ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» в таблицеТаблица 44.

- ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») таблицеТаблица 45.

Таблица 42. Перечень потребителей, для которых предлагается выполнить строительство новых котельных

| Наименование объекта строительства | Год ввода объекта | Договорная нагрузка потребителя, Гкал/ч |  |  | Общая договорная нагрузка котельной, Гкал/ч | Предполагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч | Площадка строительства | Источник тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Сумма |  |  |  |  |
| Жилые дома в мкр. Югыд Чой | 2033-2039 | 6,624 | 6,182 | 12,806 | 17,002 | 26 | 1 | Перспективная котельная Югыд Чой |
| Общественно-деловая застройка в мкр. Югыд Чой | 2033-2039 | 3,091 | 1,104 | 4,195 |  |  |  |  |

Таблица 43. Стоимость строительства новых котельных

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Всего 2023-2039 |  |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.01.00.000 | Мероприятия в зоне действия ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.01.01.000 | Группа проектов 010.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.01.01.001 | Перспективная котельная Югыд Чой | Строительство нового источника теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 005,7 |  |  |  |  |  |  | 58 005,7 | Плата за подключение |
| Итого: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 005,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 005,7 |  |

Таблица 44. Мероприятия по строительству источников теплоснабжения МУП «Жилкомуслуги»

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Затраты с НДС, тыс. руб. в ценах года реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Всего 2023- 2039 |  |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральная | Строительство модульной газовой ко- тельной в п. Седкыркещ с переключением потребителей котельной «Больница» на новую котельную | 2025 |  |  | 175 133,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 133,0 | Заемные средства, Собственные средства |
|  | Перспеткивная БМК «Банбан» | Строительство новой газовой БМК «Банбан» | 2028 |  |  |  |  |  | 200 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,0 | Заемные средства, Собственные средства |
|  | №4 | Газификация котельной «№4» | 2029 |  |  |  |  |  |  | 78 141,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 141,0 | Заемные средства, Собственные средства |
|  | Лемью | Строительство модульной газовой котельной в м. Лемью с последующим закрытием существующей котельной | 2025 |  |  | 77 990,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 990,3 | Заемные средства, Собственные средства |
|  | Мехлесхоз | Газификация котельной «Мехлесхоз» | 2027 |  |  |  |  | 45 842,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 842,7 | Заемные средства, Собственные средства |
| Итого по МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  | 253123,3 |  | 45 842,7 | 200 000,0 | 78 141,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 631 951,8 |  |

Таблица 45. Мероприятия по строительству источников теплоснабжения СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Затраты с НДС, тыс. руб. в ценах года реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Всего 2023-2039 |  |
| 004.01.00.000 | ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004.01.00.000 | Мероприятия СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» в зоне действия ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004.01.00.000 | Группа проектов 004.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004.01.01.000 | Подгруппа проектов 004.01.01.000. «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004.01.01.001 | Давпон | Строительство котельной в м. Давпон СТС | 2025 - 2029 |  |  | 31 015,8 | 195 017,9 | 488 116,7 |  | 425 575,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 139 725,4 | Собственные средства |
| 004.01.01.002 | РММТ | Установка БМК взамен котельной "РММТ" | 2030 - 2032 |  |  |  |  |  |  |  | 9 644,7 |  | 208 633,8 |  |  |  |  |  |  |  | 218 278,5 | Собственные средства |
| 004.01.01.003 | Нижний Чов | Газификация котельной "Нижний Чов" с установкой БМК | 2026 - 2027 |  |  |  | 2 090,6 | 47 044,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 135,2 | Собственные средства |
| 004.01.01.004 | Верхний Чов | Установка БМК взамен котельной "Верхний Чов" | 2033 - 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 324,6 |  | 288 236,9 |  |  |  |  | 301 561,5 | Собственные средства |
| 004.01.01.005 | Госопытная | Установка БМК взамен котельной "Госопытная" | 2035 - 2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 845,8 |  | 429 304,8 |  |  | 449 150,6 | Собственные средства |
| 004.01.01.006 | Школьная | Установка БМК взамен котельной "Школьная" | 2031 - 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 473,5 |  | 313 090,8 |  |  |  |  |  |  | 327 564,3 | Собственные средства |
| 004.01.01.007 | ФАН | Газификация котельной "ФАН" с установкой БМК | 2028 - 2030 |  |  |  |  |  | 2 393,8 |  | 51 783,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 177,4 | Собственные средства |
| 004.01.01.008 | Кочпон | Установка БМК взамен котельной "Кочпон" | 2034 - 2036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 082,5 |  | 412 793,1 |  |  |  | 431 875,6 | Собственные средства |
| 004.01.01.009 | Кутузова | Установка БМК взамен котельной "Кутузова" | 2032 - 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 301,0 |  | 136 303,7 |  |  |  |  |  | 142 604,7 | Собственные средства |
| Итого по СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 31 015,8 | 197 108,5 | 535 161,4 | 2 393,8 | 425 575,1 | 61 428,2 | 14 473,5 | 214 934,9 | 326 415,3 | 155 386,2 | 308 082,7 | 412 793,1 | 429 304,8 | 0,0 | 0,0 | 3 114 073,3 |  |

Примечание: указан объем инвестиций в случае перехода г.о. Сыктывкар в ценовую зону теплоснабжения.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии,
 обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих
 и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Обоснование предлагаемых для реконструкции 
действующих источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, для обеспечения 
перспективных приростов тепловых нагрузок

В г.о. Сыктывкар по состоянию на 2025 г. отсутствуют мероприятия по реконструкции и (или) модернизации источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) 
модернизации действующих котельных

Мероприятия на котельных в г.о. Сыктывкар не запланированы.

Предложения по техническому перевооружению и (или)
 модернизации источников тепловой энергии с целью повышения 
эффективности работы систем теплоснабжения

Обоснование предлагаемых по техническому перевооружению и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

В г.о. Сыктывкар по состоянию на 2025 г. отсутствуют мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Обоснование предлагаемых по техническому перевооружению и (или) модернизации котельных в том числе в зонах, 
необеспеченных централизованным теплоснабжением

Перечни мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы основного и вспомогательного оборудования котельных за счет перевода котельных на сжигание природного газа приведены для каждой ЕТО:

- для котельных ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») таблице Таблица 46.

Таблица 46. Перечень мероприятий на котельных СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») для Варианта 2

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| 1 | Модернизация к.а. №11 ЦВК СТС с заменой конвективной части, заднего экрана | Шт. | АМО/НП | 33547 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация к.а. №8 ЦВК СТС с заменой конвективной части (нижний пакет) | Шт. | АМО/НП | 0 | 8245,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция ГРП-1 ЦВК СТС | Шт. | АМО/НП | 33350,52 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка газовой БМК в с.Лэзым с последующим выводом из эксплуатации мазутной котельной Лозым | Шт. | АМО/НП | 40625,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация пожарной сигнализации ЦВК для нужд Сыктывкарских тепловых сетей | Шт. | АМО/НП | 4662,27 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оптимизация собственных нужд ЦВК СТС | Шт. | АМО/НП |  | 4580,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация объектов тепловых сетей СТС ПС и ОС | Шт. | АМО/НП |  | 16927,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация котлов КВГ-4-115 котельной Серова | Шт. | АМО/НП |  | 22545,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация подогревателей мазута ст.№2 и 3 мазутонососной №1 ЦВК | Шт. | АМО/НП |  | 2645,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация котлов Е-1/9 котельной Рыбцех | Шт. | АМО/НП |  | 3650,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Модернизация котлов Е-1/9 котельной Фан | Шт. | АМО/НП |  | 3650,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Модернизация к.а. №4 ЦВК СТС с заменой конвективной части (нижний пакет) | Шт. | АМО/НП |  | 29219,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Модернизация пожарной сигнализации на объектах Сыктывкарских сетей | Шт. | АМО/НП |  | 4232,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Модернизация пожарной сигнализации ЦВК для нужд Сыктывкарских тепловых сетей | Шт. | АМО/НП |  | 5290,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Аварийное освещения путей эвакуации на объектах Сыктывкарских тепловых сетей | Шт. | АМО/НП |  | 5078,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация коллектора (Т1, Ду800) за котлами блока №1 | Шт. | АМО/НП |  |  | 19235,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Модернизация коллектора (Т1, Ду600) за котлами блока №2 | Шт. | АМО/НП |  |  | 21645,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция водопроводных сетей по территории ЦВК | Шт. | АМО/НП |  |  | 9710,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Модернизация головных задвижек Ду600 блока №1 (6 штук) | Шт. | АМО/НП |  |  | 5738,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Модернизация АИИСТИКУ Сыктывкарские ТС | Шт. | АМО/НП |  |  | 18272,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Мероприятия поддержания на котельных (без эффектов) | Шт. | АМО/НП |  |  |  | 97576,71 | 91014,81 | 133633,45 | 110733,16 | 114828,65 | 118508,25 | 112246,94 | 156580,49 | 97651,49 | 124831,47 | 174867,60 | 160132,27 | 238713,61 |
| 22 | Строительство котельной в м. Давпон СТС (ПИР) | Шт. | собственные: АМО/НП |  | 26447,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство котельной в м. Давпон СТС | Шт. | собственные: АМО/НП |  |  | 941032,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция котельной "Серова" с установкой доп.котла и увеличением диаметра сети | Шт. | АМО/НП |  | 57828,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Перевод котельной "Рыбцех" с мазута на природный газ | Шт. | АМО/НП |  | 33417,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Установка БМК взамен котельной "РММТ" | Шт. | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  | 186649,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Газификация котельной "Нижний Чов" с установкой БМК | Шт. | АМО/НП |  |  | 42015,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Установка БМК взамен котельной "Верхний Чов" | Шт. | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257864,55 |  |  |  |  |  |
| 29 | Установка БМК взамен котельной "Госопытная" | Шт. | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384067,68 |  |  |  |
| 30 | Установка БМК взамен котельной "Школьная" | Шт. | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 280099,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Модернизация котельной "Орбита" (с закрытием кот.Оранжерея) | Шт. | АМО/НП |  |  |  |  |  | 88832,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Газификация котельной "ФАН" с установкой БМК | Шт. | АМО/НП |  |  |  |  |  | 46326,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Установка БМК взамен котельной "Кочпон" | Шт. | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369295,85 |  |  |  |  |
| 34 | Установка БМК взамен котельной "Кутузова" | Шт. | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121940,99 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 112185,1 | 223758,7 | 1057649,6 | 97576,7 | 91014,8 | 268792,7 | 110733,2 | 301478,1 | 398607,7 | 234187,9 | 414445,0 | 466947,3 | 508899,2 | 174867,6 | 160132,3 | 238713,6 |

Примечание: указан объем инвестиций в случае перехода г.о. Сыктывкар в ценовую зону теплоснабжения

Графики совместной работы источников тепловой энергии,
 функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии и котельных

При текущей актуализации совместная работа источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не предусмотрена.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 
избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если 
продление срока службы технически невозможно или экономически 
нецелесообразно

Согласно принятого варианта развития системы теплоснабжения, описанного в 
Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» г. о. Сыктывкар в течение расчетного периода планируется вывод из эксплуатации следующих котельных:

- в 2025 году котельной «Больница» МУП «Жилкомуслуги»;

- в 2028 году котельной «Аэропорт» МУП «Жилкомуслуги»;

- в 2026 году котельной «Винзавод» СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»);

- в 2025 году котельной «Оранжерея» СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»).

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой 
энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в г.о. Сыктывкар при текущей актуализации схемы теплоснабжения не предусмотрены.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих 
и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой 
и электрической энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу 
их из эксплуатации

Мероприятия по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии при текущей актуализации схемы теплоснабжения не предусмотрены.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 
источника тепловой энергии или группы источников в системе 
теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

ЕТО № 2 «МУП «Жилкомуслуги»

Выдача тепловой мощности от котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» потребителям осуществляется горячей водой по графикам, представленным в таблице Таблица 47.

Таблица 47. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных 
графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Температурный график, 0С | Описание температурного графика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горбольница | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 2 | №1 | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 4 | Спецшкола | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 5 | №4 | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 6 | Мехлесхоз | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 7 | Выльтыдор | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 8 | Лемью | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 10 | Аэропорт | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 11 | Больница | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 12 | Трехозерка | 95/70 | Без спрямлений и срезок |

ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Выдача тепловой мощности от котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» потребителям осуществляется горячей водой по графикам, представленным в таблице Таблица 48.

Таблица 48. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных 
графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Температурный график, 0С | Описание температурного графика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижний Чов | 102/70 | Без спрямлений и срезок |
| 2 | Чит 1 | 90/70 | Без спрямлений и срезок |
| 3 | Чит 2 | 90/70 | Без спрямлений и срезок |
| 4 | Чит 3 | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 5 | Сысольское шоссе, 17/3 | 90/70 | Без спрямлений и срезок |
| 6 | Стахановская, 17/1 | 90/70 | Без спрямлений и срезок |
| 7 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 90/70 | Без спрямлений и срезок |

ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 
(с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

Выдача тепловой мощности от котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») потребителям осуществляется горячей водой по графикам, представленным в таблице Таблица 49. С начала ОЗП 2024/2025 гг. для котельных ЦВК, Орбита и Больничный городок планируется изменение температурного графика с 125/70°С на 114/70°С.

Таблица 49. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных 
графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 
(с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Температурный график, 0С | Описание температурного графика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦВК | 114/70 | Со спрямлением на ГВС (70оС) при температуре наружного воздуха -4 оС |
| 2 | Винзавод | Отпуск тепла с паром |  |
| 3 | Орбита | 114/70 | Со спрямлением на ГВС (70оС) при температуре наружного воздуха -4 оС |
| 4 | Кутузова | 85/70 | Без спрямлений и срезок |
| 5 | Госопытная | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 6 | Больничный Городок | 114/70 | Со спрямлением на ГВС (70оС) при температуре наружного воздуха -4 оС |
| 7 | Оранжерея | - | - |
| 8 | Рыбцех | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 9 | Нижний Чов | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 10 | Верхний Чов | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 11 | Кочпон | 115/70 | Со спрямлением на ГВС (70оС) при температуре наружного воздуха -6 оС |
| 12 | РММТ | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 13 | ФАН | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 14 | Школьная | 95/70 | Со спрямлением на ГВС (65оС) при температуре наружного воздуха -10 оС |
| 15 | Серова | 115/70 | Со спрямлением на ГВС (70оС) при температуре наружного воздуха -6 оС |

ЕТО № 5 АО «Комитекс»

Выдача тепловой мощности от котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс» потребителям осуществляется горячей водой по графикам, представленным в таблице  С начала ОЗП 2024/2025 гг. для котельных ЦВК, Орбита и Больничный городок планируется изменение температурного графика с 125/70°С на 114/70°С.

Таблица 49.

Таблица 50. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных 
графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс»

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Температурный график, 0С | Описание температурного графика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 95/70 | 95/70 |

ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

Выдача тепловой мощности от котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» потребителям осуществляется горячей водой по графикам, представленным в таблице Таблица 51.

Таблица 51. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных 
графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Температурный график, 0С | Описание температурного графика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 105/70 | Без спрямлений и срезок |

ЕТО № 7 ООО «СТК»

Выдача тепловой мощности от котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК» потребителям осуществляется горячей водой по графикам, представленным в таблице Таблица 52.

Таблица 52. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных 
графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК»

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Температурный график, 0С | Описание температурного графика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 95/70 | Со спрямлением на ГВС (64оС) при температуре наружного воздуха -2 оС |

ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

Выдача тепловой мощности от котельных городского округа Сыктывкар в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе потребителям осуществляется горячей водой по графикам, представленным в таблице Таблица 53.

Таблица 53. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных 
графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Температурный график, 0С | Описание температурного графика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 95/70 | Без спрямлений и срезок |

ЕТО № 9 ООО «АВКО»

Выдача тепловой мощности от котельных городского округа Сыктывкар в зоне дея-тельности ЕТО № 9 ООО «АВКО» потребителям осуществляется горячей водой по графикам, представленным в таблице Таблица 54.

Таблица 54. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их температурных графиков котельных в зоне деятельности ЕТО № 9 ООО «АВКО»

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Температурный график, 0С | Описание температурного графика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 90/70 | Без спрямлений и срезок |

Предложения по перспективной установленной тепловой 
мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями 
по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей приведены в таблицеТаблица 55.

Таблица 55. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

| № п/п | Наименование котельной | Обозначение | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | 2036 |  | 2037 |  | 2038 | 2039 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | УТМ | 1285,00 |  | 1285,00 |  | 1285,00 |  | 1285,00 |  | 1285,00 |  | 1285,00 |  | 1285,00 |  | 1285,00 |  | 1285,00 |  | 1285,00 |  | 1285,00 |  | 1285,00 |  | 1285,00 |  | 1285,00 | 1285,00 |  |
| ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Горбольница | УТМ | 2,90 |  | 2,90 |  | 2,90 |  | 2,90 |  | 2,90 |  | 2,90 |  | 2,90 |  | 2,90 |  | 2,90 |  | 2,90 |  | 2,90 |  | 2,90 |  | 2,90 |  | 2,90 | 2,90 |  |
| 3 | №1 | УТМ | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 | 14,00 |  |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | УТМ | 22,32 |  | 22,32 |  | 22,32 |  | 22,32 |  | 22,32 |  | 22,32 |  | 22,32 |  | 22,32 |  | 22,32 |  | 22,32 |  | 22,32 |  | 22,32 |  | 22,32 |  | 22,32 | 22,32 |  |
| 5 | Спецшкола | УТМ | 2,40 |  | 2,40 |  | 2,40 |  | 2,40 |  | 2,40 |  | 2,40 |  | 2,40 |  | 2,40 |  | 2,40 |  | 2,40 |  | 2,40 |  | 2,40 |  | 2,40 |  | 2,40 | 2,40 |  |
| 6 | №4 | УТМ | 3,90 |  | 3,90 |  | 3,90 |  | 3,90 |  | 3,90 |  | 3,90 |  | 3,90 |  | 3,90 |  | 3,90 |  | 3,90 |  | 3,90 |  | 3,90 |  | 3,90 |  | 3,90 | 3,90 |  |
|  |  | вывод | -3,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ввод |  |  | 3,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мехлесхоз | УТМ | 2,20 |  | 2,20 |  | 2,20 |  | 2,20 |  | 2,20 |  | 2,20 |  | 2,20 |  | 2,20 |  | 2,20 |  | 2,20 |  | 2,20 |  | 2,20 |  | 2,20 |  | 2,20 | 2,20 |  |
|  |  | вывод |  |  | -2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ввод |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Выльтыдор | УТМ | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 | 2,24 |  |
|  |  | вывод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ввод | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Лемью | УТМ | 2,30 |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 | 2,84 |  |
|  |  | ввод |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Центральная (Седкыркещ) | УТМ | 3,70 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 | 5,67 |  |
|  |  | вывод | -3,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ввод |  |  | 5,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Аэропорт | УТМ | 5,45 |  | 5,45 |  | 5,45 |  | 5,45 |  | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую газовую БМК «Банбан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Больница | УТМ | 1,58 |  | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную Центральная МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод |  |  | -1,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Трехозерка | УТМ | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |  |
| 14 | Нижний Чов | УТМ | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 | 10,83 |  |
| 15 | Чит 1 | УТМ | 1,13 |  | 1,13 |  | 1,13 |  | 1,13 |  | 1,13 |  | 1,13 |  | 1,13 |  | 1,13 |  | 1,13 |  | 1,13 |  | 1,13 |  | 1,13 |  | 1,13 |  | 1,13 | 1,13 |  |
| 16 | Чит 2 | УТМ | 1,60 |  | 1,60 |  | 1,60 |  | 1,60 |  | 1,60 |  | 1,60 |  | 1,60 |  | 1,60 |  | 1,60 |  | 1,60 |  | 1,60 |  | 1,60 |  | 1,60 |  | 1,60 | 1,60 |  |
| 17 | Чит 3 | УТМ | 2,45 |  | 2,45 |  | 2,45 |  | 2,45 |  | 2,45 |  | 2,45 |  | 2,45 |  | 2,45 |  | 2,45 |  | 2,45 |  | 2,45 |  | 2,45 |  | 2,45 |  | 2,45 | 2,45 |  |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 | УТМ | 3,97 |  | 3,97 |  | 3,97 |  | 3,97 |  | 3,97 |  | 3,97 |  | 3,97 |  | 3,97 |  | 3,97 |  | 3,97 |  | 3,97 |  | 3,97 |  | 3,97 |  | 3,97 | 3,97 |  |
| 18 | Стахановская, 17/1 | УТМ | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 | 0,43 |  |
| 18 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | УТМ | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 |  | 1,79 | 1,79 |  |
|  | ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ЦВК | УТМ | 513,00 |  | 513,00 |  | 513,00 |  | 513,00 |  | 513,00 |  | 513,00 |  | 513,00 |  | 513,00 |  | 513,00 |  | 513,00 |  | 513,00 |  | 513,00 |  | 513,00 |  | 513,00 | 513,00 |  |
| 20 | Винзавод | УТМ | 12,60 |  | 12,60 |  | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод |  |  |  |  | -12,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Орбита | УТМ | 40,60 |  | 40,60 |  | 40,60 |  | 40,60 |  | 40,60 |  | 40,60 |  | 40,60 |  | 40,60 |  | 40,60 |  | 40,60 |  | 40,60 |  | 40,60 |  | 40,60 |  | 40,60 | 40,60 |  |
| 22 | Кутузова | УТМ | 4,50 |  | 4,50 |  | 4,50 |  | 4,50 |  | 4,50 |  | 4,50 |  | 4,50 |  | 4,50 |  | 4,50 |  | 4,50 |  | 4,50 |  | 4,50 |  | 4,50 |  | 4,50 | 4,50 |  |
|  |  | вывод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Госопытная | УТМ | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 | 12,60 |  |
|  |  | вывод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,60 |  |  |  |  |
| 24 | Больничный Городок | УТМ | 26,10 |  | 26,10 |  | 26,10 |  | 26,10 |  | 26,10 |  | 26,10 |  | 26,10 |  | 26,10 |  | 26,10 |  | 26,10 |  | 26,10 |  | 26,10 |  | 26,10 |  | 26,10 | 26,10 |  |
| 25 | Оранжерея | УТМ | 0,0 |  | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки на ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод | -19,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Рыбцех | УТМ | 1,30 |  | 1,30 |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 | 1,50 |  |
| 27 | Н. Чов | УТМ | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 1,10 |  | 1,10 |  | 1,10 |  | 1,10 |  | 1,10 |  | 1,10 |  | 1,10 |  | 1,10 |  | 1,10 |  | 1,10 |  | 1,10 | 1,10 |  |
|  |  | вывод |  |  |  |  |  |  | -0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Верхний Чов | УТМ | 8,50 |  | 8,50 |  | 8,50 |  | 8,50 |  | 8,50 |  | 8,50 |  | 8,50 |  | 8,50 |  | 8,50 |  | 8,50 |  | 8,50 |  | 9,15 |  | 9,15 |  | 9,15 | 9,15 |  |
|  |  | вывод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,15 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Кочпон | УТМ | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 | 12,60 |  |
|  |  | вывод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,60 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | РММТ | УТМ | 7,45 |  | 7,45 |  | 7,45 |  | 7,45 |  | 7,45 |  | 7,45 |  | 7,45 |  | 7,45 |  | 7,45 |  | 7,45 |  | 7,45 |  | 7,45 |  | 7,45 |  | 7,45 | 7,45 |  |
|  |  | вывод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФАН | УТМ | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 |  |
| 32 | Школьная | УТМ | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 | 10,75 |  |
|  |  | вывод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Серова | УТМ | 8,00 |  | 8,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 | 12,00 |  |
|  |  | ввод |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | УТМ | 58,00 |  | 58,00 |  | 58,00 |  | 58,00 |  | 58,00 |  | 58,00 |  | 58,00 |  | 58,00 |  | 58,00 |  | 58,00 |  | 58,00 |  | 58,00 |  | 58,00 |  | 58,00 | 58,00 |  |
|  | ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | УТМ | 140,00 |  | 140,00 |  | 140,00 |  | 140,00 |  | 140,00 |  | 140,00 |  | 140,00 |  | 140,00 |  | 140,00 |  | 140,00 |  | 140,00 |  | 140,00 |  | 140,00 |  | 140,00 | 140,00 |  |
|  | ЕТО №7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | УТМ | 4,26 |  | 4,26 |  | 4,26 |  | 4,26 |  | 4,26 |  | 4,26 |  | 4,26 |  | 4,26 |  | 4,26 |  | 4,26 |  | 4,26 |  | 4,26 |  | 4,26 |  | 4,26 | 4,26 |  |
|  | ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | УТМ | 2,60 |  | 2,60 |  | 2,60 |  | 2,60 |  | 2,60 |  | 2,60 |  | 2,60 |  | 2,60 |  | 2,60 |  | 2,60 |  | 2,60 |  | 2,60 |  | 2,60 |  | 2,60 | 2,60 |  |
|  | ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО «АВКО» | УТМ | 1,20 |  | 1,20 |  | 1,20 |  | 1,20 |  | 1,20 |  | 1,20 |  | 1,20 |  | 1,20 |  | 1,20 |  | 1,20 |  | 1,20 |  | 1,20 |  | 1,20 |  | 1,20 | 1,20 |  |
|  | Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Югыд Чой | УТМ | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 26,00 |  | 26,00 |  | 26,00 |  | 26,00 |  | 26,00 |  | 26,00 | 26,00 |  |
|  |  | ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная Давпон | УТМ | 0,00 |  | 30,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |  | 90,00 |  | 90,00 |  | 90,00 |  | 90,00 |  | 90,00 |  | 90,00 |  | 90,00 |  | 90,00 |  | 90,00 |  | 90,00 | 90,00 |  |
|  |  | ввод |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | БМК «Банбан» | УТМ | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,20 |  | 3,20 |  | 3,20 |  | 3,20 |  | 3,20 |  | 3,20 |  | 3,20 |  | 3,20 |  | 3,20 |  | 3,20 | 3,20 |  |
|  |  | ввод |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по перспективным источникам |  |  |  | 0,00 |  | 30,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |  | 93,20 |  | 93,20 |  | 93,20 |  | 93,20 |  | 119,20 |  | 119,20 |  | 119,20 |  | 119,20 |  | 119,20 | 119,20 | 119,20 |
| Итого по г. Сыктывкар |  |  |  | 2258,26 |  | 2269,70 |  | 2291,30 |  | 2290,90 |  | 2318,65 |  | 2318,65 |  | 2318,65 |  | 2318,65 |  | 2344,65 |  | 2344,65 |  | 2344,65 |  | 2345,30 |  | 2345,30 | 2345,30 | 2345,30 |

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих
 источников тепловой энергии с использованием возобновляемых
 источников энергии, а также местных видов топлива

В Схеме и Программе перспективного развития электроэнергетики Единой энергетической системы России на период 2025-2029 годы не рассматриваются проекты по строительству в г.о. Сыктывкар возобновляемых и альтернативных источников энергии.

Предложения по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа 
под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергии приведен для зон действия ЕТО:

- ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» в таблицеТаблица 56;

- ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») в таблице Таблица 57;

- ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» в таблице Таблица 58;

- ЕТО № 7 ООО «СТК» в таблицеТаблица 59.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Общее увеличение длины тепловых сетей в двухтрубном исполнении при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлено в таблицеТаблица 60.

Общее увеличение материальной характеристики тепловых сетей при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведено в таблицеТаблица 61.

Общая протяженность новых тепловых сетей в целом по городу составит 6 664,9 м в двухтрубном исполнении. Материальная характеристика новых тепловых сетей в целом по городу составит 1 059,9 м2.

Таблица 56. Мероприятия по строительству тепловых сетей ЭМУП «Жилкомхоз» для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка в 2-х тр. исп., м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Всего за 2023-2039 |  |
| 001.02.01.000 | ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.000 | Мероприятия СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» в зоне действия ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004.02.01.001 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | ТК | персп. ТК-1 | - | 651,81 | 2027 | 125 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 76 190,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 190,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.002 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | персп. ТК-1 | персп. ТК-2 | - | 171,29 | 2027 | 125 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 20 022,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 022,1 | Плата за подключение |
| 004.02.01.003 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | персп. ТК-2 | новый потребитель | Блокированный жилой дом (2 блок-секции) (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | 155,38 | 2030 | 40 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 18 562,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 562,4 | Плата за подключение |
| 004.02.01.004 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | персп. ТК-2 | новый потребитель | Блокированный жилой дом (2 блок-секции) (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | 119,84 | 2031 | 40 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 889,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 889,3 | Плата за подключение |
| 004.02.01.005 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | персп. ТК-2 | персп. ТК-3 | - | 126,44 | 2027 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 13 840,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 840,3 | Плата за подключение |
| 004.02.01.006 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | персп. ТК-3 | новый потребитель | Блокированный жилой дом (2 блок-секции) (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | 98,07 | 2029 | 40 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 11 265,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 265,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.007 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | персп. ТК-3 | новый потребитель | Блокированный жилой дом (2 блок-секции) (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | 76,08 | 2028 | 40 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 8 403,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 403,1 | Плата за подключение |
| 004.02.01.008 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | персп. ТК-3 | новый потребитель | Блокированный жилой дом (2 блок-секции) (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | 102,89 | 2027 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 11 039,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 039,0 | Плата за подключение |
| 004.02.01.009 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | персп. ТК-2 | персп. ТК-4 | - | 215,97 | 2027 | 125 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 25 244,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 244,8 | Плата за подключение |
| 004.02.01.010 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | персп. ТК-4 | новый потребитель | Блокированный жилой дом (2 блок-секции) (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | 151,9 | 2032 | 40 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 627,4 |  |  |  |  |  |  |  | 19 627,4 | Плата за подключение |
| 004.02.01.011 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | персп. ТК-4 | новый потребитель | Блокированный жилой дом (8 блок-секции) (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | 115,66 | 2028 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 12 905,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 905,5 | Плата за подключение |
| 004.02.01.012 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | персп. ТК-4 | новый потребитель | Многоквартирный 3-этажный жилой дом (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | 159,67 | 2028 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 17 816,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 816,1 | Плата за подключение |
| 004.02.01.013 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | персп. ТК-4 | новый потребитель | Блокированный жилой дом (8 блок-секции) (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | 121,12 | 2027 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 12 994,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 994,9 | Плата за подключение |
| 004.02.01.014 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | персп. ТК-4 | персп. ТК-5 | - | 197,95 | 2027 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 21 237,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 237,9 | Плата за подключение |
| 004.02.01.015 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | персп. ТК-5 | новый потребитель | Многоквартирный 3-этажный жилой дом со встроенными помещениями социально-бытового назначения (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | 96,87 | 2029 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 11 241,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 241,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.016 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | персп. ТК-5 | новый потребитель | Многоквартирный 3-этажный жилой дом (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | 85,41 | 2027 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 9 349,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 349,1 | Плата за подключение |
| 004.02.01.017 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | персп. ТК-5 | персп. ТК-6 | - | 229,4 | 2030 | 80 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 28 619,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 619,6 | Плата за подключение |
| 004.02.01.018 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | персп. ТК-6 | новый потребитель | Многоквартирный 3-этажный жилой дом со встроенными помещениями социально-бытового назначения (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | 95,87 | 2031 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 033,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 033,0 | Плата за подключение |
| 004.02.01.019 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | персп. ТК-6 | новый потребитель | Многоквартирный 3-этажный жилой дом со встроенными помещениями социально-бытового назначения (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | 102,21 | 2030 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 12 335,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 335,3 | Плата за подключение |
| 004.02.01.020 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | персп. ТК-6 | новый потребитель | Многоквартирный 3-этажный жилой дом со встроенными помещениями социально-бытового назначения (ООО «ЖК Емвальский»), Эжвинский район, пр-т Бумажников | 111,48 | 2032 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 551,9 |  |  |  |  |  |  |  | 14 551,9 | Плата за подключение |
| 004.02.01.021 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 75 | - | новый потребитель | Многоквартирный жилой дом в ЖК "Нова", ул. Весенняя, 11 | 70,66 | 2024 | 125 | подземная канальная | ППУ |  | 7 330,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 330,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.022 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 76 | - | новый потребитель | Детское образовательное учреждение в 4 мкр. Емваль, ул. Весенняя, 4стр. | 136,05 | 2024 | 100 | подземная канальная | ППУ |  | 13 610,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 610,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.023 | ТЭЦ | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 77 | - | новый потребитель | Административное здание, ул. Космонавтов, 18 | 50 | 2024 | 50 | подземная канальная | ППУ |  | 4 760,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 760,9 | Плата за подключение |
| Итого по мероприятиям СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 25 701,4 | 0,0 | 0,0 | 189 918,4 | 39 124,7 | 22 506,5 | 59 517,3 | 26 922,2 | 34 179,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397 869,8 |  |

Таблица 57. Мероприятия по строительству тепловых сетей СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка в 2-х тр. исп., м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Всего за 2023-2039 |  |
| 004.02.01.000 | ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004.02.01.000 | Мероприятия СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» в зоне действия ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004.02.01.038 | Орбита | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 7 | уз.3ПАВ3 | новый потребитель | Многоквартирные жилые дома по | 64,2 | 2025 | 125 | подземная канальная | ППУ |  |  | 6 937,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 937,5 | Плата за подключение |
| 004.02.01.039 | Орбита | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 8 | 3ПАВ3 | уз.3ПАВ3 | - | 115,55 | 2027 | 150 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 14 952,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 952,1 | Плата за подключение |
| 004.02.01.040 | Орбита | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 8 | уз.3ПАВ3 | новый потребитель | Многоквартирные жилые дома (ЖК Июнь") по Октябрьскому проспекту, дом №2 | 40,46 | 2027 | 125 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 4 729,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 729,4 | Плата за подключение |
| 004.02.01.041 | Орбита | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 8 | уз.3ПАВ3 | новый потребитель | Многоквартирные жилые дома по Октябрьскому проспекту (район жилого дома №27/1 по ул. Петрозаводской), дом №1 (ЖК "Планета-9"), пр. Октябрьский, 131/4 | 64,2 | 2026 | 125 | подземная канальная | ППУ |  |  |  | 7 215,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 215,7 | Плата за подключение |
| 004.02.01.042 | Орбита | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 9 | 3К12-19 | новый потребитель | Пристрой к МКД, ул. Малышева, | 50 | 2025 | 80 | подземная канальная | ППУ |  |  | 5 126,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 126,6 | Плата за подключение |
| 004.02.01.043 | Орбита | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10 | 3К12-11 | новый потребитель | ул. Петрозаводская-Тентюковска | 137,96 | 2025 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  | 13 960,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 960,7 | Плата за подключение |
| 004.02.01.044 | Орбита | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 11 | - | новый потребитель | Техническое здание радиотелевизионного передающего центра, Октябрьский пр-т, 164/1 | 20 | 2025 | 80 | подземная канальная | ППУ |  |  | 2 050,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 050,7 | Плата за подключение |
| 004.02.01.045 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 13 | 5К16 | ул. Клары Цеткин, 61 | Многоквартирный жилой дом, ул.Первомайская | 53,2 | 2026 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  | 5 599,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 599,4 | Плата за подключение |
| 004.02.01.046 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 16 | 5К14 | новый потребитель | ул. Клары Цеткин, №1 | 42,75 | 2025 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  | 4 326,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 326,0 | Плата за подключение |
| 004.02.01.047 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 16 | 5К14 | новый потребитель | ул. Клары Цеткин, №2 | 42,75 | 2025 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  | 4 326,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 326,0 | Плата за подключение |
| 004.02.01.048 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 17 | 5К16 | новый потребитель | ул. Клары Цеткин, 61 | 53,2 | 2025 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  | 5 383,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 383,5 | Плата за подключение |
| 004.02.01.049 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 18 | УТ-2 | новый потребитель | МЖД №1, ул. Орджоникидзе, 56/1 | 9,84 | 2024 | 70 | подземная канальная | ППУ |  | 955,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 955,9 | Плата за подключение |
| 004.02.01.050 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19 | 9УТ2-2 | новый потребитель | Склад строительных материалов, | 57,51 | 2024 | 50 | подземная канальная | ППУ |  | 5 476,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 476,0 | Плата за подключение |
| 004.02.01.051 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20 | УТ-2 | новый потребитель | Детский сад на 220 мест, ул. Ручейная | 40 | 2026 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  |  | 4 335,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 335,4 | Плата за подключение |
| 004.02.01.052 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20 | УТ-2 | новый потребитель | Квартал по ул. Ручейной, д. №5 | 30 | 2024 | 100 | подземная канальная | ППУ |  | 3 001,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 001,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.053 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20 | УТ-2 | новый потребитель | Квартал по ул. Ручейной, д. №4 | 28 | 2025 | 80 | подземная канальная | ППУ |  |  | 2 870,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 870,9 | Плата за подключение |
| 004.02.01.054 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20 | УТ-2 | новый потребитель | Квартал по ул. Ручейной, д. №6 | 28 | 2025 | 80 | подземная канальная | ППУ |  |  | 2 870,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 870,9 | Плата за подключение |
| 004.02.01.055 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 27 | 2К42-11 | новый потребитель | Жилая застройка в квартале 11: | 61,11 | 2029 | 125 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 7 726,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 726,0 | Плата за подключение |
| 004.02.01.056 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 27 | 2К42-10 | 2К42-11 | - | 201,8 | 2025 | 200 | подземная канальная | ППУ |  |  | 27 252,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 252,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.057 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 27 | 2К42-11 | новый потребитель | Жилая застройка в квартале 11: | 51,93 | 2031 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 847,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 847,8 | Плата за подключение |
| 004.02.01.058 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 27 | 2К42-11 | новый потребитель | Жилая застройка в квартале 11: | 75,15 | 2030 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 9 528,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 528,6 | Плата за подключение |
| 004.02.01.059 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 27 | 2К42-11 | новый потребитель | Жилая застройка в квартале 11: | 62,52 | 2028 | 125 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 7 600,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 600,3 | Плата за подключение |
| 004.02.01.060 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 27 | 2К42-11 | новый потребитель | Жилая застройка в квартале 11: | 56,17 | 2028 | 125 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 6 828,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 828,3 | Плата за подключение |
| 004.02.01.061 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 28 | УТ1 | новый потребитель | Административное здание, Сысольское шоссе, 100/1 | 139,25 | 2025 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  | 14 510,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 510,7 | Плата за подключение |
| 004.02.01.062 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30 | УТ1 | новый потребитель | МЖД, ул. Сысольское шоссе, 84 | 64,96 | 2025 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  | 6 769,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 769,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.063 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 | П-2 | П-2-1 | - | 33,56 | 2033 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 556,0 |  |  |  |  |  |  | 4 556,0 | Плата за подключение |
| 004.02.01.064 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 | П-2-1 | новый потребитель | Жилой дом №4 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 16,05 | 2032 | 40 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 073,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2 073,9 | Плата за подключение |
| 004.02.01.065 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 | П-1 | П-2 | - | 288,32 | 2032 | 125 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 003,4 |  |  |  |  |  |  |  | 41 003,4 | Плата за подключение |
| 004.02.01.066 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 | П-2-1 | новый потребитель | Жилой дом №5 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 37,94 | 2033 | 32 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 056,7 |  |  |  |  |  |  | 5 056,7 | Плата за подключение |
| 004.02.01.067 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 | П-3 | новый потребитель | Жилой дом №7 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 34,34 | 2034 | 32 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 760,0 |  |  |  |  |  | 4 760,0 | Плата за подключение |
| 004.02.01.068 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 | П-3 | новый потребитель | Жилой дом №8 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 61,62 | 2034 | 40 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 611,8 |  |  |  |  |  | 8 611,8 | Плата за подключение |
| 004.02.01.069 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 | П-3 | П-4 | - | 112,07 | 2036 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 460,3 |  |  |  | 17 460,3 | Плата за подключение |
| 004.02.01.070 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 | П-4 | новый потребитель | Жилой дом №15 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 49,11 | 2038 | 32 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 963,5 |  | 7 963,5 | Плата за подключение |
| 004.02.01.071 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 | П-4 | новый потребитель | Жилой дом №10 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 37,91 | 2035 | 40 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 510,1 |  |  |  |  | 5 510,1 | Плата за подключение |
| 004.02.01.072 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 | П-3 | новый потребитель | Жилой дом №6 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 32,72 | 2033 | 40 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 396,9 |  |  |  |  |  |  | 4 396,9 | Плата за подключение |
| 004.02.01.073 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 | П-4 | новый потребитель | Жилой дом №9 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 50,54 | 2035 | 32 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 285,7 |  |  |  |  | 7 285,7 | Плата за подключение |
| 004.02.01.074 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 | П-4 | новый потребитель | Жилой дом №14 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 34,77 | 2038 | 40 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 684,7 |  | 5 684,7 | Плата за подключение |
| 004.02.01.075 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 | П-4 | новый потребитель | Жилой дом №13 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 44,66 | 2037 | 32 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 963,4 |  |  | 6 963,4 | Плата за подключение |
| 004.02.01.076 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 | П-4 | новый потребитель | Жилой дом №11 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 43,98 | 2036 | 32 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 593,6 |  |  |  | 6 593,6 | Плата за подключение |
| 004.02.01.077 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 | П-4 | новый потребитель | Жилой дом №12 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 38,91 | 2037 | 40 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 116,9 |  |  | 6 116,9 | Плата за подключение |
| 004.02.01.078 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 | П-2 | П-3 | - | 135,5 | 2035 | 80 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 567,3 |  |  |  |  | 20 567,3 | Плата за подключение |
| 004.02.01.079 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 | П-2-1 | новый потребитель | Жилой дом №3 мкр. Давпон, район ул. Станционной | 42,14 | 2032 | 40 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 445,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5 445,0 | Плата за подключение |
| 004.02.01.080 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 32 | П-2 | новый потребитель | Общеобразовательное и дошкольн | 53,69 | 2032 | 80 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 244,9 |  |  |  |  |  |  |  | 7 244,9 | Плата за подключение |
| 004.02.01.081 | Больничный Городок | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 33 | 7К6-3 | новый потребитель | «Республиканская детская клини | 31,25 | 2024 | 100 | подземная канальная | ППУ |  | 3 126,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.082 | Больничный Городок | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 34 | 2УТ24-46 | новый потребитель | Общеобразовательное учреждение | 45,56 | 2031 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 834,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 834,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.083 | Больничный Городок | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 35 | уз | новый потребитель | Склад-ангар, ул. Пушкина, 112/ | 15,22 | 2024 | 32 | подземная канальная | ППУ |  | 1 422,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 422,8 | Плата за подключение |
| 004.02.01.084 | Больничный Городок | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 36 | 7УТ10-2 | новый потребитель | Республиканская инфекционная больница | 10 | 2024 | 125 | подземная канальная | ППУ |  | 1 037,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 037,4 | Плата за подключение |
| 004.02.01.085 | Больничный Городок | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 36 | 7УТ10 | 7УТ10-1 | - | 65 | 2024 | 125 | подземная канальная | ППУ |  | 6 743,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 743,0 | Плата за подключение |
| 004.02.01.086 | Больничный Городок | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 36 | 7УТ10-1 | 7УТ10-2 | - | 75 | 2024 | 125 | подземная канальная | ППУ |  | 7 780,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 780,4 | Плата за подключение |
| 004.02.01.087 | Больничный Городок | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 37 | 2К14-7 | новый потребитель | Перинатальный центр | 74,11 | 2027 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 8 112,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 112,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.088 | Больничный Городок | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 38 | 2К14-8-1 | новый потребитель | Поликлиника (нов) | 50,41 | 2025 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  | 5 101,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 101,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.089 | Больничный Городок | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 38 | 2К14-8 | 2К14-8-1 | - | 121,39 | 2025 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  | 12 649,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 649,6 | Плата за подключение |
| 004.02.01.090 | Больничный Городок | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 38 | 2К14-8-1 | новый потребитель | Поликлиника (нов) | 31,25 | 2025 | 40 | подземная канальная | ППУ |  |  | 3 068,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 068,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.091 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39 | 1УТ18-88 | новый потребитель | Многоквартирный жилой дом по ул. Коммунистической | 50 | 2025 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  | 5 210,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 210,3 | Плата за подключение |
| 004.02.01.092 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 41 | 2К2-127 | новый потребитель | МАОУ "СОШ №38", ул. Коммунисти | 32,21 | 2025 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  | 3 194,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 194,8 | Плата за подключение |
| 004.02.01.093 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 43 | 2К10-24 | новый потребитель | МАОУ "СОШ №38", ул. Коммунисти | 27,8 | 2025 | 80 | подземная канальная | ППУ |  |  | 2 850,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 850,4 | Плата за подключение |
| 004.02.01.094 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 | 2К2-3-57 | новый потребитель | Жил. секция №7 | 21,39 | 2030 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 2 633,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 633,7 | Плата за подключение |
| 004.02.01.095 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 | 2К2-3-57 | новый потребитель | Жил. секция №8 | 31,6 | 2030 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 3 890,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 890,9 | Плата за подключение |
| 004.02.01.096 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 | 2К2-3-59 | новый потребитель | Жил. секция №6 | 17,89 | 2029 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 2 118,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 118,1 | Плата за подключение |
| 004.02.01.097 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 | 2К2-3-51 | новый потребитель | Жил. секция №11 | 36,46 | 2032 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 855,6 |  |  |  |  |  |  |  | 4 855,6 | Плата за подключение |
| 004.02.01.098 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 | 2К2-3-47 | новый потребитель | Жил. секция №9 | 21,11 | 2031 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 703,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 703,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.099 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 | 2К2-3-25 | новый потребитель | Жил. секция №2 | 15,24 | 2026 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  | 1 604,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 604,0 | Плата за подключение |
| 004.02.01.100 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 | 2К2-3-27 | новый потребитель | Жил. секция №1 | 19,11 | 2025 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  | 1 933,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 933,8 | Плата за подключение |
| 004.02.01.101 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 | 2К2-3-37 | новый потребитель | Жил. секция №4 | 16,41 | 2028 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 1 868,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 868,1 | Плата за подключение |
| 004.02.01.102 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 | 2К2-3-39 | новый потребитель | Жил. секция №5 | 20,51 | 2028 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 2 334,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 334,9 | Плата за подключение |
| 004.02.01.103 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 | 2К2-3-43 | новый потребитель | Жил. секция №3 | 19,15 | 2027 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 2 096,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 096,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.104 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 | 2К2-3-55 | новый потребитель | Детское образовательное учрежд | 15 | 2030 | 80 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 1 871,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 871,4 | Плата за подключение |
| 004.02.01.105 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 | 2К2-3-53 | новый потребитель | Жил. секция №12 | 29,8 | 2033 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 127,4 |  |  |  |  |  |  | 4 127,4 | Плата за подключение |
| 004.02.01.106 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 | 2К2-3-53 | новый потребитель | Жил. секция №13 | 19,69 | 2034 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 836,2 |  |  |  |  |  | 2 836,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.107 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 | 2К2-3-51 | новый потребитель | Жил. секция №10 | 21,01 | 2031 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 690,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 690,4 | Плата за подключение |
| 004.02.01.108 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 | 2К2-3-42 | новый потребитель | Жилой дом №9 | 16,33 | 2035 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 397,8 |  |  |  |  | 2 397,8 | Плата за подключение |
| 004.02.01.109 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 | 2К2-3-40 | новый потребитель | Жилой дом №8 | 21,02 | 2034 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 967,7 |  |  |  |  |  | 2 967,7 | Плата за подключение |
| 004.02.01.110 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 | 2К2-3-38 | новый потребитель | Жилой дом №7 | 21,66 | 2033 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 940,5 |  |  |  |  |  |  | 2 940,5 | Плата за подключение |
| 004.02.01.111 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 | 2К2-3-36 | новый потребитель | Жилой дом №12 | 16,4 | 2038 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 708,7 |  | 2 708,7 | Плата за подключение |
| 004.02.01.112 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 | 2К2-3-24 | новый потребитель | Жилой дом №6 | 23,69 | 2032 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 092,4 |  |  |  |  |  |  |  | 3 092,4 | Плата за подключение |
| 004.02.01.113 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 | 2К2-3-22 | новый потребитель | Жилой дом №5 | 24,91 | 2031 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,5 | Плата за подключение |
| 004.02.01.114 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 | 2К2-3-20 | новый потребитель | Жилой дом №4 | 17,01 | 2030 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 2 094,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 094,4 | Плата за подключение |
| 004.02.01.115 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 | 2К2-3-8 | новый потребитель | Жилой дом №3 | 17,19 | 2029 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 2 035,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 035,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.116 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 | 2К2-3-6 | новый потребитель | Жилой дом №2 | 25,99 | 2028 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 2 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 900,0 | Плата за подключение |
| 004.02.01.117 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 | 2К2-2 | новый потребитель | Жилой дом №10 | 21,63 | 2036 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 303,0 |  |  |  | 3 303,0 | Плата за подключение |
| 004.02.01.118 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 | 2УТ2-3-32 | новый потребитель | Жилой дом №11 | 13,97 | 2037 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 218,6 |  |  | 2 218,6 | Плата за подключение |
| 004.02.01.119 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 | 2УТ2-3-3 | новый потребитель | Жилой дом №1 | 20,21 | 2027 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 2 212,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 212,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.120 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 46 | 1К3-1 | 1К3-1-1 | - | 52,61 | 2026 | 80 | подземная канальная | ППУ |  |  |  | 5 610,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 610,6 | Плата за подключение |
| 004.02.01.121 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 46 | 1К3-1-1 | новый потребитель | Общественно-деловая застройка | 76,06 | 2027 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 8 160,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 160,4 | Плата за подключение |
| 004.02.01.122 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 46 | 1К3-1-1 | новый потребитель | Общественно-деловая застройка | 47,73 | 2026 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  | 4 924,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 924,0 | Плата за подключение |
| 004.02.01.123 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 46 | 1К3-1-1 | новый потребитель | Общественно-деловая застройка | 38,88 | 2029 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 4 511,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 511,8 | Плата за подключение |
| 004.02.01.124 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 46 | 1К3-1-1 | новый потребитель | Общественно-деловая застройка | 76,63 | 2028 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 8 550,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 550,5 | Плата за подключение |
| 004.02.01.125 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 46 | 1К4-10 | новый потребитель | Общественно-деловая застройка | 21,48 | 2030 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 2 644,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 644,8 | Плата за подключение |
| 004.02.01.126 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 46 | 1К4-13 | новый потребитель | Общественно-деловая застройка | 25,53 | 2031 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 269,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 269,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.127 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 46 | 1К4-14 | новый потребитель | Общественно-деловая застройка | 48,54 | 2032 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 464,4 |  |  |  |  |  |  |  | 6 464,4 | Плата за подключение |
| 004.02.01.128 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 47 | 2К2-178 | новый потребитель | Блок нового жилого дома вместо | 19,87 | 2031 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 620,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 620,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.129 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 48 | 2К2-168 | новый потребитель | Блок нового жилого дома вместо | 17,49 | 2030 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 2 217,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 217,6 | Плата за подключение |
| 004.02.01.130 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49 | 2К2-164 | новый потребитель | Блок нового жилого дома вместо | 15,29 | 2029 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 1 810,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 810,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.131 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50 | 2К2-214 | новый потребитель | Блок нового жилого дома вместо | 27,79 | 2028 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 3 257,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 257,8 | Плата за подключение |
| 004.02.01.132 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 52 | 2К2-206 | новый потребитель | Блок нового жилого дома вместо | 28,04 | 2028 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 3 287,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 287,1 | Плата за подключение |
| 004.02.01.133 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 51 | 2К2-210 | новый потребитель | Блок нового жилого дома вместо | 26,34 | 2029 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 3 118,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 118,5 | Плата за подключение |
| 004.02.01.134 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 53 | 2К2-194 | новый потребитель | Блок нового жилого дома вместо | 18,1 | 2027 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 2 040,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 040,2 | Плата за подключение |
| 004.02.01.135 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 54 | 2К2-184 | новый потребитель | Блок нового жилого дома вместо | 42,77 | 2026 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  |  | 4 635,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 635,6 | Плата за подключение |
| 004.02.01.136 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 55 | 1УТ8-3-23 | новый потребитель | Общеобразовательное учреждение | 15,57 | 2026 | 80 | подземная канальная | ППУ |  |  |  | 1 660,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 660,5 | Плата за подключение |
| 004.02.01.137 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 56 | 2К2-140А | новый потребитель | Блок нового жилого дома вместо | 22,2 | 2028 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 2 527,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 527,3 | Плата за подключение |
| 004.02.01.138 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 57 | 2К2-146 | новый потребитель | Блок нового жилого дома вместо | 21,05 | 2027 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 2 372,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 372,8 | Плата за подключение |
| 004.02.01.139 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 58 | 2К2-152 | новый потребитель | Блок нового жилого дома вместо | 15,05 | 2032 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 064,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 064,0 | Плата за подключение |
| 004.02.01.140 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59 | 2К2-154 | новый потребитель | Блок нового жилого дома вместо | 20,56 | 2029 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 2 506,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 506,6 | Плата за подключение |
| 004.02.01.141 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60 | 2К2-160 | новый потребитель | Блок нового жилого дома вместо | 11,66 | 2026 | 80 | подземная канальная | ППУ |  |  |  | 1 243,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 243,5 | Плата за подключение |
| 004.02.01.142 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 61 | 2К2-24 | новый потребитель | Блок нового жилого дома вместо | 15,41 | 2027 | 80 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 1 709,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 709,1 | Плата за подключение |
| 004.02.01.143 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 62 | 2УТ2-26 | новый потребитель | Многоквартирный жилой дом, ул. | 33,34 | 2025 | 80 | подземная канальная | ППУ |  |  | 3 418,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 418,4 | Плата за подключение |
| 004.02.01.144 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 63 | 2К2-32 | новый потребитель | Блок нового жилого дома вместо | 23,94 | 2028 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 2 725,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 725,3 | Плата за подключение |
| 004.02.01.145 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 64 | 2К2-36 | новый потребитель | Блок нового жилого дома вместо | 39,94 | 2029 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 4 728,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 728,7 | Плата за подключение |
| 004.02.01.146 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 65 | 1УТ16-9-1 | уз.1УТ16-9-1 | - | 9 | 2026 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  | 928,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,5 | Плата за подключение |
| 004.02.01.147 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 65 | уз.1УТ16-9-1 | новый потребитель | Горсвет | 8 | 2026 | 50 | подземная канальная | ППУ |  |  |  | 825,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825,3 | Плата за подключение |
| 004.02.01.148 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 66 | 1К36-22 | новый потребитель | ул. Советская, 15 | 17,25 | 2024 | 32 | подземная канальная | ППУ |  | 1 612,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 612,6 | Плата за подключение |
| 004.02.01.149 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 70 | 1УТ30-56 | Магазин сантехники | Нежилое офисное помещение Н-6, ул. Заводская, д. 21 | 9,7 | 2024 | 50 | подземная канальная | ППУ |  | 923,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,6 | Плата за подключение |
| 004.02.01.150 | ЦВК | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 71 | уз | новый потребитель | Школа №13 | 9,8 | 2025 | 70 | подземная канальная | ППУ |  |  | 991,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 991,7 | Плата за подключение |
| 004.02.01.151 | Серова | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 72 | 26К16-1 | новый потребитель | Поликлиника | 84,12 | 2025 | 150 | подземная канальная | ППУ |  |  | 10 062,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 062,9 | Плата за подключение |
| Итого по мероприятиям СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 32 079,2 | 144 866,5 | 38 582,4 | 46 384,7 | 41 879,6 | 28 555,1 | 24 881,6 | 27 091,7 | 72 243,5 | 21 077,5 | 19 175,7 | 35 760,9 | 27 357,0 | 15 299,0 | 16 357,0 | 0,0 | 591 591,2 |  |

Таблица 58. Мероприятия по строительству тепловых сетей ООО «Агро-Тепло» для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка в 2-х тр. исп., м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Всего за 2023-2039 |  |
| 006.02.01.000 | ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006.02.01.001 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № | - | - | Школа на 825 мест | 140 | 2024 | 200 | подземная канальная | ППУ |  | 12 781,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 781,8 | Плата за подключение |
| Итого по мероприятиям ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 12 781,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 781,8 |  |

Таблица 59. Мероприятия по строительству тепловых сетей ООО «СТК» для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка в 2-х тр. исп., м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Всего за 2023-2039 |  |
| 007.02.01.000 | ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007.02.01.001 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20 | УТ-2 | новый потребитель | Детский сад на 220 мест, ул. Р | 92,71 | 2024 | 50 | подземная канальная | ППУ |  | 6 216,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 216,7 | Плата за подключение |
| Итого по мероприятиям ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 6 216,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 216,7 |  |

Таблица 60. Общее увеличение длины тепловых сетей в двухтрубном исполнении при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |  |
| 1 | ТЭЦ | 0,0 | 186,1 | 70,7 | 0,0 | 1 672,9 | 351,4 | 194,9 | 487,0 | 215,7 | 263,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 442,0 |
| 2 | Горбольница | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | №1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Спецшкола | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | №4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Мехлесхоз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Выльтыдор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Лемью | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Центральная (Седкыркещ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Аэропорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Больница | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Трехозерка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Нижний Чов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Чит 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Чит 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Чит 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Стахановская, 17/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | ЦВК | 0,0 | 94,3 | 450,2 | 255,8 | 170,0 | 241,5 | 176,1 | 124,0 | 112,4 | 123,7 | 51,5 | 40,7 | 16,3 | 21,6 | 14,0 | 16,4 | 0,0 | 1 908,5 |
| 22 | Винзавод | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Орбита | 0,0 | 0,0 | 272,2 | 64,2 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,4 |
| 24 | Кутузова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Госопытная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Больничный Городок | 0,0 | 196,5 | 203,1 | 0,0 | 74,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519,2 |
| 27 | Оранжерея | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Рыбцех | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Н. Чов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Верхний Чов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Кочпон | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | РММТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | ФАН | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Школьная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Серова | 0,0 | 0,0 | 84,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,1 |
| 36 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |
| 38 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 0,0 | 122,7 | 56,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,7 |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего |  | 0,0 | 739,5 | 1 136,2 | 360,0 | 2 073,0 | 592,9 | 371,0 | 611,0 | 373,7 | 387,1 | 51,5 | 40,7 | 16,3 | 21,6 | 14,0 | 16,4 | 0,0 | 6 804,9 |

Таблица 61. Общее увеличение материальной характеристики тепловых сетей при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |  |
| 1 | ТЭЦ | 0,0 | 32,2 | 11,3 | 0,0 | 331,6 | 33,6 | 17,5 | 59,4 | 19,2 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 528,1 |
| 2 | Горбольница | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | №1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Спецшкола | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | №4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Мехлесхоз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Выльтыдор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Лемью | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Центральная (Седкыркещ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Аэропорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Больница | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Трехозерка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Нижний Чов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Чит 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Чит 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Чит 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Стахановская, 17/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | ЦВК | 0,0 | 9,2 | 74,3 | 37,4 | 23,4 | 33,1 | 24,3 | 18,7 | 15,9 | 17,3 | 6,3 | 4,9 | 1,6 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 0,0 | 271,7 |
| 22 | Винзавод | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Орбита | 0,0 | 0,0 | 46,6 | 16,1 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,4 |
| 24 | Кутузова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Госопытная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Больничный Городок | 0,0 | 44,7 | 33,8 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,3 |
| 27 | Оранжерея | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Рыбцех | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Н. Чов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Верхний Чов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Кочпон | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | РММТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | ФАН | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Школьная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Серова | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 |
| 36 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 |
| 38 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 0,0 | 15,3 | 9,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,2 |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего |  | 0,0 | 157,4 | 200,2 | 61,4 | 410,2 | 66,7 | 41,9 | 78,1 | 41,5 | 40,6 | 6,3 | 4,9 | 1,6 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 0,0 | 1 115,9 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, 
при наличии которых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 
при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в актуализированной Схеме теплоснабжения не предусмотрено.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 
системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных
в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В актуализированной схеме теплоснабжения г. о. Сыктывкар в период до 2040 года планируется вывод из эксплуатации котельной «Больница» с переключением потребителей на котельную «Центральная (Седкыркещ)» в зоне действия ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги».

Для перевода тепловых нагрузок потребителей с действующей котельной на котельную «Центральная (Седкыркещ)» необходимо выполнить реконструкцию участка тепловой сети с увеличением диаметра. Протяженность сети 350 метров (в двухтрубном исчислении). Условный диаметр трубопроводов тепловой сети будет увеличен со 100 до 150 мм.

Технические характеристики участка тепловой сети приведены в таблице Таблица 62.

Для подключения новой котельной «Давпон» к тепловым сетям от ЦВК потребуется строительство теплотрассы от котельной «Давпон» диаметром 500 мм, длиной 50,0 м в 2-х трубном исчислении. Также планируются мероприятия по закрытию котельной «Оранжерея» с переводом тепловой нагрузки потребителей на ЦВК и котельной «Винзавод» с переключением тепловой нагрузки потребителей на котельную промышленного потребителя

Перечень мероприятий по повышению эффективности системы теплоснабжения ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» приведены в таблице Таблица 63.

Для закрытия котельной «Аэропорт» в Главе 5 выбран сценарий с переключением потребителей: на новую БМК «Банбан» и на котельную «ЦВК» (Таблица 64).

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Таблица 62. Технические характеристики участка тепловой сети для переключения тепловых нагрузок потребителей МУП «Жилкомуслуги»

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Всего за 2023-2039 |  |
| 002.02.04.000 | ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.04.010 | Центральная (Седкыркещ) | Реконструкция тепловой сети п.г.т. Седкыркещ по ул. Гастелло от дома №14 до ТК-26 | от дома №14 по ул. Гастелло | ТК-26 | 350 | 2024 | 100 | 150 | подземная канальная | ППУ |  | 8 164,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 164,5 | Прибыль, направляемая на инвестиции |
| Итого по мероприятиям МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 8 164,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 164,5 |  |

Таблица 63. Технические характеристики новой теплотрассы для строительства новой котельной «Давпон»

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Всего за 2023-2039 |  |
| 004.02.02.000 | ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004.02.02.000 | Мероприятия СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004.02.02.132 | Перспективная котельная Давпон | Строительство тепловой сети для подключения потребителей к перспективной котельной "Давпон" | котельная "Давпон" | П-1 | 50,0 | 2025 | - | 500 | подземная канальная | ППУ |  |  |  | 12 390,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 390,9 | Собственные средства |
| Итого по мероприятиям СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 12 390,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 390,93 |  |

Примечание: указан объем инвестиций в случае перехода г.о. Сыктывкар в ценовую зону теплоснабжения

Таблица 64. Перечень мероприятий на тепловых сетях для закрытия котельной «Аэропорт»

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Всего 2023-2039 |  |
| ЦВК | Строительство перемычки для подключения насосной станции к тепловым сетям ЦВК | - | - | 30,0 | 2028 | - | 80 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 3 460,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 460,4 | Прибыль направляемая на инвестиции |
| ЦВК | Строительство насосной станции для понижения температуры сетевой воды до графика 95/70 оС в здании котельной Аэропорт | - | - | - | 2028 | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 809,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809,8 | Прибыль направляемая на инвестиции |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 270,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 270,16 |  |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надежности теплоснабжения потребителей

Расчеты показателей надежности теплоснабжения выполнены в Главе 11. В расчетах перспективных показателей надежности теплоснабжения до 2040 года учтен комплекс мероприятий по реконструкции тепловых сетей, предусмотренный принятым Вариантом развития. По результатам расчета перспективных показателей надежности сделан вывод об отсутствии необходимости в дополнительном строительстве тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения и предложен дополнительный перечень мероприятий по строительству резервирующих перемычек (Таблица 65).

Таблица 65. Перечень мероприятий по строительству резервирующих перемычек

| Наименование источника | Наименование мероприятия | Начало участка | Конец участка | Год строительства | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Перспективный условный диаметр, мм | Капитальные затраты с НДС, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦВК | Строительство перемычки между магистральными тепловыми выводами № 1 и № 2 | 1УТ3 | 2К1-2 | 2030 | 80 | 700 | 17 466,7 | Собственные средства |
| ЦВК | Строительство перемычки между магистральными тепловыми выводами № 2 и № 3 | 3УТ2 | 1УТ3А-1 | 2030 | 550 | 600 | 100 979,8 | Собственные средства |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 118 446,5 |  |

Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции тепловых сетей определены по «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-13-2025. Сборник №13. Наружные тепловые сети». Расчет стоимости строительства выполнен в ценах на 2025 год с НДС.

Технические характеристики и стоимость мероприятий по строительству резервирующих перемычек для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения в зоне действия ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз» приведены в таблицеТаблица 66.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Таблица 66. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения ЭМУП «Жилкомхоз»

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства / реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Всего за 2023-2039 |  |
| 001.02.05.000 | ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.05.000 | Мероприятия ЭМУП «Жилкомхоз» в зоне деятельности ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.05.088 | ТЭЦ | Перекладка участка тепловой сети, соединяющего тепломагистрали №№1 и 2, с Dу=250 мм на Dу=400 мм протяженностью 532 м; | - | - | 532 | 2027 | 250 | 400 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 54 244,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 244,8 | Амортизация |
| 001.02.05.089 | ТЭЦ | Строительство перемычки между тепломагистралями №№1 и 2 (между жилыми домами по адресам: Школьный переулок, 15 и 5) | - | - | 80 | 2024 | - | 250 | подземная канальная | ППУ |  | 5 559,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 559,6 | Амортизация |
| 001.02.05.090 | ТЭЦ | Строительство тепловой сети от надземного магистрального трубопровода Ду 800 мм до м. Радиоцентр | - | - | 1200 | 2027 | - | 150 | надземный | ППУ |  |  |  |  | 38 454,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 454,0 | Амортизация |
| 001.02.05.091 | ТЭЦ | Замена стальных трубопроводов тепловой сети от ДУ-50 мм до ДУ-150 мм, на гибкие полимерные изолированные трубы в I мкр. Эжвинского района | - | - | - | 2027 | 50 | 150 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 95 800,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 800,3 | Амортизация |
| 001.02.05.092 | ТЭЦ | Установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя на магистральном трубопроводе Ду 600 | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |  |  | 6 128,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 128,6 | Амортизация |
| 001.02.05.093 | ТЭЦ | Установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя на магистральном трубопроводе Ду 800 | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |  |  | 6 728,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 728,6 | Амортизация |
| 001.02.05.094 | ТЭЦ | Реконструкция с уменьшением диаметра внутриплощадочных сетей теплоснабжения от ГК01 до НО20 | ГК01 | НО20 |  | 2025 | 500 | 200 | надземный | ППУ |  |  | 126 093,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 093,1 | прибыль, направленная на инвестиции |
| Итого по мероприятиям ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 5 559,6 | 138 950,4 | 0,0 | 188 499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333 009,1 |  |

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в зоне действия ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») представлены в таблицеТаблица 67.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в зоне действия ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз» представлены в таблицеТаблица 68.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в зоне действия ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» представлены в таблицеТаблица 69.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в зоне действия ЕТО №6 ООО "Агро-Тепло" представлены в таблицеТаблица 70.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в зоне действия ЕТО №7 ООО "СТК" представлены в таблице Таблица 71.

Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции тепловых сетей определены по «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-13-2024. Сборник № 13. Наружные тепловые сети». Расчет стоимости строительства выполнен с учетом индексов-дефляторов МЭР на год реализации мероприятия.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, запланированных к реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до 2040 года, составит 
76 453,1 м (Таблица 72).

Общая материальная характеристика тепловых сетей, запланированных к реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до 2040 года, составит 32 947,6 м2 или 23,61 % от общей материальной характеристики тепловых сетей в городе (Таблица 73).

Предложения по строительству, реконструкции и (или)
 модернизации насосных станций

Перечень мероприятия по реконструкции насосных станций СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») приведен в таблице Таблица 74.

Таблица 67. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») в Варианте 2

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| 1 | Строительство тепловой сети от ТК 10 К3-5 до ПНС-3 мкр. Заречье СТС | км | собстАМО/НП | 47574,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация тепловых сетей 1К16-1-ул. Интернациональная, 108 | км | АМО/НП | 8195,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация тепловых сетей 1К25-1К26 (Советская, 34) | км | АМО/НП | 22230,74 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация тепловых сетей 2К1-2К1А (Орджоникидзе, 74) | км | АМО/НП | 13180,06 | 40219,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация тепловых сетей 1К20-62-1К20-66 (Пушкина,51) | км | АМО/НП | 0 | 13881,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация тепловых сетей 1К30-1К30А (Советская, 80) | км | АМО/НП | 8579,91 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация тепловых сетей 3К12-21-3К12-33 (Малышева, 14) | км | АМО/НП | 0 | 7278,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация тепловых сетей 2К39-2 - 2К39-3 (Морозова, 122) | км | АМО/НП | 0 | 7613,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация тепловых сетей 3К12-62-3К12-64 (Тентюковская, 93) | км | АМО/НП | 0 | 11043,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация тепловых сетей 1К16-17-1К16-19 (Интернациональная, 147) | км | АМО/НП | 0 | 5937,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Модернизация тепловых сетей 2К39-4-2К39-5 (Морозова, 148) | км | АМО/НП | 0 | 3440,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Модернизация тепловых сетей 5К5-5К8 (Громова, 51) | км | АМО/НП | 37070,27 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Модернизация тепловых сетей 3К11-1-3К11-4А (Малышева, 31) | км | АМО/НП | 0 | 18072,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Модернизация тепловой сети 2К15Б-2УТ19 (Маркова) | км | АМО/НП | 800 | 5574,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация тепловых сетей 1К29-1К30 (Советская, 68) | км | АМО/НП | 27170,52 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация тепловых сетей 3К12-18-3К12-20 (Покровский бульвар,9) | км | АМО/НП | 0 | 6377,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Модернизация тепловых сетей 3К12-16-3К12-18 (Покровский бульвар,9) | км | АМО/НП | 0 | 5457,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Модернизация тепловых сетей 3К12-2-3К12-3 (Октябрьский проспект, 180/1) | км | АМО/НП | 0 | 15539,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Модернизация тепловых сетей 2К4-2К5 (Катаева, 9) | км | АМО/НП | 0 | 31270,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Модернизация тепловых сетей 2К39-2К16-8 (Морозова,122) | км | АМО/НП | 0 | 8642,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Модернизация тепловых сетей 1К4-1К5 (Октябрьский проспект, 101) | км | АМО/НП | 30419,16 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Модернизация тепловых сетей 1УТ3А-1К4 (Октябрьский проспект, 101) | км | АМО/НП | 700 | 15378,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Модернизация тепловых сетей 1К30 - 1К30А (Советская, 80) | км | АМО/НП |  | 14674,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Модернизация тепловых сетей 5К5-5К10 (Громова, 51) | км | АМО/НП |  | 43242,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Модернизация тепловых сетей 1К25 - 1К26 (Советская 34) | км | АМО/НП |  | 22230,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Модернизация тепловых сетей 3К11-1 - 3К11-4А (Малышева, 31) | км | АМО/НП |  | 30097,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Модернизация тепловых сетей 1К25-1К26 (Советская, 68) | км | АМО/НП |  | 25377,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Модернизация тепловых сетей 3К12-62 - 3К12-64 (Тентюковская, 93) | км | АМО/НП |  | 16612,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Модернизация тепловых сетей 2К39-4 - 2К39-5 (Морозова, 148) | км | АМО/НП |  | 9692,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Модернизация тепловых сетей 1К29 - 1К30 (Советская, 68) | км | АМО/НП |  | 31237,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 1УТ3А-1К4 | км | АМО/НП |  |  | 31623,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Модернизация тепловых сетей 1К5-16-1К5-18 (Чкалова, 22) | км | АМО/НП |  |  | 5491,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Модернизация тепловых сетей 8К20 - 8К21 (Печорская, 32) | км | АМО/НП |  |  | 8758,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Модернизация тепловых сетей 8К10 - 8К20 (Печорская, 34) | км | АМО/НП |  |  | 5078,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Модернизация тепловых сетей 2К38-12 - 2К39-7 (Морозова, 152/2) | км | АМО/НП |  |  | 431,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Модернизация тепловых сетей 2К38-5 - 2К38-5-1 (Морозова, 130) | км | АМО/НП |  |  | 6894,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Модернизация тепловых сетей 1К36-13-1К36-15 (Ленина, 39) | км | АМО/НП |  |  | 10345,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Модернизация тепловых сетей 3К12-104-КРП-1 (Петрозаводская, 40/1) | км | АМО/НП |  |  | 1868,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Модернизация тепловых сетей 2К16А-2К16-2К16-5 (Морозова,112/1) | км | АМО/НП |  |  | 10069,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2К15 - 2К17 (Димитрова 42) | км | АМО/НП |  |  |  | 19881,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2УТ20 - 2УТ21 (Маркова 1/7) | км | АМО/НП |  |  |  | 41576,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2УТ21А - 2ПАВ1 (Маркова 1/7) | км | АМО/НП |  |  |  | 43390,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2К40 - 2К40А (Морозова 174) | км | АМО/НП |  |  |  | 16796,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1К10-20 - 1К37 (Советская 2) | км | АМО/НП |  |  |  | 19491,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2К1 - 2К1-1 (Орджоникидзе 73) | км | АМО/НП |  |  |  |  | 25595,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 3УТГ Блок 2 ЦВК - МТС-3 УУТЭ (Орджоникидзе 74) | км | АМО/НП |  |  |  |  | 12199,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 20К56-20К58 | км | АМО/НП |  |  |  |  | 15854,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2К1-2 - 2К1А (Орджоникидзе 71) | км | АМО/НП |  |  |  |  | 27821,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 3ПАВ1 - 3УТГ Блок 2 ЦВК (Орджоникидзе 74) | км | АМО/НП |  |  |  |  | 19880,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | КТС от ТК 1К24 (Куратова 6) | км | АМО/НП |  |  |  |  | 100193,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 1К36 - 1К37 (Советская 4) | км | АМО/НП |  |  |  |  | 54700,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 3К12-3 - 3К12-5 (Петрозаводская 25) | км | АМО/НП |  |  |  |  | 18396,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 14УТ7 обратка - 14УТ6-1 (Набережная 9/1) | км | АМО/НП |  |  |  |  | 35315,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 5К19 - 1К10Б | км | АМО/НП |  |  |  |  | 11407,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 1К5 - 1К5-4 (Октябрьский пр. 124) | км | АМО/НП |  |  |  |  | 24132,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 15УТ8 - 15УТ81 (Дырнос 12) | км | АМО/НП |  |  |  |  | 3745,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 3К12-7 - 3К12-9 (Лыткина 31) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  | 45231,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 3К12-9 - 3К12-11 (Петрозаводская 21) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  | 21435,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Модернизация тепловых сетей 1К18-5-1К18-7 (Первомайская, 87) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  | 12444,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Модернизация тепловых сетей 2К14-2 - 2К14-3 (Гаражная, 2) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  | 6940,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 2К16-24-2К16-26 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  | 19028,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 1К1 - 1К2 (Орджоникидзе 74) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  | 47285,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 2К1Б - 2К2 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  | 105922,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Модернизация тепловых сетей 1К36-1-1К36-13 (Советская, 8) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  | 27102,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 1К17-15-1К17-16 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  | 15276,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Модернизация тепловых сетей 2К36А-2К37 (Морозова,156/1) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  | 43640,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 14К17-14К18 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  | 42295,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Автоматизация насосных станций в блочно-модульном исполнении(НСП, КРП, НСПГ, ПНС) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  | 390687,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Модернизация тепловых сетей ТК 1К5-8-1К5-10 (Октябрьский проспект, 136) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  | 56447,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Модернизация тепловых сетей 3К12-106-3К12-108 (Петрозаводская,34) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  | 8220,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Модернизация тепловых сетей 3К12-106/108 (Петрозаводская, 34) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  | 18607,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Модернизация тепловых сетей 2К11-16 - 2К11-18 (Димитрова, 14/1) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  | 28421,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 1К8-3-1К8-3-2 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  | 6873,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 2К29-6-Сысольское шоссе 80 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  | 8023,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Коммунистическая 43-Коммунистическая 45 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  | 7882,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 1К5-16-2А-1К5-16-4 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  | 15726,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 3К12-24-3К12--26 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  | 12569,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | КТС от ТК 1К26 (Советская 47) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  | 171154,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 2К1А - 2К1Б (Орджоникидзе 71) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76811,15 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 2К9 - 2К10 (Коммунистическая 50) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 59260,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 2К14 - 4К1 (Димитрова 20) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 42538,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 20К42-20К50 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 16893,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 2К30-6-2УТ35-7 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 18024,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 7К3-7К3-1 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 18405,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 20К46-20К46 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 1К19-1К19-1 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 1865,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 2К2-1-2К2-3 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 3857,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 2К10-40-Морозова 27 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 9174,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 2К42-4-2К42-5 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 21116,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 1К17-5-3-1К17-5-7 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 12183,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 2К15-49-1-2К15-49-2 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 10180,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 14К15-14К17 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 8657,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 2УТ15-31-2К15-33 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 6234,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Пушкина 78А-Пушкина 78 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 2244,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 2К2-3-55-Оплеснина 29 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 4489,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 2К47-2-Морозова 171 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 12594,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 21К5-21К6 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 8756,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 1К22-1-1К22-3 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 8848,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 9УТ9-4-Дырнос 17 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 2693,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 20УТ6-3-20УТ6-5 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 2503,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 1К23-5-1К23-7 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 5182,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 2К4 - 2К5 (Катаева 9) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  | 76496,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 2К14 - 2К17 (Димитрова 3) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64191,39 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 14УТ11 - 14УТ12 (1 труба Т1) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29224,15 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 14УТ10 - 14УТ11 (1 труба Т1) (14УТ9-2 - 14УТ11) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33051,12 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 1К2 - 1К5 (Орджоникидзе 74) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335836,07 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 1К5-10 - 1К5-12 (Чкалова 25) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  | 48935,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 14УТ6-3 - 14УТ7 (1 труба Т1) (14УТ6-1 - 14УТ7) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45408,76 |  |  |  |  |  |
| 110 | 14УТ9-2 - 14УТ10 (1 труба Т1) (14УТ9-2 - 14УТ11) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21528,46 |  |  |  |  |  |
| 111 | 14УТ7 - 14УТ8 (1 труба Т1) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15195,90 |  |  |  |  |  |
| 112 | КТС от ТК 1К12 (Первомайская 38) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247974,75 |  |  |  |  |  |
| 113 | ЦВК - 3УТ8 (Орджоникидзе 74) надземка (ИЗОЛЯЦИЯ) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19623,91 |  |  |  |  |  |
| 114 | Модернизация тепловых сетей 2К7-1-2К7-2 (Коммунистическая,48) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11705,64 |  |  |  |  |
| 115 | Модернизация тепловых сетей 2К7А-2К7-1 (Коммунистическая, 48/2) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17657,09 |  |  |  |  |
| 116 | 1К10-17 - 1К10-18 (Ленина 25) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14396,52 |  |  |  |  |
| 117 | 2К13 - 2К15 (Димитрова 42) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97302,87 |  |  |  |  |
| 118 | 2ПАВ2 - 2К40 (Морозова 166) (ИЗОЛЯЦИЯ) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21777,76 |  |  |  |  |
| 119 | Модернизация тепловых сетей 1УТ16-3 -1УТ16-3-3 Интернациональная, 110 | км | АМО/НП |  | 2896,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 2К1-1 - 2К1-2 (Орджоникидзе 73) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60159,29 |  |  |  |  |
| 121 | 1К5-4 - 1К5-6 (Октябрьский пр. 124) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19901,07 |  |  |  |  |
| 122 | Модернизация тепловых сетей 1К5-16-2-1К5-16-3 (Октябрьский проспект, 152) | км | АМО/НП |  | 18798,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Блок 1-2 ЦВК - 3УТБ (Орджоникидзе 74) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29887,73 |  |  |  |  |
| 124 | 14УТ4 - 14УТ5 (1 труба Т1) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75334,41 |  |  |  |
| 125 | 14УТ3 - 14УТ4 (1 труба Т1) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38547,73 |  |  |  |
| 126 | КТС от ТК 1К21 (Интернациональная 166) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69668,14 |  |  |  |
| 127 | 2К2 - 2К3А(Б) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93685,54 |  |  |  |
| 128 | 3УТ2 - 15УТ12 (Индустриальная 10) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13697,16 |  |  |  |
| 129 | 14УТ6-3А - 14УТ7 (1 тр Т2) (14УТ6-1 обр. - 14УТ7 обр.) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45177,16 |  |  |
| 130 | 14К9-1обр - 14УТ9-2обр (1 тр Т2) (14К9-1 - 14УТ9-2) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47711,20 |  |  |
| 131 | 2К26-2К27 | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16134,81 |  |  |
| 132 | КТС от ТК 1К30А (Советская 67) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498681,67 |  |  |
| 133 | 14УТ2 обр - 14УТ3 обр (1 тр Т2) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78581,34 |  |
| 134 | 2К5 - 2К6 (Катаева 9) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137627,69 |  |
| 135 | КТС от ТК 2К39 (Морозова 122) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372346,12 |  |
| 136 | КТС от ТК 1К20 (Первомайская 119) | км | АМО/НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576054,71 |
|  | Итого: |  |  | 195920,2 | 410589,6 | 80561,0 | 141136,9 | 349244,7 | 258287,8 | 519001,7 | 382862,1 | 363213,2 | 539113,9 | 349731,8 | 272788,0 | 290933,0 | 607704,8 | 588555,1 | 576054,7 |

Примечание: указан объем инвестиций для варианта №2 перспективного развития систем теплоснабжения

Таблица 68. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ЭМУП «Жилкомхоз»

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства / реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Всего за 2023-2039 |  |
| 001.02.03.000 | ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.000 | Мероприятия ЭМУП «Жилкомхоз» в зоне деятельности ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.024 | ТЭЦ | Замена участка тепловой сети от тепловой камеры 6 ТК 2-7(ул. Ст. Борисова, д. 4) до тепловой камеры ТКМ 11 | - | - | 298 | 2023 | 300 | 300 | Подземная канальная | Минвата | 7 701,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 701,2 | Амортизация |
| 001.02.03.025 | ТЭЦ | Замена участка тепловой сети от тепловой камеры 12 ТК-1* до спорткомплекса "Бумажник" | - | - | 434 | 2023 | 200 | 200 | Подземная канальная | Минвата | 7 701,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 701,2 | Амортизация |
| 001.02.03.026 | ТЭЦ | Замена участка тепловой сети от тепловой камеры 6ТК 7-3 до ж/дома № 12 по ул. Комарова | - | - | 32 | 2023 | 90-150 | 90-150 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 552,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,8 | Амортизация |
| 001.02.03.027 | ТЭЦ | Замена участка тепловой сети от тепловой камеры 6ТК 7-3 до ж/дома № 14 по ул. Комарова | - | - | 36 | 2023 | 90-150 | 90-150 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 652,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,9 | Амортизация |
| 001.02.03.028 | ТЭЦ | Замена участка тепловой сети от тепловой камеры 6ТК 7-3 до ж/дома № 8 по ул. Комарова | - | - | 142 | 2023 | 150-200 | 150-200 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 4 962,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 962,4 | Амортизация |
| 001.02.03.029 | ТЭЦ | Замена участка тепловой сети от тепловой камеры 6ТК 7-3 до ж/дома № 4 по ул. Комарова | - | - | 46 | 2023 | 90-150 | 90-150 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 759,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759,6 | Амортизация |
| 001.02.03.030 | ТЭЦ | Замена участка тепловой сети Ухтинское шоссе, 32/3 (магистральный трубопровод Ду 600 мм) | - | - | 256 | 2023 | 600 | 600 | Надземная | Пенополиуретан | 5 674,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 674,6 | Амортизация |
| 001.02.03.031 | ТЭЦ | Замена участка тепловой сети от тепловой камеры 12 ТК4 до ж/дома по ул. Мира, 26 | - | - | 86,6 | 2023 | 100-200 | 100-200 | Подземная канальная | Минвата | 276,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,0 | Амортизация |
| 001.02.03.032 | ТЭЦ | Замена участка тепловой сети ул. Мира, 27/1 | - | - | - | 2023 | - | - | Подземная канальная | Минвата | 115,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,8 | Амортизация |
| 001.02.03.033 | ТЭЦ | Разработка проектно-сметной документации на строительство перемычки между жилыми домами Школьный переулок, 15 и Школьный переулок, 5 | - | - | - | 2023 | - | - | - | - | 187,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,7 | Амортизация |
| 001.02.03.034 | ТЭЦ | Замена насосного агрегата на насосной подкачивания ул. Мира, 70 | - | - | - | 2023 | - | - | - | - | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 | Амортизация |
| 001.02.03.035 | ТЭЦ | Ремонт трубопровода ХВС Ухтинское шоссе, 32/3 | - | - | - | 2023 | - | - | - | - | 28,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4 | Амортизация |
| 001.02.03.036 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети ул. Быковского, 4, 14, 12, 16, 5; ул. Боровая, 3, 5; ул. Калинина, 1 | - | - | - | 2023 | - | - | - | - | 55,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,9 | Амортизация |
| 001.02.03.037 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети ул. Весенняя, 8 | - | - | 8 | 2023 | 90 | 90 | Подземная канальная | Минвата | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,0 | Амортизация |
| 001.02.03.038 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети ул. Емавльская, 7 | - | - | 1,7 | 2023 | 250 | 250 | Подземная канальная | Минвата | 37,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,7 | Амортизация |
| 001.02.03.039 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети ул. Славы, 18 | - | - | 72 | 2023 | 32 | 32 | Подземная канальная | Минвата | 40,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,3 | Амортизация |
| 001.02.03.040 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети пр. Бумажников, 29 | - | - | 20 | 2023 | 90 | 90 | Подземная канальная | Минвата | 30,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,1 | Амортизация |
| 001.02.03.041 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети ул. Менделеева, 27 | - | - | 2 | 2023 | 40 | 40 | Подземная канальная | Минвата | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 | Амортизация |
| 001.02.03.042 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети пр. Бумажников, 53Г и 53Д | - | - | 40 | 2023 | 150-200 | 150-200 | Подземная канальная | Минвата | 122,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,0 | Амортизация |
| 001.02.03.043 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети тепловая камера П3 ТК 21, ул. Мира, 31 | - | - | 1,4 | 2023 | 90 | 90 | Подземная канальная | Минвата | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 | Амортизация |
| 001.02.03.044 | ТЭЦ | Ремонт теплотрассы ул. Маяковского, 6 | - | - | 7 | 2023 | 90 | 90 | Подземная канальная | Минвата | 14,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,1 | Амортизация |
| 001.02.03.045 | ТЭЦ | Ремонт теплотрассы от 4ТК 7-8 до врезки на ул. Космонавтов, 4/1 | - | - | 1,4 | 2023 | 70 | 70 | Подземная канальная | Минвата | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 | Амортизация |
| 001.02.03.046 | ТЭЦ | Ремонт тепловых камер П3ТК3 (пр. Бумажников,32), П3ТК 3-4 (пр. Бумажников, 36), П4ТК-А (ул. Весенняя, 8), П3 ТК1-2 (ул. Емвальская, 11), 6ТК7-1-1 (ул. Космонавтов, 3), 4ТК7-1 (ул. Мира, 4), 6ТК2-1 (ул. Борисова, 11) | - | - | - | 2023 | - | - | Подземная канальная | Минвата | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,6 | Амортизация |
| 001.02.03.047 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети ул. Слободская, 25 | - | - | 5 | 2023 | 70 | 70 | Подземная канальная | Минвата | 25,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,1 | Амортизация |
| 001.02.03.048 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети пр. Бумажников, 43/15 | - | - | 10 | 2023 | 400 | 400 | Подземная канальная | Минвата | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,9 | Амортизация |
| 001.02.03.049 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети ул. Мира, 23-ул. Мира, 23/1 | - | - | 3 | 2023 | 200 | 200 | Подземная канальная | Минвата | 23,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,1 | Амортизация |
| 001.02.03.050 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети ул. Юности, 4/2 | - | - | 9 | 2023 | 100-150 | 100-150 | Подземная канальная | Минвата | 32,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,6 | Амортизация |
| 001.02.03.051 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети ул. Маяковского, 11 | - | - | 2 | 2023 | 70 | 70 | Подземная канальная | Минвата | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | Амортизация |
| 001.02.03.052 | ТЭЦ | Ремонт теплотрассы ул. Мира, 34 - Школа № 29 | - | - | 4 | 2023 | 300 | 300 | Подземная канальная | Минвата | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,7 | Амортизация |
| 001.02.03.053 | ТЭЦ | Ремонт теплотрассы ул. Борисова, 4 | - | - | 6 | 2023 | 100 | 100 | Подземная канальная | Минвата | 19,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,1 | Амортизация |
| 001.02.03.054 | ТЭЦ | Ремонт теплотрассы ул. Мира, 11 | - | - | 5 | 2023 | 125 | 125 | Подземная канальная | Минвата | 17,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,2 | Амортизация |
| 001.02.03.055 | ТЭЦ | Ремонт теплотрассы пр. Бумажников, 19 | - | - | 8 | 2023 | 90 | 90 | Подземная канальная | Минвата | 13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,6 | Амортизация |
| 001.02.03.056 | ТЭЦ | Ремонт теплотрассы ул. Мира, 49 | - | - | 8 | 2023 | 100 | 100 | Подземная канальная | Минвата | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,8 | Амортизация |
| 001.02.03.057 | ТЭЦ | Ремонт теплотрассы ул. Мира, 32 | - | - | 10 | 2023 | 150 | 150 | Подземная канальная | Минвата | 58,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,5 | Амортизация |
| 001.02.03.058 | ТЭЦ | Ремонт короба теплотрассы Набережный проезд, 11 | - | - | - | 2023 | - | - | - | - | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | Амортизация |
| 001.02.03.059 | ТЭЦ | Ремонт теплотрассы ул. Мира, 39 | - | - | 7 | 2023 | 200 | 200 | Подземная канальная | Минвата | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 | Амортизация |
| 001.02.03.060 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети пр. Бумажников, 53е | - | - | 18 | 2023 | 50-100 | 50-100 | Подземная канальная | Минвата | 55,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,4 | Амортизация |
| 001.02.03.061 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети Школьный переулок, 6 | - | - | 4 | 2023 | 90 | 90 | Подземная канальная | Минвата | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 | Амортизация |
| 001.02.03.062 | ТЭЦ | Ремонт теплотрассы Ду-800 мм р-н Севлеспила | - | - | 2,12 | 2023 | 50 | 50 | Подземная канальная | Минвата | 20,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,6 | Амортизация |
| 001.02.03.063 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети Ухтинское шоссе, 2 | - | - | 25,2 | 2023 | 200-250 | 200-250 | Подземная канальная | Минвата | 127,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,4 | Амортизация |
| 001.02.03.064 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети ул. Весенняя, 4 | - | - | 2 | 2023 | 100 | 100 | Подземная канальная | Минвата | 12,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,9 | Амортизация |
| 001.02.03.065 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети ул. Емавльская, 7 | - | - | 62,9 | 2023 | 200-400 | 200-400 | Подземная канальная | Минвата | 479,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,4 | Амортизация |
| 001.02.03.066 | ТЭЦ | Ремонт тепловой изоляции ул. Мира, 11 | - | - | - | 2023 | - | - |  | Минвата | 51,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,2 | Амортизация |
| 001.02.03.067 | ТЭЦ | Замена средств измерений прибора учета ТЭ Ухтинское шоссе, 32/3 | - | - | - | 2023 | - | - |  | - | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 | Амортизация |
| 001.02.03.068 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети ул. Мира, 33 - МАДОУ "детский сад № 113" | - | - | 42 | 2023 | 70 | 70 | Подземная канальная | Минвата | 48,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,6 | Амортизация |
| 001.02.03.069 | ТЭЦ | Ремонт теплотрассы ул. Мира, 11а | - | - | - | 2023 | - | - |  | - | 46,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,5 | Амортизация |
| 001.02.03.070 | ТЭЦ | Восстановление тепловой изоляции и целостности защитного слоя от магистрали ТС Ду 800 мм до здания по ул. Эжвинская, 1а | - | - | - | 2023 | 800 | 800 | Подземная канальная | Минвата | 42,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,2 | Амортизация |
| 001.02.03.071 | ТЭЦ | Восстановление тепловой изоляции и целостности защитного слоя магистральный трубопровод Ду 600 мм | - | - | - | 2023 | 600 | 600 | Подземная канальная | Минвата | 35,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,6 | Амортизация |
| 001.02.03.072 | ТЭЦ | Восстановление тепловой изоляции и целостности защитного слоя перемычка между магистралями Ду 600 мм и Ду 800 мм | - | - | - | 2023 | - | - | - | - | 42,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,2 | Амортизация |
| 001.02.03.073 | ТЭЦ | Ремонт колодцев и монтаж попутного дренажа ул. Мира, 39 | - | - | - | 2023 | - | - | - | - | 61,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,1 | Амортизация |
| 001.02.03.074 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети ул. Комарова, 18 | - | - | 9 | 2023 | 90 | 90 | Подземная канальная | Минвата | 20,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,4 | Амортизация |
| 001.02.03.075 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети ул. Мира, 27 | - | - | 84 | 2023 | 90 | 90 | Подземная канальная | Минвата | 116,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,2 | Амортизация |
| 001.02.03.076 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети ул. Слободская, 2 | - | - | 2 | 2023 | 125 | 125 | Подземная канальная | Минвата | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,8 | Амортизация |
| 001.02.03.077 | ТЭЦ | Ремонт опоры тепловой сети ул. Славы, 35 | - | - | - | 2023 | - | - |  | - | 20,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,4 | Амортизация |
| 001.02.03.078 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети ул. Комарова, 7 | - | - | 16 | 2023 | 200 | 200 | Подземная канальная | Минвата | 74,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,1 | Амортизация |
| 001.02.03.079 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети ул. Слободская, 3 | - | - | 2 | 2023 | 200 | 200 | Подземная канальная | Минвата | 33,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,7 | Амортизация |
| 001.02.03.080 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети пр. Бумажников, 36 | - | - | 3 | 2023 | 150 | 150 | Подземная канальная | Минвата | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 | Амортизация |
| 001.02.03.081 | ТЭЦ | Ремонт тепловых камер ул. Юности, 4/1: ул. Комарова, 11 | - | - | - | 2023 | - | - | - | - | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | Амортизация |
| 001.02.03.082 | ТЭЦ | Ремонт тепловых камер ул. Борисова, 4: ул. Мира, 8/2; ул. Мира, 24; ул. Космонавтов, 3;ул. Борисова, 9 | - | - | - | 2023 | - | - | - | - | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,0 | Амортизация |
| 001.02.03.083 | ТЭЦ | Ремонт тепловой изоляции мкр. Строитель и ул. Калинина | - | - | - | 2023 | - | - | - | - | 286,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,9 | Амортизация |
| 001.02.03.084 | ТЭЦ | Ремонт ввода теплотрассы пр. Бумажников, 34 | - | - | 32 | 2023 | 90-150 | 90-150 | Подземная канальная | Минвата | 58,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,7 | Амортизация |
| 001.02.03.085 | ТЭЦ | Ремонт тепловой сети ул. Слободская, 5 | - | - | 12,5 | 2023 | 125 | 125 | Подземная канальная | Минвата | 53,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,9 | Амортизация |
| 001.02.03.086 | ТЭЦ | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 8 250,0 | 2024 | 450 | 450 | надземная |  |  |  | 71 243,7 | 74 100,5 | 77 064,6 | 80 147,1 | 83 353,0 | 86 687,2 | 90 154,6 | 93 760,8 | 97 511,3 | 101 411,7 | 105 468,2 | 109 686,9 | 114 074,4 | 118 637,4 | 123 382,9 | 1 426 684,3 | Собственные средства |
| 001.02.03.087 | ТЭЦ | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 37 125,0 | 2024 | 100 | 100 | подземная канальная |  |  |  | 181 627,2 | 188 910,3 | 196 466,7 | 204 325,3 | 212 498,3 | 220 998,3 | 229 838,2 | 239 031,7 | 248 593,0 | 258 536,7 | 268 878,2 | 279 633,3 | 290 818,7 | 302 451,4 | 314 549,5 | 3 637 156,8 | Собственные средства |
| Итого по мероприятиям ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 219,9 | 0,0 | 252 870,9 | 263 010,8 | 273 531,2 | 284 472,5 | 295 851,4 | 307 685,4 | 319 992,9 | 332 792,6 | 346 104,3 | 359 948,4 | 374 346,4 | 389 320,2 | 404 893,0 | 421 088,8 | 437 932,3 | 5 095 061,0 |  |

Примечание: указан объем инвестиций в случае перехода г.о. Сыктывкар в ценовую зону теплоснабжения

Таблица 69. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

| № проекта | Источник | Описание и место расположения объекта | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства / реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего за 2023-2039 | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |  |  |
| 003.02.03.000 | ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003.02.03.000 | Мероприятия МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003.02.03.001 | Нижний Чов | Строительство тепловой камеры ТК1.1 для подключения МКД 23-37, реконструкция тепловой камеры ТК 2 | "Реконструкция системы теплоснабжения Нижний Чов от ТК-1 до ТК-5" | - | - | - | 2023-2024 | - | - | - | - | 894,6 | 1 301,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 195,6 | Амортизация |
| 003.02.03.001 | Нижний Чов | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-5 |  | ТК-1 | ТК-5 | 100,0 | 2023-2024 | 350 | 350 | подземная непроходной канал | ППУ | 3 761,9 | 3 569,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 331,6 | Амортизация |
| 003.02.03.002 | Чит 1 | Котельная расположенная по адресу: г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы, 15/1 (Чит 1). Реконструкция участка тепловой сети от котельной до МКД 9 на трубопроводы (d=80, длина 40 м в двухтрубном пространстве) | "Реконструкция участка тепловой сети от котельной до МКД 9 на трубопроводы в ППУ изоляции" | Котельная Чит 1 | МКД 9 | 40,0 | 2023 | 80 | 80 | подземная непроходной канал | ППУ-ПЭ | 581,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581,3 | Амортизация |
| Итого по мероприятиям МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 237,8 | 4 870,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 108,6 |  |

Таблица 70. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ООО «Агро-Тепло»

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства / реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Всего за 2023-2039 |  |
| 006.02.03.000 | ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006.02.03.000 | Мероприятия ООО «Агро-Тепло» в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006.02.03.001 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | Ремонт тепловой сети | - | - | 150,0 | 2024 | 200 | 200 | надземная | ППУ |  | 6 573,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 573,0 | Амотризация |
| Итого по мероприятиям ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 6 573,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 573,0 |  |

Таблица 71. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ООО «СТК»

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства / реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего за 2023-2039 | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |  |  |
| 003.02.03.000 | ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003.02.03.000 | Мероприятия ООО «СТК» в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007.02.03.001 | Котельная ул. Панева, 1/2 | Реконструкция тепловых камер Ут-1,УТ | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | Собственные средства |
| 007.02.03.002 | Котельная ул. Панева, 1/2 | Реконструкция тепловых камер УТ-6 | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 | Собственные средства |
| Итого по мероприятиям ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |  |

Таблица 72. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, запланированных к реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |  |
| 1 | ТЭЦ | 1 877,8 | 0,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 47 252,8 |
| 2 | Горбольница | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | №1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Спецшкола | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | №4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Мехлесхоз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Выльтыдор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Лемью | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Центральная (Седкыркещ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Аэропорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Больница | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Трехозерка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Нижний Чов | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 15 | Чит 1 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| 16 | Чит 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Чит 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Стахановская, 17/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | ЦВК | 1 281,0 | 860,0 | 1 304,0 | 1 034,0 | 429,0 | 1 947,9 | 358,0 | 590,0 | 390,0 | 1 864,0 | 1 085,0 | 750,0 | 2 923,0 | 2 098,0 | 578,2 | 4 976,6 | 1 948,6 | 24 417,3 |
| 22 | Винзавод | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Орбита | 218,0 | 0,0 | 0,0 | 617,0 | 18,0 | 0,0 | 117,0 | 222,0 | 0,0 | 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 413,0 |
| 24 | Кутузова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Госопытная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Больничный Городок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 158,0 |
| 27 | Оранжерея | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Рыбцех | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Н. Чов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Верхний Чов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Кочпон | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,0 | 0,0 | 256,0 | 0,0 | 23,0 | 358,0 | 489,0 | 0,0 | 582,0 | 412,0 | 304,0 | 2 671,0 |
| 32 | РММТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | ФАН | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Школьная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,0 |
| 35 | Серова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 38 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего |  | 3 416,8 | 1 110,0 | 4 329,0 | 4 676,0 | 3 472,0 | 5 052,9 | 3 747,0 | 3 837,0 | 3 671,0 | 5 110,0 | 4 407,0 | 4 133,0 | 6 437,0 | 5 123,0 | 4 185,2 | 8 468,6 | 5 277,6 | 76 453,1 |

Таблица 73. Общая материальная характеристика тепловых сетей, запланированных к реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |  |
| 1 | ТЭЦ | 912,4 | 0,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 15 762,4 |
| 2 | Горбольница | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | №1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Спецшкола | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | №4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Мехлесхоз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Выльтыдор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Лемью | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Центральная (Седкыркещ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Аэропорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Больница | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Трехозерка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Нижний Чов | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| 15 | Чит 1 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
| 16 | Чит 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Чит 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Стахановская, 17/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | ЦВК | 1 011,5 | 670,2 | 719,1 | 799,4 | 308,6 | 1 310,0 | 252,3 | 500,2 | 141,9 | 704,0 | 613,7 | 1 011,2 | 1 977,1 | 2 178,7 | 318,4 | 995,3 | 653,1 | 14 164,9 |
| 22 | Винзавод | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Орбита | 87,2 | 0,0 | 0,0 | 386,6 | 5,4 | 0,0 | 117,0 | 182,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 843,2 |
| 24 | Кутузова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Госопытная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Больничный Городок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 64,9 |
| 27 | Оранжерея | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Рыбцех | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Н. Чов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Верхний Чов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Кочпон | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,6 | 0,0 | 128,0 | 0,0 | 18,4 | 286,4 | 391,2 | 0,0 | 465,6 | 260,8 | 133,2 | 1 881,2 |
| 32 | РММТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | ФАН | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Школьная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,7 |
| 35 | Серова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 38 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего |  | 2 017,5 | 800,2 | 1 709,1 | 2 176,0 | 1 304,0 | 2 348,0 | 1 556,9 | 1 672,2 | 1 259,9 | 1 759,0 | 1 699,7 | 2 287,6 | 3 358,3 | 3 168,7 | 1 774,0 | 2 280,1 | 1 776,3 | 32 947,6 |
| Всего в % от материальной характеристики тепловых сетей в городе |  | 1,45 | 0,57 | 1,22 | 1,69 | 0,81 | 1,68 | 1,12 | 1,20 | 0,90 | 1,26 | 1,22 | 1,64 | 2,41 | 2,27 | 1,27 | 1,63 | 1,27 | 23,61 |

Таблица 74. Перечень мероприятия по реконструкции насосных станций СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Всего за 2023-2039 |  |
| 004.02.07.000 | ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004.02.07.000 | Мероприятия СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004.02.07.399 | ЦВК | Автоматизация насосных станций в блочно-модульном исполнении (НСП, КРП, НСПГ, ПНС) | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 302,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 302,0 | Собственные средства |
| Итого по мероприятиям СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460 302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460 302,0 |  |

Примечание: указан объем инвестиций в случае перехода г.о. Сыктывкар в ценовую зону теплоснабжения.

Предложения по переводу существующих открытых 
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые 
системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В г.о. Сыктывкар по состоянию на 2025 год порядка 1427 домов подключены по открытой схемой ГВС в системах теплоснабжения следующих источников:

- ТЭЦ;

- ЦВК;

- котельная Орбита;

- котельная Больничный городок;

- котельная Оранжерея.

Основные схемы присоединения абонентских вводов (системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) к тепловым сетям перечисленных источников теплоснабжения представлены в таблице Таблица 75.

Таблица 75 Схемы присоединения абонентских вводов (системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) к тепловым сетям

| Наименование источника тепловой энергии | Номер схемы подключения | Описание схемы описания | Доля потребителей, подключенной по данной схеме, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 37,8 |
|  | 26 | Потребитель с закрытым водоразбором и циркуляционной линией (ГВС осуществляется по 4-х трубной схеме после ЦТП) | 37,7 |
|  | 13 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО | 18,8 |
|  | 14 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО | 5,7 |
| Горбольница | 45 | Потребитель подключен по 4-х трубной схеме от котельной, без элеваторов (2 трубы отопление, 2 трубы ГВС) | 100 |
|  | 4 | Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от котельной с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) |  |
| №1 | 45 | Котельная осуществляет теплоснабжение по 2-м трубам до насосных станций (НСП). Потребитель подключен по 4-х трубной схеме от НСП, без элеваторов, ГВС – по отдельным трубопроводам от НСП | 100 |
|  | 4 | Котельная осуществляет теплоснабжение по 2-м трубам до насосных станций (НСП). Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от НСП с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) |  |
| Центральная (В. Максаковка) | 45 | Потребитель подключен по 4-х трубной схеме от котельной, без элеваторов (2 трубы отопление, 2 трубы ГВС) | 100 |
|  | 4 | Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от котельной с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) |  |
| Спецшкола | 45 | Потребитель подключен по 4-х трубной схеме от котельной, без элеваторов (2 трубы отопление, 2 трубы ГВС) | 100 |
|  | 4 | Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от котельной с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) |  |
| №4 | 45 | Потребитель подключен по 4-х трубной схеме от котельной, без элеваторов (2 трубы отопление, 2 трубы ГВС) | 100 |
| Мехлесхоз | 4 | Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от котельной с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) | 100 |
| Выльтыдор | 4 | Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от котельной с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) | 100 |
| Лемью | 45 | Потребитель подключен по 4-х трубной схеме от котельной, без элеваторов (2 трубы отопление, 2 трубы ГВС) | 100 |
|  | 4 | Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от котельной с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) |  |
| Центральная (Седкыркещ) | 45 | Потребитель подключен по 4-х трубной схеме от котельной, без элеваторов (2 трубы отопление, 2 трубы ГВС) | 100 |
|  | 4 | Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от котельной с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) |  |
| Аэропорт | 45 | Потребитель подключен по 4-х трубной схеме от котельной, без элеваторов (2 трубы отопление, 2 трубы ГВС) | 100 |
|  | 4 | Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от котельной с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) |  |
| Больница | 4 | Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от котельной с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) | 100 |
| Трехозерка | 4 | Потребитель подключен по 2-х трубной схеме от котельной с непосредственным присоединением систем отопления (без ГВС) | 100 |
| Нижний Чов | 19 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением | 100 |
| Чит 1 | 28 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО | 100 |
| Чит 2 | 28 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО | 100 |
| Чит 3 | 28 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО | 100 |
| Сысольское шоссе, 17/3 | 28 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО | 100 |
| Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 28 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО | 100 |
| Котельная Стахановская, 17/1 | 28 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО | 100 |
| ЦВК | 1 | Потребитель с независимым присоединением СО и СВ | 0,156985871 |
|  | 2 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО | 50,86342229 |
|  | 3 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и независимым присоединением СО | 0,470957614 |
|  | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 23,70486656 |
|  | 5 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 8,555729984 |
|  | 14 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО | 1,412872841 |
|  | 16 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ | 0,078492936 |
|  | 17 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО | 1,334379906 |
|  | 19 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО | 0,078492936 |
|  | 20 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО | 1,098901099 |
|  | 21 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ (насос на перемычке) | 0,235478807 |
|  | 22 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ | 0,078492936 |
|  | 23 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке | 3,532182104 |
|  | 25 | Потребитель с вентиляционной нагрузкой | 0,078492936 |
|  | 26 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО | 3,767660911 |
|  | 36 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 0,078492936 |
|  | 37 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 2,668759812 |
|  | 38 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 0,784929356 |
|  | 40 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 0,549450549 |
|  | 41 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 0,392464678 |
|  | 42 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 0,078492936 |
| Винзавод | 20 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО | 34,90 |
|  | 36 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 65,10 |
| Орбита | 2 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО | 61,19 |
|  | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 17,91 |
|  | 5 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 5,97 |
|  | 23 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке | 1,49 |
|  | 36 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 4,48 |
|  | 37 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 5,97 |
|  | 38 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 1,49 |
|  | 39 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 1,49 |
| Кутузова | 14 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО | 55,90 |
|  | 37 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 44,10 |
| Госопытная | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 74,67 |
|  | 26 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО | 25,33 |
| Больничный Городок | 2 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО | 55,71 |
|  | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 21,43 |
|  | 5 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 11,43 |
|  | 17 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО | 1,43 |
|  | 20 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО | 2,86 |
|  | 21 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ (насос на перемычке) | 1,43 |
|  | 26 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО | 1,43 |
|  | 37 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 1,43 |
|  | 39 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 1,43 |
|  | 41 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 1,43 |
| Оранжерея* | 15 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ (насос на перемычке) | 26,90 |
|  | 24 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и элеваторным присоединением СО | 73,10 |
| Рыбцех | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 100,00 |
| Нижний Чов | 21 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ (насос на перемычке) | 100,00 |
| Верхний Чов | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 73,42 |
|  | 26 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО | 26,58 |
| Кочпон | 2 | Потребитель без ГВС и элеваторным присоединением СО | 56,45 |
|  | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 12,90 |
|  | 5 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 12,90 |
|  | 19 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО | 16,13 |
|  | 23 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке | 1,61 |
| РММТ | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 96,43 |
|  | 37 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 3,57 |
| ФАН | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 100,00 |
| Школьная | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 82,86 |
|  | 23 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке | 0,95 |
|  | 26 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО | 15,24 |
|  | 40 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 0,95 |
| Серова | 2 | Потребитель без ГВС и элеваторным присоединением СО | 35,65 |
|  | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 45,22 |
|  | 5 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 7,83 |
|  | 19 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО | 3,48 |
|  | 23 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке | 1,74 |
|  | 24 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и элеваторным присоединением СО | 2,61 |
|  | 26 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО | 2,61 |
|  | 37 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 0,87 |
| Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 62,40 |
|  | 37 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 37,60 |
| Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 4 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО (после ЦТП) | 54,60 |
|  | 37 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 45,40 |
| Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 26 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО | 83,50 |
|  | 41 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 16,50 |
| Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 5 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 84,90 |
|  | 37 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 15,10 |

*Котельная Оранжерея в период 2023-2024 гг., не вырабатывает тепловой энергии, потребители переключены на котельную ЦВК.

Соотношение потребителей с открытой и закрытой схемами ГВС приведено в таблице Таблица 76.

Таблица 76. Соотношение потребителей, подключенных по открытой и закрытой схемам ГВС

| №, п/п | Наименование источника тепловой энергии | Доля потребителей с открытым ГВС, % | Доля потребителей с закрытым ГВС, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | 95,83 | 4,17 |
| 2 | ЦВК | 86,75 | 13,25 |
| 3 | Орбита | 92,31 | 7,69 |
| 4 | Оранжерея | 93,4 | 6,6 |

Организация горячего водоснабжения по закрытой схеме в зоне действия источников тепловой энергии может быть осуществлена двумя способами:

- применение центральных тепловых пунктов (далее по тексту ЦТП);

- установка теплообменников ГВС непосредственно в зданиях (индивидуальных тепловых пунктах).

Применение новых ЦТП для организации закрытой схемы ГВС в кварталах сложившейся застройки не рассматривается в связи с рядом технических проблем:

- необходимости выделения земельного участка для нового строительства ЦТП в зоне сложившейся застройки;

- необходимости инженерного обеспечения нового ЦТП (подвод холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, телекоммуникаций и пр.);

- необходимости реконструкции тепловых сетей после ЦТП и организации четырехтрубной схемы в условиях высокой плотности существующих коммуникаций.

При формировании предложений по переходу на закрытую схему ГВС предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем отопления абонентов, осуществлять подачу горячей воды через пластинчатые водо-водяные подогреватели.

При выборе схемы подключения подогревателей к системе теплоснабжения определяющим являлось: величина тепловой нагрузки, возможность снижения объема теплоносителя в первичном контуре и минимизация капитальных затрат при переводе с открытой схемы на закрытую. Подогреватели в закрытых системах теплоснабжения подбиралась в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжения Qhmax и максимального потока теплоты на отопления Qomax:

- при Qh/Qo<0,2 - одноступенчатая схема;

- при Qh/Qo>0,2 - двухступенчатая схема.

Тепловой пункт (ТП) – один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования.

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых блоков – блочный тепловой пункт (БТП).

БТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления.

На данный момент в России широко применяются стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников отечественного производства.

В соответствие с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости от соотношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления предлагается оборудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми (потребители малоэтажной застройки с незначительной тепловой нагрузкой ГВС), либо двухступенчатыми подогревателями ГВС (потребители многоквартирных домов). Подключение системы отопления предполагается осуществлять по существующей на данный момент в зданиях зависимой схеме. Схемы подключения тепловых пунктов абонентов в зависимости от количества подогревателей ГВС и регулирования теплоносителя в системе отопления представлены на рисунке Рисунок 12, рисунке Рисунок 13, рисунке Рисунок 14, рисунке Рисунок 15.

Потребители малоэтажной застройки предлагается подключить по одноступенчатой параллельной схеме (Рисунок Рисунок 12, Рисунок Рисунок 13).

Рисунок 12 Схема 19. Местный тепловой пункт с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО

Рисунок 13. Схема 21. потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ

Рисунок 14. Схема 27. Местный тепловой пункт с подогревателями ГВС

Рисунок 15. Схема 17. Местный тепловой пункт с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО

Как видно из рисунков, к реализации предлагаются стандартные тепловые схемы подключения абонентов к тепловой сети в соответствии с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», предполагающие автоматическое поддержание необходимых гидравлических режимов, температуры горячей воды и температурного графика в системе отопления зданий.

Схемы включают все необходимые функциональные узлы и модули теплового пункта:

- узел ввода;

- узлы обеспечения гидравлических режимов;

- узлы автоматического поддержания температурных параметров горячей воды;

- узлы присоединения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Выбор схемы подключения водоподогревателя системы ГВС зависит от соотношения максимальной часовой нагрузки на горячее водоснабжение к максимальной часовой нагрузке на отопление (после уточнения тепловых нагрузок здания на отопление и ГВС).

Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена следующим:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах в домах с зависимым (элеваторным) подключением систем отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий.

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» (при зависимом подключении системы отопления) во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

До перевода потребителей с «открытой» системы горячего водоснабжения на закрытую в соответствии со статьей 25 - Производственный контроль качества питьевой воды, качества горячей воды федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» и в соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» в теплоснабжающих организациях, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение по «открытой» схеме, организован производственный контроль качества горячей воды, отпускаемой абонентам.

Программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды включает в себя:

- перечень показателей, по которым осуществляется контроль;

- указание мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, и абонентов;

- указание частоты отбора проб воды.

Контроль качества горячей воды производится аккредитованными лабораториями.

Контролируется качество сетевой воды и воды в распределительной сети горячего водоснабжения.

Приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр. «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» установлен перечень показателей».

К показателям качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения относятся:

- показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Показателями качества горячей воды являются:

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды. Факт несоответствия температуры горячей воды установленным требованиям определяется на основании сообщения от потребителей.

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Показателями энергетической эффективности (в части системы горячего водоснабжения) являются:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

- удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м).

В теплоснабжающих организациях, обеспечивающих горячее водоснабжение потребителей, осуществляется производственный контроль качества горячей воды, показателей энергетической эффективности системы горячего водоснабжения.

Контроль качества горячей воды производится аккредитованными лабораториями. По микробиологическим показателям специальными исследовательскими центрами.

В таблице Таблица 77 приведены показатели качества и энергетической эффективности систем горячего водоснабжения в зонах действия единой теплоснабжающей организации. Данные за 2022, 2023, 2024 годы приведены по результатам производственного контроля качества горячей воды, данные за 2025 – 2039 годы – плановые значения.

Результаты лабораторного исследования качества горячей воды и анализ их соответствия нормативным гигиеническим требованиям в соответствии с ныне действующей нормативно-технической документацией приведены в Приложении Б Главы 9.

Общие потребности в инвестициях по переводу потребителей на закрытую схему ГВС оцениваются в 3 279,968 млн. руб. с НДС в ценах 2025 года.

Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена следующим:

в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах в домах с зависимым (элеваторным) подключением систем отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий.

существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Потенциал энергосбережения в зданиях при установке ИТП с блоком погодного регулирования оценивается в 7 % от объема потребления тепловой энергии на услуги отопления.

При расчетах эффективности принято, что устанавливаемые ИТП станут общедомовым оборудованием в собственности ТСЖ (либо других организаций собственников жилья). По оценке, за счет модернизации системы теплоснабжения зданий, возможно добиться суммарной экономии потребления тепловой энергии от источников теплоснабжения у населения в размере 535,32 тыс. Гкал в год (в стоимостном выражении 953 738,1 тыс. руб. в ценах 2024 г.). Получателями эффекта станут собственники помещений (жители) помещений в зданиях города.

Для жителей города сценарий выгоден сокращением расходов тепла на нужды ГВС. Следует отметить, что при этом возрастет объем покупки питьевой воды абонентами, объем покупки электроэнергии для ИТП, так же необходимо будет проводить техническое обслуживание установленных ИТП.

В целом данный сценарий соответствует современным представлениям и подходам к техническим решениям и качеству поставляемых услуг горячего водоснабжения.

В ходе проведения расчетов были получены следующие результаты для потребителей:

- Стоимость установки ИТП, тыс. руб.		3 279 968,40

- NPV, тыс. руб.						-696 750,90

- IRR, %							-3,75%

- Срок окупаемости простой, лет			10,36

- Срок окупаемости дисконтированный, лет		24,87

В связи с тем, что полученный NPV отрицателен, дисконтированный срок окупаемости 24,87 лет, в настоящее время проект не может быть рекомендован к реализации. При реализации проекта не определен так же источник инвестиций, что так же не позволяет данному проекту быть рекомендованным к реализации.

Однако, при условии снижения ключевой ставки Центробанка снизится и коэффициент дисконтирования, применяемый в расчетах. Следовательно, NPV примет положительные значения, одновременно с этим сократится дисконтированный срок окупаемости. При таких условиях проект перевода с открытой системы ГВС на закрытую может быть рекомендован к реализации.

Необходимо так же определиться с источником инвестиций. В настоящий момент решений о финансировании проекта присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения не принято.

Таблица 77. Показатели качества горячего водоснабжения

| Показатели качества ГВС | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества горячего водоснабжения - ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы в год с температурой, превышающей 65°С (но не выше 75°С) | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 |
| Число часов работы в год с температурой ниже 45°С | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества горячего водоснабжения - ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы в год с температурой, превышающей 65°С (но не выше 75°С) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
| Число часов работы в год с температурой ниже 45 °C | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества горячего водоснабжения - котельная Орбита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы в год с температурой, превышающей 65°С (но не выше 75°С) | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
| Число часов работы в год с температурой ниже 45°С | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества горячего водоснабжения - котельная Больничный городок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы в год с температурой, превышающей 65°С (но не выше 75°С) | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 |
| Число часов работы в год с температурой ниже 45°С | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества горячего водоснабжения - котельная Оранжерея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы в год с температурой, превышающей 65°С (но не выше 75°С) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| Число часов работы в год с температурой ниже 45°С | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 
водоснабжения, для осуществления которого отсутствует
 необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 
внутридомовых систем горячего водоснабжения.

В г.о. Сыктывкар нет существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), в которых у потребителей отсутствуют внутридомовые системы горячего водоснабжения.

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника 
тепловой энергии по видам основного, резервного 
и аварийного топлива на каждом этапе

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии,
находящихся в зоне деятельности ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз»

В зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 находится один источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – ТЭЦ АО «СЛПК».

Топливно-энергетические балансы ТЭЦ приведены в таблицеТаблица 78.

Таблица 78. Топливно-энергетический баланс ТЭЦ АО «СЛПК»

| Показатель | Един. изм. | Период прогнозирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе | тыс. Гкал | 4466,5 | 4610,4 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 3019,2 | 3103,6 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Отпуск электрической энергии | тыс. МВт-ч | 2676,4 | 2750,1 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т условного топлива | 1668,461 | 1722,250 | 1722,250 | 1722,250 | 1722,250 | 1722,250 | 1722,250 | 1722,250 | 1722,250 | 1722,250 | 1722,250 | 1722,250 | 1722,250 | 1722,250 | 1722,250 | 1722,250 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т условного топлива | 979,650 | 1020,059 | 1009,250 | 1009,250 | 1009,250 | 1009,250 | 1009,250 | 1009,250 | 1009,250 | 1009,250 | 1009,250 | 1009,250 | 1009,250 | 1009,250 | 1009,250 | 1009,250 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т условного топлива | 688,811 | 713,148 | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 |
| Природный газ | тыс. т условного топлива | 953,575 | 994,607 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Мазут | тыс. т условного топлива | 5,516 | 5,296 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Кора | тыс. т условного топлива | 145,53 | 145,53 | 145,53 | 145,53 | 145,53 | 145,53 | 145,53 | 145,53 | 145,53 | 145,53 | 145,53 | 145,53 | 145,53 | 145,53 | 145,53 | 145,53 |
| Черный щелок | тыс. т условного топлива | 507,57 | 507,57 | 507,57 | 507,57 | 507,57 | 507,57 | 507,57 | 507,57 | 507,57 | 507,57 | 507,57 | 507,57 | 507,57 | 507,57 | 507,57 | 507,57 |
| Затрачено натурального топлива всего, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природный газ | млн. м3 | 817,839 | 853,030 | 849,079 | 849,079 | 849,079 | 849,079 | 849,079 | 849,079 | 849,079 | 849,079 | 849,079 | 849,079 | 849,079 | 849,079 | 849,079 | 849,079 |
| Мазут | тыс. т. натурального топлива | 4,089 | 4,089 | 4,089 | 4,089 | 4,089 | 4,089 | 4,089 | 4,089 | 4,089 | 4,089 | 4,089 | 4,089 | 4,089 | 4,089 | 4,089 | 4,089 |
| Кора | тыс. т. натурального топлива | 648,27 | 648,27 | 648,27 | 648,27 | 648,27 | 648,27 | 648,27 | 648,27 | 648,27 | 648,27 | 648,27 | 648,27 | 648,27 | 648,27 | 648,27 | 648,27 |
| Черный щелок | тыс. т. натурального топлива | 1644,43 | 1644,43 | 1644,43 | 1644,43 | 1644,43 | 1644,43 | 1644,43 | 1644,43 | 1644,43 | 1644,43 | 1644,43 | 1644,43 | 1644,43 | 1644,43 | 1644,43 | 1644,43 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 366,0 | 370,9 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 154,2 | 154,7 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в отопительный период | тыс. м3/ч (т н.т/ч) | 664,10 | 664,10 | 664,10 | 664,10 | 664,10 | 664,10 | 664,10 | 664,10 | 664,10 | 664,10 | 664,10 | 664,10 | 664,10 | 664,10 | 664,10 | 664,10 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в неотопительный период | тыс. м3/ч (т н.т/ч) | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 63,80 |

Топливно-энергетические балансы котельных,
находящихся в зоне деятельности ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги»

В зоне деятельности ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» находится 12 отопительных котельных. Прогнозные значения коллекторного отпуска тепловой энергии от котельных приведены в таблицеТаблица 79.

Выработка тепловой энергии котельными ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» с учетом собственных нужд приведена в таблицеТаблица 80.

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск и выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» приведены в таблицахТаблица 81 –Таблица 82 соответственно.

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» приведены в таблицеТаблица 83.

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги», приведены в таблицеТаблица 84.

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» приведены в таблицахТаблица 85, таблицеТаблица 86.

Таблица 79. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск с коллекторов тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | газ | 4150,068 | 4207,311 | 4228,128 | 4228,128 | 4228,128 | 4228,128 | 4228,128 | 4228,128 | 4228,128 | 4228,128 | 4228,128 | 4228,128 | 4228,128 | 4228,128 | 4228,128 | 4228,128 |
| 2 | №1 | газ/мазут | 41558,334 | 42137,693 | 42347,9938 | 42347,994 | 42347,994 | 42347,994 | 42347,994 | 42347,994 | 42347,994 | 42347,994 | 42347,994 | 42347,994 | 42347,994 | 42347,994 | 42347,994 | 42347,994 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | газ/мазут | 22674,435 | 22991,6597 | 23106,83841 | 23106,838 | 23106,838 | 23106,838 | 23106,838 | 23106,838 | 23106,838 | 23106,838 | 23106,838 | 23106,838 | 23106,838 | 23106,838 | 23106,838 | 23106,838 |
| 4 | Спецшкола | газ | 3407,213 | 3453,078 | 3469,785 | 3469,785 | 3469,785 | 3469,785 | 3469,785 | 3469,785 | 3469,785 | 3469,785 | 3469,785 | 3469,785 | 3469,785 | 3469,785 | 3469,785 | 3469,785 |
| 5 | №4 | газ | - | - | - | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
|  |  | мазут | - | 104,0 | 104,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | газ | - |  | - | - | 1536,430 | 1564,317 | 1592,710 | 1621,619 | 1651,052 | 1681,019 | 1711,530 | 1742,595 | 1774,224 | 1806,427 | 1839,215 | 1872,597 |
|  |  | мазут | 1436,549 | 1455,717 | 1482,139 | 1509,041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Выльтыдор | газ | 4366,437 | 4387,981 | 4387,981 | 4387,981 | 4387,981 | 4387,981 | 4387,981 | 4387,981 | 4387,981 | 4387,981 | 4387,981 | 4387,981 | 4387,981 | 4387,981 | 4387,981 | 4387,981 |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Лемью | газ | - | 3705,195 | 3705,195 | 3705,195 | 3705,195 | 3705,195 | 3705,195 | 3705,195 | 3705,195 | 3705,195 | 3705,195 | 3705,195 | 3705,195 | 3705,195 | 3705,195 | 3705,195 |
|  |  | мазут | 3686,504 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | газ | - |  | 9441,371 | 9441,371 | 9441,371 | 9441,371 | 9441,371 | 9441,371 | 9441,371 | 9441,371 | 9441,371 | 9441,371 | 9441,371 | 9441,371 | 9441,371 | 9441,371 |
|  |  | мазут | 7487,850 | 7525,871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Аэропорт | мазут | 9251,986 | 8324,923 | 7720,031 | 7720,031 | 7720,031 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК "Банбан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | уголь | 1887,451 | 1897,011 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | уголь | 1368,008 | 1374,916 | 1381,859 | 1388,837 | 1395,850 | 1402,898 | 1409,982 | 1417,102 | 1424,258 | 1431,450 | 1438,678 | 1445,943 | 1453,244 | 1460,583 | 1467,958 | 1475,370 |
| Всего природный газ |  |  | 76156,487 | 77177,7227 | 77540,72621 | 77540,726 | 77540,726 | 77540,726 | 77540,726 | 77540,726 | 77540,726 | 77540,726 | 77540,726 | 77540,726 | 77540,726 | 77540,726 | 77540,726 | 77540,726 |
| Всего уголь |  |  | 3255,459 | 3 271,93 | 1 381,86 | 1 388,84 | 1395,85 | 1402,898 | 1409,982 | 1417,102 | 1424,258 | 1431,45 | 1438,678 | 1445,943 | 1453,244 | 1460,583 | 1467,958 | 1475,37 |
| Всего мазут |  |  | 21862,889 | 17306,511 | 9 202,17 | 9229,072 | 7 720,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего ДТ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 101274,835 | 97756,1607 | 88124,75521 | 88158,635 | 86656,607 | 78943,624 | 78950,708 | 78957,828 | 78964,984 | 78972,176 | 78979,404 | 78986,669 | 78993,97 | 79001,309 | 79008,684 | 79016,096 |

Таблица 80. Выработка тепловой энергии котельными ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | газ | 4265,599 | 4324,436 | 4345,832 | 4345,832 | 4345,832 | 4345,832 | 4345,832 | 4345,832 | 4345,832 | 4345,832 | 4345,832 | 4345,832 | 4345,832 | 4345,832 | 4345,832 | 4345,832 |
| 2 | №1 | газ/мазут | 42273,14 | 42862,464 | 43076,382 | 43076,382 | 43076,382 | 43076,382 | 43076,382 | 43076,382 | 43076,382 | 43076,382 | 43076,382 | 43076,382 | 43076,382 | 43076,382 | 43076,382 | 43076,382 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | газ/мазут | 22978,450 | 23299,928 | 23416,651 | 23416,651 | 23416,651 | 23416,651 | 23416,651 | 23416,651 | 23416,651 | 23416,651 | 23416,651 | 23416,651 | 23416,651 | 23416,651 | 23416,651 | 23416,651 |
| 4 | Спецшкола | газ | 3569,272 | 3617,319 | 3634,820 | 3634,820 | 3634,820 | 3634,820 | 3634,820 | 3634,820 | 3634,820 | 3634,820 | 3634,820 | 3634,820 | 3634,820 | 3634,820 | 3634,820 | 3634,820 |
| 5 | №4 | газ | - |  |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
|  |  | мазут | - | 104,00 | 104,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | газ | - | - | - | - | 1537,005 | 1537,005 | 1537,005 | 1537,005 | 1537,005 | 1537,005 | 1537,005 | 1537,005 | 1537,005 | 1537,005 | 1537,005 | 1537,005 |
|  |  | мазут | 1509,605 | 1529,748 | 1537,005 | 1537,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Выльтыдор | газ | 4377,415 | 4399,013 | 4399,013 | 4399,013 | 4399,013 | 4399,013 | 4399,013 | 4399,013 | 4399,013 | 4399,013 | 4399,013 | 4399,013 | 4399,013 | 4399,013 | 4399,013 | 4399,013 |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Лемью | газ | - | 3 930,34 | 3 903,5 | 3 903,5 | 3 903,5 | 3 903,5 | 3 903,5 | 3 903,5 | 3 903,5 | 3 903,5 | 3 903,5 | 3 903,5 | 3 903,5 | 3 903,5 | 3 903,5 | 3 903,5 |
|  |  | мазут | 3910,985 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | газ | - | - | 9806,672 | 9806,672 | 9806,672 | 9806,672 | 9806,672 | 9806,672 | 9806,672 | 9806,672 | 9806,672 | 9806,672 | 9806,672 | 9806,672 | 9806,672 | 9806,672 |
|  |  | мазут | 7853,278 | 7891,287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Аэропорт | мазут | 9623,798 | 9 671,42 | 9 671,42 | 9 671,42 | 9 671,42 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК "Банбан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | уголь | 1928,259 | 1 946,0 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | уголь | 1400,670 | 1 708,1 | 1 708,1 | 1 708,1 | 1 708,1 | 1 708,1 | 1 708,1 | 1 708,1 | 1 708,1 | 1 708,1 | 1 708,1 | 1 708,1 | 1 708,1 | 1 708,1 | 1 708,1 | 1 708,1 |
| Всего природный газ |  |  | 77443,961 | 78483,247 | 78852,785 | 78852,785 | 78852,785 | 78852,785 | 78852,785 | 78852,785 | 78852,785 | 78852,785 | 78852,785 | 78852,785 | 78852,785 | 78852,785 | 78852,785 | 78852,785 |
| Всего уголь |  |  | 3328,929 | 3 654,10 | 1 708,10 | 1 708,10 | 1708,1 | 1708,1 | 1708,1 | 1708,1 | 1708,1 | 1708,1 | 1708,1 | 1708,1 | 1708,1 | 1708,1 | 1708,1 | 1708,1 |
| Всего мазут |  |  | 22897,666 | 19092,455 | 11 208,43 | 11208,425 | 9 671,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего ДТ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 103670,556 | 101229,802 | 91769,31 | 91769,31 | 90232,305 | 80560,885 | 80560,885 | 80560,885 | 80560,885 | 80560,885 | 80560,885 | 80560,885 | 80560,885 | 80560,885 | 80560,885 | 80560,885 |

Таблица 81. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | газ | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |
| 2 | №1 | газ/мазут | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | газ/мазут | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 |
| 4 | Спецшкола | газ | 164,7 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 |
| 5 | №4 | газ | - | - | - | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
|  |  | мазут | 222,3 | 222,3 | 222,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | газ | - | - | - | - | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 |
|  |  | мазут | 293,8 | 293,7 | 293,7 | 293,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Выльтыдор | газ | 162,6 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Лемью | газ | - | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 |
|  |  | мазут | 229,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | газ | - | - | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
|  |  | мазут | 205,1 | 205,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Аэропорт | мазут | 231,5 | 232,5 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК "Банбан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | уголь | 326,3 | 326,3 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | уголь | 253,8 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 |
| Всего природный газ |  |  | 167,3 | 167,1 | 166,5 | 166,5 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 |
| Всего уголь |  |  | 292,4 | 292,4 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 |
| Всего мазут |  |  | 225,3 | 224,5 | 240,8 | 241,0 | 233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 184,2 | 181,4 | 174,7 | 174,6 | 173,1 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |

Таблица 82. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | газ | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 |
| 2 | №1 | газ/мазут | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | газ/мазут | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
| 4 | Спецшкола | газ | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 |
| 5 | №4 | газ | - | - | - | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
|  |  | мазут | 222,3 | 222,3 | 222,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | газ | - | - | - | - | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
|  |  | мазут | 276,1 | 276,1 | 276,1 | 276,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Выльтыдор | газ | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Лемью | газ | - | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
|  |  | мазут | 216,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | газ | - | - | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
|  |  | мазут | 195,5 | 195,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Аэропорт | мазут | 222,7 | 222,7 | 222,7 | 222,7 | 222,7 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК "Банбан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | уголь | 322,8 | 322,8 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | уголь | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 |
| Всего природный газ |  |  | 164,2 | 163,8 | 162,8 | 162,8 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| Всего уголь |  |  | 289,4 | 289,4 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 251,3 |
| Всего мазут |  |  | 215,1 | 214,4 | 229,6 | 229,7 | 222,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 179,8 | 177,1 | 170,5 | 170,4 | 169,0 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 |

Таблица 83. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход условного топлива, т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | газ | 621,867 | 624,941 | 624,941 | 624,941 | 624,941 | 624,941 | 624,941 | 624,941 | 624,941 | 624,941 | 624,941 | 624,941 | 624,941 | 624,941 | 624,941 | 624,941 |
| 2 | №1 | газ/мазут | 7237,013 | 7273,110 | 7273,110 | 7273,110 | 7273,110 | 7273,110 | 7273,110 | 7273,110 | 7273,110 | 7273,110 | 7273,110 | 7273,110 | 7273,110 | 7273,110 | 7273,110 | 7273,110 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | газ/мазут | 3665,631 | 3683,943 | 3683,943 | 3683,943 | 3683,943 | 3683,943 | 3683,943 | 3683,943 | 3683,943 | 3683,943 | 3683,943 | 3683,943 | 3683,943 | 3683,943 | 3683,943 | 3683,943 |
| 4 | Спецшкола | газ | 586,531 | 589,344 | 589,344 | 589,344 | 589,344 | 589,344 | 589,344 | 589,344 | 589,344 | 589,344 | 589,344 | 589,344 | 589,344 | 589,344 | 589,344 | 589,344 |
| 5 | №4 | газ | - | - | - | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
|  |  | мазут | 0,0 | 23,1 | 23,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | газ |  |  |  |  | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 |
|  |  | мазут | 400,809 | 402,709 | 404,617 | 406,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выльтыдор | газ | 322,185 | 695,4 | 695,4 | 695,4 | 695,4 | 695,4 | 695,4 | 695,4 | 695,4 | 695,4 | 695,4 | 695,4 | 695,4 | 695,4 | 695,4 | 695,4 |
|  |  | мазут | 379,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Лемью | газ |  | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 |
|  |  | мазут | 863,690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | газ |  |  | 1564,501 | 1564,501 | 1564,501 | 1564,501 | 1564,501 | 1564,501 | 1564,501 | 1564,501 | 1564,501 | 1564,501 | 1564,501 | 1564,501 | 1564,501 | 1564,501 |
|  |  | мазут | 1580,170 | 1587,851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Аэропорт | мазут | 2103,292 | 1 972,6 | 1 835,3 | 1 835,3 | 1 835,3 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК «Банбан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | уголь | 603,934 | 625,0 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | уголь | 376,937 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 |
| Всего природный газ |  |  | 12433,227 | 12866,738 | 12869,564 | 12872,404 | 12875,258 | 12878,125 | 12881,006 | 12883,900 | 12886,809 | 12889,732 | 12892,668 | 12895,619 | 12898,584 | 12901,563 | 12904,556 | 12907,564 |
| Всего уголь |  |  | 980,871 | 1003,915 | 1029,515 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 |
| Всего мазут |  |  | 4947,961 | 3963,160 | 2239,917 | 2241,835 | 1835,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ДТ |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  | 18362,059 | 17833,813 | 16138,996 | 15493,154 | 15089,473 | 13257,040 | 13259,921 | 13262,815 | 13265,724 | 13268,647 | 13271,583 | 13274,534 | 13277,499 | 13280,478 | 13283,471 | 13286,479 |

Таблица 84. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход натурального топлива, тыс. т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | газ | 533,468 | 536,105 | 536,105 | 536,105 | 536,105 | 536,105 | 536,105 | 536,105 | 536,105 | 536,105 | 536,105 | 536,105 | 536,105 | 536,105 | 536,105 | 536,105 |
| 2 | №1 | газ/мазут | 6208,267 | 6239,233 | 6239,233 | 6239,233 | 6239,233 | 6239,233 | 6239,233 | 6239,233 | 6239,233 | 6239,233 | 6239,233 | 6239,233 | 6239,233 | 6239,233 | 6239,233 | 6239,233 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | газ/мазут | 3144,559 | 3160,268 | 3160,268 | 3160,268 | 3160,268 | 3160,268 | 3160,268 | 3160,268 | 3160,268 | 3160,268 | 3160,268 | 3160,268 | 3160,268 | 3160,268 | 3160,268 | 3160,268 |
| 4 | Спецшкола | газ | 503,155 | 505,568 | 505,568 | 505,568 | 505,568 | 505,568 | 505,568 | 505,568 | 505,568 | 505,568 | 505,568 | 505,568 | 505,568 | 505,568 | 505,568 | 505,568 |
| 5 | №4 | газ | - | - | - | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
|  |  | мазут | 0,0 | 16,3 | 16,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | газ |  |  |  |  | 195,948 | 195,948 | 195,948 | 195,948 | 195,948 | 195,948 | 195,948 | 195,948 | 195,948 | 195,948 | 195,948 | 195,948 |
|  |  | мазут | 286,700 | 288,144 | 288,144 | 288,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выльтыдор | газ | 276,387 | 594,5 | 594,5 | 594,5 | 594,5 | 594,5 | 594,5 | 594,5 | 594,5 | 594,5 | 594,5 | 594,5 | 594,5 | 594,5 | 594,5 | 594,5 |
|  |  | мазут | 271,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Лемью | газ |  | 538,023 | 538,023 | 538,023 | 538,023 | 538,023 | 538,023 | 538,023 | 538,023 | 538,023 | 538,023 | 538,023 | 538,023 | 538,023 | 538,023 | 538,023 |
|  |  | мазут | 617,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | газ |  |  | 1 306,1 | 1 306,1 | 1 306,1 | 1 306,1 | 1 306,1 | 1 306,1 | 1 306,1 | 1 306,1 | 1 306,1 | 1 306,1 | 1 306,1 | 1 306,1 | 1 306,1 | 1 306,1 |
|  |  | мазут | 1130,300 | 1 094,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Аэропорт | мазут | 1504,491 | 1 391,9 | 1 295,0 | 1 295,0 | 1 295,0 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК "Банбан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | уголь | 781,400 | 839,1 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | уголь | 487,700 | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 |
| Всего природный газ |  |  | 10665,836 | 11035,674 | 11035,674 | 11035,674 | 11035,674 | 11035,674 | 11035,674 | 11035,674 | 11035,674 | 11035,674 | 11035,674 | 11035,674 | 11035,674 | 11035,674 | 11035,674 | 11035,674 |
| Всего уголь |  |  | 1269,100 | 1412,600 | 1224,100 | 573,500 | 573,500 | 573,500 | 573,500 | 573,500 | 573,500 | 573,500 | 573,500 | 573,500 | 573,500 | 573,500 | 573,500 | 573,500 |
| Всего мазут |  |  | 3539,291 | 2774,144 | 1583,144 | 1583,144 | 1295,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего ДТ |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  | 15474,227 | 15222,418 | 13842,918 | 13192,318 | 12904,174 | 11609,174 | 11609,174 | 11609,174 | 11609,174 | 11609,174 | 11609,174 | 11609,174 | 11609,174 | 11609,174 | 11609,174 | 11609,174 |

Таблица 85. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» в отопительный период

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в отопительный период, тыс. м3/ч (т н.т/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | газ | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2 | №1 | газ/мазут | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | газ/мазут | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 4 | Спецшкола | газ | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 5 | №4 | газ | - | - | - | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | мазут | 0,22 | 0,22 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | газ | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | мазут | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Выльтыдор | газ | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Лемью | газ | - | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  | мазут | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | газ | - | - | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  |  | мазут | 0,45 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Аэропорт | мазут | 0,65 | 0,60 | 0,56 | 0,56 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК "Банбан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | уголь | 0,34 | 0,34 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | уголь | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Всего природный газ |  |  | 4,89 | 5,10 | 5,62 | 5,80 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| Всего уголь |  |  | 0,63 | 0,63 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Всего мазут |  |  | 1,79 | 1,48 | 0,99 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 86. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» в неотопительный период

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в неотопительный период, тыс. м3/ч (т н.т/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Горбольница | газ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | №1 | газ/мазут | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | газ/мазут | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 4 | Спецшкола | газ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5 | №4 | газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | газ | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | мазут | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Выльтыдор | газ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Лемью | газ | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | мазут | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | газ | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | мазут | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Аэропорт | мазут | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК "Банбан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | уголь | 0,07 | 0,07 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | уголь | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Всего природный газ |  |  | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,89 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Всего уголь |  |  | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Всего мазут |  |  | 0,33 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчеты по котельным в зоне ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для 
обеспечения нормативного функционирования

Фактические (2024 г.) и прогнозные (2025-2039 гг.) значения коллекторного отпуска и выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар», приведены в таблицахТаблица 87 –Таблица 88 соответственно.

Фактические (2024 г.) и прогнозные (2025-2039 гг.) значения удельного расхода условного топлива на отпуск и выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар», приведены в таблицахТаблица 89 – Таблица 90.

Фактические (2024 г.) и прогнозные (2025-2039 гг.) значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар», приведены в таблицеТаблица 91.

Фактические (2024 г.) и прогнозные (2025-2039 гг.) значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар», приведены в таблицеТаблица 92.

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар», приведены в таблицеТаблица 93 и таблицеТаблица 94.

Таблица 87. Фактические (2024 г.) и прогнозные (2025-2039 гг.) значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных в зоне действия ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижний Чов | газ | 25341,17 | 24986,14 | 24850,06 | 24850,06 | 24850,06 | 24850,06 | 24850,06 | 24850,06 | 24850,06 | 24850,06 | 24850,06 | 24850,06 | 24850,06 | 24850,06 | 24850,06 | 24850,06 |
| 2 | Чит 1 | газ | 1511,757 | 1401,418 | 1393,786 | 1393,786 | 1393,786 | 1393,786 | 1393,786 | 1393,786 | 1393,786 | 1393,786 | 1393,786 | 1393,786 | 1393,786 | 1393,786 | 1393,786 | 1393,786 |
| 3 | Чит 2 | газ | 1611,676 | 1601,489 | 1592,767 | 1592,767 | 1592,767 | 1592,767 | 1592,767 | 1592,767 | 1592,767 | 1592,767 | 1592,767 | 1592,767 | 1592,767 | 1592,767 | 1592,767 | 1592,767 |
| 4 | Чит 3 | газ | 4197,419 | 3884,399 | 3863,244 | 3863,244 | 3863,244 | 3863,244 | 3863,244 | 3863,244 | 3863,244 | 3863,244 | 3863,244 | 3863,244 | 3863,244 | 3863,244 | 3863,244 | 3863,244 |
| 5 | Сысольское шоссе, 17/3 | газ | 6036,457 | 5892,489 | 5860,398 | 5860,398 | 5860,398 | 5860,398 | 5860,398 | 5860,398 | 5860,398 | 5860,398 | 5860,398 | 5860,398 | 5860,398 | 5860,398 | 5860,398 | 5860,398 |
| 6 | Стахановская, 17/1 | газ | 637,2115 | 1158,712 | 1152,402 | 1152,402 | 1152,402 | 1152,402 | 1152,402 | 1152,402 | 1152,402 | 1152,402 | 1152,402 | 1152,402 | 1152,402 | 1152,402 | 1152,402 | 1152,402 |
| 7 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | газ | 2720,364 | 2503,745 | 2490,109 | 2490,109 | 2490,109 | 2490,109 | 2490,109 | 2490,109 | 2490,109 | 2490,109 | 2490,109 | 2490,109 | 2490,109 | 2490,109 | 2490,109 | 2490,109 |
| Всего природный газ |  |  | 42056,06 | 41428,39 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 |
| Всего уголь |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 42056,06 | 41428,39 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 | 41202,77 |

Таблица 88. Фактические (2024 г.) и прогнозные (2025-2039 гг.) значения выработки тепловой энергии котельными ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | 2036 |  | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  |  |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижний Чов | газ | 25793,94 | 25439,33 |  | 25303,25 |  | 25303,25 |  | 25303,25 |  | 25303,25 |  | 25303,25 |  | 25303,25 |  | 25303,25 |  | 25303,25 |  | 25303,25 |  | 25303,25 |  | 25303,25 |  | 25303,25 |  | 25303,25 |  | 25303,25 |  |  |
| 2 | Чит 1 | газ | 1538,767 | 1426,836 |  | 1419,204 |  | 1419,204 |  | 1419,204 |  | 1419,204 |  | 1419,204 |  | 1419,204 |  | 1419,204 |  | 1419,204 |  | 1419,204 |  | 1419,204 |  | 1419,204 |  | 1419,204 |  | 1419,204 |  | 1419,204 |  |  |
| 3 | Чит 2 | газ | 1640,472 | 1630,536 |  | 1621,814 |  | 1621,814 |  | 1621,814 |  | 1621,814 |  | 1621,814 |  | 1621,814 |  | 1621,814 |  | 1621,814 |  | 1621,814 |  | 1621,814 |  | 1621,814 |  | 1621,814 |  | 1621,814 |  | 1621,814 |  |  |
| 4 | Чит 3 | газ | 4272,414 | 3954,853 |  | 3933,698 |  | 3933,698 |  | 3933,698 |  | 3933,698 |  | 3933,698 |  | 3933,698 |  | 3933,698 |  | 3933,698 |  | 3933,698 |  | 3933,698 |  | 3933,698 |  | 3933,698 |  | 3933,698 |  | 3933,698 |  |  |
| 5 | Сысольское шоссе, 17/3 | газ | 6144,31 | 5999,365 |  | 5967,273 |  | 5967,273 |  | 5967,273 |  | 5967,273 |  | 5967,273 |  | 5967,273 |  | 5967,273 |  | 5967,273 |  | 5967,273 |  | 5967,273 |  | 5967,273 |  | 5967,273 |  | 5967,273 |  | 5967,273 |  |  |
| 6 | Стахановская, 17/1 | газ | 648,5965 | 1179,729 |  | 1173,418 |  | 1173,418 |  | 1173,418 |  | 1173,418 |  | 1173,418 |  | 1173,418 |  | 1173,418 |  | 1173,418 |  | 1173,418 |  | 1173,418 |  | 1173,418 |  | 1173,418 |  | 1173,418 |  | 1173,418 |  |  |
| 7 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | газ | 2768,969 | 2549,157 |  | 2535,521 |  | 2535,521 |  | 2535,521 |  | 2535,521 |  | 2535,521 |  | 2535,521 |  | 2535,521 |  | 2535,521 |  | 2535,521 |  | 2535,521 |  | 2535,521 |  | 2535,521 |  | 2535,521 |  | 2535,521 |  |  |
| Всего природный газ |  |  | 42179,805 |  | 41954,179 | 41954,179 | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  |  |
| Всего уголь |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Всего мазут |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Всего ДТ |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Итого |  |  | 42807,470 |  | 42179,805 | 41954,179 | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  | 41954,179 |  |  |

Таблица 89. Фактические (2024 г.) и прогнозные (2025-2039 гг.) значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижний Чов | газ | 143,9 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 |
| 2 | Чит 1 | газ | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 |
| 3 | Чит 2 | газ | 207 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 |
| 4 | Чит 3 | газ | 167,3 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 |
| 5 | Сысольское шоссе, 17/3 | газ | 160 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| 6 | Стахановская, 17/1 | газ | 263,1 | 252,6 | 252,6 | 252,6 | 252,6 | 252,6 | 252,6 | 252,6 | 252,6 | 252,6 | 252,6 | 252,6 | 252,6 | 252,6 | 252,6 | 252,6 |
| 7 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | газ | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 |
| Всего природный газ |  |  | 157,3 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 |
| Всего уголь |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 157,3 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 |

Таблица 90. Фактические (2024 г.) и прогнозные (2025-2039 гг.) значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижний Чов | газ | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 |
| 2 | Чит 1 | газ | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 182,3 |
| 3 | Чит 2 | газ | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| 4 | Чит 3 | газ | 163,3 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 5 | Сысольское шоссе, 17/3 | газ | 160,0 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| 6 | Стахановская, 17/1 | газ | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |
| 7 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | газ | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 |
| Всего природный газ |  |  | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |
| Всего уголь |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |

Таблица 91. Фактические (2024 г.) и прогнозные (2025-2039 гг.) значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижний Чов | газ | 3894,537 | 4021,769 | 3999,866 | 3999,866 | 3999,866 | 3999,866 | 3999,866 | 3999,866 | 3999,866 | 3999,866 | 3999,866 | 3999,866 | 3999,866 | 3999,866 | 3999,866 | 3999,866 |
| 2 | Чит 1 | газ | 232,3331 | 225,5722 | 224,3437 | 224,3437 | 224,3437 | 224,3437 | 224,3437 | 224,3437 | 224,3437 | 224,3437 | 224,3437 | 224,3437 | 224,3437 | 224,3437 | 224,3437 | 224,3437 |
| 3 | Чит 2 | газ | 247,6891 | 257,7756 | 256,3717 | 256,3717 | 256,3717 | 256,3717 | 256,3717 | 256,3717 | 256,3717 | 256,3717 | 256,3717 | 256,3717 | 256,3717 | 256,3717 | 256,3717 | 256,3717 |
| 4 | Чит 3 | газ | 645,0768 | 625,2329 | 621,8277 | 621,8277 | 621,8277 | 621,8277 | 621,8277 | 621,8277 | 621,8277 | 621,8277 | 621,8277 | 621,8277 | 621,8277 | 621,8277 | 621,8277 | 621,8277 |
| 5 | Сысольское шоссе, 17/3 | газ | 927,7078 | 948,4551 | 943,2896 | 943,2896 | 943,2896 | 943,2896 | 943,2896 | 943,2896 | 943,2896 | 943,2896 | 943,2896 | 943,2896 | 943,2896 | 943,2896 | 943,2896 | 943,2896 |
| 6 | Стахановская, 17/1 | газ | 97,92931 | 186,5063 | 185,4906 | 185,4906 | 185,4906 | 185,4906 | 185,4906 | 185,4906 | 185,4906 | 185,4906 | 185,4906 | 185,4906 | 185,4906 | 185,4906 | 185,4906 | 185,4906 |
| 7 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | газ | 418,0769 | 403,0028 | 400,808 | 400,808 | 400,808 | 400,808 | 400,808 | 400,808 | 400,808 | 400,808 | 400,808 | 400,808 | 400,808 | 400,808 | 400,808 | 400,808 |
| Всего природный газ |  |  | 6463,35 | 6668,314 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 |
| Всего уголь |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 6463,35 | 6668,314 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 |

Таблица 92. Фактические (2024 г.) и прогнозные (2025-2039 гг.) значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход натурального топлива, т.н.т. (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижний Чов | газ | 3337,185 | 3437,945 | 3416,95 | 3416,95 | 3416,95 | 3416,95 | 3416,95 | 3416,95 | 3416,95 | 3416,95 | 3416,95 | 3416,95 | 3416,95 | 3416,95 | 3416,95 | 3416,95 |
| 2 | Чит 1 | газ | 199,0836 | 192,8268 | 191,6493 | 191,6493 | 191,6493 | 191,6493 | 191,6493 | 191,6493 | 191,6493 | 191,6493 | 191,6493 | 191,6493 | 191,6493 | 191,6493 | 191,6493 | 191,6493 |
| 3 | Чит 2 | газ | 212,242 | 220,3553 | 219,0097 | 219,0097 | 219,0097 | 219,0097 | 219,0097 | 219,0097 | 219,0097 | 219,0097 | 219,0097 | 219,0097 | 219,0097 | 219,0097 | 219,0097 | 219,0097 |
| 4 | Чит 3 | газ | 552,759 | 534,4703 | 531,2064 | 531,2064 | 531,2064 | 531,2064 | 531,2064 | 531,2064 | 531,2064 | 531,2064 | 531,2064 | 531,2064 | 531,2064 | 531,2064 | 531,2064 | 531,2064 |
| 5 | Сысольское шоссе, 17/3 | газ | 794,9424 | 810,7716 | 805,8204 | 805,8204 | 805,8204 | 805,8204 | 805,8204 | 805,8204 | 805,8204 | 805,8204 | 805,8204 | 805,8204 | 805,8204 | 805,8204 | 805,8204 | 805,8204 |
| 6 | Стахановская, 17/1 | газ | 83,91453 | 159,4319 | 158,4583 | 158,4583 | 158,4583 | 158,4583 | 158,4583 | 158,4583 | 158,4583 | 158,4583 | 158,4583 | 158,4583 | 158,4583 | 158,4583 | 158,4583 | 158,4583 |
| 7 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | газ | 358,2454 | 344,5005 | 342,3967 | 342,3967 | 342,3967 | 342,3967 | 342,3967 | 342,3967 | 342,3967 | 342,3967 | 342,3967 | 342,3967 | 342,3967 | 342,3967 | 342,3967 | 342,3967 |
| Всего природный газ |  |  | 5538,372 | 5700,301 | 5665,491 | 5665,491 | 5665,491 | 5665,491 | 5665,491 | 5665,491 | 5665,491 | 5665,491 | 5665,491 | 5665,491 | 5665,491 | 5665,491 | 5665,491 | 5665,491 |
| Всего уголь |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 93. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» в отопительный период

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в отопительный период, тыс. м3/ч (т н.т/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижний Чов | газ | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 2 | Чит 1 | газ | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3 | Чит 2 | газ | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 4 | Чит 3 | газ | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 5 | Сысольское шоссе, 17/3 | газ | 0,42 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 6 | Стахановская, 17/1 | газ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 7 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | газ | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Всего природный газ |  |  | 2,96 | 2,92 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Всего уголь |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 94. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» в неотопительный период

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в отопительный период, тыс. м3/ч (т н.т/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижний Чов | газ | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 2 | Чит 1 | газ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Чит 2 | газ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Чит 3 | газ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Сысольское шоссе, 17/3 | газ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 6 | Стахановская, 17/1 | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | газ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Всего природный газ |  |  | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Всего уголь |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Расчеты по котельным в зоне ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО 
«Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») перспективных 
максимальных часовых и годовых расходов 
основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования

Прогнозные значения коллекторного отпуска и выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»), приведены в таблицах Таблица 95–Таблица 96 соответственно.

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск и выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4, приведены в таблицах Таблица 97–Таблица 98.

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4, приведены в таблице Таблица 98

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №4, приведены
в таблицеТаблица 100.

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4, приведены в таблице таблицеТаблица 101.

Таблица 95. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных в зоне действия ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦВК | газ | 1 412 091 | 1 433 858,0 | 1 390 890,1 | 1 318 600,3 | 1 321 034,5 | 1 229 389,7 | 1 230 341,6 | 1 231 908,0 | 1 229 774,2 | 1 227 734,3 | 1 220 844,0 | 1 213 415,9 | 1 207 949,8 | 1 200 526,5 | 1 189 621,3 | 1 190 306,8 |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Винзавод | газ | 11 283 | 10 266,8 | 10 266,8 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Орбита | газ | 99 674 | 98 415,0 | 96 919,9 | 96 881,6 | 96 881,6 | 96 538,3 | 95 971,6 | 95 971,6 | 95 426,0 | 95 426,0 | 95 426,0 | 95 426,0 | 95 426,0 | 95 426,0 | 95 426,0 | 95 426,0 |
| 4 | Кутузова | газ | 3 524 | 3 938,0 | 2 380,7 | 2 380,7 | 2 380,7 | 2 380,7 | 2 380,7 | 2 380,7 | 2 380,7 | 2 380,7 | 2 380,7 | 2 380,7 | 2 380,7 | 2 380,7 | 2 380,7 | 2 380,7 |
| 5 | Госопытная | газ | 14 796 | 14 493,0 | 13 980,7 | 13 980,7 | 13 980,7 | 13 980,7 | 13 980,7 | 13 980,7 | 13 980,7 | 13 980,7 | 13 980,7 | 13 980,7 | 13 980,7 | 13 980,7 | 13 980,7 | 13 980,7 |
| 6 | Больничный Городок | газ | 55 545 | 62 558,2 | 64 851,4 | 66 197,4 | 66 197,4 | 66 197,4 | 66 197,4 | 66 197,4 | 66 197,4 | 65 743,5 | 65 743,5 | 65 743,5 | 65 743,5 | 65 743,5 | 65 528,4 | 65 528,4 |
| 7 | Оранжерея | газ | 0,0 | 0,0 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рыбцех | газ | - | - | - | 1 545,7 | 1 545,7 | 1 545,7 | 1 545,7 | 1 545,7 | 1 545,7 | 1 545,7 | 1 545,7 | 1 545,7 | 1 545,7 | 1 545,7 | 1 545,7 | 1 545,7 |
|  |  | мазут | 1 724 | 1 702,0 | 1 545,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Н. Чов | газ | - | - | - | - | 1 296,4 | 1 296,4 | 1 296,4 | 1 296,4 | 1 296,4 | 1 296,4 | 1 296,4 | 1 296,4 | 1 296,4 | 1 296,4 | 1 296,4 | 1 296,4 |
|  |  | уголь | 1 062 | 1 274,0 | 1 296,4 | 1 296,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Верхний Чов | газ | 17 123 | 16 610,0 | 15 701,6 | 15 701,6 | 15 701,6 | 15 701,6 | 15 701,6 | 15 701,6 | 15 701,6 | 15 701,6 | 15 701,6 | 15 701,6 | 15 701,6 | 15 701,6 | 15 701,6 | 14 139,1 |
| 11 | Кочпон | газ | 39 028 | 38 422,0 | 34 624,4 | 34 625,4 | 34 625,4 | 33 942,2 | 33 942,2 | 33 166,2 | 33 166,2 | 33 067,3 | 32 279,3 | 31 197,4 | 31 197,4 | 29 907,8 | 29 092,0 | 28 396,0 |
| 12 | РММТ | газ | 6 807 | 6 731,0 | 6 420,8 | 6 420,8 | 6 420,8 | 6 420,8 | 6 420,8 | 6 420,8 | 6 420,8 | 6 420,8 | 6 420,8 | 6 420,8 | 6 420,8 | 6 420,8 | 6 420,8 | 6 420,8 |
| 13 | ФАН | газ | - | - | - | - | - | - | - | 1 751,2 | 1 751,2 | 1 751,2 | 1 751,2 | 1 751,2 | 1 751,2 | 1 751,2 | 1 751,2 | 1 751,2 |
|  |  | мазут | 1 626 | 1 836,0 | 1 751,2 | 1 751,2 | 1 751,2 | 1 751,2 | 1 751,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Школьная | газ | 37 533 | 38 253,0 | 35 156,5 | 35 156,5 | 34 511,1 | 34 511,1 | 34 511,1 | 34 511,1 | 34 511,1 | 33 543,4 | 31 462,0 | 30 522,0 | 30 522,0 | 30 522,0 | 30 522,0 | 30 522,0 |
|  |  | ДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Серова | газ | 19 298 | 20 895,0 | 23 283,2 | 23 283,2 | 23 283,2 | 23 283,2 | 23 283,2 | 23 283,2 | 21 971,4 | 21 467,0 | 21 467,0 | 21 467,0 | 21 467,0 | 21 467,0 | 19 507,1 | 18 358,1 |
| 16 | Котельная Давпон | газ | - | - | 82 920,6 | 164 168,4 | 162 379,6 | 245 314,5 | 244 826,8 | 245 314,5 | 248 242,2 | 247 741,8 | 249 181,6 | 249 651,3 | 247 747,8 | 250 265,4 | 250 735,1 | 247 083,9 |
| Всего природный газ |  |  | 1 716 702 | 1 777 178,0 | 1 777 396,7 | 1 778 942,4 | 1 780 238,8 | 1 770 502,3 | 1 770 399,9 | 1 773 429,3 | 1 772 365,6 | 1 767 800,2 | 1 759 480,4 | 1 750 500,2 | 1 743 130,6 | 1 736 935,3 | 1 723 509,0 | 1 717 135,8 |
| Всего уголь |  |  | 1 062 | 1 274,0 | 1 296,4 | 1 296,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  |  | 3 350 | 3 538,0 | 3 296,9 | 1 751,2 | 1 751,2 | 1 751,2 | 1 751,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 1 721 114 | 1 781 990,0 | 1 781 990,0 | 1 781 990,0 | 1 781 990,0 | 1 772 253,5 | 1 772 151,1 | 1 773 429,3 | 1 772 365,6 | 1 767 800,2 | 1 759 480,4 | 1 750 500,2 | 1 743 130,6 | 1 736 935,3 | 1 723 509,0 | 1 717 135,8 |

Таблица 96. Выработка тепловой энергии котельными ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦВК | газ | 1 465 468 | 1 495 263,0 | 1 452 295,1 | 1 380 005,3 | 1 382 439,5 | 1 290 794,7 | 1 291 746,6 | 1 293 313,0 | 1 291 179,2 | 1 289 139,3 | 1 282 249,0 | 1 274 820,9 | 1 269 354,8 | 1 261 931,5 | 1 251 026,3 | 1 251 711,8 |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Винзавод | газ | 11 692 | 10 787,8 | 10 787,8 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Орбита | газ | 100 187 | 98 936,0 | 97 440,9 | 97 402,6 | 97 402,6 | 97 059,3 | 96 492,6 | 96 492,6 | 95 947,0 | 95 947,0 | 95 947,0 | 95 947,0 | 95 947,0 | 95 947,0 | 95 947,0 | 95 947,0 |
| 4 | Кутузова | газ | 3 573 | 3 989,0 | 2 431,7 | 2 431,7 | 2 431,7 | 2 431,7 | 2 431,7 | 2 431,7 | 2 431,7 | 2 431,7 | 2 431,7 | 2 431,7 | 2 431,7 | 2 431,7 | 2 431,7 | 2 431,7 |
| 5 | Госопытная | газ | 15 052 | 14 764,0 | 14 251,7 | 14 251,7 | 14 251,7 | 14 251,7 | 14 251,7 | 14 251,7 | 14 251,7 | 14 251,7 | 14 251,7 | 14 251,7 | 14 251,7 | 14 251,7 | 14 251,7 | 14 251,7 |
| 6 | Больничный Городок | газ | 56 209 | 63 278,2 | 65 571,4 | 66 917,4 | 66 917,4 | 66 917,4 | 66 917,4 | 66 917,4 | 66 917,4 | 66 463,5 | 66 463,5 | 66 463,5 | 66 463,5 | 66 463,5 | 66 248,4 | 66 248,4 |
| 7 | Оранжерея | газ | 0 | 0 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рыбцех | газ | - | - | - | 1 763,7 | 1 763,7 | 1 763,7 | 1 763,7 | 1 763,7 | 1 763,7 | 1 763,7 | 1 763,7 | 1 763,7 | 1 763,7 | 1 763,7 | 1 763,7 | 1 763,7 |
|  |  | мазут | 1 929 | 1 920,0 | 1 763,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Н. Чов | газ | - | - | - | - | 1 310,4 | 1 310,4 | 1 310,4 | 1 310,4 | 1 310,4 | 1 310,4 | 1 310,4 | 1 310,4 | 1 310,4 | 1 310,4 | 1 310,4 | 1 310,4 |
|  |  | уголь | 1 073 | 1 288,0 | 1 310,4 | 1 310,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Верхний Чов | газ | 17 592 | 17 056,0 | 16 147,6 | 16 147,6 | 16 147,6 | 16 147,6 | 16 147,6 | 16 147,6 | 16 147,6 | 16 147,6 | 16 147,6 | 16 147,6 | 16 147,6 | 16 147,6 | 16 147,6 | 14 585,1 |
| 11 | Кочпон | газ | 39 971 | 39 337,0 | 35 539,4 | 35 540,4 | 35 540,4 | 34 857,2 | 34 857,2 | 34 081,2 | 34 081,2 | 33 982,3 | 33 194,3 | 32 112,4 | 32 112,4 | 30 822,8 | 30 007,0 | 29 311,0 |
| 12 | РММТ | газ | 7 038 | 6 940,0 | 6 629,8 | 6 629,8 | 6 629,8 | 6 629,8 | 6 629,8 | 6 629,8 | 6 629,8 | 6 629,8 | 6 629,8 | 6 629,8 | 6 629,8 | 6 629,8 | 6 629,8 | 6 629,8 |
| 13 | ФАН | газ | - | - | - | - | - | - | - | 1 911,2 | 1 911,2 | 1 911,2 | 1 911,2 | 1 911,2 | 1 911,2 | 1 911,2 | 1 911,2 | 1 911,2 |
|  |  | мазут | 1 780 | 1 996,0 | 1 911,2 | 1 911,2 | 1 911,2 | 1 911,2 | 1 911,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Школьная | газ | 37 727 | 38 488,0 | 35 391,5 | 35 391,5 | 34 746,1 | 34 746,1 | 34 746,1 | 34 746,1 | 34 746,1 | 33 778,4 | 31 697,0 | 30 757,0 | 30 757,0 | 30 757,0 | 30 757,0 | 30 757,0 |
|  |  | ДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Серова | газ | 19 367 | 20 991,0 | 23 379,2 | 23 379,2 | 23 379,2 | 23 379,2 | 23 379,2 | 23 379,2 | 22 067,4 | 21 563,0 | 21 563,0 | 21 563,0 | 21 563,0 | 21 563,0 | 19 603,1 | 18 454,1 |
| 16 | Котельная Давпон | газ | - | - | 83 749,8 | 165 810,1 | 164 003,4 | 247 767,7 | 247 275,0 | 247 767,7 | 250 724,6 | 250 219,2 | 251 673,4 | 252 147,8 | 250 225,3 | 252 768,1 | 253 242,5 | 249 554,7 |
| Всего природный газ |  |  | 1 773 876 | 1 842 797,0 | 1 843 615,9 | 1 845 671,1 | 1 846 963,6 | 1 838 056,4 | 1 837 949,1 | 1 841 143,4 | 1 840 109,1 | 1 835 538,6 | 1 827 233,2 | 1 818 257,7 | 1 810 869,1 | 1 804 699,0 | 1 791 277,4 | 1 784 867,7 |
| Всего уголь |  |  | 1 073 | 1 288,0 | 1 310,4 | 1 310,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  |  | 3 709 | 3 916,0 | 3 674,9 | 1 911,2 | 1 911,2 | 1 911,2 | 1 911,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 1 778 658 | 1 848 001,0 | 1 848 601,2 | 1 848 892,7 | 1 848 874,8 | 1 839 967,7 | 1 839 860,4 | 1 841 143,4 | 1 840 109,1 | 1 835 538,6 | 1 827 233,2 | 1 818 257,7 | 1 810 869,1 | 1 804 699,0 | 1 791 277,4 | 1 784 867,7 |

Таблица 97. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива |  | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |  |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦВК | газ |  | 156,7 |  | 156,9 |  | 157,0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |  |
|  |  | мазут |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Винзавод | газ |  | 173,3 |  | 173,3 |  | 173,3 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Орбита | газ |  | 157,9 |  | 157,9 |  | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 |  |
| 4 | Кутузова | газ |  | 171,3 |  | 171,4 |  | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |  |
| 5 | Госопытная | газ |  | 164,5 |  | 164,5 |  | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 158,0 | 158,0 |  |
| 6 | Больничный Городок | газ |  | 162,2 |  | 162,2 |  | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 |  |
| 7 | Оранжерея | газ |  | 157,7 |  | 157,7 |  | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рыбцех | газ |  | - |  | - |  | - | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 |  |
|  |  | мазут |  | 231,5 |  | 231,5 |  | 231,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | ДТ |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Н. Чов | газ |  | - |  | - |  | - | - | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 |  |
|  |  | уголь |  | 313,6 |  | 313,2 |  | 313,2 | 313,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | Верхний Чов | газ |  | 167,6 |  | 167,5 |  | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,9 |  |
| 11 | Кочпон | газ |  | 160,9 |  | 160,9 |  | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 159,7 | 159,9 | 160,0 |  |
| 12 | РММТ | газ |  | 168,0 |  | 168,0 |  | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  |
| 13 | ФАН | газ |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 |  |
|  |  | мазут |  | 221,1 |  | 221,1 |  | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | ДТ |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 14 | Школьная | газ |  | 154,4 |  | 154,4 |  | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 |  |
|  |  | ДТ |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | Серова | газ |  | 158,3 |  | 158,3 |  | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |  |
| 16 | Котельная Давпон | газ |  | - |  | - |  | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |  |
| Всего природный газ |  |  | 157,5 |  | 157,5 |  | 157,5 |  | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,2 | 157,2 | 157,1 | 157,1 |
| Всего уголь |  |  | 313,6 |  | 313,2 |  | 313,2 |  | 313,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  |  | 225,9 |  | 226,1 |  | 226,0 |  | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 157,69 |  | 158,93 |  | 159,12 |  | 158,26 | 159,45 | 157,69 | 157,4 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,2 | 157,2 | 157,1 | 157,1 |

Таблица 98. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦВК | газ | 150,2 | 150,4 | 150,3 | 149,9 | 149,9 | 149,4 | 149,4 | 149,5 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,2 | 149,2 |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Винзавод | газ | 164,9 | 164,9 | 164,9 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Орбита | газ | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
| 4 | Кутузова | газ | 169,1 | 169,2 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
| 5 | Госопытная | газ | 161,5 | 161,5 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 155,0 | 155,0 |
| 6 | Больничный Городок | газ | 160,3 | 160,4 | 160,4 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 |
| 7 | Оранжерея | газ | 156,7 | 156,7 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рыбцех | газ | - | - | - | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
|  |  | мазут | 205,2 | 205,2 | 202,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Н. Чов | газ | - | - | - | - | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
|  |  | уголь | 310,0 | 309,8 | 309,8 | 309,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Верхний Чов | газ | 163,2 | 163,2 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
| 11 | Кочпон | газ | 157,2 | 157,2 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,7 | 156,7 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,5 | 156,3 | 156,3 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
| 12 | РММТ | газ | 162,9 | 163,0 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
| 13 | ФАН | газ | - | - | - | - | - | - | - | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
|  |  | мазут | 203,4 | 203,4 | 202,6 | 202,6 | 202,6 | 202,6 | 202,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Школьная | газ | 153,4 | 153,5 | 153,4 | 153,4 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
|  |  | ДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Серова | газ | 157,6 | 157,5 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,5 | 157,4 |
| 16 | Котельная Давпон | газ | - | - | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
| Всего природный газ |  |  | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,7 | 151,7 | 151,6 | 151,6 | 151,5 | 151,5 | 151,4 | 151,5 | 151,4 | 151,3 | 151,3 | 151,2 | 151,2 |
| Всего уголь |  |  | 310,0 | 309,8 | 309,8 | 309,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего мазут |  |  | 204,2 | 204,3 | 202,7 | 202,6 | 202,6 | 202,6 | 202,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ДТ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 151,9 | 151,8 | 151,7 | 151,7 | 151,5 | 151,5 | 151,4 | 151,5 | 151,4 | 151,3 | 151,3 | 151,2 | 151,2 |

Таблица 99. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦВК | газ | 214 635 | 224 938,1 | 218 301,4 | 206 905,7 | 207 272,0 | 192 892,8 | 193 042,2 | 193 287,9 | 192 953,1 | 192 633,1 | 191 552,0 | 190 386,5 | 189 528,9 | 188 364,1 | 186 653,1 | 186 760,6 |
|  |  | мазут | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| 2 | Винзавод | газ | 1 991 | 1 779,2 | 1 779,2 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Орбита | газ | 15 333 | 15 541,0 | 15 304,9 | 15 298,9 | 15 298,9 | 15 244,6 | 15 155,2 | 14 956,4 | 14 871,8 | 14 871,8 | 14 871,8 | 14 871,8 | 14 871,8 | 14 871,8 | 14 871,8 | 14 871,8 |
| 4 | Кутузова | газ | 576 | 675,0 | 408,1 | 408,1 | 408,1 | 408,1 | 408,1 | 408,1 | 408,1 | 408,1 | 408,1 | 376,9 | 376,9 | 376,9 | 376,9 | 376,9 |
| 5 | Госопытная | газ | 2 318 | 2 384,0 | 2 299,7 | 2 299,7 | 2 299,7 | 2 299,7 | 2 299,7 | 2 299,7 | 2 299,7 | 2 299,7 | 2 299,7 | 2 299,7 | 2 299,7 | 2 299,7 | 2 209,0 | 2 209,0 |
| 6 | Больничный Городок | газ | 8 934 | 10 148,4 | 10 520,4 | 10 738,7 | 10 738,7 | 10 738,7 | 10 738,7 | 10 738,7 | 10 738,7 | 10 665,1 | 10 665,1 | 10 665,1 | 10 665,1 | 10 665,1 | 10 630,2 | 10 630,2 |
| 7 | Оранжерея | газ | 0,0 | 0,0 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рыбцех | газ | - | - | - | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 |
|  |  | мазут | 402 | 394,0 | 357,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Н. Чов | газ | - | - | - | - | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 |
|  |  | уголь | 344 | 399,0 | 406,0 | 406,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Верхний Чов | газ | 2 976 | 2 783,0 | 2 630,8 | 2 630,8 | 2 630,8 | 2 630,8 | 2 630,8 | 2 630,8 | 2 630,8 | 2 630,8 | 2 630,8 | 2 630,8 | 2 502,9 | 2 502,9 | 2 502,9 | 2 260,7 |
| 11 | Кочпон | газ | 6 054 | 6 182,0 | 5 571,0 | 5 571,1 | 5 571,1 | 5 461,2 | 5 461,2 | 5 336,4 | 5 336,4 | 5 320,4 | 5 193,7 | 5 019,6 | 5 019,6 | 4 777,5 | 4 651,1 | 4 543,2 |
| 12 | РММТ | газ | 1 071 | 1 131,0 | 1 078,9 | 1 078,9 | 1 078,9 | 1 078,9 | 1 078,9 | 1 078,9 | 1 078,9 | 1 027,6 | 1 027,6 | 1 027,6 | 1 027,6 | 1 027,6 | 1 027,6 | 1 027,6 |
| 13 | ФАН | газ | - | - | - | - | - | - | - | 296,2 | 296,2 | 296,2 | 296,2 | 296,2 | 296,2 | 296,2 | 296,2 | 296,2 |
|  |  | мазут | 385 | 406,0 | 387,3 | 387,3 | 387,3 | 387,3 | 387,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Школьная | газ | 5 545 | 5 906,0 | 5 427,9 | 5 427,9 | 5 328,3 | 5 328,3 | 5 328,3 | 5 328,3 | 5 328,3 | 5 178,9 | 4 913,0 | 4 767,3 | 4 767,3 | 4 767,3 | 4 767,3 | 4 767,3 |
|  |  | ДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Серова | газ | 3 077 | 3 307,0 | 3 685,0 | 3 685,0 | 3 685,0 | 3 685,0 | 3 685,0 | 3 685,0 | 3 477,4 | 3 397,5 | 3 397,5 | 3 397,5 | 3 397,5 | 3 397,5 | 3 087,3 | 2 905,5 |
| 16 | Котельная Давпон | газ | - | - | 12 981,2 | 25 700,6 | 25 420,5 | 38 404,0 | 38 327,6 | 38 404,0 | 38 862,3 | 38 784,0 | 39 009,4 | 39 082,9 | 38 784,9 | 39 179,0 | 39 252,6 | 38 681,0 |
| Всего природный газ |  |  | 262 510 | 274 775 | 279 989 | 280 019 | 280 209 | 278 649 | 278 632 | 278 927 | 278 758 | 277 990 | 276 741 | 275 298 | 274 015 | 273 002 | 270 803 | 269 807 |
| Всего уголь |  |  | 344 | 399 | 406 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  |  | 1071 | 1084 | 1029,1 | 671,3 | 671,3 | 671,3 | 671,3 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| Всего ДТ |  |  | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 263 931 | 276 264 | 281 430 | 281 098 | 280 882 | 279 322 | 279 306 | 279 211 | 279 042 | 278 274 | 277 025 | 275 582 | 274 299 | 273 286 | 271 087 | 270 091 |

Таблица 100. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦВК | газ | 184 109 | 191 968,7 | 186 304,8 | 176 579,4 | 176 892,0 | 164 620,4 | 164 747,8 | 164 957,6 | 164 671,9 | 164 398,7 | 163 476,1 | 162 481,4 | 161 749,5 | 160 755,5 | 159 295,2 | 159 387,0 |
|  |  | мазут | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 2 | Винзавод | газ | 1 706 | 1 520,6 | 1 520,6 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Орбита | газ | 13 151 | 13 284,5 | 13 082,7 | 13 077,5 | 13 077,5 | 13 031,2 | 12 954,7 | 12 784,8 | 12 712,5 | 12 712,5 | 12 712,5 | 12 712,5 | 12 712,5 | 12 712,5 | 12 712,5 | 12 712,5 |
| 4 | Кутузова | газ | 496 | 577,0 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 322,2 | 322,2 | 322,2 | 322,2 | 322,2 |
| 5 | Госопытная | газ | 1 990 | 2 037,9 | 1 965,8 | 1 965,8 | 1 965,8 | 1 965,8 | 1 965,8 | 1 965,8 | 1 965,8 | 1 965,8 | 1 965,8 | 1 965,8 | 1 965,8 | 1 965,8 | 1 888,3 | 1 888,3 |
| 6 | Больничный Городок | газ | 7 670 | 8 674,9 | 8 992,9 | 9 179,5 | 9 179,5 | 9 179,5 | 9 179,5 | 9 179,5 | 9 179,5 | 9 116,6 | 9 116,6 | 9 116,6 | 9 116,6 | 9 116,6 | 9 086,8 | 9 086,8 |
| 7 | Оранжерея | газ | 0,0 | 0,0 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рыбцех | газ | - | - | - | 233,7 | 233,7 | 233,7 | 233,7 | 233,7 | 233,7 | 233,7 | 233,7 | 233,7 | 233,7 | 233,7 | 233,7 | 233,7 |
|  |  | мазут | 290 | 284,5 | 258,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Н. Чов | газ | - | - | - | - | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 |
|  |  | уголь | 418 | 498,1 | 506,9 | 506,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Верхний Чов | газ | 2 552 | 2 378,9 | 2 248,8 | 2 248,8 | 2 248,8 | 2 248,8 | 2 248,8 | 2 248,8 | 2 248,8 | 2 248,8 | 2 248,8 | 2 248,8 | 2 139,5 | 2 139,5 | 2 139,5 | 1 932,4 |
| 11 | Кочпон | газ | 5 193 | 5 284,4 | 4 762,1 | 4 762,2 | 4 762,2 | 4 668,3 | 4 668,3 | 4 561,5 | 4 561,5 | 4 547,9 | 4 439,6 | 4 290,8 | 4 290,8 | 4 083,9 | 3 975,8 | 3 883,6 |
| 12 | РММТ | газ | 920 | 966,8 | 922,2 | 922,2 | 922,2 | 922,2 | 922,2 | 922,2 | 922,2 | 878,4 | 878,4 | 878,4 | 878,4 | 878,4 | 878,4 | 878,4 |
| 13 | ФАН | газ | - | - | - | - | - | - | - | 253,2 | 253,2 | 253,2 | 253,2 | 253,2 | 253,2 | 253,2 | 253,2 | 253,2 |
|  |  | мазут | 277 | 292,7 | 279,2 | 279,2 | 279,2 | 279,2 | 279,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Школьная | газ | 4 755 | 5 046,4 | 4 637,9 | 4 637,9 | 4 552,8 | 4 552,8 | 4 552,8 | 4 552,8 | 4 552,8 | 4 425,1 | 4 198,0 | 4 073,5 | 4 073,5 | 4 073,5 | 4 073,5 | 4 073,5 |
|  |  | ДТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Серова | газ | 2 639 | 2 826,8 | 3 149,9 | 3 149,9 | 3 149,9 | 3 149,9 | 3 149,9 | 3 149,9 | 2 972,5 | 2 904,2 | 2 904,2 | 2 904,2 | 2 904,2 | 2 904,2 | 2 639,1 | 2 483,6 |
| 16 | Котельная Давпон | газ | 0,0 | 0,0 | 11 097,8 | 21 971,7 | 21 732,3 | 32 831,9 | 32 766,7 | 32 831,9 | 33 223,8 | 33 156,8 | 33 349,5 | 33 412,4 | 33 157,6 | 33 494,5 | 33 557,4 | 33 068,7 |
| Всего природный газ |  |  | 225 181 | 234 567 | 239 034 | 239 077 | 239 239 | 237 927 | 237 913 | 238 164 | 238 021 | 237 364 | 236 299 | 235 067 | 233 971 | 233 107 | 231 229 | 230 378 |
| Всего уголь |  |  | 418 | 498,1 | 506,9 | 506,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  |  | 772 | 782,2 | 742,6 | 484,2 | 484,2 | 484,2 | 484,2 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Всего ДТ |  |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 101. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») в отопительный период

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в отопительный период, тыс. м3/ч (т н.т/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦВК | газ | 68,20 | 69,50 | 67,88 | 66,20 | 67,17 | 64,94 | 65,86 | 66,78 | 67,65 | 68,38 | 69,09 | 69,66 | 70,18 | 70,78 | 71,44 | 72,15 |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Винзавод | газ | 0,95 | 0,95 | 0,95 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Орбита | газ | 4,57 | 4,63 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,61 | 4,61 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
| 4 | Кутузова | газ | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 5 | Госопытная | газ | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,74 | 0,74 |
| 6 | Больничный Городок | газ | 3,11 | 3,22 | 3,22 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| 7 | Оранжерея | газ | 0,92 | 0,92 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рыбцех | газ | - | - | - | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  | мазут | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Н. Чов | газ | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | уголь | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Верхний Чов | газ | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,75 |
| 11 | Кочпон | газ | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,02 |
| 12 | РММТ | газ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 13 | ФАН | газ | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  |  | мазут | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Школьная | газ | 1,32 | 1,33 | 1,32 | 1,47 | 1,47 | 1,31 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,45 | 1,36 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
|  |  | ДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Серова | газ | 1,14 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,31 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,19 | 1,13 |
| 16 | Котельная Давпон | газ | - | - | 3,16 | 6,21 | 6,21 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,39 | 9,41 | 9,43 | 9,46 | 9,47 | 9,49 | 9,51 | 9,51 |
| Всего природный газ |  |  | 83,93 | 85,63 | 86,22 | 87,00 | 88,04 | 88,65 | 89,73 | 90,73 | 91,70 | 92,37 | 93,01 | 93,50 | 93,99 | 94,59 | 95,13 | 95,70 |
| Всего уголь |  |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 102. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») в неотопительный период

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в неотопительный период, тыс. м3/ч (т н.т/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦВК | газ | 8,56 | 8,76 | 8,54 | 8,35 | 8,56 | 8,25 | 8,43 | 8,61 | 8,76 | 8,85 | 8,94 | 8,99 | 9,03 | 9,11 | 9,18 | 9,25 |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Винзавод | газ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Орбита | газ | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 4 | Кутузова | газ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Госопытная | газ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6 | Больничный Городок | газ | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 7 | Оранжерея | газ | 0,14 | 0,14 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рыбцех | газ | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | мазут | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Н. Чов | газ | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | уголь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Верхний Чов | газ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 11 | Кочпон | газ | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| 12 | РММТ | газ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 13 | ФАН | газ | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | мазут | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Школьная | газ | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,22 | 0,22 | 0,14 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | ДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Серова | газ | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 16 | Котельная Давпон | газ | - | - | 0,52 | 1,01 | 1,01 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,54 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 1,57 | 1,58 | 1,58 |
| Всего природный газ |  |  | 10,13 | 10,37 | 10,52 | 10,88 | 11,09 | 11,19 | 11,45 | 11,63 | 11,81 | 11,90 | 11,97 | 12,02 | 12,06 | 12,14 | 12,22 | 12,29 |
| Всего уголь |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчеты по котельным в зоне ЕТО № 5 АО «Комитекс» перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования

Прогнозные значения коллекторного отпуска и выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс», приведены в таблицахТаблица 103–Таблица 104 соответственно.

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск и выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс», приведены в таблицахТаблица 105–Таблица 106.

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс», приведены в таблицеТаблица 107.

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №5 АО «Комитекс», приведены в таблицеТаблица 108.

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Комитекс», приведены в таблицеТаблица 110 и таблицеТаблица 109.

Таблица 103. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных в зоне действия ЕТО №5 АО «Комитекс»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | газ | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 |
| Всего природный газ |  |  | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 | 77 843,915 |

Таблица 104. Выработка тепловой энергии котельными ЕТО №5 АО «Комитекс»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | газ | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 |
| Всего природный газ |  |  | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 | 83428,915 |

Таблица 105. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным ЕТО №5 АО «Комитекс»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | газ | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Всего природный газ |  |  | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |

Таблица 106. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №5 АО «Комитекс»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | газ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Всего природный газ |  |  | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |

Таблица 107. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №5 АО «Комитекс»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | газ | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 |
| Всего природный газ |  |  | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 76,72 | 76,72 | 76,72 | 76,72 | 76,72 | 76,72 | 76,72 | 76,72 | 76,72 | 76,72 | 76,72 | 76,72 | 76,72 | 76,72 | 76,72 | 76,72 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 12604,769 | 12604,769 | 12604,769 | 12604,769 | 12604,769 | 12604,769 | 12604,769 | 12604,769 | 12604,769 | 12604,769 | 12604,769 | 12604,769 | 12604,769 | 12604,769 | 12604,769 | 12604,769 |

Таблица 108. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО № 5 АО «Комитекс»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | газ | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 |
| Всего природный газ |  |  | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 | 10893,956 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 56 | 76,72 | 76,72 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 10949,956 | 10949,956 | 10949,956 | 10949,956 | 10949,956 | 10949,956 | 10949,956 | 10949,956 | 10949,956 | 10949,956 | 10949,956 | 10949,956 | 10949,956 | 10949,956 | 10949,956 | 10949,956 |

Таблица 109. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №5 АО «Комитекс»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в отопительный период, тыс. м3/ч (т н.т/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | газ | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Всего природный газ |  |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 110. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №5 АО «Комитекс»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в неотопительный период, тыс. м3/ч (т н.т/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | газ | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Всего природный газ |  |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчеты по котельным в зоне ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования

Прогнозные значения коллекторного отпуска и выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло», приведены в таблицахТаблица 111–Таблица 112 соответственно.

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск и выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло», приведены в таблицахТаблица 113–Таблица 114.

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло», приведены в таблицеТаблица 115.

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло», приведены
в таблицеТаблица 116.

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло», приведены в таблицеТаблица 118 и таблицеТаблица 117.

Таблица 111. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных в зоне действия ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | газ | 100896,75 | 108012,00 | 108012,00 | 108012,00 | 109747,16 | 118656,73 | 127566,30 | 136475,87 | 145385,44 | 154295,00 | 163204,57 | 172114,14 | 182009,89 | 191389,50 | 200950,29 | 209859,86 |
| Всего природный газ |  |  | 100896,75 | 108012,00 | 108012,00 | 108012,00 | 109747,16 | 118656,73 | 127566,30 | 136475,87 | 145385,44 | 154295,00 | 163204,57 | 172114,14 | 182009,89 | 191389,50 | 200950,29 | 209859,86 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 100896,75 | 108012,00 | 108012,00 | 108012,00 | 109747,16 | 118656,73 | 127566,30 | 136475,87 | 145385,44 | 154295,00 | 163204,57 | 172114,14 | 182009,89 | 191389,50 | 200950,29 | 209859,86 |

Таблица 112. Выработка тепловой энергии котельными ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | газ | 102517,807 | 111312,00 | 111312,00 | 111312,00 | 113047,16 | 121956,73 | 130866,30 | 139775,87 | 148685,44 | 157595,00 | 166504,57 | 175414,14 | 185309,89 | 194689,50 | 204250,29 | 213159,86 |
| Всего природный газ |  |  | 102517,807 | 111312,00 | 111312,00 | 111312,00 | 113047,16 | 121956,73 | 130866,30 | 139775,87 | 148685,44 | 157595,00 | 166504,57 | 175414,14 | 185309,89 | 194689,50 | 204250,29 | 213159,86 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 102517,807 | 111312,00 | 111312,00 | 111312,00 | 113047,16 | 121956,73 | 130866,30 | 139775,87 | 148685,44 | 157595,00 | 166504,57 | 175414,14 | 185309,89 | 194689,50 | 204250,29 | 213159,86 |

Таблица 113. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | газ | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 |
| Всего природный газ |  |  | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,69 |

Таблица 114. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | газ | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 |
| Всего природный газ |  |  | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 |

Таблица 115. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход условного топлива, т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | газ | 16213,1 | 17535,34 | 17535,34 | 17535,34 | 17808,68 | 19212,24 | 20615,79 | 22019,34 | 23422,89 | 24826,45 | 26230,00 | 27633,55 | 29192,46 | 30670,06 | 32176,20 | 33579,76 |
| Всего природный газ |  |  | 16213,1 | 17535,34 | 17535,34 | 17535,34 | 17808,68 | 19212,24 | 20615,79 | 22019,34 | 23422,89 | 24826,45 | 26230,00 | 27633,55 | 29192,46 | 30670,06 | 32176,20 | 33579,76 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 16213,1 | 17535,34 | 17535,34 | 17535,34 | 17808,68 | 19212,24 | 20615,79 | 22019,34 | 23422,89 | 24826,45 | 26230,00 | 27633,55 | 29192,46 | 30670,06 | 32176,20 | 33579,76 |

Таблица 116. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | газ | 13905,4 | 14991,81 | 14991,81 | 14991,81 | 15225,51 | 16425,47 | 17625,44 | 18825,41 | 20025,37 | 21225,34 | 22425,30 | 23625,27 | 24958,06 | 26221,33 | 27509,00 | 28708,97 |
| Всего природный газ |  |  | 13905,4 | 14991,81 | 14991,81 | 14991,81 | 15225,51 | 16425,47 | 17625,44 | 18825,41 | 20025,37 | 21225,34 | 22425,30 | 23625,27 | 24958,06 | 26221,33 | 27509,00 | 28708,97 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 13905,4 | 14991,81 | 14991,81 | 14991,81 | 15225,51 | 16425,47 | 17625,44 | 18825,41 | 20025,37 | 21225,34 | 22425,30 | 23625,27 | 24958,06 | 26221,33 | 27509,00 | 28708,97 |

Таблица 117. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в отопительный период, тыс. м3/ч (т н.т/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | газ | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,97 | 8,44 | 8,91 | 9,38 | 9,85 | 10,31 | 10,78 | 11,25 | 11,77 | 12,27 | 12,77 | 13,24 |
| Всего природный газ |  |  | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,97 | 8,44 | 8,91 | 9,38 | 9,85 | 10,31 | 10,78 | 11,25 | 11,77 | 12,27 | 12,77 | 13,24 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 118. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» в неотопительный период

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в неотопительный период, тыс. м3/ч (т н.т/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | газ | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 0,80 | 0,98 | 1,17 | 1,35 | 1,54 | 1,73 | 1,91 | 2,12 | 2,31 | 2,51 | 2,69 |
| Всего природный газ |  |  | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 0,80 | 0,98 | 1,17 | 1,35 | 1,54 | 1,73 | 1,91 | 2,12 | 2,31 | 2,51 | 2,69 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчеты по котельным в зоне ЕТО № 7 ООО «СТК» перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения 
нормативного функционирования

Прогнозные значения коллекторного отпуска и выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК», приведены в таблицахТаблица 119–Таблица 120 соответственно.

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск и выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК», приведены в таблицахТаблица 121–Таблица 122

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК», приведены в таблицеТаблица 123.

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №7 ООО «СТК», приведены
в таблицеТаблица 124.

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 7 ООО «СТК», приведены в таблице Таблица 125 и таблицеТаблица 126.

Таблица 119. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных ЕТО № 7 ООО «СТК»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | газ | 6340,5 | 6340,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 |
| Всего природный газ |  |  | 6340,5 | 6340,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 6340,5 | 6340,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 | 6630,00 |

Таблица 120. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельных ЕТО № 7 ООО «СТК»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | газ | 6340,8 | 6393,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 |
| Всего природный газ |  |  | 6340,8 | 6393,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 6340,8 | 6393,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 | 6683,00 |

Таблица 121. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельных ЕТО №7 ООО «СТК»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | газ | 159,59 | 161,23 | 167,46 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 |
| Всего природный газ |  |  | 159,59 | 161,23 | 167,46 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 159,59 | 161,23 | 167,46 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 |

Таблица 122. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №7 ООО «СТК»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | газ | 157,8 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 |
| Всего природный газ |  |  | 157,8 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 157,8 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 |

Таблица 123. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №7 ООО «СТК»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход условного топлива, т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | газ | 757,4 | 916,05 | 1007,67 | 1061,68 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 |
| Всего природный газ |  |  | 757,4 | 916,05 | 1007,67 | 1061,68 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 757,4 | 916,05 | 1007,67 | 1061,68 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 |

Таблица 124. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО № 7 ООО «СТК»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | газ | 904,3 | 920,00 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 |
| Всего природный газ |  |  | 904,3 | 920,00 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 904,3 | 920,00 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 | 961,73 |

Таблица 125. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №7 ООО «СТК» в отопительный период

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в отопительный период, тыс. м3/ч (т н.т/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | газ | 0,63 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Всего природный газ |  |  | 0,63 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 126. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №7 ООО «СТК» в неотопительный период

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в неотопительный период, тыс. м3/ч (т н.т/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | газ | 0,21 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Всего природный газ |  |  | 0,21 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчеты по котельным в зоне ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной 
работе перспективных максимальных часовых и годовых расходов 
основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования

Прогнозные значения коллекторного отпуска и выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе, приведены в таблицах Таблица 127 – Таблица 128 соответственно.

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск и выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе, приведены в таблицах Таблица 129 – Таблица 130.

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе, приведены в таблице Таблица 131.

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе, приведены в таблице Таблица 132.

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе, приведены в таблице Таблица 133 и таблице Таблица 134.

Таблица 127. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | газ | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 |
| Всего природный газ |  |  | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 | 1102,00 |

Таблица 128. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельных ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | газ | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 |
| Всего природный газ |  |  | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 | 1222,00 |

Таблица 129. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельных ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | газ | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 |
| Всего природный газ |  |  | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 |

Таблица 130. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | газ | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 |
| Всего природный газ |  |  | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 | 174,30 |

Таблица 131. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход условного топлива, т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | газ | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 |
| Всего природный газ |  |  | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 |

Таблица 132. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | газ | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 |
| Всего природный газ |  |  | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 182,07 |

Таблица 133. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе в отопительный период

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в отопительный период, тыс. м3/ч (т н.т/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | газ | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Всего природный газ |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 134. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе в неотопительный период

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в отопительный период, тыс. м3/ч (т н.т/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчеты по котельным в зоне ЕТО №9 ООО «АВКО» перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения 
нормативного функционирования

Прогнозные значения коллекторного отпуска и выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 ООО «АВКО», приведены в таблицахТаблица 135 – Таблица 136соответственно.

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск и выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 ООО «АВКО», приведены в таблицах Таблица 137 –Таблица 138.

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 ООО «АВКО», приведены в таблице Таблица 139Таблица 131.

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 ООО «АВКО», приведены в таблицеТаблица 140.

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 ООО «АВКО», приведены в таблице Таблица 141 и таблице Таблица 142.

Таблица 135. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 «АВКО»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «АВКО» | газ | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 |
| Всего природный газ |  |  | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 |

Таблица 136. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 «АВКО»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «АВКО» | газ | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 |
| Всего природный газ |  |  | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 |

Таблица 137. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 «АВКО»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «АВКО» | газ | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 |
| Всего природный газ |  |  | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 |

Таблица 138. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 «АВКО»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «АВКО» | газ | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 |
| Всего природный газ |  |  | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 |

Таблица 139. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 «АВКО»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «АВКО» | газ | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 |
| Всего природный газ |  |  | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 |

Таблица 140. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 «АВКО»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «АВКО» | газ | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 |
| Всего природный газ |  |  | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 |

Таблица 141. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 «АВКО»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в отопительный период, тыс. м3/ч (т н.т/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «АВКО» | газ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Всего природный газ |  |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 142. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №9 «АВКО»

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в отопительный период, тыс. м3/ч (т н.т/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «АВКО» | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчеты по перспективным котельным в городском округе Сыктывкар перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования

Прогнозные значения коллекторного отпуска и выработки тепловой энергии перспективными котельными, приведены в таблицах Таблица 143– Таблица 144 соответственно.

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск и выработку тепловой энергии перспективными котельными, приведены в таблицах Таблица 145 – Таблица 146.

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии перспективными котельными, приведены в таблице Таблица 147.

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии перспективными котельными, приведены в таблице Таблица 148.

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии перспективными котельными, приведены в таблице Таблица 149 и таблице Таблица 150.

Таблица 143. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от перспективных котельных

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Югыд Чой | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5536,75 | 11073,49 | 16610,24 | 22146,99 | 27683,73 | 33220,48 | 44293,97 |
| 2 | Котельная Давпон | газ | 0,00 | 0,00 | 162658,87 | 160870,07 | 242247,91 | 241760,12 | 242247,91 | 245175,55 | 244675,13 | 246114,96 | 246584,66 | 244681,15 | 247198,76 | 247668,46 | 244017,25 |
| 3 | БМК «Банбан» | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7706,19 | 7706,19 | 7706,19 | 7706,19 | 7706,19 | 7706,19 | 7706,19 | 7706,19 | 7706,19 | 7706,19 | 7706,19 |
| Всего природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 162658,87 | 160870,07 | 249954,09 | 249466,30 | 249954,09 | 252881,74 | 257918,06 | 264894,64 | 270901,09 | 274534,32 | 282588,68 | 288595,13 | 296017,41 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 162658,87 | 160870,07 | 249954,09 | 249466,30 | 249954,09 | 252881,74 | 257918,06 | 264894,64 | 270901,09 | 274534,32 | 282588,68 | 288595,13 | 296017,41 |

Таблица 144. Прогнозные значения выработки тепловой энергии перспективных котельных

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Югыд Чой | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5592,11 | 11184,23 | 16776,34 | 22368,46 | 27960,57 | 33552,68 | 44736,91 |
| 2 | Котельная Давпон | газ | 0,00 | 0,00 | 164285,45 | 162478,77 | 244670,39 | 244177,72 | 244670,39 | 247627,31 | 247121,88 | 248576,11 | 249050,51 | 247127,96 | 249670,75 | 250145,15 | 246457,42 |
| 3 | БМК «Банбан» | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7783,25 | 7783,25 | 7783,25 | 7783,25 | 7783,25 | 7783,25 | 7783,25 | 7783,25 | 7783,25 | 7783,25 | 7783,25 |
| Всего природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 164285,45 | 162478,77 | 252453,64 | 251960,97 | 252453,64 | 255410,56 | 260497,24 | 267543,59 | 273610,10 | 277279,66 | 285414,57 | 291481,08 | 298977,58 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 164285,45 | 162478,77 | 252453,64 | 251960,97 | 252453,64 | 255410,56 | 260497,24 | 267543,59 | 273610,10 | 277279,66 | 285414,57 | 291481,08 | 298977,58 |

Таблица 145. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии перспективных котельных

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Югыд Чой | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 |
| 2 | Котельная Давпон | газ | 0,00 | 0,00 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 |
| 3 | БМК «Банбан» | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 156,55 |
| Всего природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего ДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего другие виды топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 146. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии перспективных котельных

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Югыд Чой | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 2 | Котельная Давпон | газ | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 3 | БМК «Банбан» | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| Всего природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего ДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего другие виды топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 147. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии перспективных котельных

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Югыд Чой | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,78 | 1733,56 | 2600,33 | 3467,11 | 4333,89 | 5200,67 | 6934,22 |
| 2 | Котельная Давпон | газ | 0,00 | 0,00 | 25464,25 | 25184,21 | 37923,91 | 37847,55 | 37923,91 | 38382,23 | 38303,89 | 38529,30 | 38602,83 | 38304,83 | 38698,97 | 38772,50 | 38200,90 |
| 3 | БМК «Банбан» | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1206,40 | 1206,40 | 1206,40 | 1206,40 | 1206,40 | 1206,40 | 1206,40 | 1206,40 | 1206,40 | 1206,40 | 1206,40 |
| Всего природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 25464,25 | 25184,21 | 39130,31 | 39053,95 | 39130,31 | 39588,64 | 40377,07 | 41469,26 | 42409,57 | 42978,35 | 44239,26 | 45179,57 | 46341,53 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 25464,25 | 25184,21 | 39130,31 | 39053,95 | 39130,31 | 39588,64 | 40377,07 | 41469,26 | 42409,57 | 42978,35 | 44239,26 | 45179,57 | 46341,53 |

Таблица 148. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии перспективных котельных

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Югыд Чой | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,02 | 1482,03 | 2223,05 | 2964,07 | 3705,08 | 4446,10 | 5928,13 |
| 2 | Котельная Давпон | газ | 0,00 | 0,00 | 21769,63 | 21530,22 | 32421,52 | 32356,23 | 32421,52 | 32813,34 | 32746,37 | 32939,07 | 33001,93 | 32747,17 | 33084,12 | 33146,98 | 32658,32 |
| 3 | БМК «Банбан» | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1031,37 | 1031,37 | 1031,37 | 1031,37 | 1031,37 | 1031,37 | 1031,37 | 1031,37 | 1031,37 | 1031,37 | 1031,37 |
| Всего природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 21769,63 | 21530,22 | 33452,88 | 33387,60 | 33452,88 | 33844,71 | 34518,75 | 35452,47 | 36256,35 | 36742,60 | 37820,57 | 38624,45 | 39617,82 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего другие виды топлива |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 21769,63 | 21530,22 | 33452,88 | 33387,60 | 33452,88 | 33844,71 | 34518,75 | 35452,47 | 36256,35 | 36742,60 | 37820,57 | 38624,45 | 39617,82 |

Таблица 149. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии перспективных котельных в отопительный период

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в отопительный период, тыс. м3/ч (т н.т/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Югыд Чой | газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,31 | 0,60 | 0,89 | 1,18 | 1,47 | 1,76 | 2,33 |
| 2 | Котельная Давпон | газ | - | - | 6,21 | 6,21 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,39 | 9,41 | 9,43 | 9,46 | 9,47 | 9,49 | 9,51 | 9,51 |
| 3 | БМК «Банбан» | газ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Всего природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 6,21 | 6,21 | 9,52 | 9,63 | 9,63 | 9,79 | 10,12 | 10,44 | 10,76 | 11,05 | 11,36 | 11,68 | 12,25 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 150. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных в неотопительный период

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в неотопительный период, тыс. м3/ч (т н.т/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Югыд Чой | газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,41 | 0,52 | 0,62 | 0,83 |
| 2 | Котельная Давпон | газ | - | - | 1,01 | 1,01 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,54 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 1,57 | 1,58 | 1,58 |
| 3 | БМК «Банбан» | газ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Всего природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 1,53 | 1,58 | 1,58 | 1,62 | 1,73 | 1,84 | 1,96 | 2,06 | 2,18 | 2,29 | 2,50 |
| Всего уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего ДТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Прогнозные годовые расходы условного и натурального топлива
по всем источникам теплоснабжения г.о. Сыктывкар

Прогнозные значения расходов условного на выработку тепловой и электрической энергии в городском округе Сыктывкар приведены в таблицахТаблица 151.

Таблица 151. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г.о. Сыктывкар

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Вид топлива | Годовой расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | ЭМУП «Жилкомхоз» | Природный газ | 953575 | 994607 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 |
|  |  | в % | 59,15 | 60,17 | 60,07 | 60,07 | 60,07 | 60,07 | 60,07 | 60,07 | 60,07 | 60,07 | 60,07 | 60,07 | 60,07 | 60,07 | 60,07 | 60,07 |
|  |  | Уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Мазут | 5516 | 5296 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
|  |  | в % | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  |  | Кора | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 |
|  |  | в % | 9,03 | 8,80 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 |
|  |  | Черный щелок | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 |
|  |  | в % | 30,71 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 31,48 |
|  |  | ДТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Природный газ | 12433,227 | 12866,738 | 12869,564 | 12872,404 | 12875,258 | 12878,13 | 12881,01 | 12883,9 | 12886,81 | 12889,73 | 12892,67 | 12895,62 | 12898,58 | 12901,56 | 12904,56 | 12907,56 |
|  |  | в % | 67,71 | 72,15 | 79,74 | 83,08 | 85,33 | 97,14 | 97,14 | 97,14 | 97,14 | 97,14 | 97,14 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 |
|  |  | Уголь | 980,871 | 1003,915 | 1029,515 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 |
|  |  | в % | 5,34 | 5,63 | 6,38 | 2,45 | 2,51 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
|  |  | Мазут | 4947,961 | 3963,16 | 2239,917 | 2241,835 | 1835,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в % | 26,95 | 22,22 | 13,88 | 14,47 | 12,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ДТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Природный газ | 6463,35 | 6668,314 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 | 6631,997 |
|  |  | в % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Мазут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ДТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Природный газ | 262 510 | 274 775 | 279 989 | 280 019 | 280 209 | 278 649 | 278 632 | 278 927 | 278 758 | 277 990 | 276 741 | 275 298 | 274 015 | 273 002 | 270 803 | 269 807 |
|  |  | в % | 99,46 | 99,46 | 99,49 | 99,62 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,89 |
|  |  | Уголь | 344 | 399 | 406 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в % | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Мазут | 1071 | 1084 | 1029,1 | 671,3 | 671,3 | 671,3 | 671,3 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
|  |  | в % | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
|  |  | ДТ | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | АО «Комитекс» | Природный газ | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 | 12528,049 |
|  |  | в % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Мазут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ДТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ООО «Агро-Тепло» | Природный газ | 16213,1 | 17535,34 | 17535,34 | 17535,34 | 17808,68 | 19212,24 | 20615,79 | 22019,34 | 23422,89 | 24826,45 | 26230,00 | 27633,55 | 29192,46 | 30670,06 | 32176,20 | 33579,76 |
|  |  | в % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Мазут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ДТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» | Природный газ | 757,4 | 916,05 | 1007,67 | 1061,68 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 | 1109,84 |
|  |  | в % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Мазут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ДТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | РГУСП «Коми» по племенной работе | Природный газ | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 |
|  |  | в % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Мазут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ДТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ООО «АВКО» | Природный газ | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 199,84 |
|  |  | в % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Итого по г.о. Сыктывкар |  | Природный газ | 1 264 893 | 1 320 309 | 1 320 974 | 1 321 061 | 1 321 576 | 1 321 422 | 1 322 812 | 1 324 513 | 1 325 750 | 1 326 389 | 1 326 546 | 1 326 510 | 1 326 789 | 1 327 256 | 1 326 566 | 1 326 977 |
|  |  | в % | 65,51 | 66,51 | 66,59 | 66,62 | 66,66 | 66,72 | 66,74 | 66,78 | 66,80 | 66,82 | 66,82 | 66,82 | 66,82 | 66,83 | 66,82 | 66,83 |
|  |  | Уголь | 1324,871 | 1402,915 | 1435,515 | 784,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 | 378,915 |
|  |  | в % | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Мазут | 11534,961 | 10343,16 | 8269,017 | 7913,135 | 7506,6 | 5671,3 | 5671,3 | 5284 | 5284 | 5284 | 5284 | 5284 | 5284 | 5284 | 5284 | 5284 |
|  |  | в % | 0,60 | 0,52 | 0,42 | 0,40 | 0,38 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  |  | Кора | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 |
|  |  | в % | 7,54 | 7,33 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,35 | 7,34 | 7,34 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 |
|  |  | Черный щелок | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 | 507570 |
|  |  | в % | 26,29 | 25,57 | 25,59 | 25,60 | 25,60 | 25,63 | 25,61 | 25,59 | 25,58 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,56 | 25,56 | 25,57 | 25,56 |
|  |  | ДТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая 
местные виды топлива, а также используемые возобновляемые 
источники энергии

Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливом, потребляемым источником тепловой энергии, по состоянию на начало 2024 г. приведены в таблице Таблица 152.

Таблица 152. Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливом, потребляемым источником тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Тип | Вид топлива | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники комбинированной выработки энергии |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | ТЭЦ | газ/кородревесные остатки/черный щелок | мазут/газ | нет |
| Котельные |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |
| 2 | Горбольница | котельная | газ | нет | нет |
| 3 | №1 | котельная | газ | нет | нет |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | котельная | газ | нет | нет |
| 5 | Спецшкола | котельная | газ | нет | нет |
| 6 | №4 | котельная | мазут | нет | нет |
| 7 | Мехлесхоз | котельная | мазут | нет | нет |
| 8 | Выльтыдор | котельная | мазут | нет | нет |
| 9 | Лемью | котельная | мазут | нет | нет |
| 10 | Центральная (Седкыркещ) | котельная | мазут | нет | нет |
| 11 | Аэропорт | котельная | мазут | нет | нет |
| 12 | Больница | котельная | уголь | нет | нет |
| 13 | Трехозерка | котельная | уголь | нет | нет |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |
| 14 | Нижний Чов | котельная | газ | нет | ДТ |
| 15 | Чит 1 | котельная | газ | нет | нет |
| 16 | Чит 2 | котельная | газ | нет | нет |
| 17 | Чит 3 | котельная | газ | нет | нет |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 | котельная | газ | нет | нет |
| 19 | Стахановская 17/1 | котельная | газ | нет | нет |
| 20 | Михайловская 19 стр.1 | котельная | газ | нет | нет |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |
| 21 | ЦВК | котельная | газ | мазут | нет |
| 22 | Винзавод | котельная | газ | нет | нет |
| 23 | Орбита | котельная | газ | нет | нет |
| 24 | Кутузова | котельная | газ | нет | нет |
| 25 | Госопытная | котельная | газ | нет | нет |
| 26 | Больничный Городок | котельная | газ | нет | нет |
| 27 | Оранжерея | котельная | газ | нет | нет |
| 28 | Рыбцех | котельная | мазут | нет | нет |
| 29 | Нижний Чов | котельная | уголь | нет | нет |
| 30 | Верхний Чов | котельная | газ | нет | нет |
| 31 | Кочпон | котельная | газ | нет | нет |
| 32 | РММТ | котельная | газ | нет | нет |
| 33 | ФАН | котельная | мазут | нет | нет |
| 34 | Школьная | котельная | газ | нет | нет |
| 35 | Серова | котельная | газ | нет | нет |
| ЕТО № 5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | котельная | газ | мазут | нет |
| ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | котельная | газ | нет | СУГ |
| ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | котельная | газ | нет | нет |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | котельная | газ | нет | нет |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | котельная | газ | нет | нет |

Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, 
используемые для производства тепловой энергии по каждой системе 
теплоснабжения

В таблицеТаблица 153 приведены данные по виду топлива, значению низшей теплоты сгорания топлива и доле сжигаемого топлива в общем топливном балансе источников тепловой энергии в городском округе Сыктывкар.

Таблица 153. Доля сжигаемого топлива в общем топливном балансе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Доля сжигаемого топлива, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | газ | 0,6101 | 0,6218 | 0,6217 | 0,6218 | 0,6218 | 0,6218 | 0,6219 | 0,6219 | 0,6219 | 0,6219 | 0,6219 | 0,6219 | 0,6219 | 0,6218 | 0,6218 | 0,6218 |
|  |  | мазут | 0,0025 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
|  |  | кора | 0,0863 | 0,0837 | 0,0837 | 0,0837 | 0,0837 | 0,0837 | 0,0837 | 0,0837 | 0,0837 | 0,0837 | 0,0837 | 0,0837 | 0,0837 | 0,0837 | 0,0837 | 0,0837 |
|  |  | черный щелок | 0,3011 | 0,2921 | 0,2921 | 0,2921 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 |
| ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | №1 | газ/мазут | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | газ/мазут | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Спецшкола | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | №4 | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | газ | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Мехлесхоз | мазут | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | газ | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Выльтыдор | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Лемью | мазут | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | газ | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | мазут | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | газ | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Аэропорт | мазут | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК "Банбан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | уголь | 1,0 | 1,0 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | газ | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | уголь | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижний Чов | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Чит 1 | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Чит 2 | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Чит 3 | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Сысольское шоссе, 17/3 | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Стахановская, 17/1 | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦВК | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Винзавод | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную проимышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Орбита | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Кутузова | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Госопытная | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Больничный Городок | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Оранжерея | газ | 0,0 | 0,0 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рыбцех | мазут | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | газ | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Н. Чов | уголь | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | газ | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Верхний Чов | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Кочпон | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | РММТ | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | ФАН | мазут | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | газ | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14 | Школьная | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 15 | Серова | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ЕТО №7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «АВКО» | газ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Югыд Чой | газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Котельная Давпон | газ | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | БМК «Банбан» | газ | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, 
находящихся в соответствующем городском округе

Преобладающим видом топлива на источниках тепловой энергии в г.о. Сыктывкар на перспективный период 2025 – 2039 гг. будет оставаться природный газ.

Приоритетное направление развития 
топливного баланса городского округа

Исходя из структуры топливного баланса г.о. Сыктывкар, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование природного газа на источниках тепловой энергии в перспективном периоде 2025 – 2039 гг.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 
источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»:

Структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

- номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

".01" – группа проектов на источниках тепловой энергии;

".02" – группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО для группы проектов ".01" (источники тепловой энергии) должны указываться следующие показатели:

".01" – подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" – подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".03" – подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".04" – подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки.

ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз»

Мероприятия на источниках тепловой энергии в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

    - ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

Объемы инвестиций в прогнозируемых ценах без НДС, запланированных для строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии объектов ЕТО № 2, приведены в таблицеТаблица 154.

    - ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Мероприятия на источниках тепловой энергии в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

    - ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 
(с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

Объемы инвестиций в прогнозируемых ценах без НДС, запланированных для строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии объектов ЕТО № 4, приведены в таблицеТаблица 155.

    - ЕТО № 5 АО «Комитекс»

Мероприятия на источниках тепловой энергии в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

    - ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

Мероприятия на источниках тепловой энергии в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

    - ЕТО № 7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания»

Мероприятия на источниках тепловой энергии в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

    - ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

Мероприятия на источниках тепловой энергии в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

    - ЕТО № 9 ООО «АВКО»

Мероприятия на источниках тепловой энергии в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

    - ЕТО не определено

Объемы инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии объектов ЕТО не определено, приведены в таблицеТаблица 156.

Таблица 154. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги», с НДС, тыс. руб.

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 |  |
| Проекты ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов | 002.01.00.000 | "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 54 844,78 | 77 990,28 | 175 132,96 | 78 141,03 | 45 842,74 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 54 844,78 | 132 835,06 | 307 968,02 | 386 109,05 | 431 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 54 844,78 | 77 990,28 | 175 132,96 | 78 141,03 | 45 842,74 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 45 703,98 | 0,00 | 145 944,13 | 65 117,53 | 38 202,28 | 166 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 45 703,98 | 0,00 | 145 944,13 | 65 117,53 | 38 202,28 | 166 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Заемные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 64 991,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 9 140,80 | 12 998,38 | 29 188,83 | 13 023,51 | 7 640,46 | 33 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 9 140,80 | 12 998,38 | 29 188,83 | 13 023,51 | 7 640,46 | 33 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.000 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 54 844,78 | 77 990,28 | 175 132,96 | 78 141,03 | 45 842,74 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 54 844,78 | 132 835,06 | 307 968,02 | 386 109,05 | 431 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | 631 951,79 | - |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.001 | Строительство модульной газовой котельной в п.Седкыркещ с переключением потребителей котельной "Больница" на новую котельную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 175 132,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 175 132,96 | 175 132,96 | 175 132,96 | 175 132,96 | 175 132,96 | 175 132,96 | 175 132,96 | 175 132,96 | 175 132,96 | 175 132,96 | 175 132,96 | 175 132,96 | 175 132,96 | 175 132,96 | 175 132,96 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.002 | Строительство модульной газовой котельной в п. Выльтыдор с последующим закрытием существующей котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 54 844,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 54 844,78 | 54 844,78 | 54 844,78 | 54 844,78 | 54 844,78 | 54 844,78 | 54 844,78 | 54 844,78 | 54 844,78 | 54 844,78 | 54 844,78 | 54 844,78 | 54 844,78 | 54 844,78 | 54 844,78 | 54 844,78 | 54 844,78 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.003 | Строительство новой газовой БМК "Банбан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.004 | Газификация котельной "№4" с установкой БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 141,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 141,03 | 78 141,03 | 78 141,03 | 78 141,03 | 78 141,03 | 78 141,03 | 78 141,03 | 78 141,03 | 78 141,03 | 78 141,03 | 78 141,03 | 78 141,03 | 78 141,03 | 78 141,03 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.005 | Строительство модульной газовой котельной в м. Лемью с последующим закрытием существующей котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 77 990,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заемные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 77 990,28 | 77 990,28 | 77 990,28 | 77 990,28 | 77 990,28 | 77 990,28 | 77 990,28 | 77 990,28 | 77 990,28 | 77 990,28 | 77 990,28 | 77 990,28 | 77 990,28 | 77 990,28 | 77 990,28 | 77 990,28 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.006 | Газификация котельной "Мехлесхоз" с установкой БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 842,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 842,74 | 45 842,74 | 45 842,74 | 45 842,74 | 45 842,74 | 45 842,74 | 45 842,74 | 45 842,74 | 45 842,74 | 45 842,74 | 45 842,74 | 45 842,74 | 45 842,74 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.02.000 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.01.03.000 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.01.04.000 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Таблица 155. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»), с НДС, тыс. руб.

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 |  |
| Проекты ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов | 004.01.00.000 | "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 40 728,52 | 65 848,47 | 149 676,93 | 417 685,54 | 619 939,57 | 121 947,39 | 532 807,26 | 318 168,33 | 144 937,56 | 350 224,16 | 466 039,89 | 287 633,80 | 492 563,38 | 527 844,49 | 576 379,24 | 206 026,24 | 188 665,31 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 40 728,52 | 106 576,99 | 256 253,92 | 673 939,46 | 1 293 879,03 | 1 415 826,41 | 1 948 633,68 | 2 266 802,01 | 2 411 739,57 | 2 761 963,73 | 3 228 003,62 | 3 515 637,42 | 4 008 200,80 | 4 536 045,29 | 5 112 424,53 | 5 318 450,78 | 5 507 116,09 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 40 728,52 | 65 848,47 | 149 676,93 | 417 685,54 | 619 939,57 | 121 947,39 | 532 807,26 | 318 168,33 | 144 937,56 | 350 224,16 | 466 039,89 | 287 633,80 | 492 563,38 | 527 844,49 | 576 379,24 | 206 026,24 | 188 665,31 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 33 940,43 | 54 873,73 | 124 730,77 | 348 071,29 | 516 616,31 | 101 622,82 | 444 006,05 | 265 140,27 | 120 781,30 | 291 853,47 | 388 366,57 | 239 694,83 | 410 469,49 | 439 870,41 | 480 316,03 | 171 688,54 | 157 221,09 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 33 940,43 | 54 873,73 | 124 730,77 | 348 071,29 | 516 616,31 | 101 622,82 | 444 006,05 | 265 140,27 | 120 781,30 | 291 853,47 | 388 366,57 | 239 694,83 | 410 469,49 | 439 870,41 | 480 316,03 | 171 688,54 | 157 221,09 | - |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Заемные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 6 788,09 | 10 974,75 | 24 946,15 | 69 614,26 | 103 323,26 | 20 324,56 | 88 801,21 | 53 028,05 | 24 156,26 | 58 370,69 | 77 673,31 | 47 938,97 | 82 093,90 | 87 974,08 | 96 063,21 | 34 337,71 | 31 444,22 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 6 788,09 | 10 974,75 | 24 946,15 | 69 614,26 | 103 323,26 | 20 324,56 | 88 801,21 | 53 028,05 | 24 156,26 | 58 370,69 | 77 673,31 | 47 938,97 | 82 093,90 | 87 974,08 | 96 063,21 | 34 337,71 | 31 444,22 | - |
| Подгруппа проектов | 004.01.01.000 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 31 015,76 | 197 108,47 | 535 161,40 | 2 393,84 | 425 575,06 | 61 428,23 | 14 473,50 | 214 934,86 | 326 415,35 | 155 386,23 | 308 082,73 | 412 793,06 | 429 304,78 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 31 015,76 | 228 124,23 | 763 285,62 | 765 679,46 | 1 191 254,52 | 1 252 682,76 | 1 267 156,26 | 1 482 091,12 | 1 808 506,47 | 1 963 892,70 | 2 271 975,43 | 2 684 768,49 | 3 114 073,27 | 3 114 073,27 | 3 114 073,27 | - |
| Подгруппа проектов | 004.01.01.001 | Строительство котельной в м. Давпон СТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 31 015,76 | 195 017,88 | 488 116,74 | 0,00 | 425 575,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 31 015,76 | 226 033,63 | 714 150,38 | 714 150,38 | 1 139 725,44 | 1 139 725,44 | 1 139 725,44 | 1 139 725,44 | 1 139 725,44 | 1 139 725,44 | 1 139 725,44 | 1 139 725,44 | 1 139 725,44 | 1 139 725,44 | 1 139 725,44 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.01.002 | Установка БМК взамен котельной "РММТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 644,69 | 0,00 | 208 633,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 644,69 | 9 644,69 | 218 278,53 | 218 278,53 | 218 278,53 | 218 278,53 | 218 278,53 | 218 278,53 | 218 278,53 | 218 278,53 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.01.003 | Газификация котельной "Нижний Чов" с установкой БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090,59 | 47 044,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090,59 | 49 135,25 | 49 135,25 | 49 135,25 | 49 135,25 | 49 135,25 | 49 135,25 | 49 135,25 | 49 135,25 | 49 135,25 | 49 135,25 | 49 135,25 | 49 135,25 | 49 135,25 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.01.004 | Установка БМК взамен котельной "Верхний Чов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 324,56 | 0,00 | 288 236,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 324,56 | 13 324,56 | 301 561,47 | 301 561,47 | 301 561,47 | 301 561,47 | 301 561,47 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.01.005 | Установка БМК взамен котельной "Госопытная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 845,82 | 0,00 | 429 304,78 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 845,82 | 19 845,82 | 449 150,60 | 449 150,60 | 449 150,60 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.01.006 | Установка БМК взамен котельной "Школьная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 473,50 | 0,00 | 313 090,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 473,50 | 14 473,50 | 327 564,29 | 327 564,29 | 327 564,29 | 327 564,29 | 327 564,29 | 327 564,29 | 327 564,29 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.01.007 | Газификация котельной "ФАН" с установкой БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 393,84 | 0,00 | 51 783,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 393,84 | 2 393,84 | 54 177,39 | 54 177,39 | 54 177,39 | 54 177,39 | 54 177,39 | 54 177,39 | 54 177,39 | 54 177,39 | 54 177,39 | 54 177,39 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.01.008 | Установка БМК взамен котельной "Кочпон" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 082,52 | 0,00 | 412 793,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 082,52 | 19 082,52 | 431 875,58 | 431 875,58 | 431 875,58 | 431 875,58 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.01.009 | Установка БМК взамен котельной "Кутузова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 301,02 | 0,00 | 136 303,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 301,02 | 6 301,02 | 142 604,73 | 142 604,73 | 142 604,73 | 142 604,73 | 142 604,73 | 142 604,73 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.02.000 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 004.01.03.000 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.000 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 40 728,52 | 65 848,47 | 118 661,17 | 220 577,07 | 84 778,17 | 119 553,55 | 107 232,20 | 256 740,09 | 130 464,06 | 135 289,29 | 139 624,54 | 132 247,57 | 184 480,65 | 115 051,44 | 147 074,46 | 206 026,24 | 188 665,31 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 40 728,52 | 106 576,99 | 225 238,16 | 445 815,23 | 530 593,41 | 650 146,95 | 757 379,15 | 1 014 119,25 | 1 144 583,31 | 1 279 872,61 | 1 419 497,15 | 1 551 744,72 | 1 736 225,37 | 1 851 276,81 | 1 998 351,27 | 2 204 377,51 | 2 393 042,82 | - |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.010 | Техническое перевооружение к.а. №12 ЦВК СТС с заменой верхней половины труб фронтового экрана, труб стояков и змеевиков конвективной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 38 893,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 38 893,86 | 38 893,86 | 38 893,86 | 38 893,86 | 38 893,86 | 38 893,86 | 38 893,86 | 38 893,86 | 38 893,86 | 38 893,86 | 38 893,86 | 38 893,86 | 38 893,86 | 38 893,86 | 38 893,86 | 38 893,86 | 38 893,86 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.011 | Модернизация к.а. №7 ЦВК СТС с заменой конвективной части (нижний пакет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 19 297,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 19 297,30 | 19 297,30 | 19 297,30 | 19 297,30 | 19 297,30 | 19 297,30 | 19 297,30 | 19 297,30 | 19 297,30 | 19 297,30 | 19 297,30 | 19 297,30 | 19 297,30 | 19 297,30 | 19 297,30 | 19 297,30 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.012 | Реконструкция кровли блока №2 ЦВК СТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 28 324,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 28 324,80 | 28 324,80 | 28 324,80 | 28 324,80 | 28 324,80 | 28 324,80 | 28 324,80 | 28 324,80 | 28 324,80 | 28 324,80 | 28 324,80 | 28 324,80 | 28 324,80 | 28 324,80 | 28 324,80 | 28 324,80 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.013 | Модернизация к.а. №1 кот. Госопытная СТС с заменой конвективной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 280,69 | 2 508,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 280,69 | 3 788,87 | 3 788,87 | 3 788,87 | 3 788,87 | 3 788,87 | 3 788,87 | 3 788,87 | 3 788,87 | 3 788,87 | 3 788,87 | 3 788,87 | 3 788,87 | 3 788,87 | 3 788,87 | 3 788,87 | 3 788,87 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.014 | Модернизация площадок хранения центрального склада СТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 553,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 553,96 | 553,96 | 553,96 | 553,96 | 553,96 | 553,96 | 553,96 | 553,96 | 553,96 | 553,96 | 553,96 | 553,96 | 553,96 | 553,96 | 553,96 | 553,96 | 553,96 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.015 | Оптимизация собственных нужд ЦВК СТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 888,00 | 4 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 888,00 | 5 244,00 | 5 244,00 | 5 244,00 | 5 244,00 | 5 244,00 | 5 244,00 | 5 244,00 | 5 244,00 | 5 244,00 | 5 244,00 | 5 244,00 | 5 244,00 | 5 244,00 | 5 244,00 | 5 244,00 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.016 | Модернизация объектов тепловых сетей СТС ПС и ОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 944,00 | 19 944,00 | 19 944,00 | 19 944,00 | 19 944,00 | 19 944,00 | 19 944,00 | 19 944,00 | 19 944,00 | 19 944,00 | 19 944,00 | 19 944,00 | 19 944,00 | 19 944,00 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.017 | Модернизация к.а. №11 ЦВК СТС с заменой конвективной части, заднего экрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 900,00 | 40 925,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 900,00 | 41 825,17 | 41 825,17 | 41 825,17 | 41 825,17 | 41 825,17 | 41 825,17 | 41 825,17 | 41 825,17 | 41 825,17 | 41 825,17 | 41 825,17 | 41 825,17 | 41 825,17 | 41 825,17 | 41 825,17 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.018 | Модернизация к.а. №8 ЦВК СТС с заменой конвективной части (нижний пакет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 017,60 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 017,60 | 1 017,60 | 31 617,60 | 31 617,60 | 31 617,60 | 31 617,60 | 31 617,60 | 31 617,60 | 31 617,60 | 31 617,60 | 31 617,60 | 31 617,60 | 31 617,60 | 31 617,60 | 31 617,60 | 31 617,60 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.019 | Модернизация пожарной сигнализации ЦВК СТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999,98 | 4 999,98 | 4 999,98 | 4 999,98 | 4 999,98 | 4 999,98 | 4 999,98 | 4 999,98 | 4 999,98 | 4 999,98 | 4 999,98 | 4 999,98 | 4 999,98 | 4 999,98 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.020 | Реконструкция ГРП-1 ЦВК СТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 44 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.021 | Модернизация котлов КВГ-4-115 котельной Серова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 24 540,00 | 24 540,00 | 24 540,00 | 24 540,00 | 24 540,00 | 24 540,00 | 24 540,00 | 24 540,00 | 24 540,00 | 24 540,00 | 24 540,00 | 24 540,00 | 24 540,00 | 24 540,00 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.022 | Модернизация подогревателей мазута ст.№2 и 3 мазутонососной №1 ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.023 | Модернизация котлов Е-1/9 котельной Рыбцех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.024 | Модернизация котлов Е-1/9 котельной Фан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.025 | Модернизация к.а. №4 ЦВК СТС с заменой конвективной части (нижний пакет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.026 | Модернизация пожарной сигнализации на объектах Сыктывкарских сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.027 | Модернизация пожарной сигнализации ЦВК для нужд Сыктывкарских тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.028 | Аварийное освещения путей эвакуации на объектах Сыктывкарских тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.029 | Модернизация коллектора (Т1, Ду800) за котлами блока №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 22 039,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 22 664,62 | 22 664,62 | 22 664,62 | 22 664,62 | 22 664,62 | 22 664,62 | 22 664,62 | 22 664,62 | 22 664,62 | 22 664,62 | 22 664,62 | 22 664,62 | 22 664,62 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.030 | Модернизация коллектора (Т1, Ду600) за котлами блока №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 24 879,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 25 504,08 | 25 504,08 | 25 504,08 | 25 504,08 | 25 504,08 | 25 504,08 | 25 504,08 | 25 504,08 | 25 504,08 | 25 504,08 | 25 504,08 | 25 504,08 | 25 504,08 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.031 | Реконструкция водопроводных сетей по территории ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 10 816,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 11 441,99 | 11 441,99 | 11 441,99 | 11 441,99 | 11 441,99 | 11 441,99 | 11 441,99 | 11 441,99 | 11 441,99 | 11 441,99 | 11 441,99 | 11 441,99 | 11 441,99 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.032 | Модернизация головных задвижек Ду600 блока №1 (6 штук) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 760,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 760,62 | 6 760,62 | 6 760,62 | 6 760,62 | 6 760,62 | 6 760,62 | 6 760,62 | 6 760,62 | 6 760,62 | 6 760,62 | 6 760,62 | 6 760,62 | 6 760,62 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.033 | Модернизация АИИСТИКУ Сыктывкарские ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 20 281,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 21 531,85 | 21 531,85 | 21 531,85 | 21 531,85 | 21 531,85 | 21 531,85 | 21 531,85 | 21 531,85 | 21 531,85 | 21 531,85 | 21 531,85 | 21 531,85 | 21 531,85 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.034 | Мероприятия поддержания на котельных (без эффектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 12 912,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 963,34 | 107 232,20 | 157 444,82 | 130 464,06 | 135 289,29 | 139 624,54 | 132 247,57 | 184 480,65 | 115 051,44 | 147 074,46 | 206 026,24 | 188 665,31 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 12 912,59 | 12 912,59 | 12 912,59 | 12 912,59 | 127 875,94 | 235 108,14 | 392 552,96 | 523 017,02 | 658 306,31 | 797 930,85 | 930 178,43 | 1 114 659,08 | 1 229 710,51 | 1 376 784,97 | 1 582 811,22 | 1 771 476,53 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.035 | Реконструкция котельной "Серова" с установкой доп.котла и увеличением диаметра сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 627,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 627,98 | 67 627,98 | 67 627,98 | 67 627,98 | 67 627,98 | 67 627,98 | 67 627,98 | 67 627,98 | 67 627,98 | 67 627,98 | 67 627,98 | 67 627,98 | 67 627,98 | 67 627,98 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.036 | Перевод котельной "Рыбцех" с мазута на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 080,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 080,13 | 39 080,13 | 39 080,13 | 39 080,13 | 39 080,13 | 39 080,13 | 39 080,13 | 39 080,13 | 39 080,13 | 39 080,13 | 39 080,13 | 39 080,13 | 39 080,13 | 39 080,13 |  |
| Подгруппа проектов | 004.01.04.037 | Модернизация котельной "Орбита" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590,20 | 0,00 | 99 295,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590,20 | 4 590,20 | 103 885,48 | 103 885,48 | 103 885,48 | 103 885,48 | 103 885,48 | 103 885,48 | 103 885,48 | 103 885,48 | 103 885,48 | 103 885,48 |  |

Примечание: указан объем инвестиций в случае перехода г.о. Сыктывкар в ценовую зону теплоснабжения

Таблица 156. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ЕТО не определено, без НДС, тыс. руб.

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 |  |
| Группа проектов | 009.01.00.000 | "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 005,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 005,69 | 58 005,69 | 58 005,69 | 58 005,69 | 58 005,69 | 58 005,69 | 58 005,69 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 005,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 338,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 338,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Фонд национального благосостояния |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 667,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 667,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 009.01.01.000 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 005,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 005,69 | 58 005,69 | 58 005,69 | 58 005,69 | 58 005,69 | 58 005,69 | 58 005,69 | - |
| Подгруппа проектов | 009.01.01.001 | Строительство нового источника теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 005,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 005,69 | 58 005,69 | 58 005,69 | 58 005,69 | 58 005,69 | 58 005,69 | 58 005,69 |  |
| Подгруппа проектов | 009.01.02.000 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 009.01.03.000 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 009.01.04.000 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»:

Структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

- номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

".01" – группа проектов на источниках тепловой энергии;

".02" – группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО для группы проектов ".02" (тепловые сети и сооружениях на них) должны указываться следующие показатели:

".01" – подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

".02" – подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;

".03" – подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

".04" – подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

".05" – подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

".06" – подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

".07" – подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

".08" – подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз»

Объемы инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для строительства, реконструкции или технического перевооружения тепловых сетей и сооружений на них для ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз», приведены в таблицеТаблица 157.

    - ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги»

Объемы инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для строительства, реконструкции или технического перевооружения тепловых сетей и сооружений на них для ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги», приведены в таблицеТаблица 158.

    - ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

Объемы инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии объектов ЕТО № 4, приведены в таблице Таблица 159.

    - ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 
(с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

Объемы инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии объектов ЕТО № 4, приведены в таблицеТаблица 160.

    - ЕТО № 5 АО «Комитекс»

Мероприятия на источниках тепловой энергии в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

    - ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло»

Объемы инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии объектов ЕТО № 6, приведены в таблице Таблица 161.

    - ЕТО № 7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания»

Объемы инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии объектов ЕТО № 7, приведены в таблицеТаблица 162.

    - ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе

Мероприятия на источниках тепловой энергии в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

    - ЕТО не определено

Мероприятия на источниках тепловой энергии в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Таблица 157. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них для ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз», с НДС, тыс. руб.

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 |  |
| Проекты ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов | 001.02.00.000 | Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 31 219,89 | 31 260,96 | 391 821,29 | 263 010,80 | 651 948,73 | 323 597,23 | 318 357,84 | 367 202,75 | 346 915,09 | 366 971,89 | 346 104,27 | 359 948,44 | 374 346,38 | 389 320,24 | 404 893,05 | 421 088,77 | 437 932,32 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 31 219,89 | 62 480,85 | 454 302,14 | 717 312,94 | 1 369 261,67 | 1 692 858,90 | 2 011 216,74 | 2 378 419,49 | 2 725 334,58 | 3 092 306,47 | 3 438 410,74 | 3 798 359,18 | 4 172 705,57 | 4 562 025,80 | 4 966 918,85 | 5 388 007,61 | 5 825 939,93 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 31 219,89 | 31 260,96 | 391 821,29 | 263 010,80 | 651 948,73 | 323 597,23 | 318 357,84 | 367 202,75 | 346 915,09 | 366 971,89 | 346 104,27 | 359 948,44 | 374 346,38 | 389 320,24 | 404 893,05 | 421 088,77 | 437 932,32 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 26 016,57 | 26 050,80 | 326 517,74 | 219 175,67 | 543 290,61 | 269 664,36 | 265 298,20 | 306 002,29 | 289 095,91 | 305 809,90 | 288 420,23 | 299 957,04 | 311 955,32 | 324 433,53 | 337 410,87 | 350 907,31 | 364 943,60 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 26 016,57 | 4 633,00 | 10 714,40 | 0,00 | 157 082,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 21 417,80 | 0,00 | 0,00 | 158 265,32 | 32 603,96 | 18 755,38 | 49 597,76 | 22 435,20 | 28 482,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 105 077,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 210 725,78 | 219 175,67 | 227 942,69 | 237 060,40 | 246 542,82 | 256 404,53 | 266 660,71 | 277 327,14 | 288 420,23 | 299 957,04 | 311 955,32 | 324 433,53 | 337 410,87 | 350 907,31 | 364 943,60 | - |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Заемные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 5 203,31 | 5 210,16 | 65 303,55 | 43 835,13 | 108 658,12 | 53 932,87 | 53 059,64 | 61 200,46 | 57 819,18 | 61 161,98 | 57 684,05 | 59 991,41 | 62 391,06 | 64 886,71 | 67 482,17 | 70 181,46 | 72 988,72 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 5 203,31 | 5 210,16 | 65 303,55 | 43 835,13 | 108 658,12 | 53 932,87 | 53 059,64 | 61 200,46 | 57 819,18 | 61 161,98 | 57 684,05 | 59 991,41 | 62 391,06 | 64 886,71 | 67 482,17 | 70 181,46 | 72 988,72 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 25 701,36 | 0,00 | 0,00 | 189 918,38 | 39 124,75 | 22 506,46 | 59 517,31 | 26 922,24 | 34 179,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 25 701,36 | 25 701,36 | 25 701,36 | 215 619,74 | 254 744,49 | 277 250,95 | 336 768,26 | 363 690,49 | 397 869,81 | 397 869,81 | 397 869,81 | 397 869,81 | 397 869,81 | 397 869,81 | 397 869,81 | 397 869,81 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.001 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 190,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 190,17 | 76 190,17 | 76 190,17 | 76 190,17 | 76 190,17 | 76 190,17 | 76 190,17 | 76 190,17 | 76 190,17 | 76 190,17 | 76 190,17 | 76 190,17 | 76 190,17 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.002 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 022,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 022,11 | 20 022,11 | 20 022,11 | 20 022,11 | 20 022,11 | 20 022,11 | 20 022,11 | 20 022,11 | 20 022,11 | 20 022,11 | 20 022,11 | 20 022,11 | 20 022,11 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.003 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 562,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 562,36 | 18 562,36 | 18 562,36 | 18 562,36 | 18 562,36 | 18 562,36 | 18 562,36 | 18 562,36 | 18 562,36 | 18 562,36 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.004 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 889,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 889,26 | 14 889,26 | 14 889,26 | 14 889,26 | 14 889,26 | 14 889,26 | 14 889,26 | 14 889,26 | 14 889,26 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.005 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 840,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 840,35 | 13 840,35 | 13 840,35 | 13 840,35 | 13 840,35 | 13 840,35 | 13 840,35 | 13 840,35 | 13 840,35 | 13 840,35 | 13 840,35 | 13 840,35 | 13 840,35 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.006 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 265,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 265,25 | 11 265,25 | 11 265,25 | 11 265,25 | 11 265,25 | 11 265,25 | 11 265,25 | 11 265,25 | 11 265,25 | 11 265,25 | 11 265,25 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.007 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 403,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 403,14 | 8 403,14 | 8 403,14 | 8 403,14 | 8 403,14 | 8 403,14 | 8 403,14 | 8 403,14 | 8 403,14 | 8 403,14 | 8 403,14 | 8 403,14 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.008 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 039,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 039,01 | 11 039,01 | 11 039,01 | 11 039,01 | 11 039,01 | 11 039,01 | 11 039,01 | 11 039,01 | 11 039,01 | 11 039,01 | 11 039,01 | 11 039,01 | 11 039,01 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.009 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 244,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 244,77 | 25 244,77 | 25 244,77 | 25 244,77 | 25 244,77 | 25 244,77 | 25 244,77 | 25 244,77 | 25 244,77 | 25 244,77 | 25 244,77 | 25 244,77 | 25 244,77 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.010 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 627,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 627,38 | 19 627,38 | 19 627,38 | 19 627,38 | 19 627,38 | 19 627,38 | 19 627,38 | 19 627,38 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.011 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 905,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 905,46 | 12 905,46 | 12 905,46 | 12 905,46 | 12 905,46 | 12 905,46 | 12 905,46 | 12 905,46 | 12 905,46 | 12 905,46 | 12 905,46 | 12 905,46 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.012 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 816,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 816,14 | 17 816,14 | 17 816,14 | 17 816,14 | 17 816,14 | 17 816,14 | 17 816,14 | 17 816,14 | 17 816,14 | 17 816,14 | 17 816,14 | 17 816,14 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.013 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 994,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 994,90 | 12 994,90 | 12 994,90 | 12 994,90 | 12 994,90 | 12 994,90 | 12 994,90 | 12 994,90 | 12 994,90 | 12 994,90 | 12 994,90 | 12 994,90 | 12 994,90 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.014 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 237,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 237,95 | 21 237,95 | 21 237,95 | 21 237,95 | 21 237,95 | 21 237,95 | 21 237,95 | 21 237,95 | 21 237,95 | 21 237,95 | 21 237,95 | 21 237,95 | 21 237,95 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.015 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 241,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 241,21 | 11 241,21 | 11 241,21 | 11 241,21 | 11 241,21 | 11 241,21 | 11 241,21 | 11 241,21 | 11 241,21 | 11 241,21 | 11 241,21 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.016 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 349,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 349,13 | 9 349,13 | 9 349,13 | 9 349,13 | 9 349,13 | 9 349,13 | 9 349,13 | 9 349,13 | 9 349,13 | 9 349,13 | 9 349,13 | 9 349,13 | 9 349,13 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.017 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 619,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 619,64 | 28 619,64 | 28 619,64 | 28 619,64 | 28 619,64 | 28 619,64 | 28 619,64 | 28 619,64 | 28 619,64 | 28 619,64 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.018 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 032,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 032,98 | 12 032,98 | 12 032,98 | 12 032,98 | 12 032,98 | 12 032,98 | 12 032,98 | 12 032,98 | 12 032,98 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.019 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 335,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 335,32 | 12 335,32 | 12 335,32 | 12 335,32 | 12 335,32 | 12 335,32 | 12 335,32 | 12 335,32 | 12 335,32 | 12 335,32 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.020 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 551,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 551,93 | 14 551,93 | 14 551,93 | 14 551,93 | 14 551,93 | 14 551,93 | 14 551,93 | 14 551,93 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.021 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 7 330,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 7 330,21 | 7 330,21 | 7 330,21 | 7 330,21 | 7 330,21 | 7 330,21 | 7 330,21 | 7 330,21 | 7 330,21 | 7 330,21 | 7 330,21 | 7 330,21 | 7 330,21 | 7 330,21 | 7 330,21 | 7 330,21 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.022 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 13 610,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 13 610,23 | 13 610,23 | 13 610,23 | 13 610,23 | 13 610,23 | 13 610,23 | 13 610,23 | 13 610,23 | 13 610,23 | 13 610,23 | 13 610,23 | 13 610,23 | 13 610,23 | 13 610,23 | 13 610,23 | 13 610,23 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.023 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 760,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 760,93 | 4 760,93 | 4 760,93 | 4 760,93 | 4 760,93 | 4 760,93 | 4 760,93 | 4 760,93 | 4 760,93 | 4 760,93 | 4 760,93 | 4 760,93 | 4 760,93 | 4 760,93 | 4 760,93 | 4 760,93 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 31 219,89 | 0,00 | 252 870,93 | 263 010,80 | 273 531,23 | 284 472,48 | 295 851,38 | 307 685,44 | 319 992,86 | 332 792,57 | 346 104,27 | 359 948,44 | 374 346,38 | 389 320,24 | 404 893,05 | 421 088,77 | 437 932,32 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 31 219,89 | 31 219,89 | 284 090,82 | 547 101,62 | 820 632,86 | 1 105 105,34 | 1 400 956,72 | 1 708 642,16 | 2 028 635,01 | 2 361 427,58 | 2 707 531,85 | 3 067 480,30 | 3 441 826,68 | 3 831 146,91 | 4 236 039,96 | 4 657 128,73 | 5 095 061,04 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.024 | Замена участка тепловой сети от тепловой камеры 6 ТК 2-7(ул. Ст. Борисова, д. 4) до тепловой камеры ТКМ 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 7 701,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.025 | Замена участка тепловой сети от тепловой камеры 12 ТК-1* до спорткомплекса "Бумажник" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 7 701,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 | 7 701,19 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.026 | Замена участка тепловой сети от тепловой камеры 6ТК 7-3 до ж/дома № 12 по ул. Комарова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 552,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 552,78 | 552,78 | 552,78 | 552,78 | 552,78 | 552,78 | 552,78 | 552,78 | 552,78 | 552,78 | 552,78 | 552,78 | 552,78 | 552,78 | 552,78 | 552,78 | 552,78 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.027 | Замена участка тепловой сети от тепловой камеры 6ТК 7-3 до ж/дома № 14 по ул. Комарова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 652,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 652,89 | 652,89 | 652,89 | 652,89 | 652,89 | 652,89 | 652,89 | 652,89 | 652,89 | 652,89 | 652,89 | 652,89 | 652,89 | 652,89 | 652,89 | 652,89 | 652,89 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.028 | Замена участка тепловой сети от тепловой камеры 6ТК 7-3 до ж/дома № 8 по ул. Комарова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 4 962,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 4 962,42 | 4 962,42 | 4 962,42 | 4 962,42 | 4 962,42 | 4 962,42 | 4 962,42 | 4 962,42 | 4 962,42 | 4 962,42 | 4 962,42 | 4 962,42 | 4 962,42 | 4 962,42 | 4 962,42 | 4 962,42 | 4 962,42 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.029 | Замена участка тепловой сети от тепловой камеры 6ТК 7-3 до ж/дома № 4 по ул. Комарова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 759,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 759,55 | 759,55 | 759,55 | 759,55 | 759,55 | 759,55 | 759,55 | 759,55 | 759,55 | 759,55 | 759,55 | 759,55 | 759,55 | 759,55 | 759,55 | 759,55 | 759,55 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.030 | Замена участка тепловой сети Ухтинское шоссе, 32/3 (магистральный трубопровод Ду 600 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 5 674,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 5 674,64 | 5 674,64 | 5 674,64 | 5 674,64 | 5 674,64 | 5 674,64 | 5 674,64 | 5 674,64 | 5 674,64 | 5 674,64 | 5 674,64 | 5 674,64 | 5 674,64 | 5 674,64 | 5 674,64 | 5 674,64 | 5 674,64 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.031 | Замена участка тепловой сети от тепловой камеры 12 ТК4 до ж/дома по ул. Мира, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.032 | Замена участка тепловой сети ул. Мира, 27/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 115,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 115,81 | 115,81 | 115,81 | 115,81 | 115,81 | 115,81 | 115,81 | 115,81 | 115,81 | 115,81 | 115,81 | 115,81 | 115,81 | 115,81 | 115,81 | 115,81 | 115,81 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.033 | Разработка проектно-сметной документации на строительство перемычки между жилыми домами Школьный переулок, 15 и Школьный переулок, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 187,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 187,68 | 187,68 | 187,68 | 187,68 | 187,68 | 187,68 | 187,68 | 187,68 | 187,68 | 187,68 | 187,68 | 187,68 | 187,68 | 187,68 | 187,68 | 187,68 | 187,68 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.034 | Замена насосного агрегата на насосной подкачивания ул. Мира, 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 120,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.035 | Ремонт трубопровода ХВС Ухтинское шоссе, 32/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 28,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.036 | Ремонт тепловой сети ул. Быковского, 4, 14, 12, 16, 5; ул. Боровая, 3, 5; ул. Калинина, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 55,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 55,92 | 55,92 | 55,92 | 55,92 | 55,92 | 55,92 | 55,92 | 55,92 | 55,92 | 55,92 | 55,92 | 55,92 | 55,92 | 55,92 | 55,92 | 55,92 | 55,92 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.037 | Ремонт тепловой сети ул. Весенняя, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 22,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.038 | Ремонт тепловой сети ул. Емавльская, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 37,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.039 | Ремонт тепловой сети ул. Славы, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 40,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.040 | Ремонт тепловой сети пр. Бумажников, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 30,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.041 | Ремонт тепловой сети ул. Менделеева, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.042 | Ремонт тепловой сети пр. Бумажников, 53Г и 53Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 122,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 | 122,01 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.043 | Ремонт тепловой сети тепловая камера П3 ТК 21, ул. Мира, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.044 | Ремонт теплотрассы ул. Маяковского, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 14,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.045 | Ремонт теплотрассы от 4ТК 7-8 до врезки на ул. Космонавтов, 4/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.046 | Ремонт тепловых камер П3ТК3 (пр. Бумажников,32), П3ТК 3-4 (пр. Бумажников, 36), П4ТК-А (ул. Весенняя, 8), П3 ТК1-2 (ул. Емвальская, 11), 6ТК7-1-1 (ул. Космонавтов, 3), 4ТК7-1 (ул. Мира, 4), 6ТК2-1 (ул. Борисова, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 16,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 16,58 | 16,58 | 16,58 | 16,58 | 16,58 | 16,58 | 16,58 | 16,58 | 16,58 | 16,58 | 16,58 | 16,58 | 16,58 | 16,58 | 16,58 | 16,58 | 16,58 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.047 | Ремонт тепловой сети ул. Слободская, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 25,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 25,14 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.048 | Ремонт тепловой сети пр. Бумажников, 43/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 99,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.049 | Ремонт тепловой сети ул. Мира, 23-ул. Мира, 23/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 23,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 | 23,09 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.050 | Ремонт тепловой сети ул. Юности, 4/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 32,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 32,62 | 32,62 | 32,62 | 32,62 | 32,62 | 32,62 | 32,62 | 32,62 | 32,62 | 32,62 | 32,62 | 32,62 | 32,62 | 32,62 | 32,62 | 32,62 | 32,62 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.051 | Ремонт тепловой сети ул. Маяковского, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.052 | Ремонт теплотрассы ул. Мира, 34 - Школа № 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 41,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 41,69 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.053 | Ремонт теплотрассы ул. Борисова, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 19,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.054 | Ремонт теплотрассы ул. Мира, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 17,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.055 | Ремонт теплотрассы пр. Бумажников, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 13,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.056 | Ремонт теплотрассы ул. Мира, 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 13,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.057 | Ремонт теплотрассы ул. Мира, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 58,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.058 | Ремонт короба теплотрассы Набережный проезд, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.059 | Ремонт теплотрассы ул. Мира, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 44,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.060 | Ремонт тепловой сети пр. Бумажников, 53е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 55,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 55,44 | 55,44 | 55,44 | 55,44 | 55,44 | 55,44 | 55,44 | 55,44 | 55,44 | 55,44 | 55,44 | 55,44 | 55,44 | 55,44 | 55,44 | 55,44 | 55,44 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.061 | Ремонт тепловой сети Школьный переулок, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.062 | Ремонт теплотрассы Ду-800 мм р-н Севлеспила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 20,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.063 | Ремонт тепловой сети Ухтинское шоссе, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 127,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.064 | Ремонт тепловой сети ул. Весенняя, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 12,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.065 | Ремонт тепловой сети ул. Емавльская, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 479,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 479,41 | 479,41 | 479,41 | 479,41 | 479,41 | 479,41 | 479,41 | 479,41 | 479,41 | 479,41 | 479,41 | 479,41 | 479,41 | 479,41 | 479,41 | 479,41 | 479,41 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.066 | Ремонт тепловой изоляции ул. Мира, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 51,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.067 | Замена средств измерений прибора учета ТЭ Ухтинское шоссе, 32/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.068 | Ремонт тепловой сети ул. Мира, 33 - МАДОУ "детский сад № 113" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 48,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.069 | Ремонт теплотрассы ул. Мира, 11а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 46,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.070 | Восстановление тепловой изоляции и целостности защитного слоя от магистрали ТС Ду 800 мм до здания по ул. Эжвинская, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 42,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.071 | Восстановление тепловой изоляции и целостности защитного слоя магистральный трубопровод Ду 600 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 35,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.072 | Восстановление тепловой изоляции и целостности защитного слоя перемычка между магистралями Ду 600 мм и Ду 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 42,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 42,18 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.073 | Ремонт колодцев и монтаж попутного дренажа ул. Мира, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 61,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 61,11 | 61,11 | 61,11 | 61,11 | 61,11 | 61,11 | 61,11 | 61,11 | 61,11 | 61,11 | 61,11 | 61,11 | 61,11 | 61,11 | 61,11 | 61,11 | 61,11 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.074 | Ремонт тепловой сети ул. Комарова, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 20,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,42 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.075 | Ремонт тепловой сети ул. Мира, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 116,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 116,18 | 116,18 | 116,18 | 116,18 | 116,18 | 116,18 | 116,18 | 116,18 | 116,18 | 116,18 | 116,18 | 116,18 | 116,18 | 116,18 | 116,18 | 116,18 | 116,18 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.076 | Ремонт тепловой сети ул. Слободская, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 14,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.077 | Ремонт опоры тепловой сети ул. Славы, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 20,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.078 | Ремонт тепловой сети ул. Комарова, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 74,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 74,07 | 74,07 | 74,07 | 74,07 | 74,07 | 74,07 | 74,07 | 74,07 | 74,07 | 74,07 | 74,07 | 74,07 | 74,07 | 74,07 | 74,07 | 74,07 | 74,07 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.079 | Ремонт тепловой сети ул. Слободская, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 33,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 33,69 | 33,69 | 33,69 | 33,69 | 33,69 | 33,69 | 33,69 | 33,69 | 33,69 | 33,69 | 33,69 | 33,69 | 33,69 | 33,69 | 33,69 | 33,69 | 33,69 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.080 | Ремонт тепловой сети пр. Бумажников, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.081 | Ремонт тепловых камер ул. Юности, 4/1: ул. Комарова, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.082 | Ремонт тепловых камер ул. Борисова, 4: ул. Мира, 8/2; ул. Мира, 24; ул. Космонавтов, 3;ул. Борисова, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 23,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,04 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.083 | Ремонт тепловой изоляции мкр. Строитель и ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 286,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 286,86 | 286,86 | 286,86 | 286,86 | 286,86 | 286,86 | 286,86 | 286,86 | 286,86 | 286,86 | 286,86 | 286,86 | 286,86 | 286,86 | 286,86 | 286,86 | 286,86 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.084 | Ремонт ввода теплотрассы пр. Бумажников, 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 58,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.085 | Ремонт тепловой сети ул. Слободская, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 53,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 53,91 | 53,91 | 53,91 | 53,91 | 53,91 | 53,91 | 53,91 | 53,91 | 53,91 | 53,91 | 53,91 | 53,91 | 53,91 | 53,91 | 53,91 | 53,91 | 53,91 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.086 | Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 71 243,74 | 74 100,54 | 77 064,57 | 80 147,15 | 83 353,03 | 86 687,16 | 90 154,64 | 93 760,83 | 97 511,26 | 101 411,71 | 105 468,18 | 109 686,91 | 114 074,38 | 118 637,36 | 123 382,85 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 71 243,74 | 145 344,29 | 222 408,85 | 302 556,00 | 385 909,04 | 472 596,19 | 562 750,83 | 656 511,66 | 754 022,92 | 855 434,64 | 960 902,82 | 1 070 589,72 | 1 184 664,11 | 1 303 301,47 | 1 426 684,32 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.087 | Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 181 627,19 | 188 910,26 | 196 466,67 | 204 325,33 | 212 498,35 | 220 998,28 | 229 838,21 | 239 031,74 | 248 593,01 | 258 536,73 | 268 878,20 | 279 633,33 | 290 818,66 | 302 451,41 | 314 549,46 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 181 627,19 | 370 537,45 | 567 004,11 | 771 329,45 | 983 827,79 | 1 204 826,08 | 1 434 664,29 | 1 673 696,03 | 1 922 289,04 | 2 180 825,77 | 2 449 703,97 | 2 729 337,30 | 3 020 155,96 | 3 322 607,37 | 3 637 156,83 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 559,60 | 138 950,36 | 0,00 | 188 499,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 559,60 | 144 509,96 | 144 509,96 | 333 009,08 | 333 009,08 | 333 009,08 | 333 009,08 | 333 009,08 | 333 009,08 | 333 009,08 | 333 009,08 | 333 009,08 | 333 009,08 | 333 009,08 | 333 009,08 | 333 009,08 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.088 | Перекладка участка тепловой сети, соединяющего тепломагистрали №№1 и 2, с Dу=250 мм на Dу=400 мм протяженностью 532 м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 244,80 | 54 244,80 | 54 244,80 | 54 244,80 | 54 244,80 | 54 244,80 | 54 244,80 | 54 244,80 | 54 244,80 | 54 244,80 | 54 244,80 | 54 244,80 | 54 244,80 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.089 | Строительство перемычки между тепломагистралями №№1 и 2 (между жилыми домами по адресам: Школьный переулок, 15 и 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 559,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 559,60 | 5 559,60 | 5 559,60 | 5 559,60 | 5 559,60 | 5 559,60 | 5 559,60 | 5 559,60 | 5 559,60 | 5 559,60 | 5 559,60 | 5 559,60 | 5 559,60 | 5 559,60 | 5 559,60 | 5 559,60 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.090 | Строительство тепловой сети от надземного магистрального трубопровода Ду 800 мм до м. Радиоцентр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 454,00 | 38 454,00 | 38 454,00 | 38 454,00 | 38 454,00 | 38 454,00 | 38 454,00 | 38 454,00 | 38 454,00 | 38 454,00 | 38 454,00 | 38 454,00 | 38 454,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.091 | Замена стальных трубопроводов тепловой сети от ДУ-50 мм до ДУ-150 мм, на гибкие полимерные изолированные трубы в I мкр. Эжвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 800,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 800,32 | 95 800,32 | 95 800,32 | 95 800,32 | 95 800,32 | 95 800,32 | 95 800,32 | 95 800,32 | 95 800,32 | 95 800,32 | 95 800,32 | 95 800,32 | 95 800,32 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.092 | Установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя на магистральном трубопроводе Ду 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 128,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 128,64 | 6 128,64 | 6 128,64 | 6 128,64 | 6 128,64 | 6 128,64 | 6 128,64 | 6 128,64 | 6 128,64 | 6 128,64 | 6 128,64 | 6 128,64 | 6 128,64 | 6 128,64 | 6 128,64 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.093 | Установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя на магистральном трубопроводе Ду 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 728,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 728,64 | 6 728,64 | 6 728,64 | 6 728,64 | 6 728,64 | 6 728,64 | 6 728,64 | 6 728,64 | 6 728,64 | 6 728,64 | 6 728,64 | 6 728,64 | 6 728,64 | 6 728,64 | 6 728,64 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.094 | Реконструкция с уменьшением диаметра внутриплощадочных сетей теплоснабжения от ГК01 до НО20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 126 093,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 126 093,08 | 126 093,08 | 126 093,08 | 126 093,08 | 126 093,08 | 126 093,08 | 126 093,08 | 126 093,08 | 126 093,08 | 126 093,08 | 126 093,08 | 126 093,08 | 126 093,08 | 126 093,08 | 126 093,08 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.06.000 | Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.07.000 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Таблица 158. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них для ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги», с НДС, тыс. руб.

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 |  |
| Группа проектов | 002.02.00.000 | Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 8 164,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 12 434,62 | 12 434,62 | 12 434,62 | 12 434,62 | 12 434,62 | 12 434,62 | 12 434,62 | 12 434,62 | 12 434,62 | 12 434,62 | 12 434,62 | 12 434,62 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 8 164,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 803,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 558,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 803,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 558,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Заемные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 360,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 360,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270,16 | 4 270,16 | 4 270,16 | 4 270,16 | 4 270,16 | 4 270,16 | 4 270,16 | 4 270,16 | 4 270,16 | 4 270,16 | 4 270,16 | 4 270,16 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.007 | Строительство перемычки для подключения насосной станции к тепловым сетям ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прибыль направляемая на инвестиции |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460,39 | 3 460,39 | 3 460,39 | 3 460,39 | 3 460,39 | 3 460,39 | 3 460,39 | 3 460,39 | 3 460,39 | 3 460,39 | 3 460,39 | 3 460,39 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.008 | Строительство насосной станции для понижения температуры сетевой воды до графика 95/70 оС в здании котельной Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прибыль направляемая на инвестиции |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,77 | 809,77 | 809,77 | 809,77 | 809,77 | 809,77 | 809,77 | 809,77 | 809,77 | 809,77 | 809,77 | 809,77 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 8 164,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.04.010 | Реконструкция тепловой сети п.г.т. Седкыркещ по ул. Гастелло от дома №14 до ТК-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 8 164,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прибыль направляемая на инвестиции |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 | 8 164,46 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.06.000 | Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.07.000 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Таблица 159. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них для ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар», с НДС, тыс. руб.

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 |  |
| Группа проектов | 003.02.00.000 | Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 5 237,81 | 4 870,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 5 237,81 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 5 237,81 | 4 870,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 4 364,84 | 4 058,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 4 364,84 | 4 058,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Фонд национального благосостояния |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 872,97 | 811,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 872,97 | 811,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 003.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 003.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 003.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 5 237,81 | 4 870,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 5 237,81 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | 10 108,58 | - |
| Подгруппа проектов | 003.02.03.001 | Строительство тепловой камеры ТК1.1 для подключения МКД 23-37, реконструкция тепловой камеры ТК 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 894,56 | 1 301,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 894,56 | 2 195,60 | 2 195,60 | 2 195,60 | 2 195,60 | 2 195,60 | 2 195,60 | 2 195,60 | 2 195,60 | 2 195,60 | 2 195,60 | 2 195,60 | 2 195,60 | 2 195,60 | 2 195,60 | 2 195,60 | 2 195,60 |  |
| Подгруппа проектов | 003.02.03.002 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 3 761,91 | 3 569,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 3 761,91 | 7 331,64 | 7 331,64 | 7 331,64 | 7 331,64 | 7 331,64 | 7 331,64 | 7 331,64 | 7 331,64 | 7 331,64 | 7 331,64 | 7 331,64 | 7 331,64 | 7 331,64 | 7 331,64 | 7 331,64 | 7 331,64 |  |
| Подгруппа проектов | 003.02.03.003 | "Реконструкция участка тепловой сети от котельной до МКД 9 на трубопроводы в ППУ изоляции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 581,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 581,34 | 581,34 | 581,34 | 581,34 | 581,34 | 581,34 | 581,34 | 581,34 | 581,34 | 581,34 | 581,34 | 581,34 | 581,34 | 581,34 | 581,34 | 581,34 | 581,34 |  |
| Подгруппа проектов | 003.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 003.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 003.02.06.000 | Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 003.02.07.000 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 003.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Таблица 160. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них для ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»), с НДС, тыс. руб.

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 |  |
| Проекты ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов | 004.02.00.000 | Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 361 567,52 | 219 857,62 | 384 609,97 | 332 634,77 | 101 250,23 | 445 622,95 | 202 571,51 | 329 192,14 | 638 178,18 | 555 719,31 | 449 009,52 | 621 508,22 | 447 809,30 | 409 693,46 | 358 071,61 | 732 345,23 | 735 513,85 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 361 567,52 | 581 425,13 | 966 035,10 | 1 298 669,87 | 1 399 920,09 | 1 845 543,04 | 2 048 114,56 | 2 377 306,69 | 3 015 484,87 | 3 571 204,18 | 4 020 213,69 | 4 641 721,91 | 5 089 531,21 | 5 499 224,68 | 5 857 296,28 | 6 589 641,52 | 7 325 155,37 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 361 567,52 | 219 857,62 | 384 609,97 | 332 634,77 | 101 250,23 | 445 622,95 | 202 571,51 | 329 192,14 | 638 178,18 | 555 719,31 | 449 009,52 | 621 508,22 | 447 809,30 | 409 693,46 | 358 071,61 | 732 345,23 | 735 513,85 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 301 306,26 | 183 214,68 | 320 508,31 | 277 195,64 | 84 375,19 | 371 352,46 | 168 809,60 | 274 326,78 | 531 815,15 | 463 099,42 | 374 174,60 | 517 923,51 | 373 174,42 | 341 411,22 | 298 393,01 | 610 287,69 | 612 928,21 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 26 732,66 | 120 722,10 | 32 151,98 | 38 653,92 | 34 899,63 | 23 795,94 | 20 734,64 | 22 576,38 | 60 202,90 | 17 564,57 | 15 979,75 | 29 800,71 | 22 797,49 | 12 749,14 | 13 630,85 | 0,00 | - |
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 301 306,26 | 156 482,02 | 199 786,21 | 245 043,66 | 45 721,27 | 336 452,83 | 145 013,66 | 253 592,14 | 509 238,77 | 402 896,53 | 356 610,03 | 501 943,77 | 343 373,71 | 318 613,73 | 285 643,86 | 596 656,85 | 612 928,21 | - |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Заемные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 60 261,25 | 36 642,94 | 64 101,66 | 55 439,13 | 16 875,04 | 74 270,49 | 33 761,92 | 54 865,36 | 106 363,03 | 92 619,88 | 74 834,92 | 103 584,70 | 74 634,88 | 68 282,24 | 59 678,60 | 122 057,54 | 122 585,64 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 60 261,25 | 36 642,94 | 64 101,66 | 55 439,13 | 16 875,04 | 74 270,49 | 33 761,92 | 54 865,36 | 106 363,03 | 92 619,88 | 74 834,92 | 103 584,70 | 74 634,88 | 68 282,24 | 59 678,60 | 122 057,54 | 122 585,64 | - |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 32 079,19 | 144 866,51 | 38 582,37 | 46 384,71 | 41 879,55 | 28 555,12 | 24 881,56 | 27 091,66 | 72 243,48 | 21 077,48 | 19 175,70 | 35 760,85 | 27 356,99 | 15 298,97 | 16 357,02 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 32 079,19 | 176 945,71 | 215 528,08 | 261 912,79 | 303 792,34 | 332 347,47 | 357 229,03 | 384 320,69 | 456 564,16 | 477 641,65 | 496 817,35 | 532 578,20 | 559 935,19 | 575 234,16 | 591 591,17 | 591 591,17 | - |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.038 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 937,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 937,53 | 6 937,53 | 6 937,53 | 6 937,53 | 6 937,53 | 6 937,53 | 6 937,53 | 6 937,53 | 6 937,53 | 6 937,53 | 6 937,53 | 6 937,53 | 6 937,53 | 6 937,53 | 6 937,53 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.039 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 952,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 952,14 | 14 952,14 | 14 952,14 | 14 952,14 | 14 952,14 | 14 952,14 | 14 952,14 | 14 952,14 | 14 952,14 | 14 952,14 | 14 952,14 | 14 952,14 | 14 952,14 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.040 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 729,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 729,38 | 4 729,38 | 4 729,38 | 4 729,38 | 4 729,38 | 4 729,38 | 4 729,38 | 4 729,38 | 4 729,38 | 4 729,38 | 4 729,38 | 4 729,38 | 4 729,38 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.041 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 215,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 215,72 | 7 215,72 | 7 215,72 | 7 215,72 | 7 215,72 | 7 215,72 | 7 215,72 | 7 215,72 | 7 215,72 | 7 215,72 | 7 215,72 | 7 215,72 | 7 215,72 | 7 215,72 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.042 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 126,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 126,64 | 5 126,64 | 5 126,64 | 5 126,64 | 5 126,64 | 5 126,64 | 5 126,64 | 5 126,64 | 5 126,64 | 5 126,64 | 5 126,64 | 5 126,64 | 5 126,64 | 5 126,64 | 5 126,64 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.043 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 13 960,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 13 960,71 | 13 960,71 | 13 960,71 | 13 960,71 | 13 960,71 | 13 960,71 | 13 960,71 | 13 960,71 | 13 960,71 | 13 960,71 | 13 960,71 | 13 960,71 | 13 960,71 | 13 960,71 | 13 960,71 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.044 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 050,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 050,66 | 2 050,66 | 2 050,66 | 2 050,66 | 2 050,66 | 2 050,66 | 2 050,66 | 2 050,66 | 2 050,66 | 2 050,66 | 2 050,66 | 2 050,66 | 2 050,66 | 2 050,66 | 2 050,66 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.045 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 599,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 599,39 | 5 599,39 | 5 599,39 | 5 599,39 | 5 599,39 | 5 599,39 | 5 599,39 | 5 599,39 | 5 599,39 | 5 599,39 | 5 599,39 | 5 599,39 | 5 599,39 | 5 599,39 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.046 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 326,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.047 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 326,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 | 4 326,04 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.048 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 383,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 383,52 | 5 383,52 | 5 383,52 | 5 383,52 | 5 383,52 | 5 383,52 | 5 383,52 | 5 383,52 | 5 383,52 | 5 383,52 | 5 383,52 | 5 383,52 | 5 383,52 | 5 383,52 | 5 383,52 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.049 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 955,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 955,92 | 955,92 | 955,92 | 955,92 | 955,92 | 955,92 | 955,92 | 955,92 | 955,92 | 955,92 | 955,92 | 955,92 | 955,92 | 955,92 | 955,92 | 955,92 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.050 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 476,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 476,02 | 5 476,02 | 5 476,02 | 5 476,02 | 5 476,02 | 5 476,02 | 5 476,02 | 5 476,02 | 5 476,02 | 5 476,02 | 5 476,02 | 5 476,02 | 5 476,02 | 5 476,02 | 5 476,02 | 5 476,02 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.051 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 335,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 335,39 | 4 335,39 | 4 335,39 | 4 335,39 | 4 335,39 | 4 335,39 | 4 335,39 | 4 335,39 | 4 335,39 | 4 335,39 | 4 335,39 | 4 335,39 | 4 335,39 | 4 335,39 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.052 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 001,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 001,15 | 3 001,15 | 3 001,15 | 3 001,15 | 3 001,15 | 3 001,15 | 3 001,15 | 3 001,15 | 3 001,15 | 3 001,15 | 3 001,15 | 3 001,15 | 3 001,15 | 3 001,15 | 3 001,15 | 3 001,15 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.053 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 870,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.054 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 870,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 | 2 870,92 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.055 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 726,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 726,04 | 7 726,04 | 7 726,04 | 7 726,04 | 7 726,04 | 7 726,04 | 7 726,04 | 7 726,04 | 7 726,04 | 7 726,04 | 7 726,04 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.056 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 27 252,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 27 252,22 | 27 252,22 | 27 252,22 | 27 252,22 | 27 252,22 | 27 252,22 | 27 252,22 | 27 252,22 | 27 252,22 | 27 252,22 | 27 252,22 | 27 252,22 | 27 252,22 | 27 252,22 | 27 252,22 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.057 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 847,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 847,84 | 6 847,84 | 6 847,84 | 6 847,84 | 6 847,84 | 6 847,84 | 6 847,84 | 6 847,84 | 6 847,84 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.058 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 528,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 528,64 | 9 528,64 | 9 528,64 | 9 528,64 | 9 528,64 | 9 528,64 | 9 528,64 | 9 528,64 | 9 528,64 | 9 528,64 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.059 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,29 | 7 600,29 | 7 600,29 | 7 600,29 | 7 600,29 | 7 600,29 | 7 600,29 | 7 600,29 | 7 600,29 | 7 600,29 | 7 600,29 | 7 600,29 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.060 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 828,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 828,35 | 6 828,35 | 6 828,35 | 6 828,35 | 6 828,35 | 6 828,35 | 6 828,35 | 6 828,35 | 6 828,35 | 6 828,35 | 6 828,35 | 6 828,35 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.061 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14 510,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14 510,73 | 14 510,73 | 14 510,73 | 14 510,73 | 14 510,73 | 14 510,73 | 14 510,73 | 14 510,73 | 14 510,73 | 14 510,73 | 14 510,73 | 14 510,73 | 14 510,73 | 14 510,73 | 14 510,73 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.062 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 769,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 769,24 | 6 769,24 | 6 769,24 | 6 769,24 | 6 769,24 | 6 769,24 | 6 769,24 | 6 769,24 | 6 769,24 | 6 769,24 | 6 769,24 | 6 769,24 | 6 769,24 | 6 769,24 | 6 769,24 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.063 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 555,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 555,95 | 4 555,95 | 4 555,95 | 4 555,95 | 4 555,95 | 4 555,95 | 4 555,95 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.064 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073,86 | 2 073,86 | 2 073,86 | 2 073,86 | 2 073,86 | 2 073,86 | 2 073,86 | 2 073,86 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.065 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 003,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 003,35 | 41 003,35 | 41 003,35 | 41 003,35 | 41 003,35 | 41 003,35 | 41 003,35 | 41 003,35 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.066 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 056,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 056,70 | 5 056,70 | 5 056,70 | 5 056,70 | 5 056,70 | 5 056,70 | 5 056,70 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.067 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 759,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 759,96 | 4 759,96 | 4 759,96 | 4 759,96 | 4 759,96 | 4 759,96 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.068 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 611,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 611,78 | 8 611,78 | 8 611,78 | 8 611,78 | 8 611,78 | 8 611,78 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.069 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 460,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 460,31 | 17 460,31 | 17 460,31 | 17 460,31 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.070 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 963,55 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 963,55 | 7 963,55 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.071 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 510,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 510,09 | 5 510,09 | 5 510,09 | 5 510,09 | 5 510,09 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.072 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 396,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 396,95 | 4 396,95 | 4 396,95 | 4 396,95 | 4 396,95 | 4 396,95 | 4 396,95 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.073 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 285,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 285,71 | 7 285,71 | 7 285,71 | 7 285,71 | 7 285,71 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.074 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 684,72 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 684,72 | 5 684,72 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.075 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 963,41 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 963,41 | 6 963,41 | 6 963,41 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.076 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 593,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 593,64 | 6 593,64 | 6 593,64 | 6 593,64 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.077 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 116,92 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 116,92 | 6 116,92 | 6 116,92 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.078 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 567,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 567,27 | 20 567,27 | 20 567,27 | 20 567,27 | 20 567,27 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.079 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 445,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 445,02 | 5 445,02 | 5 445,02 | 5 445,02 | 5 445,02 | 5 445,02 | 5 445,02 | 5 445,02 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.080 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 244,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 244,87 | 7 244,87 | 7 244,87 | 7 244,87 | 7 244,87 | 7 244,87 | 7 244,87 | 7 244,87 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.081 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 126,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 126,20 | 3 126,20 | 3 126,20 | 3 126,20 | 3 126,20 | 3 126,20 | 3 126,20 | 3 126,20 | 3 126,20 | 3 126,20 | 3 126,20 | 3 126,20 | 3 126,20 | 3 126,20 | 3 126,20 | 3 126,20 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.082 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 834,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 834,18 | 5 834,18 | 5 834,18 | 5 834,18 | 5 834,18 | 5 834,18 | 5 834,18 | 5 834,18 | 5 834,18 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.083 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 422,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 422,82 | 1 422,82 | 1 422,82 | 1 422,82 | 1 422,82 | 1 422,82 | 1 422,82 | 1 422,82 | 1 422,82 | 1 422,82 | 1 422,82 | 1 422,82 | 1 422,82 | 1 422,82 | 1 422,82 | 1 422,82 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.084 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 037,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 037,39 | 1 037,39 | 1 037,39 | 1 037,39 | 1 037,39 | 1 037,39 | 1 037,39 | 1 037,39 | 1 037,39 | 1 037,39 | 1 037,39 | 1 037,39 | 1 037,39 | 1 037,39 | 1 037,39 | 1 037,39 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.085 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 743,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 743,04 | 6 743,04 | 6 743,04 | 6 743,04 | 6 743,04 | 6 743,04 | 6 743,04 | 6 743,04 | 6 743,04 | 6 743,04 | 6 743,04 | 6 743,04 | 6 743,04 | 6 743,04 | 6 743,04 | 6 743,04 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.086 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 7 780,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 7 780,44 | 7 780,44 | 7 780,44 | 7 780,44 | 7 780,44 | 7 780,44 | 7 780,44 | 7 780,44 | 7 780,44 | 7 780,44 | 7 780,44 | 7 780,44 | 7 780,44 | 7 780,44 | 7 780,44 | 7 780,44 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.087 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112,21 | 8 112,21 | 8 112,21 | 8 112,21 | 8 112,21 | 8 112,21 | 8 112,21 | 8 112,21 | 8 112,21 | 8 112,21 | 8 112,21 | 8 112,21 | 8 112,21 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.088 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 101,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 101,19 | 5 101,19 | 5 101,19 | 5 101,19 | 5 101,19 | 5 101,19 | 5 101,19 | 5 101,19 | 5 101,19 | 5 101,19 | 5 101,19 | 5 101,19 | 5 101,19 | 5 101,19 | 5 101,19 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.089 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 649,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 649,60 | 12 649,60 | 12 649,60 | 12 649,60 | 12 649,60 | 12 649,60 | 12 649,60 | 12 649,60 | 12 649,60 | 12 649,60 | 12 649,60 | 12 649,60 | 12 649,60 | 12 649,60 | 12 649,60 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.090 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 068,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 068,17 | 3 068,17 | 3 068,17 | 3 068,17 | 3 068,17 | 3 068,17 | 3 068,17 | 3 068,17 | 3 068,17 | 3 068,17 | 3 068,17 | 3 068,17 | 3 068,17 | 3 068,17 | 3 068,17 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.091 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 210,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 210,32 | 5 210,32 | 5 210,32 | 5 210,32 | 5 210,32 | 5 210,32 | 5 210,32 | 5 210,32 | 5 210,32 | 5 210,32 | 5 210,32 | 5 210,32 | 5 210,32 | 5 210,32 | 5 210,32 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.092 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 194,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 194,77 | 3 194,77 | 3 194,77 | 3 194,77 | 3 194,77 | 3 194,77 | 3 194,77 | 3 194,77 | 3 194,77 | 3 194,77 | 3 194,77 | 3 194,77 | 3 194,77 | 3 194,77 | 3 194,77 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.093 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 850,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 850,41 | 2 850,41 | 2 850,41 | 2 850,41 | 2 850,41 | 2 850,41 | 2 850,41 | 2 850,41 | 2 850,41 | 2 850,41 | 2 850,41 | 2 850,41 | 2 850,41 | 2 850,41 | 2 850,41 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.094 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633,74 | 2 633,74 | 2 633,74 | 2 633,74 | 2 633,74 | 2 633,74 | 2 633,74 | 2 633,74 | 2 633,74 | 2 633,74 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.095 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890,90 | 3 890,90 | 3 890,90 | 3 890,90 | 3 890,90 | 3 890,90 | 3 890,90 | 3 890,90 | 3 890,90 | 3 890,90 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.096 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118,07 | 2 118,07 | 2 118,07 | 2 118,07 | 2 118,07 | 2 118,07 | 2 118,07 | 2 118,07 | 2 118,07 | 2 118,07 | 2 118,07 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.097 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 855,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 855,63 | 4 855,63 | 4 855,63 | 4 855,63 | 4 855,63 | 4 855,63 | 4 855,63 | 4 855,63 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.098 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 703,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 703,24 | 2 703,24 | 2 703,24 | 2 703,24 | 2 703,24 | 2 703,24 | 2 703,24 | 2 703,24 | 2 703,24 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.099 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604,04 | 1 604,04 | 1 604,04 | 1 604,04 | 1 604,04 | 1 604,04 | 1 604,04 | 1 604,04 | 1 604,04 | 1 604,04 | 1 604,04 | 1 604,04 | 1 604,04 | 1 604,04 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.100 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 933,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 933,82 | 1 933,82 | 1 933,82 | 1 933,82 | 1 933,82 | 1 933,82 | 1 933,82 | 1 933,82 | 1 933,82 | 1 933,82 | 1 933,82 | 1 933,82 | 1 933,82 | 1 933,82 | 1 933,82 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.101 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868,12 | 1 868,12 | 1 868,12 | 1 868,12 | 1 868,12 | 1 868,12 | 1 868,12 | 1 868,12 | 1 868,12 | 1 868,12 | 1 868,12 | 1 868,12 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.102 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334,86 | 2 334,86 | 2 334,86 | 2 334,86 | 2 334,86 | 2 334,86 | 2 334,86 | 2 334,86 | 2 334,86 | 2 334,86 | 2 334,86 | 2 334,86 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.103 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096,19 | 2 096,19 | 2 096,19 | 2 096,19 | 2 096,19 | 2 096,19 | 2 096,19 | 2 096,19 | 2 096,19 | 2 096,19 | 2 096,19 | 2 096,19 | 2 096,19 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.104 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871,38 | 1 871,38 | 1 871,38 | 1 871,38 | 1 871,38 | 1 871,38 | 1 871,38 | 1 871,38 | 1 871,38 | 1 871,38 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.105 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 127,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 127,42 | 4 127,42 | 4 127,42 | 4 127,42 | 4 127,42 | 4 127,42 | 4 127,42 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.106 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 836,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 836,23 | 2 836,23 | 2 836,23 | 2 836,23 | 2 836,23 | 2 836,23 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.107 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690,43 | 2 690,43 | 2 690,43 | 2 690,43 | 2 690,43 | 2 690,43 | 2 690,43 | 2 690,43 | 2 690,43 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.108 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397,78 | 2 397,78 | 2 397,78 | 2 397,78 | 2 397,78 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.109 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 967,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 967,72 | 2 967,72 | 2 967,72 | 2 967,72 | 2 967,72 | 2 967,72 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.110 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940,46 | 2 940,46 | 2 940,46 | 2 940,46 | 2 940,46 | 2 940,46 | 2 940,46 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.111 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708,74 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708,74 | 2 708,74 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.112 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 092,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 092,35 | 3 092,35 | 3 092,35 | 3 092,35 | 3 092,35 | 3 092,35 | 3 092,35 | 3 092,35 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.113 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 126,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 126,54 | 3 126,54 | 3 126,54 | 3 126,54 | 3 126,54 | 3 126,54 | 3 126,54 | 3 126,54 | 3 126,54 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.114 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094,43 | 2 094,43 | 2 094,43 | 2 094,43 | 2 094,43 | 2 094,43 | 2 094,43 | 2 094,43 | 2 094,43 | 2 094,43 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.115 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035,19 | 2 035,19 | 2 035,19 | 2 035,19 | 2 035,19 | 2 035,19 | 2 035,19 | 2 035,19 | 2 035,19 | 2 035,19 | 2 035,19 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.116 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899,99 | 2 899,99 | 2 899,99 | 2 899,99 | 2 899,99 | 2 899,99 | 2 899,99 | 2 899,99 | 2 899,99 | 2 899,99 | 2 899,99 | 2 899,99 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.117 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303,04 | 3 303,04 | 3 303,04 | 3 303,04 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.118 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218,64 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218,64 | 2 218,64 | 2 218,64 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.119 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212,22 | 2 212,22 | 2 212,22 | 2 212,22 | 2 212,22 | 2 212,22 | 2 212,22 | 2 212,22 | 2 212,22 | 2 212,22 | 2 212,22 | 2 212,22 | 2 212,22 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.120 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 610,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 610,55 | 5 610,55 | 5 610,55 | 5 610,55 | 5 610,55 | 5 610,55 | 5 610,55 | 5 610,55 | 5 610,55 | 5 610,55 | 5 610,55 | 5 610,55 | 5 610,55 | 5 610,55 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.121 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 160,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 160,44 | 8 160,44 | 8 160,44 | 8 160,44 | 8 160,44 | 8 160,44 | 8 160,44 | 8 160,44 | 8 160,44 | 8 160,44 | 8 160,44 | 8 160,44 | 8 160,44 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.122 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 923,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 923,97 | 4 923,97 | 4 923,97 | 4 923,97 | 4 923,97 | 4 923,97 | 4 923,97 | 4 923,97 | 4 923,97 | 4 923,97 | 4 923,97 | 4 923,97 | 4 923,97 | 4 923,97 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.123 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 511,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 511,80 | 4 511,80 | 4 511,80 | 4 511,80 | 4 511,80 | 4 511,80 | 4 511,80 | 4 511,80 | 4 511,80 | 4 511,80 | 4 511,80 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.124 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550,45 | 8 550,45 | 8 550,45 | 8 550,45 | 8 550,45 | 8 550,45 | 8 550,45 | 8 550,45 | 8 550,45 | 8 550,45 | 8 550,45 | 8 550,45 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.125 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644,82 | 2 644,82 | 2 644,82 | 2 644,82 | 2 644,82 | 2 644,82 | 2 644,82 | 2 644,82 | 2 644,82 | 2 644,82 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.126 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 269,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 269,24 | 3 269,24 | 3 269,24 | 3 269,24 | 3 269,24 | 3 269,24 | 3 269,24 | 3 269,24 | 3 269,24 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.127 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 464,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 464,41 | 6 464,41 | 6 464,41 | 6 464,41 | 6 464,41 | 6 464,41 | 6 464,41 | 6 464,41 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.128 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620,19 | 2 620,19 | 2 620,19 | 2 620,19 | 2 620,19 | 2 620,19 | 2 620,19 | 2 620,19 | 2 620,19 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.129 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217,64 | 2 217,64 | 2 217,64 | 2 217,64 | 2 217,64 | 2 217,64 | 2 217,64 | 2 217,64 | 2 217,64 | 2 217,64 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.130 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810,24 | 1 810,24 | 1 810,24 | 1 810,24 | 1 810,24 | 1 810,24 | 1 810,24 | 1 810,24 | 1 810,24 | 1 810,24 | 1 810,24 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.131 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 257,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 257,80 | 3 257,80 | 3 257,80 | 3 257,80 | 3 257,80 | 3 257,80 | 3 257,80 | 3 257,80 | 3 257,80 | 3 257,80 | 3 257,80 | 3 257,80 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.132 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287,10 | 3 287,10 | 3 287,10 | 3 287,10 | 3 287,10 | 3 287,10 | 3 287,10 | 3 287,10 | 3 287,10 | 3 287,10 | 3 287,10 | 3 287,10 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.133 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118,49 | 3 118,49 | 3 118,49 | 3 118,49 | 3 118,49 | 3 118,49 | 3 118,49 | 3 118,49 | 3 118,49 | 3 118,49 | 3 118,49 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.134 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040,24 | 2 040,24 | 2 040,24 | 2 040,24 | 2 040,24 | 2 040,24 | 2 040,24 | 2 040,24 | 2 040,24 | 2 040,24 | 2 040,24 | 2 040,24 | 2 040,24 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.135 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 635,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 635,62 | 4 635,62 | 4 635,62 | 4 635,62 | 4 635,62 | 4 635,62 | 4 635,62 | 4 635,62 | 4 635,62 | 4 635,62 | 4 635,62 | 4 635,62 | 4 635,62 | 4 635,62 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.136 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660,45 | 1 660,45 | 1 660,45 | 1 660,45 | 1 660,45 | 1 660,45 | 1 660,45 | 1 660,45 | 1 660,45 | 1 660,45 | 1 660,45 | 1 660,45 | 1 660,45 | 1 660,45 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.137 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527,25 | 2 527,25 | 2 527,25 | 2 527,25 | 2 527,25 | 2 527,25 | 2 527,25 | 2 527,25 | 2 527,25 | 2 527,25 | 2 527,25 | 2 527,25 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.138 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372,76 | 2 372,76 | 2 372,76 | 2 372,76 | 2 372,76 | 2 372,76 | 2 372,76 | 2 372,76 | 2 372,76 | 2 372,76 | 2 372,76 | 2 372,76 | 2 372,76 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.139 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 063,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 063,98 | 2 063,98 | 2 063,98 | 2 063,98 | 2 063,98 | 2 063,98 | 2 063,98 | 2 063,98 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.140 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506,64 | 2 506,64 | 2 506,64 | 2 506,64 | 2 506,64 | 2 506,64 | 2 506,64 | 2 506,64 | 2 506,64 | 2 506,64 | 2 506,64 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.141 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243,47 | 1 243,47 | 1 243,47 | 1 243,47 | 1 243,47 | 1 243,47 | 1 243,47 | 1 243,47 | 1 243,47 | 1 243,47 | 1 243,47 | 1 243,47 | 1 243,47 | 1 243,47 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.142 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709,12 | 1 709,12 | 1 709,12 | 1 709,12 | 1 709,12 | 1 709,12 | 1 709,12 | 1 709,12 | 1 709,12 | 1 709,12 | 1 709,12 | 1 709,12 | 1 709,12 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.143 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 418,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 418,44 | 3 418,44 | 3 418,44 | 3 418,44 | 3 418,44 | 3 418,44 | 3 418,44 | 3 418,44 | 3 418,44 | 3 418,44 | 3 418,44 | 3 418,44 | 3 418,44 | 3 418,44 | 3 418,44 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.144 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 725,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 725,34 | 2 725,34 | 2 725,34 | 2 725,34 | 2 725,34 | 2 725,34 | 2 725,34 | 2 725,34 | 2 725,34 | 2 725,34 | 2 725,34 | 2 725,34 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.145 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 728,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 728,65 | 4 728,65 | 4 728,65 | 4 728,65 | 4 728,65 | 4 728,65 | 4 728,65 | 4 728,65 | 4 728,65 | 4 728,65 | 4 728,65 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.146 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928,47 | 928,47 | 928,47 | 928,47 | 928,47 | 928,47 | 928,47 | 928,47 | 928,47 | 928,47 | 928,47 | 928,47 | 928,47 | 928,47 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.147 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,30 | 825,30 | 825,30 | 825,30 | 825,30 | 825,30 | 825,30 | 825,30 | 825,30 | 825,30 | 825,30 | 825,30 | 825,30 | 825,30 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.148 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 612,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 612,59 | 1 612,59 | 1 612,59 | 1 612,59 | 1 612,59 | 1 612,59 | 1 612,59 | 1 612,59 | 1 612,59 | 1 612,59 | 1 612,59 | 1 612,59 | 1 612,59 | 1 612,59 | 1 612,59 | 1 612,59 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.149 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 923,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 923,62 | 923,62 | 923,62 | 923,62 | 923,62 | 923,62 | 923,62 | 923,62 | 923,62 | 923,62 | 923,62 | 923,62 | 923,62 | 923,62 | 923,62 | 923,62 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.150 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 991,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 991,70 | 991,70 | 991,70 | 991,70 | 991,70 | 991,70 | 991,70 | 991,70 | 991,70 | 991,70 | 991,70 | 991,70 | 991,70 | 991,70 | 991,70 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.01.151 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 10 062,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 10 062,94 | 10 062,94 | 10 062,94 | 10 062,94 | 10 062,94 | 10 062,94 | 10 062,94 | 10 062,94 | 10 062,94 | 10 062,94 | 10 062,94 | 10 062,94 | 10 062,94 | 10 062,94 | 10 062,94 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 390,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | - |
| Подгруппа проектов | 004.02.02.152 | Строительство тепловой сети для подключения потребителей к перспективной котельной "Давпон" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 390,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 | 12 390,93 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 361 567,52 | 187 778,42 | 227 352,53 | 294 052,39 | 54 865,52 | 403 743,39 | 174 016,39 | 304 310,57 | 150 784,53 | 483 475,83 | 427 932,03 | 602 332,52 | 412 048,45 | 382 336,47 | 342 772,64 | 715 988,22 | 735 513,85 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 361 567,52 | 549 345,94 | 776 698,47 | 1 070 750,86 | 1 125 616,38 | 1 529 359,77 | 1 703 376,16 | 2 007 686,74 | 2 158 471,27 | 2 641 947,10 | 3 069 879,13 | 3 672 211,65 | 4 084 260,10 | 4 466 596,58 | 4 809 369,21 | 5 525 357,43 | 6 260 871,29 | - |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.153 | Реконструкция ТС 1К17-1К18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 71 065,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 71 065,76 | 71 065,76 | 71 065,76 | 71 065,76 | 71 065,76 | 71 065,76 | 71 065,76 | 71 065,76 | 71 065,76 | 71 065,76 | 71 065,76 | 71 065,76 | 71 065,76 | 71 065,76 | 71 065,76 | 71 065,76 | 71 065,76 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.154 | Техническое перевооружение тепловых сетей 1К36 - 1К35 (Советская, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 15 758,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 15 758,08 | 15 758,08 | 15 758,08 | 15 758,08 | 15 758,08 | 15 758,08 | 15 758,08 | 15 758,08 | 15 758,08 | 15 758,08 | 15 758,08 | 15 758,08 | 15 758,08 | 15 758,08 | 15 758,08 | 15 758,08 | 15 758,08 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.155 | Техническое перевооружение тепловых сетей 1К35 - 1К34 (Советская, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 50 857,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 50 857,80 | 50 857,80 | 50 857,80 | 50 857,80 | 50 857,80 | 50 857,80 | 50 857,80 | 50 857,80 | 50 857,80 | 50 857,80 | 50 857,80 | 50 857,80 | 50 857,80 | 50 857,80 | 50 857,80 | 50 857,80 | 50 857,80 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.156 | Модернизация тепловых сетей 2К41-2К41-1 -2К42 (Морозова, 175/2; 181) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 21 281,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 21 281,47 | 21 281,47 | 21 281,47 | 21 281,47 | 21 281,47 | 21 281,47 | 21 281,47 | 21 281,47 | 21 281,47 | 21 281,47 | 21 281,47 | 21 281,47 | 21 281,47 | 21 281,47 | 21 281,47 | 21 281,47 | 21 281,47 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.157 | Модернизация тепловых сетей 1К28 - 1К29 (Советская, 58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 53 236,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 53 236,19 | 53 236,19 | 53 236,19 | 53 236,19 | 53 236,19 | 53 236,19 | 53 236,19 | 53 236,19 | 53 236,19 | 53 236,19 | 53 236,19 | 53 236,19 | 53 236,19 | 53 236,19 | 53 236,19 | 53 236,19 | 53 236,19 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.158 | Модернизация тепловых сетей 1К34 - 1К33 (Советская, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 15 261,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 15 261,84 | 15 261,84 | 15 261,84 | 15 261,84 | 15 261,84 | 15 261,84 | 15 261,84 | 15 261,84 | 15 261,84 | 15 261,84 | 15 261,84 | 15 261,84 | 15 261,84 | 15 261,84 | 15 261,84 | 15 261,84 | 15 261,84 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.159 | Модернизация тепловых сетей 1К23-1-1К23-3 (Ленина, 78) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 40 977,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 40 977,52 | 40 977,52 | 40 977,52 | 40 977,52 | 40 977,52 | 40 977,52 | 40 977,52 | 40 977,52 | 40 977,52 | 40 977,52 | 40 977,52 | 40 977,52 | 40 977,52 | 40 977,52 | 40 977,52 | 40 977,52 | 40 977,52 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.160 | Модернизация тепловых сетей 1К23-3-1К23-5 (Ленина, 78) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 31 062,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 31 062,58 | 31 062,58 | 31 062,58 | 31 062,58 | 31 062,58 | 31 062,58 | 31 062,58 | 31 062,58 | 31 062,58 | 31 062,58 | 31 062,58 | 31 062,58 | 31 062,58 | 31 062,58 | 31 062,58 | 31 062,58 | 31 062,58 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.161 | Модернизация тепловых сетей 1К23-5-1К23-11 (Ленина, 78) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 15 865,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 15 865,93 | 15 865,93 | 15 865,93 | 15 865,93 | 15 865,93 | 15 865,93 | 15 865,93 | 15 865,93 | 15 865,93 | 15 865,93 | 15 865,93 | 15 865,93 | 15 865,93 | 15 865,93 | 15 865,93 | 15 865,93 | 15 865,93 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.162 | Модернизация тепловых сетей 3К12-35-3К12-51 (Малышева, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 34 702,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 34 702,84 | 34 702,84 | 34 702,84 | 34 702,84 | 34 702,84 | 34 702,84 | 34 702,84 | 34 702,84 | 34 702,84 | 34 702,84 | 34 702,84 | 34 702,84 | 34 702,84 | 34 702,84 | 34 702,84 | 34 702,84 | 34 702,84 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.163 | Модернизация тепловых сетей 1К5-16-2-1К5-16-3 (Октябрьский проспект, 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 551,05 | 0,00 | 12 941,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 551,05 | 551,05 | 13 492,39 | 13 492,39 | 13 492,39 | 13 492,39 | 13 492,39 | 13 492,39 | 13 492,39 | 13 492,39 | 13 492,39 | 13 492,39 | 13 492,39 | 13 492,39 | 13 492,39 | 13 492,39 | 13 492,39 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.164 | Модернизация тепловых сетей 3ПАВ1-3УТГ (ЦВК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 120,45 | 21 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 120,45 | 22 792,45 | 22 792,45 | 22 792,45 | 22 792,45 | 22 792,45 | 22 792,45 | 22 792,45 | 22 792,45 | 22 792,45 | 22 792,45 | 22 792,45 | 22 792,45 | 22 792,45 | 22 792,45 | 22 792,45 | 22 792,45 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.165 | Модернизация тепловых сетей 5К16-5К17 (Первомайская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 267,45 | 48 445,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 267,45 | 49 713,31 | 49 713,31 | 49 713,31 | 49 713,31 | 49 713,31 | 49 713,31 | 49 713,31 | 49 713,31 | 49 713,31 | 49 713,31 | 49 713,31 | 49 713,31 | 49 713,31 | 49 713,31 | 49 713,31 | 49 713,31 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.166 | Модернизация тепловых сетей 1К33-1К32 (Советская, 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 900,25 | 23 434,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 900,25 | 24 335,05 | 24 335,05 | 24 335,05 | 24 335,05 | 24 335,05 | 24 335,05 | 24 335,05 | 24 335,05 | 24 335,05 | 24 335,05 | 24 335,05 | 24 335,05 | 24 335,05 | 24 335,05 | 24 335,05 | 24 335,05 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.167 | Модернизация тепловых сетей 1К32-1К31 (Советская, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 888,25 | 24 001,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 888,25 | 24 889,45 | 24 889,45 | 24 889,45 | 24 889,45 | 24 889,45 | 24 889,45 | 24 889,45 | 24 889,45 | 24 889,45 | 24 889,45 | 24 889,45 | 24 889,45 | 24 889,45 | 24 889,45 | 24 889,45 | 24 889,45 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.168 | Модернизация тепловых сетей 1К31-1К25 (Советская, 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 212,25 | 22 933,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 212,25 | 24 146,24 | 24 146,24 | 24 146,24 | 24 146,24 | 24 146,24 | 24 146,24 | 24 146,24 | 24 146,24 | 24 146,24 | 24 146,24 | 24 146,24 | 24 146,24 | 24 146,24 | 24 146,24 | 24 146,24 | 24 146,24 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.169 | Модернизация тепловых сетей 2К2-13-15 - Карьерная, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 144,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 144,18 | 6 144,18 | 6 144,18 | 6 144,18 | 6 144,18 | 6 144,18 | 6 144,18 | 6 144,18 | 6 144,18 | 6 144,18 | 6 144,18 | 6 144,18 | 6 144,18 | 6 144,18 | 6 144,18 | 6 144,18 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.170 | Модернизация тепловых сетей 2К16-6 - 2К16-7 (Морозова, 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 36 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 36 328,50 | 36 328,50 | 36 328,50 | 36 328,50 | 36 328,50 | 36 328,50 | 36 328,50 | 36 328,50 | 36 328,50 | 36 328,50 | 36 328,50 | 36 328,50 | 36 328,50 | 36 328,50 | 36 328,50 | 36 328,50 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.171 | Модернизация тепловых сетей 1УТ16-3 -1УТ16-3-3 Интернациональная, 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 204,36 | 2 011,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 204,36 | 2 216,02 | 2 216,02 | 2 216,02 | 2 216,02 | 2 216,02 | 2 216,02 | 2 216,02 | 2 216,02 | 2 216,02 | 2 216,02 | 2 216,02 | 2 216,02 | 2 216,02 | 2 216,02 | 2 216,02 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.172 | Модернизация тепловых сетей 1К30-1К30А (Советская, 80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 080,25 | 0,00 | 15 804,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 080,25 | 1 080,25 | 16 885,22 | 16 885,22 | 16 885,22 | 16 885,22 | 16 885,22 | 16 885,22 | 16 885,22 | 16 885,22 | 16 885,22 | 16 885,22 | 16 885,22 | 16 885,22 | 16 885,22 | 16 885,22 | 16 885,22 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.173 | Модернизация тепловых сетей 5К5-5К10 (Громова, 51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 44 372,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 44 372,65 | 44 372,65 | 44 372,65 | 44 372,65 | 44 372,65 | 44 372,65 | 44 372,65 | 44 372,65 | 44 372,65 | 44 372,65 | 44 372,65 | 44 372,65 | 44 372,65 | 44 372,65 | 44 372,65 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.174 | Строительство тепловой сети от ТК 10 К3-5 до ПНС-3 мкр. Заречье СТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 960,00 | 24 214,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 960,00 | 25 174,62 | 25 174,62 | 25 174,62 | 25 174,62 | 25 174,62 | 25 174,62 | 25 174,62 | 25 174,62 | 25 174,62 | 25 174,62 | 25 174,62 | 25 174,62 | 25 174,62 | 25 174,62 | 25 174,62 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.175 | Модернизация тепловых сетей 1К16-1-ул. Интернациональная, 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 653,52 | 0,00 | 14 574,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 653,52 | 653,52 | 15 227,96 | 15 227,96 | 15 227,96 | 15 227,96 | 15 227,96 | 15 227,96 | 15 227,96 | 15 227,96 | 15 227,96 | 15 227,96 | 15 227,96 | 15 227,96 | 15 227,96 | 15 227,96 | 15 227,96 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.176 | Модернизация тепловых сетей 3К11-1-3К11-4А (Малышева, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 079,57 | 0,00 | 0,00 | 31 475,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 079,57 | 1 079,57 | 1 079,57 | 32 555,26 | 32 555,26 | 32 555,26 | 32 555,26 | 32 555,26 | 32 555,26 | 32 555,26 | 32 555,26 | 32 555,26 | 32 555,26 | 32 555,26 | 32 555,26 | 32 555,26 | 32 555,26 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.177 | Модернизация тепловых сетей 3К12-62-3К12-64 (Тентюковская, 93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 700,20 | 0,00 | 28 949,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 700,20 | 700,20 | 29 649,65 | 29 649,65 | 29 649,65 | 29 649,65 | 29 649,65 | 29 649,65 | 29 649,65 | 29 649,65 | 29 649,65 | 29 649,65 | 29 649,65 | 29 649,65 | 29 649,65 | 29 649,65 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.178 | Модернизация тепловых сетей 3К12-18-3К12-20 (Покровский бульвар,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 396,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 396,97 | 12 396,97 | 12 396,97 | 12 396,97 | 12 396,97 | 12 396,97 | 12 396,97 | 12 396,97 | 12 396,97 | 12 396,97 | 12 396,97 | 12 396,97 | 12 396,97 | 12 396,97 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.179 | Модернизация тепловых сетей 3К12-16-3К12-18 (Покровский бульвар,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 39 908,74 | 19 813,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 39 908,74 | 59 721,89 | 59 721,89 | 59 721,89 | 59 721,89 | 59 721,89 | 59 721,89 | 59 721,89 | 59 721,89 | 59 721,89 | 59 721,89 | 59 721,89 | 59 721,89 | 59 721,89 | 59 721,89 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.180 | Модернизация тепловых сетей 1К25-1К26 (Советская, 68) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 600,00 | 27 636,89 | 23 575,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 600,00 | 28 236,89 | 51 812,26 | 51 812,26 | 51 812,26 | 51 812,26 | 51 812,26 | 51 812,26 | 51 812,26 | 51 812,26 | 51 812,26 | 51 812,26 | 51 812,26 | 51 812,26 | 51 812,26 | 51 812,26 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.181 | Модернизация тепловых сетей 1К29-1К30 (Советская, 68) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 798,35 | 0,00 | 32 516,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 798,35 | 798,35 | 33 315,00 | 33 315,00 | 33 315,00 | 33 315,00 | 33 315,00 | 33 315,00 | 33 315,00 | 33 315,00 | 33 315,00 | 33 315,00 | 33 315,00 | 33 315,00 | 33 315,00 | 33 315,00 | 33 315,00 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.182 | Модернизация тепловых сетей 3К12-2-3К12-3 (Октябрьский проспект, 180/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 487,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 487,66 | 19 487,66 | 19 487,66 | 19 487,66 | 19 487,66 | 19 487,66 | 19 487,66 | 19 487,66 | 19 487,66 | 19 487,66 | 19 487,66 | 19 487,66 | 19 487,66 | 19 487,66 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.183 | Модернизация тепловых сетей 2К1-2К1А (Орджоникидзе, 74) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 644,40 | 0,00 | 0,00 | 64 642,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 644,40 | 1 644,40 | 1 644,40 | 66 286,77 | 66 286,77 | 66 286,77 | 66 286,77 | 66 286,77 | 66 286,77 | 66 286,77 | 66 286,77 | 66 286,77 | 66 286,77 | 66 286,77 | 66 286,77 | 66 286,77 | 66 286,77 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.184 | Модернизация тепловых сетей 1К5-16-1К5-18 (Чкалова, 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 551,25 | 0,00 | 5 920,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 551,25 | 551,25 | 6 471,37 | 6 471,37 | 6 471,37 | 6 471,37 | 6 471,37 | 6 471,37 | 6 471,37 | 6 471,37 | 6 471,37 | 6 471,37 | 6 471,37 | 6 471,37 | 6 471,37 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.185 | Модернизация тепловых сетей 8К20 - 8К21 (Печорская, 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 450,12 | 0,00 | 9 869,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 450,12 | 450,12 | 10 320,08 | 10 320,08 | 10 320,08 | 10 320,08 | 10 320,08 | 10 320,08 | 10 320,08 | 10 320,08 | 10 320,08 | 10 320,08 | 10 320,08 | 10 320,08 | 10 320,08 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.186 | Модернизация тепловых сетей 8К10 - 8К20 (Печорская, 34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 269,27 | 0,00 | 5 714,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 269,27 | 269,27 | 5 983,69 | 5 983,69 | 5 983,69 | 5 983,69 | 5 983,69 | 5 983,69 | 5 983,69 | 5 983,69 | 5 983,69 | 5 983,69 | 5 983,69 | 5 983,69 | 5 983,69 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.187 | Модернизация тепловых сетей 2К38-12 - 2К39-7 (Морозова, 152/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 244,49 | 0,00 | 264,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 244,49 | 244,49 | 508,96 | 508,96 | 508,96 | 508,96 | 508,96 | 508,96 | 508,96 | 508,96 | 508,96 | 508,96 | 508,96 | 508,96 | 508,96 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.188 | Модернизация тепловых сетей 2К38-5 - 2К38-5-1 (Морозова, 130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 367,17 | 0,00 | 7 757,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 367,17 | 367,17 | 8 124,58 | 8 124,58 | 8 124,58 | 8 124,58 | 8 124,58 | 8 124,58 | 8 124,58 | 8 124,58 | 8 124,58 | 8 124,58 | 8 124,58 | 8 124,58 | 8 124,58 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.189 | Модернизация тепловых сетей 2К4-2К5 (Катаева, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 387,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 387,47 | 26 387,47 | 26 387,47 | 26 387,47 | 26 387,47 | 26 387,47 | 26 387,47 | 26 387,47 | 26 387,47 | 26 387,47 | 26 387,47 | 26 387,47 | 26 387,47 | 26 387,47 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.190 | Модернизация тепловых сетей 1К36-13-1К36-15 (Ленина, 39) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 343,12 | 0,00 | 0,00 | 11 852,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 343,12 | 343,12 | 343,12 | 12 195,47 | 12 195,47 | 12 195,47 | 12 195,47 | 12 195,47 | 12 195,47 | 12 195,47 | 12 195,47 | 12 195,47 | 12 195,47 | 12 195,47 | 12 195,47 | 12 195,47 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.191 | Модернизация тепловых сетей 3К12-21-3К12-33 (Малышева, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 563,40 | 0,00 | 13 459,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 563,40 | 563,40 | 14 023,34 | 14 023,34 | 14 023,34 | 14 023,34 | 14 023,34 | 14 023,34 | 14 023,34 | 14 023,34 | 14 023,34 | 14 023,34 | 14 023,34 | 14 023,34 | 14 023,34 | 14 023,34 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.192 | Модернизация тепловых сетей 3К12-104-КРП-1 (Петрозаводская, 40/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 228,75 | 0,00 | 0,00 | 1 977,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 228,75 | 228,75 | 228,75 | 2 205,78 | 2 205,78 | 2 205,78 | 2 205,78 | 2 205,78 | 2 205,78 | 2 205,78 | 2 205,78 | 2 205,78 | 2 205,78 | 2 205,78 | 2 205,78 | 2 205,78 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.193 | Модернизация тепловых сетей 2К16А-2К16-2К16-5 (Морозова,112/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 360,27 | 0,00 | 0,00 | 11 509,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 360,27 | 360,27 | 360,27 | 11 870,03 | 11 870,03 | 11 870,03 | 11 870,03 | 11 870,03 | 11 870,03 | 11 870,03 | 11 870,03 | 11 870,03 | 11 870,03 | 11 870,03 | 11 870,03 | 11 870,03 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.194 | Модернизация тепловых сетей 2К39-2К16-8 (Морозова,122) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 426,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 426,36 | 21 426,36 | 21 426,36 | 21 426,36 | 21 426,36 | 21 426,36 | 21 426,36 | 21 426,36 | 21 426,36 | 21 426,36 | 21 426,36 | 21 426,36 | 21 426,36 | 21 426,36 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.195 | Модернизация тепловых сетей 2К15 - 2К17 (Димитрова 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 423,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 423,74 | 23 423,74 | 23 423,74 | 23 423,74 | 23 423,74 | 23 423,74 | 23 423,74 | 23 423,74 | 23 423,74 | 23 423,74 | 23 423,74 | 23 423,74 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.196 | Модернизация тепловых сетей 2УТ20 - 2УТ21 (Маркова 1/7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 985,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 985,01 | 48 985,01 | 48 985,01 | 48 985,01 | 48 985,01 | 48 985,01 | 48 985,01 | 48 985,01 | 48 985,01 | 48 985,01 | 48 985,01 | 48 985,01 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.197 | Модернизация тепловых сетей 2УТ21А - 2ПАВ1 (Маркова 1/7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 122,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 122,53 | 51 122,53 | 51 122,53 | 51 122,53 | 51 122,53 | 51 122,53 | 51 122,53 | 51 122,53 | 51 122,53 | 51 122,53 | 51 122,53 | 51 122,53 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.198 | Модернизация тепловых сетей 2К40 - 2К40А (Морозова 174) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 789,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 789,02 | 19 789,02 | 19 789,02 | 19 789,02 | 19 789,02 | 19 789,02 | 19 789,02 | 19 789,02 | 19 789,02 | 19 789,02 | 19 789,02 | 19 789,02 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.199 | Модернизация тепловых сетей 1К10-20 - 1К37 (Советская 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 964,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 964,96 | 22 964,96 | 22 964,96 | 22 964,96 | 22 964,96 | 22 964,96 | 22 964,96 | 22 964,96 | 22 964,96 | 22 964,96 | 22 964,96 | 22 964,96 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.200 | Модернизация тепловых сетей 2К1 - 2К1-1 (Орджоникидзе 73) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 156,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 156,43 | 30 156,43 | 30 156,43 | 30 156,43 | 30 156,43 | 30 156,43 | 30 156,43 | 30 156,43 | 30 156,43 | 30 156,43 | 30 156,43 | 30 156,43 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.201 | Модернизация тепловых сетей 3УТГ Блок 2 ЦВК - МТС-3 УУТЭ (Орджоникидзе 74) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 373,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 373,30 | 14 373,30 | 14 373,30 | 14 373,30 | 14 373,30 | 14 373,30 | 14 373,30 | 14 373,30 | 14 373,30 | 14 373,30 | 14 373,30 | 14 373,30 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.202 | Модернизация тепловых сетей 20К56 - 20К58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 679,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 679,74 | 18 679,74 | 18 679,74 | 18 679,74 | 18 679,74 | 18 679,74 | 18 679,74 | 18 679,74 | 18 679,74 | 18 679,74 | 18 679,74 | 18 679,74 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.203 | Модернизация тепловых сетей 2К1-2 - 2К1А (Орджоникидзе 71) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 778,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 778,73 | 32 778,73 | 32 778,73 | 32 778,73 | 32 778,73 | 32 778,73 | 32 778,73 | 32 778,73 | 32 778,73 | 32 778,73 | 32 778,73 | 32 778,73 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.204 | Модернизация тепловых сетей 3ПАВ1 - 3УТГ Блок 2 ЦВК (Орджоникидзе 74) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 423,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 423,15 | 23 423,15 | 23 423,15 | 23 423,15 | 23 423,15 | 23 423,15 | 23 423,15 | 23 423,15 | 23 423,15 | 23 423,15 | 23 423,15 | 23 423,15 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.205 | Модернизация тепловых сетей КТС от ТК 1К24 (Куратова 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 046,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 046,79 | 118 046,79 | 118 046,79 | 118 046,79 | 118 046,79 | 118 046,79 | 118 046,79 | 118 046,79 | 118 046,79 | 118 046,79 | 118 046,79 | 118 046,79 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.206 | Модернизация тепловых сетей 1К36 - 1К37 (Советская 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 447,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 447,68 | 64 447,68 | 64 447,68 | 64 447,68 | 64 447,68 | 64 447,68 | 64 447,68 | 64 447,68 | 64 447,68 | 64 447,68 | 64 447,68 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.207 | Модернизация тепловых сетей 3К12-3 - 3К12-5 (Петрозаводская 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 674,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 674,53 | 21 674,53 | 21 674,53 | 21 674,53 | 21 674,53 | 21 674,53 | 21 674,53 | 21 674,53 | 21 674,53 | 21 674,53 | 21 674,53 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.208 | Модернизация тепловых сетей 14УТ7 обратка - 14УТ6-1 (Набережная 9/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 607,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 607,93 | 41 607,93 | 41 607,93 | 41 607,93 | 41 607,93 | 41 607,93 | 41 607,93 | 41 607,93 | 41 607,93 | 41 607,93 | 41 607,93 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.209 | Модернизация тепловых сетей 5К19 - 1К10Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 440,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 440,38 | 13 440,38 | 13 440,38 | 13 440,38 | 13 440,38 | 13 440,38 | 13 440,38 | 13 440,38 | 13 440,38 | 13 440,38 | 13 440,38 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.210 | Модернизация тепловых сетей 1К5 - 1К5-4 (Октябрьский пр. 124) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 432,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 432,80 | 28 432,80 | 28 432,80 | 28 432,80 | 28 432,80 | 28 432,80 | 28 432,80 | 28 432,80 | 28 432,80 | 28 432,80 | 28 432,80 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.211 | Модернизация тепловых сетей 15УТ8 - 15УТ81 (Дырнос 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 413,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 413,07 | 4 413,07 | 4 413,07 | 4 413,07 | 4 413,07 | 4 413,07 | 4 413,07 | 4 413,07 | 4 413,07 | 4 413,07 | 4 413,07 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.212 | Модернизация тепловых сетей 3К12-7 - 3К12-9 (Лыткина 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 291,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 291,11 | 53 291,11 | 53 291,11 | 53 291,11 | 53 291,11 | 53 291,11 | 53 291,11 | 53 291,11 | 53 291,11 | 53 291,11 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.213 | Модернизация тепловых сетей 3К12-9 - 3К12-11 (Петрозаводская 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 255,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 255,01 | 25 255,01 | 25 255,01 | 25 255,01 | 25 255,01 | 25 255,01 | 25 255,01 | 25 255,01 | 25 255,01 | 25 255,01 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.214 | Модернизация тепловых сетей 1К18-5-1К18-7 (Первомайская, 87) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 301,73 | 0,00 | 9 688,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 662,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 301,73 | 301,73 | 9 989,99 | 9 989,99 | 9 989,99 | 9 989,99 | 9 989,99 | 24 652,08 | 24 652,08 | 24 652,08 | 24 652,08 | 24 652,08 | 24 652,08 | 24 652,08 | 24 652,08 | 24 652,08 | 24 652,08 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.215 | Модернизация тепловых сетей 2К14-2 - 2К14-3 (Гаражная, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 176,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 176,66 | 8 176,66 | 8 176,66 | 8 176,66 | 8 176,66 | 8 176,66 | 8 176,66 | 8 176,66 | 8 176,66 | 8 176,66 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.216 | Модернизация тепловых сетей 2К16-24-2К16-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 418,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 418,92 | 22 418,92 | 22 418,92 | 22 418,92 | 22 418,92 | 22 418,92 | 22 418,92 | 22 418,92 | 22 418,92 | 22 418,92 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.217 | Модернизация тепловых сетей 2К39-4-2К39-5 (Морозова, 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 648,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 648,16 | 5 648,16 | 5 648,16 | 5 648,16 | 5 648,16 | 5 648,16 | 5 648,16 | 5 648,16 | 5 648,16 | 5 648,16 | 5 648,16 | 5 648,16 | 5 648,16 | 5 648,16 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.218 | Модернизация тепловых сетей 1К1 - 1К2 (Орджоникидзе 74) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 710,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 710,57 | 55 710,57 | 55 710,57 | 55 710,57 | 55 710,57 | 55 710,57 | 55 710,57 | 55 710,57 | 55 710,57 | 55 710,57 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.219 | Модернизация тепловых сетей 2К1Б - 2К2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 796,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 796,23 | 124 796,23 | 124 796,23 | 124 796,23 | 124 796,23 | 124 796,23 | 124 796,23 | 124 796,23 | 124 796,23 | 124 796,23 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.220 | Модернизация тепловых сетей 1К36-1 - К36-13 (Советская, 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 400,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 538,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 400,30 | 400,30 | 400,30 | 400,30 | 400,30 | 400,30 | 400,30 | 31 938,82 | 31 938,82 | 31 938,82 | 31 938,82 | 31 938,82 | 31 938,82 | 31 938,82 | 31 938,82 | 31 938,82 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.221 | Модернизация тепловых сетей 1К17-15-1К17-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 998,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 998,23 | 17 998,23 | 17 998,23 | 17 998,23 | 17 998,23 | 17 998,23 | 17 998,23 | 17 998,23 | 17 998,23 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.222 | Модернизация тепловых сетей 2К36А-2К37 (Морозова,156/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 415,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 415,97 | 51 415,97 | 51 415,97 | 51 415,97 | 51 415,97 | 51 415,97 | 51 415,97 | 51 415,97 | 51 415,97 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.223 | Модернизация тепловых сетей 14К17-14К18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 831,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 831,82 | 49 831,82 | 49 831,82 | 49 831,82 | 49 831,82 | 49 831,82 | 49 831,82 | 49 831,82 | 49 831,82 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.224 | Модернизация тепловых сетей ТК 1К5-8-1К5-10 (Октябрьский проспект, 136) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 505,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 505,23 | 66 505,23 | 66 505,23 | 66 505,23 | 66 505,23 | 66 505,23 | 66 505,23 | 66 505,23 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.225 | Модернизация тепловых сетей 3К12-106-3К12-108 (Петрозаводская,34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 685,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 685,08 | 9 685,08 | 9 685,08 | 9 685,08 | 9 685,08 | 9 685,08 | 9 685,08 | 9 685,08 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.226 | Модернизация тепловых сетей 3К12-106/108 (Петрозаводская, 34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 457,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 474,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 457,49 | 457,49 | 457,49 | 457,49 | 457,49 | 457,49 | 457,49 | 457,49 | 21 931,52 | 21 931,52 | 21 931,52 | 21 931,52 | 21 931,52 | 21 931,52 | 21 931,52 | 21 931,52 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.227 | Модернизация тепловых сетей 2К11-16 - 2К11-18 (Димитрова, 14/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 485,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 485,80 | 33 485,80 | 33 485,80 | 33 485,80 | 33 485,80 | 33 485,80 | 33 485,80 | 33 485,80 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.228 | Модернизация тепловых сетей 1К8-3 - 1К8-3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 097,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 097,67 | 8 097,67 | 8 097,67 | 8 097,67 | 8 097,67 | 8 097,67 | 8 097,67 | 8 097,67 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.229 | Модернизация тепловых сетей 2К29-6 - Сысольское шоссе 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 453,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 453,62 | 9 453,62 | 9 453,62 | 9 453,62 | 9 453,62 | 9 453,62 | 9 453,62 | 9 453,62 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.230 | Модернизация тепловых сетей Коммунистическая 43-Коммунистическая 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 287,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 287,38 | 9 287,38 | 9 287,38 | 9 287,38 | 9 287,38 | 9 287,38 | 9 287,38 | 9 287,38 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.231 | Модернизация тепловых сетей 1К5-16-2А - 1К5-16-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 529,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 529,09 | 18 529,09 | 18 529,09 | 18 529,09 | 18 529,09 | 18 529,09 | 18 529,09 | 18 529,09 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.232 | Модернизация тепловых сетей 3К12-24 - 3К12--26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 809,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 809,17 | 14 809,17 | 14 809,17 | 14 809,17 | 14 809,17 | 14 809,17 | 14 809,17 | 14 809,17 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.233 | Модернизация тепловых сетей КТС от ТК 1К26 (Советская 47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 651,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 651,09 | 201 651,09 | 201 651,09 | 201 651,09 | 201 651,09 | 201 651,09 | 201 651,09 | 201 651,09 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.234 | Модернизация тепловых сетей 2К1А - 2К1Б (Орджоникидзе 71) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 497,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 497,69 | 90 497,69 | 90 497,69 | 90 497,69 | 90 497,69 | 90 497,69 | 90 497,69 | 90 497,69 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.235 | Модернизация тепловых сетей 2К9 - 2К10 (Коммунистическая 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 820,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 820,34 | 69 820,34 | 69 820,34 | 69 820,34 | 69 820,34 | 69 820,34 | 69 820,34 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.236 | Модернизация тепловых сетей 2К14 - 4К1 (Димитрова 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 118,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 118,16 | 50 118,16 | 50 118,16 | 50 118,16 | 50 118,16 | 50 118,16 | 50 118,16 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.237 | Модернизация тепловых сетей 20К42 - 20К50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 903,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 903,52 | 19 903,52 | 19 903,52 | 19 903,52 | 19 903,52 | 19 903,52 | 19 903,52 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.238 | Модернизация тепловых сетей 2К30-6 - 2УТ35-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 236,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 236,60 | 21 236,60 | 21 236,60 | 21 236,60 | 21 236,60 | 21 236,60 | 21 236,60 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.239 | Модернизация тепловых сетей 7К3-7К3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 685,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 685,56 | 21 685,56 | 21 685,56 | 21 685,56 | 21 685,56 | 21 685,56 | 21 685,56 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.240 | Модернизация тепловых сетей 20К46-20К46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 970,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 970,38 | 12 970,38 | 12 970,38 | 12 970,38 | 12 970,38 | 12 970,38 | 12 970,38 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.241 | Модернизация тепловых сетей 1К19-1К19-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198,38 | 2 198,38 | 2 198,38 | 2 198,38 | 2 198,38 | 2 198,38 | 2 198,38 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.242 | Модернизация тепловых сетей 2К2-1-2К2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 545,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 545,35 | 4 545,35 | 4 545,35 | 4 545,35 | 4 545,35 | 4 545,35 | 4 545,35 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.243 | Модернизация тепловых сетей 2К10-40-Морозова 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808,68 | 10 808,68 | 10 808,68 | 10 808,68 | 10 808,68 | 10 808,68 | 10 808,68 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.244 | Модернизация тепловых сетей 2К42-4-2К42-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 879,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 879,40 | 24 879,40 | 24 879,40 | 24 879,40 | 24 879,40 | 24 879,40 | 24 879,40 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.245 | Модернизация тепловых сетей 1К17-5-3-1К17-5-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 354,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 354,37 | 14 354,37 | 14 354,37 | 14 354,37 | 14 354,37 | 14 354,37 | 14 354,37 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.246 | Модернизация тепловых сетей 2К15-49-1-2К15-49-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 994,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 994,75 | 11 994,75 | 11 994,75 | 11 994,75 | 11 994,75 | 11 994,75 | 11 994,75 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.247 | Модернизация тепловых сетей 14К15-14К17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,46 | 10 200,46 | 10 200,46 | 10 200,46 | 10 200,46 | 10 200,46 | 10 200,46 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.248 | Модернизация тепловых сетей 2УТ15-31-2К15-33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 345,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 345,35 | 7 345,35 | 7 345,35 | 7 345,35 | 7 345,35 | 7 345,35 | 7 345,35 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.249 | Модернизация тепловых сетей Пушкина 78А-Пушкина 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644,50 | 2 644,50 | 2 644,50 | 2 644,50 | 2 644,50 | 2 644,50 | 2 644,50 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.250 | Модернизация тепловых сетей 2К2-3-55-Оплеснина 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 288,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 288,99 | 5 288,99 | 5 288,99 | 5 288,99 | 5 288,99 | 5 288,99 | 5 288,99 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.251 | Модернизация тепловых сетей 2К47-2-Морозова 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 839,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 839,04 | 14 839,04 | 14 839,04 | 14 839,04 | 14 839,04 | 14 839,04 | 14 839,04 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.252 | Модернизация тепловых сетей 21К5-21К6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 316,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 316,43 | 10 316,43 | 10 316,43 | 10 316,43 | 10 316,43 | 10 316,43 | 10 316,43 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.253 | Модернизация тепловых сетей 1К22-1-1К22-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 425,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 425,65 | 10 425,65 | 10 425,65 | 10 425,65 | 10 425,65 | 10 425,65 | 10 425,65 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.254 | Модернизация тепловых сетей 9УТ9-4-Дырнос 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 173,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 173,40 | 3 173,40 | 3 173,40 | 3 173,40 | 3 173,40 | 3 173,40 | 3 173,40 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.255 | Модернизация тепловых сетей 20УТ6-3-20УТ6-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 949,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 949,53 | 2 949,53 | 2 949,53 | 2 949,53 | 2 949,53 | 2 949,53 | 2 949,53 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.256 | Модернизация тепловых сетей 1К23-5-1К23-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 105,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 105,64 | 6 105,64 | 6 105,64 | 6 105,64 | 6 105,64 | 6 105,64 | 6 105,64 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.257 | Модернизация тепловых сетей 2К4 - 2К5 (Катаева 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 127,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 127,55 | 90 127,55 | 90 127,55 | 90 127,55 | 90 127,55 | 90 127,55 | 90 127,55 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.258 | Модернизация тепловых сетей 2К14 - 2К17 (Димитрова 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 629,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 629,28 | 75 629,28 | 75 629,28 | 75 629,28 | 75 629,28 | 75 629,28 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.259 | Модернизация тепловых сетей 14УТ11 - 14УТ12 (1 труба Т1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 431,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 431,43 | 34 431,43 | 34 431,43 | 34 431,43 | 34 431,43 | 34 431,43 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.260 | Модернизация тепловых сетей 14УТ10 - 14УТ11 (1 труба Т1) (14УТ9-2 - 14УТ11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 940,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 940,31 | 38 940,31 | 38 940,31 | 38 940,31 | 38 940,31 | 38 940,31 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.261 | Модернизация тепловых сетей 1К2 - 1К5 (Орджоникидзе 74) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 676,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 676,74 | 395 676,74 | 395 676,74 | 395 676,74 | 395 676,74 | 395 676,74 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.262 | Модернизация тепловых сетей 1К5-10 - 1К5-12 (Чкалова 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 654,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 654,75 | 57 654,75 | 57 654,75 | 57 654,75 | 57 654,75 | 57 654,75 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.263 | Модернизация тепловых сетей 14УТ6-3 - 14УТ7 (1 труба Т1) (14УТ6-1 - 14УТ7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 499,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 499,89 | 53 499,89 | 53 499,89 | 53 499,89 | 53 499,89 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.264 | Модернизация тепловых сетей 14УТ9-2 - 14УТ10 (1 труба Т1) (14УТ9-2 - 14УТ11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 364,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 364,49 | 25 364,49 | 25 364,49 | 25 364,49 | 25 364,49 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.265 | Модернизация тепловых сетей 14УТ7 - 14УТ8 (1 труба Т1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 903,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 903,57 | 17 903,57 | 17 903,57 | 17 903,57 | 17 903,57 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.266 | Модернизация тепловых сетей КТС от ТК 1К12 (Первомайская 38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 159,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 159,92 | 292 159,92 | 292 159,92 | 292 159,92 | 292 159,92 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.267 | Модернизация тепловых сетей ЦВК - 3УТ8 (Орджоникидзе 74) надземка (ИЗОЛЯЦИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 120,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 120,58 | 23 120,58 | 23 120,58 | 23 120,58 | 23 120,58 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.268 | Модернизация тепловых сетей 2К7-1-2К7-2 (Коммунистическая,48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 791,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 791,40 | 13 791,40 | 13 791,40 | 13 791,40 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.269 | Модернизация тепловых сетей 2К7А-2К7-1 (Коммунистическая, 48/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 803,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 803,30 | 20 803,30 | 20 803,30 | 20 803,30 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.270 | Модернизация тепловых сетей 1К10-17 - 1К10-18 (Ленина 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 961,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 961,75 | 16 961,75 | 16 961,75 | 16 961,75 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.271 | Модернизация тепловых сетей 2К13 - 2К15 (Димитрова 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 640,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 640,71 | 114 640,71 | 114 640,71 | 114 640,71 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.272 | Модернизация тепловых сетей 2ПАВ2 - 2К40 (Морозова 166) (ИЗОЛЯЦИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 658,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 658,21 | 25 658,21 | 25 658,21 | 25 658,21 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.273 | Модернизация тепловых сетей 2К1 - 2К1-1 (Орджоникидзе 73) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 271,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 271,16 | 41 271,16 | 41 271,16 | 41 271,16 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.274 | Модернизация тепловых сетей 2К1-1 - 2К1-2 (Орджоникидзе 73) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 878,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 878,73 | 70 878,73 | 70 878,73 | 70 878,73 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.275 | Модернизация тепловых сетей 1К5-4 - 1К5-6 (Октябрьский пр. 124) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 447,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 447,13 | 23 447,13 | 23 447,13 | 23 447,13 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.276 | Модернизация тепловых сетей 3УТГ Блок 2 ЦВК - МТС-3 УУТЭ (Орджоникидзе 74) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 670,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 670,85 | 19 670,85 | 19 670,85 | 19 670,85 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.277 | Модернизация тепловых сетей Блок 1-2 ЦВК - 3УТБ (Орджоникидзе 74) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 213,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 213,25 | 35 213,25 | 35 213,25 | 35 213,25 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.278 | Модернизация тепловых сетей 14УТ4 - 14УТ5 (1 труба Т1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 757,80 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 757,80 | 88 757,80 | 88 757,80 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.279 | ` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 416,33 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 416,33 | 45 416,33 | 45 416,33 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.280 | Модернизация тепловых сетей КТС от ТК 1К21 (Интернациональная 166) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 081,90 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 081,90 | 82 081,90 | 82 081,90 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.281 | Модернизация тепловых сетей 2К2 - 2К3А(Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 378,82 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 378,82 | 110 378,82 | 110 378,82 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.282 | Модернизация тепловых сетей 3УТ2 - 15УТ12 (Индустриальная 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 137,78 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 137,78 | 16 137,78 | 16 137,78 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.283 | Модернизация тепловых сетей 14УТ6-3А - 14УТ7 (1 тр Т2) (14УТ6-1 обр. - 14УТ7 обр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 227,02 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 227,02 | 53 227,02 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.284 | Модернизация тепловых сетей 14К9-1обр - 14УТ9-2обр (1 тр Т2) (14К9-1 - 14УТ9-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 212,58 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 212,58 | 56 212,58 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.285 | Модернизация тепловых сетей 1УТ3А - 1К4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 20 100,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 20 940,72 | 20 940,72 | 20 940,72 | 20 940,72 | 20 940,72 | 20 940,72 | 20 940,72 | 20 940,72 | 20 940,72 | 20 940,72 | 20 940,72 | 20 940,72 | 20 940,72 | 20 940,72 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.286 | Модернизация тепловых сетей 2К26 - 2К27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 009,77 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 009,77 | 19 009,77 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.287 | ` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 6 689,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 538,85 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 7 649,08 | 7 649,08 | 7 649,08 | 7 649,08 | 7 649,08 | 7 649,08 | 7 649,08 | 7 649,08 | 7 649,08 | 7 649,08 | 7 649,08 | 7 649,08 | 595 187,93 | 595 187,93 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.288 | Модернизация тепловых сетей 14УТ2 обр - 14УТ3 обр (1 тр Т2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 583,29 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 583,29 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.289 | Модернизация тепловых сетей 2К5 - 2К6 (Катаева 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 150,77 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 150,77 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.290 | Модернизация тепловых сетей 1К5 - 1К5-4 (Октябрьский пр. 124) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 087,49 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 087,49 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.03.291 | Модернизация тепловых сетей КТС от ТК 2К39 (Морозова 122) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 692,31 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 692,31 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 004.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 004.02.06.000 | Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 004.02.07.000 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 301,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 301,99 | 460 301,99 | 460 301,99 | 460 301,99 | 460 301,99 | 460 301,99 | 460 301,99 | 460 301,99 | 460 301,99 | - |
| Подгруппа проектов | 004.02.07.399 | Автоматизация насосных станций в блочно-модульном исполнении (НСП, КРП, НСПГ, ПНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 301,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 301,99 | 460 301,99 | 460 301,99 | 460 301,99 | 460 301,99 | 460 301,99 | 460 301,99 | 460 301,99 | 460 301,99 |  |
| Подгруппа проектов | 004.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Примечание: указан объем инвестиций в случае перехода г.о. Сыктывкар в ценовую зону теплоснабжения

Таблица 161. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них для ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло», с НДС, тыс. руб.

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 |  |
| Группа проектов | 006.02.00.000 | Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 19 354,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 19 354,78 | 19 354,78 | 19 354,78 | 19 354,78 | 19 354,78 | 19 354,78 | 19 354,78 | 19 354,78 | 19 354,78 | 19 354,78 | 19 354,78 | 19 354,78 | 19 354,78 | 19 354,78 | 19 354,78 | 19 354,78 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 19 354,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 16 128,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 477,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 10 651,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Заемные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 225,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 225,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 12 781,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.01.001 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 12 781,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 | 12 781,83 |  |
| Подгруппа проектов | 006.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 572,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.03.001 | Ремонт тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 572,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 | 6 572,95 |  |
| Подгруппа проектов | 006.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.06.000 | Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.07.000 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Таблица 162. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них для ЕТО № 7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания», с НДС, тыс. руб.

| Стоимость проектов |  |  | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 |  |
| Проекты ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов | 007.02.00.000 | Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 7 416,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 7 416,70 | 7 416,70 | 7 416,70 | 7 416,70 | 7 416,70 | 7 416,70 | 7 416,70 | 7 416,70 | 7 416,70 | 7 416,70 | 7 416,70 | 7 416,70 | 7 416,70 | 7 416,70 | 7 416,70 | 7 416,70 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 7 416,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 180,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 180,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие собственные средства |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Заемные средства |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 236,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 236,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 007.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 216,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | - |
| Подгруппа проектов | 007.02.01.001 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 216,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 | 6 216,70 |  |
| Подгруппа проектов | 007.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 007.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | - |
| Подгруппа проектов | 007.02.03.001 | Реконструкция тепловых камер Ут-1,УТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| Подгруппа проектов | 007.02.03.002 | Реконструкция тепловых камер УТ-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |  |
| Подгруппа проектов | 007.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 007.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 007.02.06.000 | Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 007.02.07.000 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 007.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

В разработанной схеме теплоснабжения мероприятия по изменению температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусмотрены.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В разработанной схеме теплоснабжения перевод потребителей с открытой на закрытую схему ГВС признан нецелесообразным.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Результаты расчетов показателей экономической эффективности для Варианта 1 приведены в таблице Таблица 163, для варианта 2 – в таблице 164.

В вариантах 1 и 2 рассмотрены 3 сценария переключения тепловых нагрузок котельной «Аэропорт».

Результаты расчетов показателей экономической эффективности для Сценария № 2 (переключение потребителей котельной «Аэропорт» на новую БМК «Банбан» и на котельную «ЦВК») приведены в таблице  165, для Сценария № 1 (переключение потребителей котельной «Аэропорт» на котельную «Школьная» и на котельную «ЦВК») – в таблице 166, для Сценария № 3 – в таблице Таблица 167.

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что Сценарий № 2 обладает лучшими показателями эффективности и рекомендуется к реализации. Переключение потребителей котельной «Аэропорт» на новую БМК «Банбан» и на котельную «ЦВК» обеспечит рост надежности теплоснабжения потребителей, а также повысит эффективность производства и транспорта тепловой энергии в системе теплоснабжения закрываемой котельной «Аэропорт».

Таблица 163. Расчет экономической эффективности для Варианта 1

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка суммарно | тыс. руб. | 4 432 120,74 | 4 642 742,29 | 5 034 508,87 | 5 087 839,71 | 5 644 358,02 | 5 820 275,10 | 5 917 305,72 | 6 295 364,19 | 6 422 793,00 | 7 064 637,69 | 7 242 280,11 | 7 698 661,65 | 7 767 361,22 | 8 032 189,78 | 8 295 227,71 | 8 926 840,17 | 9 153 298,36 |
| Производственные затраты суммарно, в том числе: | тыс. руб. | 4 075 097,68 | 4 327 331,72 | 4 662 696,01 | 4 970 279,74 | 5 155 494,67 | 5 199 961,61 | 5 641 020,63 | 5 905 188,13 | 6 185 055,08 | 6 473 401,44 | 6 784 035,60 | 7 059 994,00 | 7 342 071,70 | 7 619 464,80 | 7 882 867,15 | 8 223 522,32 | 8 452 504,36 |
| Амортизация | тыс. руб. | 94 597,12 | 58 757,27 | 63 542,43 | 77 989,51 | 82 360,92 | 93 801,35 | 104 709,54 | 105 317,76 | 108 203,49 | 108 104,45 | 119 885,93 | 127 660,10 | 140 180,22 | 149 561,23 | 158 840,70 | 168 242,33 | 176 468,91 |
| Проценты за использование займов суммарно | тыс. руб. | 409,18 | 558,43 | 16 709,28 | 14 002,74 | 11 296,55 | 8 580,13 | 5 436,71 | 2 718,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 412 380,19 | 404 556,34 | 833 896,21 | 472 958,61 | 585 768,96 | 705 757,81 | 360 319,85 | 471 805,95 | 318 079,21 | 641 291,32 | 510 123,01 | 692 460,84 | 481 382,46 | 472 107,79 | 474 352,35 | 768 036,17 | 768 361,66 |
| ИТОГО финансовый результат | тыс. руб. | 451 620,17 | 444 231,08 | 435 355,31 | 195 549,48 | 571 224,26 | 714 114,85 | 380 994,64 | 495 493,82 | 345 941,43 | 699 340,70 | 578 130,43 | 766 327,75 | 565 469,74 | 562 286,22 | 571 201,25 | 871 560,18 | 877 262,92 |
| Инвестиции | тыс. руб. | 451 620,17 | 417 199,17 | 691 079,71 | 441 811,66 | 586 553,40 | 663 541,71 | 318 768,99 | 432 644,59 | 283 406,43 | 607 935,97 | 484 380,91 | 671 657,39 | 469 050,62 | 463 973,27 | 470 081,54 | 767 508,78 | 770 149,30 |
| Сальдо денежных потоков | тыс. руб. | 0,00 | 27 031,91 | -255 724,40 | -246 262,18 | -15 329,14 | 50 573,14 | 62 225,65 | 62 849,23 | 62 535,00 | 91 404,73 | 93 749,52 | 94 670,36 | 96 419,12 | 98 312,95 | 101 119,71 | 104 051,40 | 107 113,62 |
| Дисконтированный денежный поток | тыс. руб. | 0,00 | 22 526,59 | -177 586,39 | -142 512,84 | -7 392,53 | 20 324,21 | 20 839,24 | 17 540,07 | 14 543,64 | 17 714,85 | 15 141,07 | 12 741,49 | 10 814,05 | 9 188,71 | 7 875,87 | 6 753,51 | 5 793,55 |
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 22 526,59 | -155 059,80 | -297 572,63 | -304 965,16 | -284 640,95 | -263 801,70 | -246 261,64 | -231 717,99 | -214 003,14 | -198 862,07 | -186 120,58 | -175 306,54 | -166 117,83 | -158 241,96 | -151 488,45 | -145 694,90 |
| ИТОГО Инвестиции | тыс. руб. | 4 151 181,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| норма дисконта | % | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPV | тыс. руб. | -161 994,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRR | % | в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассматривается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости простой | лет | 9,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости дисконтированный | лет | 21,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 164. Расчет экономической эффективности Варианта 2

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка суммарно | тыс. руб. | 4 269 665,27 | 4 493 469,46 | 4 734 751,49 | 5 082 410,92 | 5 385 332,03 | 5 604 138,12 | 6 064 924,70 | 6 341 340,47 | 6 627 575,97 | 6 964 250,18 | 7 261 261,63 | 7 569 459,80 | 7 887 744,59 | 8 219 596,09 | 8 566 737,59 | 8 929 143,33 | 9 300 008,49 |
| Производственные затраты суммарно, в том числе: | тыс. руб. | 3 933 575,51 | 4 215 466,57 | 4 084 706,18 | 4 471 119,35 | 4 248 952,26 | 4 788 286,26 | 5 294 518,92 | 5 621 678,46 | 5 743 711,47 | 5 941 931,81 | 6 261 228,09 | 6 574 739,74 | 6 866 974,79 | 7 201 235,93 | 7 550 275,54 | 7 908 020,02 | 8 281 982,70 |
| Амортизация | тыс. руб. | 94 597,12 | 58 338,60 | 61 579,20 | 87 425,44 | 108 185,44 | 139 439,28 | 162 445,73 | 181 637,14 | 200 471,49 | 221 538,00 | 250 695,82 | 278 454,22 | 307 691,41 | 338 962,05 | 370 809,36 | 403 254,08 | 428 433,21 |
| Проценты за использование займов суммарно | тыс. руб. | 409,18 | 558,43 | 16 709,28 | 14 002,74 | 11 296,55 | 8 580,13 | 5 436,71 | 2 718,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 391 446,90 | 310 086,10 | 1 077 801,81 | 929 067,32 | 1 183 020,65 | 848 906,80 | 799 830,97 | 744 362,35 | 904 851,78 | 1 012 625,70 | 989 516,62 | 983 350,86 | 1 008 808,69 | 1 005 958,37 | 1 003 570,50 | 1 007 724,73 | 1 004 102,38 |
| ИТОГО финансовый результат | тыс. руб. | 430 686,88 | 406 404,74 | 711 624,51 | 698 717,02 | 1 244 565,20 | 955 291,13 | 932 851,51 | 901 299,16 | 1 084 336,00 | 1 243 856,37 | 1 250 729,36 | 1 273 174,28 | 1 328 461,21 | 1 357 322,21 | 1 387 271,41 | 1 424 377,39 | 1 446 459,00 |
| Инвестиции | тыс. руб. | 430 686,88 | 339 970,91 | 944 949,56 | 932 477,23 | 1 235 309,61 | 912 864,76 | 878 113,85 | 845 469,35 | 941 692,37 | 1 060 762,79 | 1 050 961,41 | 1 057 575,38 | 1 095 599,22 | 1 105 715,16 | 1 116 119,92 | 1 132 883,54 | 1 135 092,90 |
| Сальдо денежных потоков | тыс. руб. | 0,00 | 66 433,83 | -233 325,05 | -233 760,21 | 9 255,59 | 42 426,37 | 54 737,66 | 55 829,81 | 142 643,63 | 183 093,58 | 199 767,95 | 215 598,90 | 232 861,99 | 251 607,05 | 271 151,49 | 291 493,85 | 311 366,10 |
| Дисконтированный денежный поток | тыс. руб. | 0,00 | 55 361,53 | -162 031,28 | -135 277,90 | 4 463,54 | 17 050,21 | 18 331,53 | 15 581,08 | 33 174,35 | 35 484,76 | 32 263,64 | 29 017,02 | 26 117,02 | 23 516,17 | 21 119,06 | 18 919,55 | 16 841,14 |
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 55 361,53 | -106 669,76 | -241 947,66 | -237 484,12 | -220 433,92 | -202 102,38 | -186 521,31 | -153 346,96 | -117 862,20 | -85 598,56 | -56 581,54 | -30 464,51 | -6 948,34 | 14 170,72 | 33 090,26 | 49 931,40 |
| ИТОГО Инвестиции | тыс. руб. | 18 331 018,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| норма дисконта | % | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPV | тыс. руб. | 33 440,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRR | % | 2,56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости простой | лет | 7,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости дисконтированный | лет | 12,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 165. Расчет экономической эффективности Сценария № 2

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переключение потребителей котельной «Аэропорт» на новую БМК «Банбан» и на котельную «ЦВК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в динамике | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Прирост выработки | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 |
| Прирост потери | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 |
| Инвестиции, с НДС | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 204 270,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выручка | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 16 457,78 | 17 116,09 | 17 800,74 | 18 512,77 | 19 253,28 | 20 023,41 | 20 824,34 | 21 657,32 | 22 523,61 | 23 424,55 | 24 361,54 | 25 336,00 |
| условно-переменные затраты | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 16 047,67 | 16 200,11 | 16 355,06 | 16 512,57 | 16 672,68 | 16 835,43 | 17 000,87 | 17 169,04 | 17 339,98 | 17 513,74 | 17 690,37 | 17 869,91 |
| стоимость подключения без учета налога на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 328,09 | 732,79 | 1 156,54 | 1 600,15 | 2 064,47 | 2 550,38 | 3 058,78 | 3 590,63 | 4 146,91 | 4 728,65 | 5 336,94 | 5 972,87 |
| амортизация | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 6 809,01 | 6 809,01 | 6 809,01 | 6 809,01 | 6 809,01 | 6 809,01 | 6 809,01 | 6 809,01 | 6 809,01 | 6 809,01 | 6 809,01 | 6 809,01 |
| ИТОГО Денежный поток проекта | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 7 137,09 | 7 541,79 | 7 965,54 | 8 409,16 | 8 873,48 | 9 359,39 | 9 867,79 | 10 399,63 | 10 955,91 | 11 537,66 | 12 145,94 | 12 781,88 |
| ИТОГО дисконтированный денежный поток проекта | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 7 137,09 | 6 252,26 | 5 474,45 | 4 791,16 | 1 641,19 | 4 420,77 | 3 863,96 | 3 375,93 | 2 948,41 | 2 574,06 | 2 246,44 | 1 959,84 |
| Ставка дисконтирования | % | 20,63% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPV | тыс. руб. | -123 539,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRR | % | -5,99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости простой | лет | 15,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости дисконтированный | лет | 21,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 166. Расчет экономической эффективности Сценария № 1

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переключение потребителей котельной «Аэропорт» на котельную «Школьная» и на котельную «ЦВК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост выработки | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 |
| Прирост потери | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 |
| Инвестиции, с НДС | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 239 123,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прирост выручки | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 16 294,83 | 16 946,63 | 17 624,49 | 18 329,47 | 19 062,65 | 19 825,16 | 20 618,16 | 21 442,89 | 22 300,60 | 23 192,63 | 24 120,33 | 25 085,15 |
| прирост затрат (условно-переменные) + амортизация | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 18 049,33 | 18 215,62 | 18 384,66 | 18 556,49 | 18 731,15 | 18 908,70 | 19 089,18 | 19 272,63 | 19 459,11 | 19 648,67 | 19 841,35 | 20 037,22 |
| стоимость подключения без учета налога на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль, за вычетом налогов | тыс. руб. |  |  |  |  |  | -1 403,59 | -1 015,20 | -608,14 | -181,62 | 265,20 | 733,16 | 1 223,19 | 1 736,21 | 2 273,20 | 2 835,17 | 3 423,18 | 4 038,34 |
| амортизация | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 7 970,78 | 7 970,78 | 7 970,78 | 7 970,78 | 7 970,78 | 7 970,78 | 7 970,78 | 7 970,78 | 7 970,78 | 7 970,78 | 7 970,78 | 7 970,78 |
| ИТОГО Денежный поток проекта | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 6 567,19 | 6 955,58 | 7 362,64 | 7 789,16 | 8 235,98 | 8 703,94 | 9 193,97 | 9 706,99 | 10 243,98 | 10 805,95 | 11 393,96 | 12 009,12 |
| ИТОГО дисконтированный денежный поток проекта | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 6 567,19 | 5 766,29 | 5 060,10 | 4 437,91 | 1 523,28 | 4 111,18 | 3 600,12 | 3 151,09 | 2 756,81 | 2 410,82 | 2 107,36 | 1 841,36 |
| Ставка дисконтирования | % | 20,63% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPV | тыс. руб. | -155 936,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRR | % | в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассматривается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости простой | лет | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости дисконтированный | лет | 22,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 167. Расчет экономической эффективности Сценария № 3

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переключение потребителей котельной «Аэропорт» на новую БМК «Аэропорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в динамике | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Прирост выработки | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 | 8,1813 |
| Прирост потери | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 | 3,2306 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 | 4,9507 |
| Инвестиции, с НДС | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 241 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выручка | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 10 385,43 | 10 800,84 | 11 232,88 | 11 682,19 | 12 149,48 | 12 635,46 | 13 140,88 | 13 666,51 | 14 213,17 | 14 781,70 | 15 372,97 | 15 987,89 |
| условно-переменные затраты | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 10 723,97 | 11 474,65 | 12 277,87 | 13 137,32 | 14 056,93 | 15 040,92 | 16 093,78 | 17 220,35 | 18 425,77 | 19 715,58 | 21 095,67 | 22 572,37 |
| условно-постоянные затраты | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 9 072,88 | 9 114,42 | 9 157,63 | 9 202,56 | 9 249,29 | 9 297,89 | 9 348,43 | 9 400,99 | 9 455,66 | 9 512,51 | 9 571,64 | 9 633,13 |
| стоимость подключения без учета налога на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  | -9 411,42 | -9 788,23 | -10 202,62 | -10 657,69 | -11 156,74 | -11 703,35 | -12 301,34 | -12 954,83 | -13 668,26 | -14 446,39 | -15 294,34 | -16 217,61 |
| амортизация | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 8 034,34 | 8 034,34 | 8 034,34 | 8 034,34 | 8 034,34 | 8 034,34 | 8 034,34 | 8 034,34 | 8 034,34 | 8 034,34 | 8 034,34 | 8 034,34 |
| ИТОГО Денежный поток проекта | тыс. руб. |  |  |  |  |  | -1 377,08 | -1 753,89 | -2 168,28 | -2 623,35 | -3 122,40 | -3 669,01 | -4 267,00 | -4 920,49 | -5 633,92 | -6 412,05 | -7 260,00 | -8 183,27 |
| ИТОГО дисконтированный денежный поток проекта | тыс. руб. |  |  |  |  |  | -1 377,08 | -1 454,00 | -1 490,19 | -1 494,67 | -577,50 | -1 733,00 | -1 670,84 | -1 597,29 | -1 516,17 | -1 430,53 | -1 342,77 | -1 254,74 |
| Ставка дисконтирования | % | 20,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPV | тыс. руб. | -217 797,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRR | % | В связи с тем, что NPV отрицателен на протяжении всего рассматриваемого периода, IRR не рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости простой | лет | 23,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости дисконтированный | лет | 30,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Величина фактически осуществленных инвестиций
 в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение
 и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период
 и базовый период актуализации.

Фактические капитальные вложения в реализацию мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (2024 г.) приведены в таблицеТаблица 168.

Таблица 168. Перечень выполненных мероприятий на тепловых сетях за 2024 г.

| № | Мероприятия за 2024 г. | Адрес теплоисточника | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация тепловых сетей 1К32-1К31 (Советская, 24) | ЦВК | 17584,50 |
| 2 | Модернизация тепловых сетей 5К16-5К17 (Первомайская) | ЦВК | 56473,42 |
| 3 | Модернизация тепловых сетей 1К33-1К32 (Советская, 22) | ЦВК | 21536,99 |
| 4 | Модернизация тепловых сетей 1К31-1К25 (Советская, 30) | ЦВК | 42315,83 |
| 5 | Модернизация тепловых сетей 3ПАВ1-3УТГ (ЦВК) | ЦВК | 30337,65 |
| 6 | Модернизация тепловых сетей 1К20-62-1К20-66 (Пушкина,51) | ЦВК | 480,45 |
| 7 | Модернизация тепловых сетей 3К12-21-3К12-33 (Малышева, 14) | ЦВК | 469,50 |
| 8 | Модернизация к.а. №7 ЦВК СТС с заменой конвективной части (нижний пакет) | ЦВК | 14885,26 |
| 9 | Модернизация к.а. №8 ЦВК СТС с заменой конвективной части (нижний пакет) | ЦВК | 848,80 |
| 10 | Реконструкция кровли блока №2 ЦВК СТС | ЦВК | 19557,05 |
| 11 | Модернизация к.а. №1 кот. Госопытная СТС | Госопытная | 2067,48 |
| 12 | Строительство тепловой сети от ТК 10 К3-5 до ПНС-3 мкр. Заречье СТС | ЦВК | 2205,98 |
| 13 | Модернизация к.а. №8 ЦВК СТС с заменой конвективной части (нижний пакет) | ЦВК | 475,00 |
| 14 | Модернизация тепловых сетей 2К2-13-15 - Карьерная, 18 | ЦВК | 4663,43 |
| 15 | Модернизация тепловых сетей 2К16-6 - 2К16-7 (Морозова, 112) | ЦВК | 32928,69 |
|  |  |  | 246830,04 |

Решение о присвоении статуса единой 
теплоснабжающей организации (организациям)

Реестр систем теплоснабжения, 
содержащий перечень теплоснабжающих организаций, 
действующих в каждой системе теплоснабжения, 
расположенных в границах города

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, приведен в таблицеТаблица 169.

Таблица 169. Реестр систем теплоснабжения на территории г.о. Сыктывкар по состоянию на 2025 год

| № системы теплоснабжения | Наименование источника теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | АО «СЛПК» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
|  |  | ЭМУП «Жилкомхоз» | Тепловые сети |
| 2 | Горбольница | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 3 | №1 | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 3 | №4 | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 5 | Спецшкола | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 6 | Мехлесхоз | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 7 | Выльтыдор | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 8 | Лемью | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 10 | Аэропорт | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 11 | Больница | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 12 | Трехозерка | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 13 | Нижний Чов | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 14 | Чит 1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 15 | Чит 2 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 16 | Чит 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 17 | Сысольское шоссе, 17/3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 33 | Стахановская, 17/1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 34 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. |
|  |  | МОУ СОШ №9 | Тепловые сети |
| 18 | ЦВК | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
|  |  | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Тепловые сети |
| 18 | Орбита | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 18 | Кутузова | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 18 | Больничный Городок | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 18 | Оранжерея | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 19 | Винзавод | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. |
| 20 | Госопытная | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 21 | Рыбцех | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 22 | Н. Чов | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 23 | Верхний Чов | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 24 | Кочпон | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 25 | РММТ | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 26 | ФАН | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 27 | Школьная | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 28 | Серова | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 29 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | АО «Комитекс» | Источник тепловой энергии. |
|  |  | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Тепловые сети |
|  |  | ООО «Коми дорожная компания» | Тепловые сети |
| 30 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | ООО «Агро-Тепло» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
|  |  | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Тепловые сети |
| 31 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 32 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | РГУСП «Коми» по племенной работе | Источник тепловой энергии. |
|  |  | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Тепловые сети |
| 35 | Котельная ООО «АВКО» | ООО «АВКО» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |

Решение о присвоении статуса единой 
теплоснабжающей организации (организациям)

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» статьей 2 пунктами 14 и 28 вводит понятия: «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее по тексту ЕТО), а именно:

1) система теплоснабжения – это совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

2) единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», пунктом 4 устанавливает необходимость обоснования в проектах схем теплоснабжения предложений по определению ЕТО.

Цель настоящей главы 15 - подготовить и обосновать предложения для дальнейшего рассмотрения и определения единой/единых теплоснабжающих организаций г.о. Сыктывкара. В предложениях должны содержаться обоснования соответствия предлагаемой теплоснабжающей организации критериям соответствия ЕТО, установленным в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». Согласно пункту 7 указанных «Правил…», критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала теплоснабжающей организации;

3) способность теплоснабжающей организации в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций
г.о. Сыктывкара соответствующие сведения, являющиеся критериями для определения будущей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и «емкость тепловых сетей» понимается:

- рабочая мощность источника тепловой энергии – это средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года эксплуатации;

- ёмкость тепловых сетей – это произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Согласно пункту 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации», в схеме теплоснабжения определяются границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) являются границами системы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, как в г.о. Сыктывкаре, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Согласно пункту 5 указанных «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» для присвоения ТСО статуса ЕТО на территории г.о. Сыктывкара лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения на сайте) проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих «Правил…», заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке должна прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о принятии отчетности. В течение 3 рабочих дней с даты подачи заявок и срока окончания срока подачи, уполномоченные органы обязаны разместить сведения о принятых заявках на сайте администрации г.о. Сыктывкара.

Согласно пункту 6 указанных «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В том случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями пунктов 7 - 10 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 8 указанных «Правил…», в случае, если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Согласно пункту 9 указанных «Правил….»в случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Согласно пункту 10 указанных «Правил…», способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения, и что также обосновывается в схеме теплоснабжения.

Согласно пункту 11 указанных «Правил…», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

При разработке схемы теплоснабжения был проведен анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО, произошедших за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения. С учетом данных изменений в таблицеТаблица 170 приведен проект реестра единых теплоснабжающих организаций по состоянию на 2025 год, предлагаемый к утверждению.

Таблица 170. Реестр единых теплоснабжающих организаций в г.о. Сыктывкар по состоянию на 2025 год

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | АО «Монди СЛПК» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | ЭМУП «Жилкомхоз» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
|  |  | ЭМУП «Жилкомхоз» | Тепловые сети |  |  |  |
| 2 | Горбольница | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 3 | №1 | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 3 | №4 | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 5 | Спецшкола | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 6 | Мехлесхоз | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 7 | Выльтыдор | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 8 | Лемью | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 10 | Аэропорт | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 11 | Больница | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 12 | Трехозерка | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 13 | Нижний Чов | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 14 | Чит 1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 15 | Чит 2 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 16 | Чит 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 17 | Сысольское шоссе, 17/3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 33 | Стахановская, 17/1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 34 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  | МОУ СОШ №9 | Тепловые сети |  |  |  |
| 18 | ЦВК | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
|  |  | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Тепловые сети |  |  |  |
|  | Орбита | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |  |  |  |
|  | Кутузова | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |  |  |  |
|  | Больничный Городок | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |  |  |  |
|  | Оранжерея | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |  |  |  |
| 19 | Винзавод | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 20 | Госопытная | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 21 | Рыбцех | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 22 | Н. Чов | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 23 | Верхний Чов | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 24 | Кочпон | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 25 | РММТ | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 26 | ФАН | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 27 | Школьная | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 28 | Серова | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 29 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | АО «Комитекс» | Источник тепловой энергии. | 5 | АО «Комитекс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Тепловые сети |  |  |  |
|  |  | ООО «Коми дорожная компания» | Тепловые сети |  |  |  |
| 30 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | ООО «Пригородный» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 6 | ООО «Пригородный» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Тепловые сети |  |  |  |
| 31 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 7 | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 32 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | РГУСП «Коми» по племенной работе | Источник тепловой энергии. | 8 | РГУСП «Коми» по племенной работе | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Тепловые сети |  |  |  |
| 35 | Котельная ООО "АВКО" | ООО "АВКО" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 9 | ООО "АВКО" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |

Основания, в том числе критерии, в соответствии 
с которыми теплоснабжающей организации присвоен
 статус единой теплоснабжающей организации

Федеральный закон от 27.07.2012 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» статьей 2 пунктами 14 и 28 вводит понятия: «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее по тексту ЕТО), а именно:

1) система теплоснабжения – это совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

2) единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», пунктом 4 устанавливает необходимость обоснования в проектах схем теплоснабжения предложений по определению ЕТО.

Цель настоящей главы 15 подготовить и обосновать предложения для дальнейшего рассмотрения и определения единой/единых теплоснабжающих организаций г.о. Сыктывкар. В предложениях должны содержаться обоснования соответствия предлагаемой теплоснабжающей организации критериям соответствия ЕТО, установленным в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». Согласно пункту 7 указанных «Правил…», критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала теплоснабжающей организации;

3) способность теплоснабжающей организации в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Согласно пункту 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации», в схеме теплоснабжения определяются границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) являются границами системы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Согласно пункту 5 указанных «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» для присвоения ТСО статуса ЕТО на территории г.о. Сыктывкар лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения на сайте) проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих «Правил…», заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке должна прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о принятии отчетности. В течение 3 рабочих дней с даты подачи заявок и срока окончания срока подачи, уполномоченные органы обязаны разместить сведения о принятых заявках на сайте администрации города.

Согласно пункту 6 указанных «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В том случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями пунктов 7 - 10 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 8 указанных «Правил…», в случае, если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Согласно пункту 9 указанных «Правил….» в случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Согласно пункту 10 указанных «Правил…», способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения, и что также обосновывается в схеме теплоснабжения.

Согласно пункту 11 указанных «Правил…», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

При разработке схемы теплоснабжения был проведен анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО, произошедших за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения. С учетом данных изменений в таблицеТаблица 171 приведен проект реестра единых теплоснабжающих организаций по состоянию на 2024 год, предлагаемый к утверждению.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории г.о. Сыктывкар приведен в таблицеТаблица 172.

Таблица 171. Реестр единых теплоснабжающих организаций в г.о. Сыктывкар по состоянию на 2025 год

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | АО «СЛПК» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | ЭМУП «Жилкомхоз» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
|  |  | ЭМУП «Жилкомхоз» | Тепловые сети |  |  |  |
| 2 | Горбольница | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 3 | №1 | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 3 | №4 | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 5 | Спецшкола | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 6 | Мехлесхоз | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 7 | Выльтыдор | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 8 | Лемью | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 10 | Аэропорт | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 11 | Больница | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 12 | Трехозерка | МУП «Жилкомуслуги» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 13 | Нижний Чов | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 14 | Чит 1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 15 | Чит 2 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 16 | Чит 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 17 | Сысольское шоссе, 17/3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 33 | Стахановская, 17/1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 34 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Источник тепловой энергии. | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  | МОУ СОШ №9 | Тепловые сети |  |  |  |
| 18 | ЦВК | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
|  |  | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Тепловые сети |  |  |  |
|  | Орбита | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |  |  |  |
|  | Кутузова | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |  |  |  |
|  | Больничный Городок | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |  |  |  |
|  | Оранжерея | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |  |  |  |
| 19 | Винзавод | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 20 | Госопытная | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 21 | Рыбцех | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 22 | Н. Чов | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 23 | Верхний Чов | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 24 | Кочпон | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 25 | РММТ | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 26 | ФАН | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 27 | Школьная | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 28 | Серова | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 29 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | АО «Комитекс» | Источник тепловой энергии. | 5 | АО «Комитекс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Тепловые сети |  |  |  |
|  |  | ООО «Коми дорожная компания» | Тепловые сети |  |  |  |
| 30 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | ООО «Агро-Тепло» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 6 | ООО «Агро-Тепло» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Тепловые сети |  |  |  |
| 31 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 7 | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 32 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | РГУСП «Коми» по племенной работе | Источник тепловой энергии. | 8 | РГУСП «Коми» по племенной работе | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Тепловые сети |  |  |  |
| 35 | Котельная ООО «АВКО» | ООО «АВКО» | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 9 | ООО «АВКО» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |

Таблица 172. Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, млн. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоения статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | 1 285,0 | АО «СЛПК» | 48 087,8 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве собственности | 863,3 | Заявка ЭМУП «Жилкомхоз» №120 от 14.07.2014 | 1 | ЭМУП «Жилкомхоз» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
|  |  | - | ЭМУП «Жилкомхоз» | 114,1 | Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 10 962,1 |  |  |  |  |
| 2 | Горбольница | 2,9 | МУП «Жилкомуслуги» | 8,4 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 25,0 | Заявка отсутствует | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 3 | №1 | 14,0 | МУП «Жилкомуслуги» | 8,4 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 542,8 | Заявка отсутствует | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 3 | №4 | 3,9 | МУП «Жилкомуслуги» | 8,4 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 70,2 | Заявка отсутствует | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | 22,3 | МУП «Жилкомуслуги» | 8,4 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 350,4 | Заявка отсутствует | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 5 | Спецшкола | 2,4 | МУП «Жилкомуслуги» | 8,4 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 12,7 | Заявка отсутствует | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 6 | Мехлесхоз | 2,2 | МУП «Жилкомуслуги» | 8,4 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 9,5 | Заявка отсутствует | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 7 | Выльтыдор | 2,4 | МУП «Жилкомуслуги» | 8,4 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 23,4 | Заявка отсутствует | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 8 | Лемью | 2,3 | МУП «Жилкомуслуги» | 8,4 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 35,6 | Заявка отсутствует | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | 3,7 | МУП «Жилкомуслуги» | 8,4 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 42,6 | Заявка отсутствует | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 10 | Аэропорт | 5,5 | МУП «Жилкомуслуги» | 8,4 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 160,2 | Заявка отсутствует | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 11 | Больница | 1,6 | МУП «Жилкомуслуги» | 8,4 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 16,0 | Заявка отсутствует | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 12 | Трехозерка | 1,0 | МУП «Жилкомуслуги» | 8,4 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 37,1 | Заявка отсутствует | 2 | МУП «Жилкомуслуги» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 13 | Нижний Чов | 10,8 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 49,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 170,2 | Заявка отсутствует | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 14 | Чит 1 | 1,1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 49,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 1,8 | Заявка отсутствует | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 15 | Чит 2 | 1,6 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 49,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 2,8 | Заявка отсутствует | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 16 | Чит 3 | 2,5 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 49,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 16,8 | Заявка отсутствует | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 17 | Сысольское шоссе, 17/3 | 4,0 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 49,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 8,7 | Заявка отсутствует | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 33 | Стахановская, 17/1 | 0,4 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 49,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 0,5 | Заявка отсутствует | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 34 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | 1,8 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 49,7 | Источник тепловой энергии. | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | Заявка отсутствует | 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  | - | МОУ СОШ №9 | - | Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 2,0 | Заявка отсутствует |  |  |  |
| 18 | ЦВК | 501,0 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 135 006,3 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве собственности | 17 145,9 | Заявка СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» №211/3944 от 10.07.2014 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
|  |  | - | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 80,5 | Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 2,6 |  |  |  |  |
|  | Орбита | 36,0 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 135 006,3 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве собственности | 508,3 |  |  |  |  |
|  | Кутузова | 3,1 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 135 006,3 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве собственности | 86,4 |  |  |  |  |
|  | Больничный Городок | 25,0 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 135 006,3 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве собственности | 594,0 |  |  |  |  |
|  | Оранжерея | 14,6 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 135 006,3 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве собственности | 213,8 |  |  |  |  |
| 19 | Винзавод | 11,3 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 135 006,3 | Источник тепловой энергии. | Владеет на праве собственности | - | Заявка СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» №211/3944 от 10.07.2014 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 20 | Госопытная | 9,0 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 135 006,3 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве собственности | 98,1 | Заявка СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» №211/3944 от 10.07.2014 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 21 | Рыбцех | 1,0 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 135 006,3 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве собственности | 11,8 | Заявка СТС филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" №211/3944 от 10.07.2014 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 22 | Н. Чов | 0,6 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 135 006,3 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве собственности | 11,7 | Заявка СТС филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" №211/3944 от 10.07.2014 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 23 | Верхний Чов | 8,1 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 135 006,3 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве собственности | 202,3 | Заявка СТС филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" №211/3944 от 10.07.2014 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 24 | Кочпон | 13,9 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 135 006,3 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве собственности | 801,3 | Заявка СТС филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" №211/3944 от 10.07.2014 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 25 | РММТ | 6,4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 135 006,3 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве собственности | 55,6 | Заявка СТС филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" №211/3944 от 10.07.2014 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 26 | ФАН | 1,8 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 135 006,3 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве собственности | 16,3 | Заявка СТС филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" №211/3944 от 10.07.2014 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 27 | Школьная | 10,4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 135 006,3 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве собственности | 310,6 | Заявка СТС филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" №211/3944 от 10.07.2014 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 28 | Серова | 7,4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 135 006,3 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве собственности | 262,4 | Заявка СТС филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" №211/3944 от 10.07.2014 | 4 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 29 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 58,0 | АО «Комитекс» | 1 129,4 | Источник тепловой энергии. | Владеет на праве собственности | - | Заявка отсутствует | 5 | АО «Комитекс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  | - | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 80,5 | Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 529,6 |  |  |  |  |
|  |  | - | ООО «Коми дорожная компания» | 68,1 | Тепловые сети | Владеет на праве собственности | 153,9 |  |  |  |  |
| 30 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 120,0 | ООО "Агро-Тепло" | 480,1 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве аренды | 596,0 | Заявка отсутствует | 6 | ООО «Агро-Тепло» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  | - | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» | 80,5 | Тепловые сети | Владеет на праве хозяйственного ведения | 34,7 |  |  |  |  |
| 31 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 4,3 | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» | 1,8 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве собственности | 27,1 | Заявка отсутствует | 7 | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 32 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | 2,6 | РГУСП «Коми» по племенной работе | 39,1 | Источник тепловой энергии. | Владеет на праве собственности | - | Заявка отсутствует | 8 | РГУСП «Коми» по племенной работе | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  | - | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 135 006,3 | Тепловые сети | Владеет на праве собственности | 10,9 |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ООО "АВКО" | 0,6 | ООО «АВКО» | - | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Владеет на праве собственности | 5,2 | Заявка отсутствует | 9 | ООО «АВКО» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |

Информация о поданных теплоснабжающими организациями 
заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана теплоснабжающими организациями: ООО «СЕВЕРЭНЕРГОПРОМ», СТС ОАО «ТГК-9» Коми.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Зоны ответственности ЕТО

Перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения по состоянию на 2025 г., приведен в таблицеТаблица 173.

Таблица 173. Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименование источника теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | АО «СЛПК» |
|  |  | ЭМУП «Жилкомхоз» |
| 2 | Горбольница | МУП «Жилкомуслуги» |
| 3 | №1 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 3 | №4 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | МУП «Жилкомуслуги» |
| 5 | Спецшкола | МУП «Жилкомуслуги» |
| 6 | Мехлесхоз | МУП «Жилкомуслуги» |
| 7 | Выльтыдор | МУП «Жилкомуслуги» |
| 8 | Лемью | МУП «Жилкомуслуги» |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | МУП «Жилкомуслуги» |
| 10 | Аэропорт | МУП «Жилкомуслуги» |
| 11 | Больница | МУП «Жилкомуслуги» |
| 12 | Трехозерка | МУП «Жилкомуслуги» |
| 13 | Нижний Чов | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 14 | Чит 1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 15 | Чит 2 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 16 | Чит 3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 17 | Сысольское шоссе, 17/3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 33 | Стахановская, 17/1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 34 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
|  |  | МОУ СОШ №9 |
| 18 | ЦВК | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |
|  |  | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 18 | Орбита | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |
| 18 | Кутузова | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |
| 18 | Больничный Городок | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |
| 18 | Оранжерея | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |
| 19 | Винзавод | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |
| 20 | Госопытная | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |
| 21 | Рыбцех | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |
| 22 | Н. Чов | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |
| 23 | Верхний Чов | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |
| 24 | Кочпон | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |
| 25 | РММТ | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |
| 26 | ФАН | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |
| 27 | Школьная | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |
| 28 | Серова | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |
| 29 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | АО «Комитекс» |
|  |  | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
|  |  | АО «Коми дорожная компания» |
| 30 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | ООО «Агро-Тепло» |
|  |  | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 31 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |
| 32 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | РГУСП «Коми» по племенной работе |
|  |  | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |
| 35 | Котельная ООО "АВКО" | ООО "АВКО" |

Зона действия источников теплоснабжения в зоне 
деятельности ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз»

Зона действия ТЭЦ АО «СЛПК»

ТЭЦ АО «СЛПК» расположена по адресу: пр. Бумажников,2. Зона действия ТЭЦ показана на рисунке Рисунок 16.

Рисунок 16. Зона действия ТЭЦ АО «СЛПК»

Зона действия источников теплоснабжения в зоне 
деятельности ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги»

          - Зона действия котельной Горбольница

Котельная Горбольница расположена по адресу: п. Краснозатонский, Нювчимское шоссе, 36. Зона действия котельной Горбольница показана на рисунке Рисунок 17.

Рисунок 17. Зона действия котельной Горбольница

Зона действия котельной №1

Котельная №1 расположена по адресу: п. Краснозатонский, ул. Речная, 9. Зона действия котельной №1 показана на рисунке Рисунок 18.

Рисунок 18. Зона действия котельной №1

Зона действия котельной Центральная (В. Максаковка)

Котельная Центральная (В. Максаковка) расположена по адресу: п. В. Максаковка, ул. Снежная, 37. Зона действия котельной Центральная (В. Максаковка) показана на рисунке Рисунок 19.

Рисунок 19. Зона действия котельной Центральная (В. Максаковка)

Зона действия котельной Спецшкола

Котельная Спецшкола расположена по адресу: п. В. Максаковка, ул. Снежная, 37. Зона действия котельной Спецшкола показана на рисунке Рисунок 20.

Рисунок 20. Зона действия котельной Спецшкола

Зона действия котельной №4

Котельная №4 расположена по адресу: п. Краснозатонский ул. Ломоносова, 47/1. Зона действия котельной №4 показана на рисунке Рисунок 21.

Рисунок 21. Зона действия котельной №4

Зона действия котельной Мехлесхоз

Котельная Мехлесхоз расположена по адресу: п. Краснозатонский, ул. Извилистая, 29. Зона действия котельной Мехлесхоз показана на рисунке Рисунок 22.

Рисунок 22. Зона действия котельной Мехлесхоз

Зона действия котельной Выльтыдор

Котельная Выльтыдор расположена по адресу: п. Выльтыдор, ул. Механическая, 4/3. Зона действия котельной Выльтыдор показана на рисунке Рисунок 23.

Рисунок 23. Зона действия котельной Выльтыдор

Зона действия котельной Лемью

Котельная Лемью расположена по адресу: м. Лемью, 21. Зона действия котельной Лемью показана на рисунке Рисунок 24.

Рисунок 24. Зона действия котельной Лемью

Зона действия котельной Центральная (Седкыркещ)

Котельная Центральная (Седкыркещ) расположена по адресу: п. Седкыркещ, ул. Уральская, 35. Зона действия котельной Центральная (Седкыркещ) показана на рисунке Рисунок 25.

Рисунок 25. Зона действия котельной Центральная (Седкыркещ)

Зона действия котельной Аэропорт

Котельная Аэропорт расположена по адресу: г. Сыктывкар, пер. Авиационный, 14. Зона действия котельной Аэропорт показана на рисунке Рисунок 26.

Рисунок 26. Зона действия котельной Аэропорт

Зона действия котельной Больница

Котельная Больница расположена по адресу: п. Седкыркещ, ул. Уральская, 8/1. Зона действия котельной Больница показана на рисунке Рисунок 27.

Рисунок 27. Зона действия котельной Больница

Зона действия котельной Трехозерка

Котельная Больница расположена по адресу: п. Трехозерка, 16/3. Зона действия котельной Трехозерка показана на рисунке Рисунок 28.

Рисунок 28. Зона действия котельной Трехозерка

Зоны действия источников теплоснабжения в зоне 
деятельности ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»

          - Зона действия котельной Нижний Чов

Котельная Нижний Чов расположена по адресу: ул. Магистральная, 27/1. Зона действия котельной Нижний Чов показана на рисунке Рисунок 29.

Рисунок 29. Зона действия котельной Нижний Чов

Зона действия котельной Чит 1

Котельная Чит 1 расположена по адресу: ул. 65-летия Победы, 15/1. Зона действия котельной Чит 1 показана на рисунке Рисунок 30.

Рисунок 30. Зона действия котельной Чит 1

Зона действия котельной Чит 2

Котельная Чит 2 расположена по адресу: ул. 65-летия Победы, 7/1. Зона действия котельной Чит 2 показана на рисунке Рисунок 31.

Рисунок 31. Зона действия котельной Чит 2

Зона действия котельной Чит 3

Котельная Чит 3 расположена по адресу: ул. 65-летия Победы, 8/1. Зона действия котельной Чит 3 показана на рисунке Рисунок 32.

Рисунок 32. Зона действия котельной Чит 3

Зона действия котельной Сысольское шоссе, 17/3

Котельная Сысольское шоссе, 17/3 расположена по адресу: Сысольское шоссе, 17/3. Зона действия котельной Сысольское шоссе, 17/3 показана на рисунке Рисунок 33.

Рисунок 33. Зона действия котельной Сысольское шоссе, 17/3

Зона действия котельной Стахановская, 17/1

Котельная Стахановская, 17/1 расположена по адресу: ул. Стахановская, 17/1. Зона действия котельной показана на рисунке Рисунок 34.

Рисунок 34. Зона действия котельной ул. Стахановская, 17/1

Зона действия котельной Михайловская, 19, стр.1

Котельная Михайловская, 19, стр.1 расположена по адресу: пгт. Краснозатонский, ул. Михайловская, 19. Зона действия котельной Михайловская, 19, стр.1показана на рисунке Рисунок 35.

Рисунок 35. Зона действия котельной Михайловская, 19, стр.1

Зоны действия источников теплоснабжения в зоне  
деятельности ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»)

          - Зона действия ЦВК

ЦВК расположена по адресу: ул. Орджоникидзе, 74. Зона действия ЦВК показана на рисунке Рисунок 36.

Рисунок 36. Зона действия ЦВК

Зона действия котельной Винзавод

Котельная Винзавод расположен по адресу: ул. Печорская, 74. Зона действия котельной Винзавод показана на рисунке Рисунок 37.

Рисунок 37. Зона действия котельной Винзавод

Зона действия котельной Орбита

Котельная Орбита расположен по адресу: ул. Печорская, 34. Зона действия котельной Орбита показана на рисунке Рисунок 38.

Рисунок 38. Зона действия котельной Орбита

Зона действия котельной Кутузова

Котельная Кутузова расположен по адресу: ул. Кутузова, 18/1. Зона действия котельной Кутузова показана на рисунке Рисунок 39.

Рисунок 39. Зона действия котельной Кутузова

Зона действия котельной Госопытная

Котельная Госопытная расположен по адресу: ул. Ручейная, 31/3. Зона действия котельной Госопытная показана на рисунке Рисунок 40.

Рисунок 40. Зона действия котельной Госопытная

Зона действия котельной Больничный Городок

Котельная Больничный Городок расположена по адресу: ул. Гаражная, 6/5. Зона действия котельной Больничный Городок показана на рисунке Рисунок 41.

Рисунок 41. Зона действия котельной Больничный Городок

Зона действия котельной Оранжерея

Котельная Оранжерея расположена по адресу: м. Дырнос, 116. Зона действия котельной Оранжерея показана на рисунке Рисунок 42.

Рисунок 42. Зона действия котельной Оранжерея

Зона действия котельной Рыбцех

Котельная Рыбцех расположена по адресу: ул. Микушева, 50. Зона действия котельной Рыбцех показана на рисунке Рисунок 43.

Рисунок 43. Зона действия котельной Рыбцех

Зона действия котельной Н. Чов

Котельная Н. Чов расположена по адресу: ул. Парижской Коммуны, 1/1. Зона действия котельной Н. Чов показана на рисунке Рисунок 44.

Рисунок 44. Зона действия котельной Н. Чов

Зона действия котельной Верхний Чов

Котельная Верхний Чов расположена по адресу: п. В. Чов, 82. Зона действия котельной Верхний Чов показана на рисунке Рисунок 45.

Рисунок 45. Зона действия котельной Верхний Чов

Зона действия котельной Кочпон

Котельная Кочпон расположена по адресу: м. Кочпон, ул. Пермская, 1/2. Зона действия котельной Кочпон показана на рисунке Рисунок 46.

Рисунок 46. Зона действия котельной Кочпон

Зона действия котельной РММТ

Котельная РММТ расположена по адресу: ул. Лесопарковая, 65. Зона действия котельной РММТ показана на рисунке Рисунок 47.

Рисунок 47. Зона действия котельной РММТ

Зона действия котельной ФАН

Котельная ФАН расположена по адресу: м. Кочпон, ул. Радиобиологическая, 3. Зона действия котельной ФАН показана на рисунке Рисунок 48.

Рисунок 48. Зона действия котельной ФАН

Зона действия котельной Школьная

Котельная Школьная расположена по адресу: ул. Школьная, 6/1. Зона действия котельной Школьная показана на рисунке Рисунок 49.

Рисунок 49. Зона действия котельной Школьная

Зона действия котельной Серова

Котельная Серова расположена по адресу: ул. Серова, 66/3. Зона действия котельной Серова показана на рисунке Рисунок 50.

Рисунок 50. Зона действия котельной Серова

Зоны действия источников теплоснабжения в зоне 
деятельности ЕТО №5 АО «Комитекс»

          - Зона действия котельной по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10

Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 расположена по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10. Зона действия котельной по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 показана на рисунке Рисунок 51.

Рисунок 51. Зона действия котельной по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10

Зоны действия источников теплоснабжения в зоне 
деятельности ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло»

          - Зона действия котельной по адресу: ул. Тентюковская, д. 425

Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 расположена по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10. Зона действия котельной по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 показана на рисунке Рисунок 52.

Рисунок 52. Зона действия котельной по адресу: ул. Тентюковская, д. 425

Зоны действия источников теплоснабжения в зоне 
деятельности ЕТО №7 ООО «СТК»

          - Зона действия котельной по адресу: ул. Панева, 1/2

Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 расположена по адресу: ул. Панева, 1/2. Зона действия котельной по адресу: ул. Панева, 1/2 показана на рисунке Рисунок 53.

Рисунок 53. Зона действия котельной по адресу: ул. Панева, 1/2

Зоны действия источников теплоснабжения в зоне 
деятельности ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе

          - Зона действия котельной РГУСП «Коми» по племенной работе

Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе расположена по адресу: м. Дырнос, 148/1. Зона действия котельной РГУСП «Коми» по племенной работе показана на рисунке Рисунок 54.

Рисунок 54. Зона действия котельной РГУСП «Коми» по племенной работе

Зоны действия источников теплоснабжения в зоне 
деятельности ЕТО №9 ООО «АВКО» по племенной работе

          - Зона действия котельной ООО «АВКО» по племенной работе

Котельная ООО «АВКО» по племенной работе расположена по адресу: ул. Гаражная, 13/1. Зона действия котельной ООО «АВКО» по племенной работе показана на рисунке Рисунок 55Рисунок 54.

Рисунок 55. Зона действия котельной ООО «АВКО»

Решения о распределении тепловой нагрузки 
между источниками тепловой энергии

В актуализированной схеме теплоснабжения предполагается выполнить следующие мероприятия по перераспределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии:

- закрытие в 2025 году котельной «Больница» МУП «Жилкомуслуги»;

- закрытие в 2028 году котельной «Аэропорт» МУП «Жилкомуслуги»;

- закрытие в 2026 году котельной «Винзавод» СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»);

- закрытие в 2025 году котельной «Оранжерея» СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»).

Перечень и характеристики переключаемых потребителей котельных г.о. Сыктывкар приведен в таблице

Таблица 174. Сводные данные по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, на который планируется переключение нагрузки | Наименование котельной, с которой переключаются потребители | Установлен-ная тепловая мощность ко-тельной, с которой переключаются потребители, Гкал/ч | Переключаемая договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Переключаемая фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Срок переключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Больница» МУП «Жилкомуслуги» | Котельная Центральная МУП «Жилкомуслуги» | 1,58 | 0,46 | н/д | 2025 |
| 2 | Котельная «Аэропорт» МУП «Жилкомуслуги» | Новая БМК «Банбан» и котельная ЦВК СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 5,45 | 2,18 | н/д | 2028 |
| 3 | Котельная «Винзавод» СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Котельная промышленного потребителя | 12,6 | 6,32 | 4,53 | 2026 |
| 4 | Котельная «Оранжерея» СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | Котельная ЦВК СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 19,5 | 5,91 | н/д | 2025 |
| Итого |  |  | 39,13 | 14,87 | н/д | - |

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей, обоснование выбора организации уполномоченной на их эксплуатацию приведены в п. 3.21. Главы 1.

Принято решение о передаче бесхозяйственных тепловых сетей ЕТО, в зоне деятельности которой находятся данные сети.

Синхронизация схемы теплоснабжения 
со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской 
Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития 
электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения 
и водоотведения городского округа

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В настоящее время утверждена и реализуется Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми на 2022 - 2031 годы, утв. Распоряжением Правительства Республики Коми от 16.03.2022 г. №72-р.

Программой газификации предусматриваются мероприятия, применительно к развитию системы газоснабжения МО ГО «Сыктывкар», отраженные в таблицеТаблица 175.

Таблица 175. Мероприятия по развитию системы газоснабжения Республики Коми, применительно к МО ГО «Сыктывкар»

| № п/п | Наименование объекта | Период выполнения работ |  | Объем потребления газа |  | Выполняемые мероприятия и их показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | всего | население | Строительство газопроводов-отводов и газораспределительных станций | Строительство и реконструкция межпоселковых газопроводов | Строительство внутрипоселковых газопроводов | Газификация домовладений (квартир) | Газификация котельных |
|  |  |  |  | тыс. куб.м/год |  | км | км | км | км | км |
| 1 | Газификация н.п. Седкыркещ, Лемью (МО Сыктывкар), Визябож, Додзь, Корткерос Корткеросского района | 2013 | 2022 | 14304 | 3166 | - | 55,0 | 53,0 | 1900 | 4 |

Описание проблем организации газоснабжения 
источников тепловой энергии

Районы, в которых планируется строительство новых источников в настоящее время полностью газифицированы. Проблем с газификацией перспективных котельных не выявлено.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) 
региональной (межрегиональной) программы газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными 
в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Проектом актуализированной версии предусматривается газификация 6 котельных при реализации Варианта развития № 2:

- котельная № 4 (основное топливо – мазут) МУП «Жилкомуслуги»;

- котельная «Мехлесхоз» (основное топливо – мазут) МУП «Жилкомуслуги»;

- котельная Выльтыдор (основное топливо – мазут) МУП «Жилкомуслуги»;

- котельная Нижний Чов (основное топливо – уголь) СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»);

- котельная ФАН (основное топливо – мазут) СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»);

- котельная Рыбцех (основное топливо – мазут) СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго»).

В случае реализации Варианта развития № 1 предусматривается газификация 3 котельных:

- котельная № 4 (основное топливо – мазут) МУП «Жилкомуслуги»;

- котельная «Мехлесхоз» (основное топливо – мазут) МУП «Жилкомуслуги»;

- котельная Выльтыдор (основное топливо – мазут) МУП «Жилкомуслуги».

Газификация данных котельных Схемой газоснабжения не предусматривается. Необходимо учесть данные мероприятия при последующей корректировке (актуализации) утвержденной Схемы газоснабжения.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 
утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

В 2019 г. завершена реконструкция ТЭЦ, иных изменений в части производства тепловой энергии для потребителей Эжвинского района не предусматривается.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

При последующих актуализациях нормативных документов в сфере электроэнергетики, внесение изменений, в связи изменением концепции развития систем теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар», не требуется.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 
утвержденной схемы водоснабжения городского округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии 
соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся 
к системам теплоснабжения

Непосредственное влияние на развитие систем теплоснабжения оказывают решения, предусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения города, в части развития систем горячего водоснабжения города.

Проектом не предусматриваются мероприятия по увеличению пропускной способности магистралей холодной воды, с целью организации закрытой схемы горячего водоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 
водоснабжения городского округа единой схемы водоснабжения и 
водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и 
указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников 
тепловой энергии и систем теплоснабжения

Непосредственное влияние на развитие систем теплоснабжения оказывают решения, предусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения города, в части развития систем горячего водоснабжения города.

Проектом не предусматриваются мероприятия по увеличению пропускной способности магистралей холодной воды, с целью организации закрытой схемы горячего водоснабжения.

Индикаторы развития систем теплоснабжения

В соответствие с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом № 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г., в настоящей Главе развитие системы теплоснабжения г.о. Сыктывкар оценивается по индикаторам, применяемым раздельно:

1) - к изолированным системам теплоснабжения,

2) - к ЕТО;

3) - к городскому округу в целом.

К индикаторам, характеризующим развитие существующей изолированной системы теплоснабжения, относятся:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения) (Таблица 176);

- индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (Таблица 177);

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в изолированной системе теплоснабжения (Таблица 178);

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения (Таблица 179);

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения (Таблица 180).

Параметры актуальны в случае перехода г.о. Сыктывкар в ценовую зону теплоснабжения.

Таблица 176. Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) по г.о. Сыктывкар в целом

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма по г.о. Сыктывкар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 8916,39 | 9008,44 | 9118,87 | 9862,74 | 9890,69 | 9890,71 | 9987,29 | 9989,42 | 10046,06 | 10098,02 | 10159,97 | 10245,63 | 10326,41 | 10412,71 | 10475,10 | 10534,57 | 10589,51 | 10647,05 | 10703,51 | 10761,31 | 10809,69 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 4760,28 | 3066,61 | 2715,01 | 5070,38 | 5084,75 | 5084,77 | 5181,34 | 5286,83 | 5363,75 | 5415,70 | 5492,34 | 5578,01 | 5658,79 | 5745,08 | 5807,48 | 5866,94 | 5921,88 | 5979,43 | 6035,89 | 6093,68 | 6142,07 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 886,64 | 891,98 | 897,94 | 903,79 | 906,36 | 911,19 | 921,32 | 933,42 | 938,12 | 942,71 | 946,29 | 952,52 | 958,58 | 965,44 | 969,69 | 973,94 | 977,94 | 982,21 | 986,41 | 990,69 | 994,29 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 756,75 | 761,31 | 766,39 | 771,39 | 773,57 | 774,24 | 782,01 | 792,53 | 797,12 | 800,96 | 804,75 | 810,58 | 816,15 | 822,07 | 826,32 | 830,57 | 834,57 | 838,79 | 842,97 | 847,23 | 850,83 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 700,86 | 705,42 | 710,51 | 715,51 | 715,12 | 715,45 | 719,33 | 722,83 | 723,80 | 725,72 | 726,71 | 729,62 | 732,41 | 735,37 | 737,49 | 739,62 | 741,62 | 743,73 | 745,82 | 747,95 | 749,75 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 55,89 | 55,89 | 55,89 | 55,88 | 58,46 | 58,79 | 62,67 | 69,70 | 73,32 | 75,24 | 78,04 | 80,95 | 83,74 | 86,70 | 88,83 | 90,95 | 92,95 | 95,06 | 97,15 | 99,28 | 101,08 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 129,89 | 130,68 | 131,55 | 132,41 | 132,78 | 136,95 | 139,31 | 140,89 | 141,00 | 141,75 | 141,53 | 141,94 | 142,43 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,42 | 143,44 | 143,46 | 143,46 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 120,30 | 121,08 | 121,96 | 122,81 | 122,75 | 126,70 | 128,96 | 129,79 | 129,91 | 130,61 | 130,43 | 130,81 | 131,27 | 132,14 | 132,14 | 132,14 | 132,14 | 132,19 | 132,21 | 132,22 | 132,22 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 10,03 | 10,25 | 10,35 | 11,10 | 11,09 | 11,14 | 11,10 | 11,13 | 11,16 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 5791,73 | 5772,14 | 6312,13 | 5915,17 | 5470,39 | 5400,58 | 5460,32 | 5390,57 | 5324,59 | 5327,82 | 5258,80 | 5272,25 | 5285,21 | 5296,81 | 5304,62 | 5311,75 | 5317,92 | 5325,02 | 5331,85 | 5338,91 | 5344,69 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 4943,24 | 4926,52 | 5387,41 | 5048,60 | 4668,97 | 4609,40 | 4660,38 | 4600,85 | 4544,54 | 4547,30 | 4488,39 | 4499,86 | 4510,92 | 4520,83 | 4527,49 | 4533,58 | 4538,85 | 4544,91 | 4550,73 | 4556,76 | 4561,69 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 4805,77 | 4796,13 | 5240,93 | 4907,63 | 4537,15 | 4478,14 | 4508,19 | 4442,59 | 4380,42 | 4374,98 | 4315,73 | 4317,65 | 4319,41 | 4319,91 | 4322,31 | 4324,18 | 4325,59 | 4327,56 | 4329,38 | 4331,17 | 4332,48 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 137,46 | 130,39 | 146,48 | 140,97 | 131,82 | 131,26 | 152,19 | 158,26 | 164,12 | 172,32 | 172,66 | 182,21 | 191,51 | 200,93 | 205,18 | 209,40 | 213,26 | 217,35 | 221,35 | 225,58 | 229,21 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 848,49 | 845,62 | 924,73 | 866,57 | 801,41 | 791,19 | 799,94 | 789,72 | 780,05 | 780,53 | 770,41 | 772,38 | 774,28 | 775,98 | 777,13 | 778,17 | 779,08 | 780,12 | 781,12 | 782,15 | 783,00 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 824,89 | 823,24 | 899,58 | 842,38 | 778,78 | 768,13 | 776,20 | 765,78 | 757,25 | 757,66 | 748,88 | 750,82 | 752,70 | 754,44 | 755,59 | 756,64 | 757,58 | 758,65 | 759,68 | 760,72 | 761,60 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 23,60 | 22,38 | 25,14 | 24,20 | 22,63 | 23,05 | 23,74 | 23,94 | 22,80 | 22,86 | 21,53 | 21,56 | 21,58 | 21,54 | 21,54 | 21,53 | 21,50 | 21,47 | 21,44 | 21,43 | 21,40 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,539 | 0,532 | 0,575 | 0,498 | 0,459 | 0,453 | 0,451 | 0,445 | 0,436 | 0,433 | 0,425 | 0,421 | 0,418 | 0,415 | 0,413 | 0,410 | 0,408 | 0,406 | 0,404 | 0,402 | 0,401 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000087 | 0,000086 | 0,000093 | 0,000080 | 0,000074 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000072 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000069 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000067 | 0,000067 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000023 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,173 | 0,268 | 0,331 | 0,166 | 0,153 | 0,151 | 0,150 | 0,145 | 0,141 | 0,140 | 0,136 | 0,135 | 0,133 | 0,131 | 0,130 | 0,129 | 0,128 | 0,127 | 0,126 | 0,125 | 0,124 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000028 | 0,000043 | 0,000053 | 0,000027 | 0,000025 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,063 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,065 | 0,065 | 0,066 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,068 | 0,068 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,071 | 0,071 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 0,352 | 0,351 | 0,384 | 0,360 | 0,333 | 0,328 | 0,332 | 0,328 | 0,324 | 0,324 | 0,320 | 0,321 | 0,321 | 0,322 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,324 | 0,324 | 0,325 | 0,325 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003081 | 0,003084 | 0,003086 | 0,003117 | 0,003159 | 0,003178 | 0,003193 | 0,003208 | 0,003231 | 0,003253 | 0,003277 | 0,003294 | 0,003311 | 0,003327 | 0,003343 | 0,003360 | 0,003377 | 0,003391 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 18,89 | 19,05 | 20,93 | 19,60 | 18,09 | 17,85 | 17,97 | 17,71 | 17,46 | 17,44 | 17,20 | 17,21 | 17,22 | 17,22 | 17,23 | 17,24 | 17,24 | 17,25 | 17,26 | 17,26 | 17,27 |

Таблица 177. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки энергии г. о. Сыктывкар

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт | 499,7 | 487,7 | 487,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч: | Гкал/ч | 1266,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Гкал/ч | 1266,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 |
| 2.2. | пиковая | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочее | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых и паровых сетях) | Гкал/ч | 227,34 | 225,34 | 229,34 | 232,34 | 232,34 | 234,43 | 235,41 | 235,41 | 236,09 | 236,67 | 237,09 | 237,50 | 237,91 | 238,32 | 238,32 | 238,32 | 238,32 | 238,32 | 238,32 | 238,32 | 238,32 |
| 4. | Доля резерва установленной тепловой мощности ТЭЦ по договорной тепловой нагрузке | % | 47,64 | 43,39 | 40,63 | 47,27 | 47,53 | 46,67 | 45,58 | 44,65 | 44,59 | 44,55 | 44,51 | 44,48 | 44,45 | 44,42 | 44,42 | 44,42 | 44,42 | 44,42 | 44,42 | 44,42 | 44,42 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в т.ч: | тыс. Гкал | 4192,76 | 4252,03 | 4225,63 | 4274,25 | 3995,03 | 3995,03 | 3995,03 | 3994,62 | 3995,96 | 3997,05 | 3997,70 | 3998,34 | 3998,98 | 3999,62 | 3999,20 | 3998,79 | 3998,37 | 3997,95 | 3997,53 | 3997,12 | 3996,70 |
| 5.1 | из отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 4192,76 | 4252,03 | 4225,63 | 4274,25 | 3995,03 | 3995,03 | 3995,03 | 3994,62 | 3995,96 | 3997,05 | 3997,70 | 3998,34 | 3998,98 | 3999,62 | 3999,20 | 3998,79 | 3998,37 | 3997,95 | 3997,53 | 3997,12 | 3996,70 |
| 6. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | б/р | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии выработанной в границах города | б/р | 0,68 | 0,69 | 0,63 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч | 397,4 | 401,5 | 372,8 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов | кг.у.т/Гкал | 162,6 | 163,6 | 167,0 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,4 | 156,4 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| 11. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | % | 35,05 | 35,07 | 35,89 | 37,69 | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 35,24 | 35,25 | 35,25 | 35,26 | 35,26 | 35,27 | 35,27 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 35,25 | 35,25 | 35,24 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | час/год | 3311,8 | 3573,1 | 3551,0 | 3326,3 | 3109,0 | 3109,0 | 3109,0 | 3108,7 | 3109,7 | 3110,5 | 3111,0 | 3111,5 | 3112,0 | 3112,5 | 3112,2 | 3111,9 | 3111,6 | 3111,2 | 3110,9 | 3110,6 | 3110,3 |
| 13. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | час/год | 3311,8 | 3573,1 | 3551,0 | 3326,3 | 3109,0 | 3109,0 | 3109,0 | 3108,7 | 3109,7 | 3110,5 | 3111,0 | 3111,5 | 3112,0 | 3112,5 | 3112,2 | 3111,9 | 3111,6 | 3111,2 | 3110,9 | 3110,6 | 3110,3 |
| 14. | Удельная установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт/тыс.чел | 1,923 | 1,881 | 1,887 | 2,457 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 |
| 15. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | Гкал/ч/чел | 0,022 | 0,021 | 0,021 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 16. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | час | 76998 | 70898 | 64798 | 58698 | 52598 | 46498 | 40398 | 34298 | 28198 | 22098 | 15998 | 9898 | 3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1 | Назначенный ресурс i-того турбоагрегата ТЭЦ при вводе его в эксплуатацию | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.1 | ПТ-60-130/13 | час | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 |
| 17.1.2 | ПТ-50-130/8 | час | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 |
| 17.1.3 | ПТ-60-130/13 | час | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 |
| 17.1.4 | Р-50-130/13 | час | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 |
| 17.1.5 | ПТ-80/100-130/13 | час | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 |
| 17.1.6 | Т-110/120-130-4 | час | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 |
| 17.1.7 | SST 600 | час | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 17.1.8 | SST 800- NG 90/80 | час | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 17.2 | Отработанный ресурс i-того турбоагрегата ТЭЦ в системе теплоснабжения в период (на конец периода) актуализации схемы теплоснабжения, час; | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.1 | ПТ-60-130/13 | час | 383 575 | 389 675 | 395 775 | 401875 | 407 975 | 414 075 | 420 175 | 426 275 | 432 375 | 438 475 | 444 575 | 450 675 | 456 775 | 462 875 | 468 975 | 475 075 | 481 175 | 487 275 | 493 375 | 499 475 | 505 575 |
| 17.2.2 | ПТ-50-130/8 | час | 394 999 | 401 099 | 407 199 | 413299 | 419 399 | 425 499 | 431 599 | 437 699 | 443 799 | 449 899 | 455 999 | 462 099 | 468 199 | 474 299 | 480 399 | 486 499 | 492 599 | 498 699 | 504 799 | 510 899 | 516 999 |
| 17.2.3 | ПТ-60-130/13 | час | 389 092 | 395 192 | 401 292 | 407392 | 413 492 | 419 592 | 425 692 | 431 792 | 437 892 | 443 992 | 450 092 | 456 192 | 462 292 | 468 392 | 474 492 | 480 592 | 486 692 | 492 792 | 498 892 | 504 992 | 511 092 |
| 17.2.4 | Р-50-130/13 | час | 303 413 | 309 513 | 315 613 | 321713 | 327 813 | 333 913 | 340 013 | 346 113 | 352 213 | 358 313 | 364 413 | 370 513 | 376 613 | 382 713 | 388 813 | 394 913 | 401 013 | 407 113 | 413 213 | 419 313 | 425 413 |
| 17.2.5 | ПТ-80/100-130/13 | час | 289 937 | 296 037 | 302 137 | 308237 | 314 337 | 320 437 | 326 537 | 332 637 | 338 737 | 344 837 | 350 937 | 357 037 | 363 137 | 369 237 | 375 337 | 381 437 | 387 537 | 393 637 | 399 737 | 405 837 | 411 937 |
| 17.2.6 | Т-110/120-130-4 | час | 260 736 | 266 836 | 272 936 | 279036 | 285 136 | 291 236 | 297 336 | 303 436 | 309 536 | 315 636 | 321 736 | 327 836 | 333 936 | 340 036 | 346 136 | 352 236 | 358 336 | 364 436 | 370 536 | 376 636 | 382 736 |
| 17.2.7 | SST 600 | час | 6100 | 12200 | 18300 | 24400 | 30500 | 36600 | 42700 | 48800 | 54900 | 61000 | 67100 | 73200 | 79300 | 85400 | 91500 | 97600 | 103700 | 109800 | 115900 | 122000 | 128100 |
| 17.2.8 | SST 800- NG 90/80 | час | 78857 | 84957 | 91057 | 97157 | 103257 | 109357 | 115457 | 121557 | 127657 | 133757 | 139857 | 145957 | 152057 | 158157 | 164257 | 170357 | 176457 | 182557 | 188657 | 194757 | 200857 |

Таблица 178. Индикаторы, характеризующих динамику функционирования котельных по г. о. Сыктывкар в целом

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма по городу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 971,76 | 971,76 | 971,35 | 971,35 | 972,82 | 972,67 | 972,67 | 954,10 | 945,70 | 945,30 | 939,85 | 939,85 | 939,85 | 939,85 | 939,85 | 939,85 | 939,85 | 940,50 | 940,50 | 940,50 | 940,50 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 712,95 | 720,22 | 723,09 | 725,48 | 728,06 | 731,88 | 744,89 | 727,38 | 713,35 | 722,07 | 709,10 | 719,92 | 730,41 | 740,50 | 749,49 | 758,24 | 766,62 | 775,37 | 784,01 | 792,74 | 800,98 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 20,47 | 20,07 | 21,64 | 20,98 | 19,43 | 20,01 | 20,68 | 19,85 | 19,69 | 19,80 | 19,79 | 19,81 | 19,81 | 19,78 | 19,75 | 19,67 | 19,62 | 19,59 | 19,57 | 19,50 | 19,40 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 12,26 | 11,75 | 10,71 | 11,70 | 11,24 | 10,91 | 10,93 | 11,28 | 11,69 | 11,31 | 12,17 | 10,91 | 10,33 | 9,69 | 9,32 | 8,95 | 8,58 | 8,16 | 7,77 | 7,38 | 7,01 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2045,45 | 1969,67 | 2234,19 | 2142,67 | 2046,30 | 1956,41 | 2084,18 | 2000,93 | 1919,68 | 1923,21 | 1831,58 | 1840,87 | 1850,57 | 1855,49 | 1860,34 | 1859,49 | 1858,95 | 1863,38 | 1864,04 | 1859,71 | 1865,89 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 161,30 | 50,43 | 52,26 | 157,23 | 157,50 | 157,54 | 157,51 | 157,39 | 157,34 | 157,28 | 157,17 | 157,17 | 157,13 | 157,13 | 157,12 | 157,13 | 157,12 | 157,10 | 157,10 | 157,08 | 157,08 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 88,57 | 283,26 | 273,34 | 90,86 | 90,70 | 90,68 | 90,70 | 90,76 | 90,80 | 90,83 | 90,89 | 90,89 | 90,92 | 90,92 | 90,92 | 90,92 | 90,92 | 90,93 | 90,94 | 90,94 | 90,94 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2105 | 2027 | 2300 | 2206 | 2103 | 2011 | 2143 | 2097 | 2030 | 2034 | 1949 | 1959 | 1969 | 1974 | 1979 | 1978 | 1978 | 1981 | 1982 | 1977 | 1984 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 4,44 | 4,49 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,42 | 4,38 | 4,38 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 26019 | 23267 | 20515 | 17762 | 21328 | 18721 | 16114 | 18124 | 22563 | 23615 | 21374 | 18711 | 23698 | 20963 | 22205 | 22285 | 19857 | 25384 | 26699 | 27781 | 24884 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,53 | 10,81 | 10,81 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 65,00 | 65,79 | 67,57 | 67,57 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 179. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей по г.о. Сыктывкар в целом

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма по г.о. Сыктывкар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 753,61 | 753,61 | 753,61 | 753,61 | 772,21 | 773,41 | 775,69 | 763,85 | 768,00 | 769,18 | 762,25 | 763,47 | 764,22 | 764,99 | 765,09 | 765,17 | 765,21 | 765,25 | 765,28 | 765,31 | 765,31 |
| 1.1. | магистральных | км | 130,99 | 130,99 | 130,99 | 130,99 | 177,23 | 177,23 | 177,23 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 |
| 1.2 | распределительных | км | 622,63 | 622,63 | 622,63 | 622,63 | 594,99 | 596,19 | 598,46 | 588,68 | 592,83 | 594,01 | 587,08 | 588,30 | 589,05 | 589,82 | 589,93 | 590,01 | 590,04 | 590,08 | 590,11 | 590,14 | 590,14 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 136,84 | 136,84 | 136,84 | 136,84 | 139,52 | 139,62 | 139,83 | 138,32 | 138,73 | 138,79 | 137,80 | 137,88 | 137,92 | 137,96 | 137,97 | 137,97 | 137,97 | 137,98 | 137,98 | 137,98 | 137,98 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 58,34 | 58,34 | 58,34 | 58,34 | 73,92 | 73,92 | 73,92 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 65,61 | 65,71 | 65,91 | 65,00 | 65,41 | 65,48 | 64,48 | 64,56 | 64,60 | 64,64 | 64,65 | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 64,66 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| 3.1. | магистральных | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| 3.1 | распределительных | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 0,62 | 1,23 | 1,69 | 0,81 | 1,68 | 1,12 | 1,20 | 0,90 | 1,26 | 1,22 | 1,64 | 2,41 | 2,27 | 1,27 | 1,64 | 1,27 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 882,77 | 888,11 | 894,07 | 899,93 | 901,11 | 905,94 | 916,07 | 928,17 | 936,70 | 941,29 | 944,86 | 951,10 | 957,16 | 964,01 | 968,26 | 972,51 | 976,51 | 980,79 | 984,98 | 989,26 | 992,86 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 155,01 | 154,08 | 153,05 | 152,06 | 154,84 | 154,12 | 152,64 | 149,02 | 148,10 | 147,45 | 145,84 | 144,97 | 144,09 | 143,11 | 142,49 | 141,87 | 141,29 | 140,68 | 140,08 | 139,48 | 138,97 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 374,40 | 397,14 | 469,64 | 432,50 | 399,72 | 399,13 | 398,10 | 381,87 | 365,86 | 365,89 | 343,94 | 340,42 | 337,81 | 331,76 | 328,38 | 319,99 | 312,86 | 309,77 | 303,19 | 291,38 | 291,37 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 159,61 | 169,30 | 200,21 | 184,38 | 211,76 | 211,29 | 210,45 | 202,41 | 193,35 | 193,28 | 182,99 | 181,02 | 179,57 | 176,30 | 174,50 | 170,03 | 166,24 | 164,60 | 161,10 | 154,83 | 154,82 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 214,79 | 227,83 | 269,43 | 248,12 | 187,96 | 187,84 | 187,65 | 179,46 | 172,51 | 172,62 | 160,95 | 159,41 | 158,24 | 155,45 | 153,88 | 149,95 | 146,61 | 145,17 | 142,09 | 136,56 | 136,55 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,74 | 2,90 | 3,43 | 3,16 | 2,86 | 2,86 | 2,85 | 2,76 | 2,64 | 2,64 | 2,50 | 2,47 | 2,45 | 2,40 | 2,38 | 2,32 | 2,27 | 2,25 | 2,20 | 2,11 | 2,11 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 18,99 | 20,92 | 21,78 | 20,90 | 20,25 | 21,19 | 19,80 | 18,99 | 18,20 | 18,18 | 17,10 | 16,85 | 16,64 | 16,28 | 16,03 | 15,58 | 15,19 | 14,98 | 14,60 | 14,02 | 13,93 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,62 | 2,52 | 2,86 | 2,75 | 2,56 | 2,44 | 2,59 | 2,63 | 2,62 | 2,62 | 2,64 | 2,65 | 2,66 | 2,66 | 2,68 | 2,68 | 2,69 | 2,70 | 2,71 | 2,72 | 2,73 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 668 | 595 | 618 | 652 | 680 | 642 | 607 | 570 | 541 | 513 | 489 | 467 | 447 | 429 | 411 | 397 | 385 | 374 | 364 | 355 | 346 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 20530 | 20773 | 20952 | 21126 | 21213 | 21314 | 21520 | 21860 | 22021 | 22121 | 22209 | 22404 | 22596 | 22802 | 22958 | 23114 | 23265 | 23430 | 23590 | 23752 | 23896 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 10,96 | 10,89 | 10,82 | 10,75 | 10,73 | 10,68 | 10,56 | 10,42 | 10,32 | 10,27 | 10,24 | 10,17 | 10,10 | 10,03 | 9,99 | 9,94 | 9,90 | 9,86 | 9,82 | 9,78 | 9,74 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 100,01 | 96,05 | 96,05 | 96,09 | 96,51 | 96,51 | 96,51 | 96,03 | 96,03 | 96,03 | 96,03 | 96,03 | 96,03 | 96,03 | 96,03 | 96,03 | 96,03 | 96,03 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1759,91 | 1757,84 | 1756,64 | 1756,42 | 1750,21 | 1750,21 | 1750,27 | 1748,66 | 1748,66 | 1748,66 | 1748,21 | 1748,21 | 1748,21 | 1748,21 | 1748,21 | 1748,21 | 1748,21 | 1748,21 | 1748,21 | 1748,21 | 1748,21 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 4,484 | 4,806 | 4,826 | 4,701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 2,274 | 2,532 | 2,238 | 2,271 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 180. Индикаторы, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода для ЕТО г. о. Сыктывкар

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма по г.о. Сыктывкар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 95,573 | 65,848 | 324,810 | 495,827 | 665,782 | 321,947 | 532,807 | 318,168 | 605,240 | 350,224 | 524,046 | 287,634 | 492,563 | 527,844 | 576,379 | 206,026 | 188,665 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 95,573 | 65,848 | 324,810 | 495,827 | 665,782 | 321,947 | 532,807 | 318,168 | 605,240 | 350,224 | 524,046 | 287,634 | 492,563 | 527,844 | 576,379 | 206,026 | 188,665 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 133,147 | 144,419 | 398,025 | 290,925 | 776,431 | 595,646 | 753,199 | 773,490 | 520,929 | 696,395 | 524,791 | 922,691 | 795,114 | 981,457 | 822,156 | 799,014 | 762,965 | 1 153,434 | 1 173,446 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 133,147 | 144,419 | 398,025 | 290,925 | 776,431 | 595,646 | 753,199 | 773,490 | 520,929 | 696,395 | 524,791 | 922,691 | 795,114 | 981,457 | 822,156 | 799,014 | 762,965 | 1 153,434 | 1 173,446 |
| 6 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 133,147 | 144,419 | 493,599 | 356,774 | 1 101,241 | 1 091,472 | 1 418,981 | 1 095,438 | 1 053,737 | 1 014,563 | 1 130,031 | 1 272,915 | 1 319,159 | 1 269,090 | 1 314,719 | 1 326,858 | 1 339,344 | 1 359,460 | 1 362,111 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 133,147 | 277,566 | 771,164 | 1 127,938 | 2 229,179 | 3 320,651 | 4 739,633 | 5 835,070 | 6 888,807 | 7 903,370 | 9 033,401 | 10 306,316 | 11 625,476 | 12 894,566 | 14 209,285 | 15 536,143 | 16 875,487 | 18 234,948 | 19 597,059 |
| 12 | Источники инвестиций: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 110,956 | 120,349 | 493,599 | 356,774 | 1 101,241 | 1 091,472 | 1 418,981 | 1 095,438 | 1 053,737 | 1 014,563 | 1 130,031 | 1 272,915 | 1 319,159 | 1 269,090 | 1 314,719 | 1 326,858 | 1 339,344 | 1 359,460 | 1 362,111 |
| 12.1 | Собственные средства в т.ч: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 110,956 | 120,349 | 411,332 | 297,311 | 917,701 | 909,560 | 1 182,484 | 912,865 | 878,114 | 845,469 | 941,692 | 1 060,763 | 1 099,299 | 1 057,575 | 1 095,599 | 1 105,715 | 1 116,120 | 1 132,884 | 1 135,093 |
| 12.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 3,881 | 45,030 | 30,381 | 14,169 | 10,714 | 0,000 | 157,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.2 | Плата за подключение | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,983 | 120,722 | 32,152 | 196,919 | 67,504 | 42,551 | 70,332 | 45,012 | 88,686 | 65,903 | 15,980 | 29,801 | 22,797 | 12,749 | 13,631 | 0,000 |
| 12.1.3 | Прибыль, направленная на инвестиции | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 84,964 | 75,319 | 0,000 | 6,804 | 105,078 | 0,000 | 0,000 | 3,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.4 | Собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 22,111 | 0,000 | 380,951 | 212,356 | 681,187 | 877,408 | 828,483 | 841,803 | 835,563 | 775,137 | 896,681 | 972,077 | 1 033,397 | 1 041,596 | 1 065,799 | 1 082,918 | 1 103,371 | 1 119,253 | 1 135,093 |
| 12.1.5 | Прочие собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.6 | Заемные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3 | Прочие источники, в том числе: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,266 | 59,462 | 183,540 | 181,912 | 236,497 | 182,573 | 175,623 | 169,094 | 188,338 | 212,153 | 219,860 | 211,515 | 219,120 | 221,143 | 223,224 | 226,577 | 227,019 |
| 12.3.1 | НДС | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,266 | 59,462 | 183,540 | 181,912 | 236,497 | 182,573 | 175,623 | 169,094 | 188,338 | 212,153 | 219,860 | 211,515 | 219,120 | 221,143 | 223,224 | 226,577 | 227,019 |
| 13 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 1 647,60 | 1 652,20 | 1 714,70 | 1 758,20 | 2 008,70 | 2 097,60 | 2 231,70 | 2 317,20 | 2 429,40 | 2 525,90 | 2 623,40 | 2 724,80 | 2 830,30 | 2 940,10 | 3 054,20 | 3 172,80 | 3 302,00 | 3 436,60 | 3 576,80 | 3 722,70 | 3 874,70 |
| 16 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 1 977,10 | 1 982,60 | 2 057,70 | 2 109,90 | 2 410,40 | 2 517,10 | 2 678,10 | 2 780,70 | 2 915,30 | 3 031,10 | 3 148,10 | 3 269,80 | 3 396,40 | 3 528,10 | 3 665,00 | 3 807,40 | 3 962,40 | 4 124,00 | 4 292,20 | 4 467,20 | 4 649,60 |
| 17 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 4,39% | 0,28% | 3,78% | 2,54% | 14,24% | 4,43% | 6,40% | 3,83% | 4,84% | 3,97% | 3,86% | 3,87% | 3,87% | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 4,07% | 4,08% | 4,08% | 4,08% | 4,08% |

Ценовые (тарифные) последствия

Обобщенные данные о ценовых (тарифных) последствиях для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО г.о. Сыктывкар (отпускающих тепловую энергию сторонним потребителям) содержит таблица Таблица 181. Таблица так же содержит информацию о полезном отпуске тепловой энергии, НВВ ЕТО г.о. Сыктывкар (отпускающих тепловую энергию сторонним потребителям).

Таблица 181. Обобщенные данные о ценовых (тарифных) последствиях по г.о. Сыктывкар

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 486,93 | 1 458,75 | 1 542,66 | 1 613,51 | 1 678,06 | 1 745,17 | 1 814,98 | 1 887,58 | 1 963,08 | 2 041,60 | 2 123,27 | 2 208,20 | 2 296,53 | 2 388,39 | 2 483,91 | 2 583,28 | 2 686,61 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 356,90 | 1 458,75 | 1 542,67 | 1 613,51 | 1 678,05 | 1 745,17 | 1 814,98 | 1 887,58 | 1 963,08 | 2 041,60 | 2 123,27 | 2 208,20 | 2 296,52 | 2 388,39 | 2 483,92 | 2 583,28 | 2 686,61 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 9,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 4 663,59 | 5 701,72 | 6 635,52 | 6 940,43 | 7 218,05 | 7 506,77 | 7 807,04 | 8 119,32 | 8 444,09 | 8 781,86 | 9 133,13 | 9 498,46 | 9 878,40 | 10 273,53 | 10 684,47 | 11 111,85 | 11 556,33 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 4 854,35 | 5 701,45 | 6 635,52 | 6 940,43 | 7 218,05 | 7 506,77 | 7 807,04 | 8 119,32 | 8 444,09 | 8 781,86 | 9 133,13 | 9 498,46 | 9 878,40 | 10 273,53 | 10 684,47 | 11 111,85 | 11 556,33 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | -3,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 2 233,66 | 2 175,01 | 2 907,34 | 3 045,35 | 3 166,94 | 3 293,42 | 3 424,94 | 3 561,74 | 3 704,00 | 3 851,97 | 4 005,86 | 4 165,91 | 4 332,38 | 4 505,49 | 4 685,55 | 4 872,80 | 5 068,24 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 2 233,66 | 2 175,01 | 2 907,34 | 3 045,35 | 3 166,94 | 3 293,42 | 3 424,94 | 3 561,74 | 3 704,00 | 3 851,97 | 4 005,86 | 4 165,91 | 4 332,38 | 4 505,49 | 4 685,55 | 4 872,80 | 5 068,24 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 2 085,46 | 1 965,41 | 2 150,61 | 2 145,50 | 1 983,81 | 2 052,23 | 2 180,43 | 2 267,65 | 2 358,35 | 2 452,68 | 2 550,79 | 2 652,83 | 2 758,94 | 2 869,29 | 2 984,07 | 3 103,43 | 3 227,57 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 858,09 | 1 965,41 | 2 150,61 | 2 145,50 | 1 983,81 | 2 052,24 | 2 180,43 | 2 267,64 | 2 358,35 | 2 452,68 | 2 550,79 | 2 652,82 | 2 758,94 | 2 869,29 | 2 984,07 | 3 103,43 | 3 227,57 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 12,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 877,78 | 2 005,86 | 2 232,79 | 2 273,76 | 2 314,21 | 2 410,40 | 2 482,50 | 2 581,80 | 2 685,07 | 2 792,48 | 2 904,18 | 3 020,34 | 3 141,15 | 3 266,81 | 3 397,46 | 3 533,37 | 3 674,71 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 877,78 | 2 005,86 | 2 232,79 | 2 273,76 | 2 314,21 | 2 410,40 | 2 482,50 | 2 581,80 | 2 685,07 | 2 792,48 | 2 904,18 | 3 020,34 | 3 141,15 | 3 266,81 | 3 397,46 | 3 533,37 | 3 674,71 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 2 241,73 | 2 046,73 | 2 388,92 | 2 670,50 | 2 760,37 | 2 840,86 | 3 000,89 | 3 120,93 | 3 245,77 | 3 375,60 | 3 510,62 | 3 651,04 | 3 797,09 | 3 948,97 | 4 106,93 | 4 271,21 | 4 442,05 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 2 229,71 | 2 319,32 | 2 388,92 | 2 670,50 | 2 760,37 | 2 840,86 | 3 000,89 | 3 120,93 | 3 245,77 | 3 375,60 | 3 510,62 | 3 651,04 | 3 797,09 | 3 948,97 | 4 106,93 | 4 271,21 | 4 442,05 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 0,54% | -11,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ЕТО № 7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 2 229,71 | 2 319,32 | 2 388,92 | 2 670,50 | 2 760,37 | 2 840,86 | 3 000,89 | 3 120,93 | 3 245,77 | 3 375,60 | 3 510,62 | 3 651,04 | 3 797,09 | 3 948,97 | 4 106,93 | 4 271,21 | 4 442,05 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 0,01 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 2 163,22 | 2 345,23 | 2 540,09 | 2 734,07 | 2 936,42 | 3 147,38 | 3 367,22 | 3 596,20 | 3 722,07 | 3 833,73 | 3 948,74 | 4 067,21 | 4 189,22 | 4 314,90 | 4 444,35 | 4 577,68 | 4 715,01 |
| ЕТО № 9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 2 883,93 | 3 150,95 | 3 536,69 | 3 347,41 | 3 404,11 | 3 540,27 | 3 681,88 | 3 829,16 | 3 982,32 | 4 141,62 | 4 307,28 | 4 479,56 | 4 658,74 | 4 845,10 | 5 038,89 | 5 240,45 | 5 450,07 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 2 883,93 | 3 150,95 | 3 460,35 | 3 268,02 | 3 321,54 | 3 454,40 | 3 592,57 | 3 736,28 | 3 885,73 | 4 041,16 | 4 202,80 | 4 370,91 | 4 545,75 | 4 727,58 | 4 916,68 | 5 113,35 | 5 317,89 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 0,00% | 0,00% | 2,21% | 2,43% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% |

Оценка экологической безопасности 
теплоснабжения

Описание текущего и перспективных объемов выбросов 
в атмосферный воздух загрязняющих веществ и фоновых 
их концентраций на территории г. Сыктывкара

Описание текущего и перспективных объемов выбросов 
в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся 
на стационарных объектах теплоснабжения

Описание текущего и перспективного объема (массы) веществ в атмосферу от объектов теплоснабжения г. Сыктывкара приведено в таблицах Таблица 182–Таблица 186.

Таблица 182. Существующий и перспективный объем загрязняющих выбросов диоксида азота в атмосферу от объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Азота диоксид. Массовый выброс, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2 | №1 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 4 | Спецшкола | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 7 | Выльтыдор | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 8 | Лемью | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 10 | Аэропорт | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК «Банбан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | 0,33 | 0,33 | 0,33 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Нижний Чов | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 |
| 14 | Чит 1 | 0,1362 | 0,1362 | 0,1362 | 0,1362 | 0,1362 | 0,1362 | 0,1362 | 0,1362 | 0,1362 | 0,1362 | 0,1362 | 0,1362 | 0,1362 | 0,1362 | 0,1362 | 0,1362 | 0,1362 |
| 15 | Чит 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Чит 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Сысольское шоссе, 17/3 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 |
| 18 | Стахановская, 17/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЦВК | 21,32 | 19,92 | 21,77 | 21,20 | 20,22 | 20,25 | 19,08 | 19,10 | 19,12 | 19,09 | 19,06 | 18,96 | 18,85 | 18,77 | 18,66 | 18,50 | 18,51 |
| 21 | Винзавод | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Орбита | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 23 | Кутузова | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 24 | Госопытная | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 25 | Больничный Городок | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 26 | Оранжерея | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Рыбцех | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 28 | Нижний Чов | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 29 | Верхний Чов | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 30 | Кочпон | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 31 | РММТ | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 32 | ФАН | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 33 | Школьная | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 34 | Серова | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ЕТО № 5 ООО «Коми дорожная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная ООО "АВКО" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 183. Существующий и перспективный объем загрязняющих выбросов оксида азота в атмосферу от объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Азота оксид. Массовый выброс, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | №1 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4 | Спецшкола | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Выльтыдор | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 8 | Лемью | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 10 | Аэропорт | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК «Банбан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Нижний Чов | 0,0557 | 0,0557 | 0,0557 | 0,0557 | 0,0557 | 0,0557 | 0,0557 | 0,0557 | 0,0557 | 0,0557 | 0,0557 | 0,0557 | 0,0557 | 0,0557 | 0,0557 | 0,0557 | 0,0557 |
| 14 | Чит 1 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 |
| 15 | Чит 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Чит 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Сысольское шоссе, 17/3 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 |
| 18 | Стахановская, 17/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЦВК | 3,47 | 3,24 | 3,54 | 3,44 | 3,29 | 3,29 | 3,10 | 3,10 | 3,11 | 3,10 | 3,10 | 3,08 | 3,06 | 3,05 | 3,03 | 3,01 | 3,01 |
| 21 | Винзавод | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Орбита | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| 23 | Кутузова | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 24 | Госопытная | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 25 | Больничный Городок | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| 26 | Оранжерея | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Рыбцех | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 28 | Нижний Чов | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 29 | Верхний Чов | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 30 | Кочпон | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 31 | РММТ | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| 32 | ФАН | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 33 | Школьная | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 34 | Серова | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| ЕТО № 5 ООО «Коми дорожная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная ООО «АВКО» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 184. Существующий и перспективный объем загрязняющих выбросов оксида углерода в атмосферу от объектов теплоснабжения

| № п/п |  | Наименование источника теплоснабжения | Оксид углерода. Массовый выброс, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  | 2031 |  |  |  |  | 2032 |  |  |  |  | 2033 |  |  |  |  | 2034 |  |  |  |  | 2035 |  |  |  |  | 2036 |  |  |  |  | 2037 |  |  |  | 2038 |  |  |  |  | 2039 |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЭЦ | 10,5 |  | 10,5 |  |  | 10,5 |  |  | 10,5 |  | 10,5 |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Горбольница | 0,24 | 0,24 |  |  | 0,24 |  |  | 0,24 |  |  | 0,24 |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |
| 2 |  | №1 | 2,73 | 2,73 |  |  | 2,73 |  |  | 2,73 |  |  | 2,73 |  |  | 2,73 |  |  |  |  | 2,73 |  |  |  |  | 2,73 |  |  |  |  |  | 2,73 |  |  |  |  | 2,73 |  |  |  |  | 2,73 |  |  |  |  | 2,73 |  |  |  |  | 2,73 |  |  |  |  | 2,73 |  |  |  |  | 2,73 |  |  |  | 2,73 |  |  |  |  | 2,73 |
| 3 |  | Центральная (В. Максаковка) | 1,33 | 1,33 |  |  | 1,33 |  |  | 1,33 |  |  | 1,33 |  |  | 1,33 |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  | 1,33 |
| 4 |  | Спецшкола | 0,19 | 0,19 |  |  | 0,19 |  |  | 0,19 |  |  | 0,19 |  |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,19 |
| 5 |  | №4 | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 6 |  | Мехлесхоз | 0,17 | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,17 |
| 7 |  | Выльтыдор | 0,40 | 0,40 |  |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  | 0,40 |
| 8 |  | Лемью | 0,38 | 0,38 |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  | 0,38 |
| 9 |  | Центральная (Седкыркещ) | 0,75 | 0,75 |  |  | 0,75 |  |  | 0,76 |  |  | 0,76 |  |  | 0,76 |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  | 0,76 |
| 10 |  | Аэропорт | 1,03 | 1,03 |  |  | 1,03 |  |  | 1,03 |  |  | 1,03 |  |  | 1,03 |  |  |  |  | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК «Банбан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Больница | 17,22 | 17,22 |  |  | 17,22 |  |  | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Трехозерка | 3,22 | 3,22 |  |  | 3,22 |  |  | 3,22 |  |  | 3,22 |  |  | 3,22 |  |  |  |  | 3,22 |  |  |  |  | 3,22 |  |  |  |  |  | 3,22 |  |  |  |  | 3,22 |  |  |  |  | 3,22 |  |  |  |  | 3,22 |  |  |  |  | 3,22 |  |  |  |  | 3,22 |  |  |  |  | 3,22 |  |  |  | 3,22 |  |  |  |  | 3,22 |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Нижний Чов | 0,7878 | 0,7878 |  |  | 0,7878 |  |  | 0,7878 |  |  | 0,7878 |  |  | 0,7878 |  |  |  |  | 0,7878 |  |  |  |  | 0,7878 |  |  |  |  |  | 0,7878 |  |  |  |  | 0,7878 |  |  |  |  | 0,7878 |  |  |  |  | 0,7878 |  |  |  |  | 0,7878 |  |  |  |  | 0,7878 |  |  |  |  | 0,7878 |  |  |  | 0,7878 |  |  |  |  | 0,7878 |
| 14 |  | Чит 1 | 0,3968 | 0,3968 |  |  | 0,3968 |  |  | 0,3968 |  |  | 0,3968 |  |  | 0,3968 |  |  |  |  | 0,3968 |  |  |  |  | 0,3968 |  |  |  |  |  | 0,3968 |  |  |  |  | 0,3968 |  |  |  |  | 0,3968 |  |  |  |  | 0,3968 |  |  |  |  | 0,3968 |  |  |  |  | 0,3968 |  |  |  |  | 0,3968 |  |  |  | 0,3968 |  |  |  |  | 0,3968 |
| 15 |  | Чит 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Чит 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Сысольское шоссе, 17/3 | 0,1971 | 0,1971 |  |  | 0,1971 |  |  | 0,1971 |  |  | 0,1971 |  |  | 0,1971 |  |  |  |  | 0,1971 |  |  |  |  | 0,1971 |  |  |  |  |  | 0,1971 |  |  |  |  | 0,1971 |  |  |  |  | 0,1971 |  |  |  |  | 0,1971 |  |  |  |  | 0,1971 |  |  |  |  | 0,1971 |  |  |  |  | 0,1971 |  |  |  | 0,1971 |  |  |  |  | 0,1971 |
| 18 |  | Стахановская, 17/1 | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 19 |  | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ЦВК | 16,64 | 15,55 |  |  | 16,99 |  |  | 16,54 |  |  | 15,78 |  |  | 15,80 |  |  |  | 14,89 |  |  |  |  | 14,90 |  |  |  |  | 14,92 |  |  |  |  |  | 14,90 |  |  |  |  | 14,87 |  |  |  |  | 14,80 |  |  |  |  | 14,71 |  |  |  |  | 14,65 |  |  |  |  | 14,56 |  |  |  | 14,44 |  |  |  | 14,45 |  |  |
| 21 |  | Винзавод | 0,0005 | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Орбита | 3,805 | 3,805 |  |  | 3,805 |  |  | 3,805 |  |  | 3,805 |  |  | 3,805 |  |  |  | 3,805 |  |  |  |  | 3,805 |  |  |  |  | 3,805 |  |  |  |  |  | 3,805 |  |  |  |  | 3,805 |  |  |  |  | 3,805 |  |  |  |  | 3,805 |  |  |  |  | 3,805 |  |  |  |  | 3,805 |  |  |  | 3,805 |  |  |  | 3,805 |  |  |
| 23 |  | Кутузова | 0,079 | 0,079 |  |  | 0,079 |  |  | 0,079 |  |  | 0,079 |  |  | 0,079 |  |  |  | 0,079 |  |  |  |  | 0,079 |  |  |  |  | 0,079 |  |  |  |  |  | 0,079 |  |  |  |  | 0,079 |  |  |  |  | 0,079 |  |  |  |  | 0,079 |  |  |  |  | 0,079 |  |  |  |  | 0,079 |  |  |  | 0,079 |  |  |  | 0,079 |  |  |
| 24 |  | Госопытная | 0,330 | 0,330 |  |  | 0,330 |  |  | 0,330 |  |  | 0,330 |  |  | 0,330 |  |  |  | 0,330 |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 0,330 |  |  |
| 25 |  | Больничный Городок | 3,178 | 3,178 |  |  | 3,178 |  |  | 3,178 |  |  | 3,178 |  |  | 3,178 |  |  |  | 3,178 |  |  |  |  | 3,178 |  |  |  |  | 3,178 |  |  |  |  |  | 3,178 |  |  |  |  | 3,178 |  |  |  |  | 3,178 |  |  |  |  | 3,178 |  |  |  |  | 3,178 |  |  |  |  | 3,178 |  |  |  | 3,178 |  |  |  | 3,178 |  |  |
| 26 |  | Оранжерея | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Рыбцех | 0,202 | 0,202 |  |  | 0,202 |  |  | 0,202 |  |  | 0,171 |  | 0,171 |  |  |  | 0,171 |  |  |  |  | 0,171 |  |  |  |  | 0,171 |  |  |  |  | 0,171 |  |  |  |  |  | 0,171 |  |  |  |  | 0,171 |  |  |  |  | 0,171 |  |  |  |  | 0,171 |  |  |  |  | 0,171 |  |  |  | 0,171 |  |  |  | 0,171 |  |  |  |
| 28 |  | Нижний Чов | 0,824 | 0,824 |  |  | 0,824 |  |  | 0,824 |  |  | 0,697 |  | 0,697 |  |  |  | 0,697 |  |  |  |  | 0,697 |  |  |  |  | 0,697 |  |  |  |  | 0,697 |  |  |  |  |  | 0,697 |  |  |  |  | 0,697 |  |  |  |  | 0,697 |  |  |  |  | 0,697 |  |  |  |  | 0,697 |  |  |  | 0,697 |  |  |  | 0,697 |  |  |  |
| 29 |  | Верхний Чов | 0,274 | 0,274 |  |  | 0,274 |  |  | 0,274 |  |  | 0,274 |  | 0,274 |  |  |  | 0,274 |  |  |  |  | 0,274 |  |  |  |  | 0,274 |  |  |  |  | 0,274 |  |  |  |  |  | 0,274 |  |  |  |  | 0,274 |  |  |  |  | 0,274 |  |  |  |  | 0,274 |  |  |  |  | 0,274 |  |  |  | 0,274 |  |  |  | 0,274 |  |  |  |
| 30 |  | Кочпон | 0,520 | 0,520 |  |  | 0,520 |  |  | 0,520 |  |  | 0,520 |  | 0,520 |  |  |  | 0,520 |  |  |  |  | 0,520 |  |  |  |  | 0,520 |  |  |  |  | 0,520 |  |  |  |  |  | 0,520 |  |  |  |  | 0,520 |  |  |  |  | 0,520 |  |  |  |  | 0,520 |  |  |  |  | 0,520 |  |  |  | 0,520 |  |  |  | 0,520 |  |  |  |
| 31 |  | РММТ | 0,817 | 0,817 |  |  | 0,817 |  |  | 0,817 |  |  | 0,817 |  | 0,817 |  |  |  | 0,817 |  |  |  |  | 0,817 |  |  |  |  | 0,817 |  |  |  |  | 0,817 |  |  |  |  |  | 0,817 |  |  |  |  | 0,817 |  |  |  |  | 0,817 |  |  |  |  | 0,817 |  |  |  |  | 0,817 |  |  |  | 0,817 |  |  |  | 0,817 |  |  |  |
| 32 |  | ФАН | 0,158 | 0,158 |  |  | 0,158 |  |  | 0,158 |  |  | 0,134 |  | 0,134 |  |  |  | 0,134 |  |  |  |  | 0,134 |  |  |  |  | 0,134 |  |  |  |  | 0,134 |  |  |  |  |  | 0,134 |  |  |  |  | 0,134 |  |  |  |  | 0,134 |  |  |  |  | 0,134 |  |  |  |  | 0,134 |  |  |  | 0,134 |  |  |  | 0,134 |  |  |  |
| 33 |  | Школьная | 0,549 | 0,549 |  |  | 0,549 |  |  | 0,549 |  |  | 0,549 |  | 0,549 |  |  |  | 0,549 |  |  |  |  | 0,549 |  |  |  |  | 0,549 |  |  |  |  | 0,549 |  |  |  |  |  | 0,549 |  |  |  |  | 0,549 |  |  |  |  | 0,549 |  |  |  |  | 0,549 |  |  |  |  | 0,549 |  |  |  | 0,549 |  |  |  | 0,549 |  |  |  |
| 34 |  | Серова | 0,327 | 0,327 |  |  | 0,327 |  |  | 0,327 |  |  | 0,327 |  | 0,327 |  |  |  | 0,327 |  |  |  |  | 0,327 |  |  |  |  | 0,327 |  |  |  |  | 0,327 |  |  |  |  |  | 0,327 |  |  |  |  | 0,327 |  |  |  |  | 0,327 |  |  |  |  | 0,327 |  |  |  |  | 0,327 |  |  |  | 0,327 |  |  |  | 0,327 |  |  |  |
| ЕТО № 5 ООО «Коми дорожная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 |  |  |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  | н/д |  |
| ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 |  |  |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  | н/д |  |
| ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 |  |  |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  | н/д |  |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная ООО «АВКО» |  |  |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  | н/д |  |  | н/д |  |

Таблица 185. Существующий и перспективный объем загрязняющих выбросов бензапирена в атмосферу от объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Бензапирен. Массовый выброс, мкг/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |  | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2 | №1 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |  | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4 | Спецшкола | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | №4 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 7 | Выльтыдор | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |  | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 8 | Лемью | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |  | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,23 |  | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 10 | Аэропорт | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |  | 2,14 | 2,14 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК «Банбан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |  | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Нижний Чов | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 14 | Чит 1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 15 | Чит 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Чит 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Сысольское шоссе, 17/3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 18 | Стахановская, 17/1 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЦВК | 23,8 | 22,2 | 24,3 | 23,6 |  | 22,5 | 22,6 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,2 | 21,1 | 21,0 | 20,9 | 20,8 | 20,6 | 20,6 |
| 21 | Винзавод | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |  | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Орбита | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 23 | Кутузова | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 24 | Госопытная | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 25 | Больничный Городок | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 26 | Оранжерея | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Рыбцех | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Нижний Чов | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 29 | Верхний Чов | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 30 | Кочпон | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 31 | РММТ | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 32 | ФАН | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 33 | Школьная | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |  | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 34 | Серова | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ЕТО № 5 ООО «Коми дорожная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная ООО «АВКО» | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 186. Существующий и перспективный объем загрязняющих выбросов диоксида серы в атмосферу от объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Серы диоксид. Массовый выброс, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Спецшкола | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 7 | Выльтыдор | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| 8 | Лемью | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 |
| 10 | Аэропорт | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК «Банбан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | 1,89 | 1,89 | 1,89 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Нижний Чов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Чит 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Чит 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Чит 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Сысольское шоссе, 17/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Стахановская, 17/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЦВК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Винзавод | - | - | - | - | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Орбита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Кутузова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Госопытная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Больничный Городок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Оранжерея | - | - | - | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Рыбцех | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 |
| 28 | Нижний Чов | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 |
| 29 | Верхний Чов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Кочпон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | РММТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ФАН | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | Школьная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Серова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 5 ООО «Коми дорожная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная ООО «АВКО» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Описание фоновых концентраций загрязняющих веществ 
на территории г. Сыктывкара

Информация о значениях фоновых концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.о. Сыктывкара не предоставлены.

Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций 
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от 
сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству 
объектов теплоснабжения г.о. Сыктывкара

Общие положения

Расчеты по определению максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения выполнен в соответствии с Приказом Минприроды России от 06.06.2017 №273 Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2017 №47734).

Расчеты были выполнены на климатические параметры атмосферы, обеспечивающие наихудшие условия рассеивания загрязняющих веществ: минимальная разница температур рассеиваемых газов и атмосферного воздуха (наиболее теплый месяц года) и предельно опасная скорость ветра.

Результаты расчета максимальных разовых концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
от объектов теплоснабжения

Результаты расчета максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г. Сыктывкара приведены в таблицахТаблица 188 –Таблица 192.

Анализ данных, приведённых таблицах Таблица 188 – Таблица 192 показывает, что максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ, рассеиваемых объектами теплоснабжения г. Сыктывкар в атмосфере, не превысят своих предельно-допустимых значений, приведенных в таблицеТаблица 187 на протяжении всего прогнозируемого периода.

Таблица 187. Максимальные разовые предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ

| Наименование загрязняющего вещества | Максимальная разовая ПДК, мг/м3 |
| --- | --- |
| Диоксид серы | 0,5 |
| Оксид углерода | 5,0 |
| Диоксид азота | 0,2 |
| Оксид азота | 0,4 |

Таблица 188. Существующие и перспективные максимальные разовые концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Максимальная разовая концентрация NO2, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 2 | №1 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 4 | Спецшкола | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 5 | №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 7 | Выльтыдор | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 8 | Лемью | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 10 | Аэропорт | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК «Банбан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Нижний Чов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Чит 1 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 15 | Чит 2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 16 | Чит 3 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 17 | Сысольское шоссе, 17/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Стахановская, 17/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЦВК | 0,0287 | 0,0268 | 0,0293 | 0,0285 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0256 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0256 | 0,0255 | 0,0253 | 0,0252 | 0,0251 | 0,0249 | 0,0249 |
| 21 | Винзавод | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Орбита | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 | 0,0609 |
| 23 | Кутузова | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 24 | Госопытная | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 |
| 25 | Больничный Городок | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 |
| 26 | Оранжерея | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Рыбцех | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 |
| 28 | Нижний Чов | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 |
| 29 | Верхний Чов | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| 30 | Кочпон | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 |
| 31 | РММТ | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 |
| 32 | ФАН | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 33 | Школьная | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
| 34 | Серова | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| ЕТО № 5 ООО «Коми дорожная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная ООО «АВКО» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 189. Существующие и перспективные максимальные разовые концентрации оксида азота в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Максимальная разовая концентрация NO, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 2 | №1 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00038 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
| 4 | Спецшкола | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 5 | №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 7 | Выльтыдор | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 8 | Лемью | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
| 10 | Аэропорт | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК «Банбан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Нижний Чов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Чит 1 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 15 | Чит 2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 16 | Чит 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сысольское шоссе, 17/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Стахановская, 17/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЦВК | 0,0047 | 0,0044 | 0,0048 | 0,0046 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0040 | 0,0040 |
| 21 | Винзавод | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Орбита | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 |
| 23 | Кутузова | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 24 | Госопытная | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 25 | Больничный Городок | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
| 26 | Оранжерея | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Рыбцех | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| 28 | Нижний Чов | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 29 | Верхний Чов | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 30 | Кочпон | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 31 | РММТ | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |
| 32 | ФАН | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 33 | Школьная | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 34 | Серова | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| ЕТО № 5 ООО «Коми дорожная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная ООО «АВКО» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 190. Существующие и перспективные максимальные разовые концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Максимальная разовая концентрация CO, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | №1 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Спецшкола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Выльтыдор | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8 | Лемью | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 10 | Аэропорт | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК «Банбан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | 0,023 | 0,023 | 0,023 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Нижний Чов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Чит 1 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 15 | Чит 2 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 16 | Чит 3 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 17 | Сысольское шоссе, 17/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Стахановская, 17/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЦВК | 0,022 | 0,021 | 0,023 | 0,022 | 0,021 | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,019 |
| 21 | Винзавод | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Орбита | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 23 | Кутузова | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 24 | Госопытная | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 25 | Больничный Городок | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 26 | Оранжерея | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Рыбцех | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 28 | Нижний Чов | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 29 | Верхний Чов | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 30 | Кочпон | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 31 | РММТ | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 32 | ФАН | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 33 | Школьная | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 34 | Серова | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| ЕТО № 5 ООО «Коми дорожная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная ООО «АВКО» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 191. Существующие и перспективные максимальные разовые концентрации бензапирена в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Максимальная разовая концентрация бензапирена, [10-9*мг/м3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | №1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Спецшкола | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Выльтыдор | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 8 | Лемью | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 10 | Аэропорт | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК «Банбан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | 4 | 4 | 4 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Нижний Чов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Чит 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 15 | Чит 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 16 | Чит 3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 17 | Сысольское шоссе, 17/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Стахановская, 17/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЦВК | 32,0 | 29,9 | 32,6 | 31,8 | 30,3 | 30,4 | 28,6 | 28,6 | 28,7 | 28,6 | 28,6 | 28,4 | 28,3 | 28,2 | 28,0 | 27,8 | 27,8 |
| 21 | Винзавод | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Орбита | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 23 | Кутузова | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 24 | Госопытная | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 25 | Больничный Городок | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 26 | Оранжерея | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Рыбцех | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 28 | Нижний Чов | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 29 | Верхний Чов | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 30 | Кочпон | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 31 | РММТ | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| 32 | ФАН | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 33 | Школьная | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 34 | Серова | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| ЕТО № 5 ООО «Коми дорожная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная ООО «АВКО» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 192. Существующие и перспективные максимальные разовые концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Максимальная разовая концентрация SO2, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Спецшкола | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 7 | Выльтыдор | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| 8 | Лемью | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 10 | Аэропорт | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК «Банбан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | 0,105 | 0,105 | 0,105 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Нижний Чов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Чит 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Чит 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Чит 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Сысольское шоссе, 17/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Стахановская, 17/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЦВК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Винзавод | - | - | - | - | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Орбита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Кутузова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Госопытная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Больничный Городок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Оранжерея | - | - | - | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Рыбцех | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 28 | Нижний Чов | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 29 | Верхний Чов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Кочпон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | РММТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ФАН | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 33 | Школьная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Серова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 5 ООО «Коми дорожная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная ООО «АВКО» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов 
теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ 
на территории г. Сыктывкара

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории г. Сыктывкара не выполнялись ввиду отсутствия данных о фоновых значениях концентраций.

Прогноз удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов 
теплоснабжения на выработку тепловой и электрической энергии

Прогноз удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов 
теплоснабжения на выработку электрической энергии

Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на выработку электроэнергии приведены в таблице Таблица 193.

Прогноз удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов 
теплоснабжения на выработку тепловой энергии

Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на выработку тепловой энергии приведены в таблицах Таблица 193 - Таблица 197

Таблица 193. Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ от ТЭЦ

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества, размерность | Удельный выброс загрязняющего вещества на выработку электроэнергии от ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Основное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Диоксид азота, г/кВт | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| 2 | Оксид азота, г/кВт | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| 3 | Диоксид серы, г/кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Оксид углерода, г/кВт | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Бензапирен, (мг/кВт)⸱10-3 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |

Таблица 194. Прогнозные значения удельных выбросов диоксида азота от объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Удельный выброс NO2 на выработку тепловой энергии (кг/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
| 2 | №1 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| 4 | Спецшкола | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 |
| 5 | №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 |
| 7 | Выльтыдор | 3,865 | 3,865 | 3,865 | 3,865 | 3,865 | 3,865 | 3,865 | 3,865 | 3,865 | 3,865 | 3,865 | 3,865 | 3,865 | 3,865 | 3,865 | 3,865 | 3,865 |
| 8 | Лемью | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 |
| 10 | Аэропорт | 2,867 | 2,867 | 2,867 | 2,867 | 2,867 | 2,867 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК «Банбан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | 3,334 | 3,334 | 3,334 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Нижний Чов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Чит 1 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 15 | Чит 2 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 |
| 16 | Чит 3 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 |
| 17 | Сысольское шоссе, 17/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Стахановская, 17/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЦВК | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 21 | Винзавод | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Орбита | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| 23 | Кутузова | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 24 | Госопытная | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 25 | Больничный Городок | 0,407 | 0,407 | 0,406 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
| 26 | Оранжерея | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Рыбцех | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 |
| 28 | Нижний Чов | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 |
| 29 | Верхний Чов | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 30 | Кочпон | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 31 | РММТ | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,682 |
| 32 | ФАН | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 |
| 33 | Школьная | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,056 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 34 | Серова | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| ЕТО № 5 ООО «Коми дорожная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная ООО «АВКО» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 195. Прогнозные значения удельных выбросов оксида азота от объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Удельный выброс NO на выработку тепловой энергии (кг/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| 2 | №1 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 4 | Спецшкола | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| 5 | №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 |
| 7 | Выльтыдор | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 |
| 8 | Лемью | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 |
| 10 | Аэропорт | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК «Банбан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | 0,542 | 0,542 | 0,542 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Нижний Чов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Чит 1 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 15 | Чит 2 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| 16 | Чит 3 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 17 | Сысольское шоссе, 17/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Стахановская, 17/1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЦВК | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 21 | Винзавод | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Орбита | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 23 | Кутузова | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 24 | Госопытная | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 25 | Больничный Городок | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,065 | 0,065 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,061 | 0,061 |
| 26 | Оранжерея | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Рыбцех | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,073 | 0,061 | 0,052 | 0,044 | 0,037 | 0,032 | 0,027 | 0,023 | 0,019 | 0,016 | 0,014 | 0,012 | 0,010 |
| 28 | Нижний Чов | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,238 | 0,201 | 0,170 | 0,144 | 0,122 | 0,103 | 0,087 | 0,074 | 0,062 | 0,053 | 0,045 | 0,038 | 0,032 |
| 29 | Верхний Чов | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 30 | Кочпон | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 31 | РММТ | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 32 | ФАН | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,071 | 0,060 | 0,051 | 0,043 | 0,036 | 0,031 | 0,026 | 0,022 | 0,019 | 0,016 | 0,013 | 0,011 | 0,010 |
| 33 | Школьная | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,009 | 0,007 | 0,006 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 |
| 34 | Серова | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ЕТО № 5 ООО «Коми дорожная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная ООО «АВКО» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 196. Прогнозные значения удельных выбросов оксида углерода от объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Удельный выброс CO на выработку тепловой энергии (кг/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2 | №1 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Спецшкола | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 5 | №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 7 | Выльтыдор | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8 | Лемью | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 10 | Аэропорт | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК «Банбан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | 0,119 | 0,119 | 0,119 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Нижний Чов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Чит 1 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 15 | Чит 2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 16 | Чит 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сысольское шоссе, 17/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Стахановская, 17/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЦВК | 0,115 | 0,114 | 0,114 | 0,113 | 0,112 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 21 | Винзавод | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Орбита | 0,383 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| 23 | Кутузова | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 24 | Госопытная | 0,261 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 25 | Больничный Городок | 0,869 | 0,867 | 0,791 | 0,657 | 0,657 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 |
| 26 | Оранжерея | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Рыбцех | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 |
| 28 | Нижний Чов | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |
| 29 | Верхний Чов | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 30 | Кочпон | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| 31 | РММТ | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 |
| 32 | ФАН | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 |
| 33 | Школьная | 0,162 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,129 | 0,138 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 34 | Серова | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,125 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| ЕТО № 5 ООО «Коми дорожная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная ООО «АВКО» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 197. Прогнозные значения удельных выбросов бензапирена от объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Удельный выброс бензапирена на выработку тепловой энергии (10-3∙мг/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 5,175 |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горбольница | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2 | №1 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |
| 3 | Центральная (В. Максаковка) | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 4 | Спецшкола | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 5 | №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мехлесхоз | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 7 | Выльтыдор | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| 8 | Лемью | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| 9 | Центральная (Седкыркещ) | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| 10 | Аэропорт | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную БМК «Банбан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больница | 12,76 | 12,76 | 12,76 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трехозерка | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Нижний Чов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Чит 1 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 15 | Чит 2 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 16 | Чит 3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 17 | Сысольское шоссе, 17/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Стахановская, 17/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЦВК | 101,20 | 100,81 | 100,64 | 99,57 | 98,63 | 117,49 | 117,13 | 116,84 | 116,53 | 116,25 | 115,97 | 116,01 | 115,98 | 116,16 | 116,43 | 116,67 | 116,67 |
| 21 | Винзавод | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Орбита | 24,66 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 |
| 23 | Кутузова | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| 24 | Госопытная | 69,57 | 69,24 | 69,24 | 69,24 | 69,24 | 69,24 | 69,24 | 69,24 | 69,24 | 69,24 | 69,24 | 69,24 | 69,24 | 69,24 | 69,24 | 69,24 | 69,24 |
| 25 | Больничный Городок | 46,82 | 46,67 | 42,59 | 35,40 | 35,40 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,51 | 34,51 | 34,51 | 34,51 | 34,51 | 34,51 |
| 26 | Оранжерея | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Рыбцех | 56,18 | 56,18 | 56,18 | 56,18 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| 28 | Нижний Чов | 376,81 | 376,81 | 376,81 | 376,81 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 62,80 |
| 29 | Верхний Чов | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 |
| 30 | Кочпон | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 101,49 |
| 31 | РММТ | 267,99 | 267,99 | 267,99 | 267,99 | 267,99 | 267,99 | 267,99 | 267,99 | 267,99 | 267,99 | 267,99 | 267,99 | 267,99 | 267,99 | 267,99 | 267,99 | 267,99 |
| 32 | ФАН | 162,02 | 162,02 | 162,02 | 162,02 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| 33 | Школьная | 68,13 | 68,56 | 68,56 | 68,56 | 53,59 | 53,59 | 53,59 | 53,59 | 53,59 | 53,59 | 53,59 | 54,19 | 57,95 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 |
| 34 | Серова | 51,58 | 51,58 | 51,58 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 52,87 | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 53,94 |
| ЕТО № 5 ООО «Коми дорожная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 6 ООО «Агро-Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №9 ООО «АВКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная ООО «АВКО» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Прогноз образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых 
к строительству объектах теплоснабжения

В структуре сжигаемого топлива объектов теплоснабжения г. Сыктывкара отсутствует твердое топливо, образования отходов сжигания топлива не происходит.