СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ДО 2040 ГОДА

(актуализация на 2025 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 13

Индикаторы развития систем теплоснабжения

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	5

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

СОКРАЩЕНИЯ	8

ВВЕДЕНИЕ	9

Раздел 1. Индикаторы развития систем теплоснабжения	10

Раздел 2. Индикаторы, характеризующие динамику изменения  спроса на тепловую мощность	38

Раздел 3. Индикаторы, характеризующие динамику  функционирования источников тепловой энергии  (источники с комбинированной выработкой  тепловой и электрической энергии)	73

Раздел 4. Индикаторы, характеризующие динамику  функционирования источников тепловой энергии (котельные)	75

Раздел 5. Индикаторы, характеризующие динамику изменения  показателей тепловых сетей	94

Раздел 6. Индикаторы, характеризующие реализацию  инвестиционных планов развития	128

Раздел 7. Описание изменений (фактических данных) в оценке  значений индикаторов развития систем теплоснабжения  поселения, городского округа, города федерального значения,  а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений  (фактических данных) в достижении ключевых показателей,  отражающих результаты внедрения целевой модели рынка  тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы  теплоснабжения поселения, городского округа с учетом  реализации проектов схемы теплоснабжения	135

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Индикаторы развития каждой системы теплоснабжения г.о. Сыктывкар	12

Таблица 2. Индикаторы развития каждой ЕТО г.о. Сыктывкар	32

Таблица 3. Индикаторы развития г.о. Сыктывкар	36

Таблица 4. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системах теплоснабжения г. о. Сытывкар	39

Таблица 5. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в зоне действия ЕТО г. о. Сыктывкар	65

Таблица 6. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность по г. о. Сыктывкар в целом	71

Таблица 7. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки энергии г. о. Сыктывкар	74

Таблица 8. Индикаторы, характеризующих динамику функционирования котельных г. о. Сыктывкар	76

Таблица 9. Индикаторы, характеризующих динамику функционирования ЕТО г. о. Сыктывкар	89

Таблица 10. Индикаторы, характеризующих динамику функционирования котельных по г. о. Сыктывкар в целом	93

Таблица 11. Индикаторы, характеризующих динамику изменения показателей тепловых сетей от источников теплоснабжения г. о. Сыктывкар	96

Таблица 12. Индикаторы, характеризующих динамику изменения показателей тепловых сетей ЕТО г. о. Сыктывкар	120

Таблица 13. Индикаторы, характеризующих динамику изменения показателей тепловых сетей от источников теплоснабжения по г. о. Сыктывкар в целом	127

Таблица 14. Индикаторы, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода для ЕТО г. о. Сыктывкар	129

Таблица 15. Индикаторы, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода для г. о. Сыктывкар в целом	134

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ – топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия.

- ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с пунктом 36 Постановления №154 в составе главы «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» учтено следующее:

- прогноз приростов тепловых нагрузок;

- баланс мощности источников тепловой энергии;

- топливные балансы источников тепловой энергии;

- мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Материалы данной главы предназначены для обоснования и формирования раздела «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» схемы теплоснабжения.

Индикаторы развития систем теплоснабжения

В соответствие с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» содержит результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Данные индикаторы приведены в таблице Таблица 1.

Индикаторы развития каждой ЕТО г. о. Сыктывкар приведены в таблицеТаблица 2

Индикаторы развития г. о. Сыктывкар приведены в таблицеТаблица 3.

Параметры актуальны в случае перехода г.о. Сыктывкар в ценовую зону теплоснабжения

Таблица 1. Индикаторы развития каждой системы теплоснабжения г.о. Сыктывкар

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 39 | 28 | 31 | 17 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 162,6 | 163,6 | 167,0 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,4 | 156,4 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,09 | 2,13 | 2,13 | 2,49 | 4,15 | 4,14 | 4,14 | 4,13 | 4,08 | 4,06 | 4,05 | 4,03 | 4,01 | 4,00 | 3,99 | 3,97 | 3,96 | 3,95 | 3,94 | 3,92 | 3,91 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 37,81 | 40,79 | 40,54 | 37,97 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,50 | 35,51 | 35,51 | 35,52 | 35,53 | 35,53 | 35,53 | 35,52 | 35,52 | 35,52 | 35,51 | 35,51 | 35,51 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 159,02 | 160,64 | 157,43 | 155,12 | 164,15 | 163,72 | 162,95 | 162,95 | 163,90 | 163,57 | 163,30 | 163,24 | 162,99 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 67,21 | 68,33 | 61,74 | 66,61 | 66,13 | 67,13 | 65,72 | 65,72 | 65,73 | 65,71 | 65,73 | 65,63 | 65,53 | 65,45 | 65,34 | 65,27 | 65,21 | 65,12 | 65,03 | 65,01 | 64,86 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 397,4 | 401,5 | 372,8 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 35,05 | 35,07 | 35,89 | 37,69 | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 35,24 | 35,25 | 35,25 | 35,26 | 35,26 | 35,27 | 35,27 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 35,25 | 35,25 | 35,24 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 1,48 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горбольница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 156,6 | 153,0 | 144,9 | 142,8 | 158,4 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,34 | 1,60 | 2,44 | 2,44 | 1,43 | 1,62 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 16,97 | 16,90 | 19,38 | 18,69 | 16,97 | 17,21 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 10 | 17 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 167,2 | 172,2 | 173,6 | 175,7 | 172,1 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,70 | 2,67 | 2,96 | 2,42 | 2,33 | 2,47 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 36,92 | 35,08 | 38,20 | 36,17 | 35,89 | 36,39 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 287,19 | 287,19 | 287,19 | 287,19 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная (В. Максаковка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 10 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 167,0 | 160,2 | 163,8 | 158,1 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,97 | 2,14 | 2,42 | 2,07 | 1,94 | 2,03 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 12,12 | 12,17 | 13,12 | 12,28 | 11,88 | 12,05 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 432,59 | 432,59 | 432,59 | 432,59 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спецшкола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 162,5 | 160,9 | 157,0 | 149,2 | 164,8 | 164,7 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,63 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 3,20 | 3,51 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 17,08 | 15,83 | 18,31 | 17,91 | 16,24 | 16,46 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 74,95 | 74,95 | 74,95 | 74,95 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мехлесхоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 244,7 | 270,3 | 294,9 | 318,5 | 294,0 | 293,8 | 293,7 | 293,7 | 293,7 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,95 | 3,71 | 3,92 | 2,91 | 3,25 | 3,35 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11,12 | 10,25 | 10,70 | 9,33 | 9,44 | 9,57 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выльтыдор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 197,4 | 186,8 | 205,5 | 194,7 | 200,3 | 162,6 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,87 | 2,28 | 2,72 | 2,72 | 2,17 | 2,35 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 29,99 | 31,06 | 32,58 | 32,21 | 30,83 | 33,34 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 246,50 | 246,50 | 246,50 | 246,50 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лемью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 234,7 | 219,6 | 225,0 | 208,1 | 229,5 | 229,3 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,96 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 2,92 | 3,03 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 21,07 | 21,14 | 21,16 | 20,97 | 19,79 | 20,05 | 20,15 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 567,11 | 567,11 | 567,11 | 567,11 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 186,1 | 190,2 | 195,0 | 208,8 | 205,2 | 205,1 | 205,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,96 | 1,98 | 3,30 | 2,48 | 2,49 | 2,68 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 24,58 | 23,59 | 26,57 | 25,18 | 24,98 | 25,32 | 25,45 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 226,19 | 226,19 | 226,19 | 226,19 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую газовую БМК "Банбан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 246,2 | 259,6 | 238,4 | 238,2 | 231,7 | 231,5 | 232,5 | 233,3 | 233,3 | 233,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,97 | 2,65 | 4,07 | 3,10 | 3,65 | 3,78 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 16,86 | 15,90 | 23,42 | 21,10 | 21,06 | 21,35 | 19,29 | 17,95 | 17,95 | 17,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 375,71 | 375,71 | 375,71 | 375,71 | 373,99 | 373,99 | 389,31 | 389,31 | 389,31 | 389,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную Центральная МУП "Жилкомуслуги" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 300,3 | 318,8 | 304,7 | 312,7 | 326,4 | 326,3 | 326,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,88 | 3,34 | 4,45 | 3,65 | 3,08 | 3,18 | 3,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 36,52 | 33,89 | 25,16 | 22,77 | 20,81 | 21,10 | 21,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 563,76 | 563,76 | 563,76 | 563,76 | 562,03 | 562,03 | 562,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трехозерка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 303,2 | 302,9 | 291,2 | 280,4 | 253,8 | 253,8 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,14 | 2,09 | 2,32 | 2,28 | 2,29 | 2,35 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 27,66 | 26,99 | 29,51 | 28,78 | 28,86 | 29,26 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 545,37 | 545,37 | 545,37 | 545,37 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Чов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 151,4 | 138,5 | 137,4 | 139,6 | 143,8 | 143,9 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,75 | 2,91 | 3,97 | 3,97 | 3,98 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 28,33 | 30,10 | 31,45 | 30,64 | 29,27 | 27,85 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 120,28 | 120,28 | 120,28 | 120,28 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чит 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 172,4 | 174,6 | 175,7 | 159,0 | 188,4 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,05 | 5,46 | 9,65 | 12,88 | 1,52 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 19,58 | 18,37 | 19,57 | 19,93 | 16,56 | 15,87 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чит 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 175,0 | 192,8 | 191,6 | 175,9 | 206,7 | 207,0 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,5 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,78 | 3,00 | 6,65 | 4,56 | 0,79 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 15,34 | 13,56 | 14,29 | 14,81 | 12,52 | 12,00 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чит 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 172,0 | 202,5 | 173,9 | 166,0 | 170,6 | 167,3 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,88 | 1,24 | 2,09 | 1,48 | 1,18 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 19,63 | 15,17 | 18,08 | 18,98 | 20,60 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 108,15 | 108,15 | 108,15 | 108,15 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сысольское шоссе, 17/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 139,3 | 150,3 | 159,9 | 160,0 | 173,7 | 160,0 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,75 | 2,42 | 9,51 | 6,31 | 2,31 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,59 | 22,72 | 23,08 | 21,41 | 18,21 | 18,09 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 446 | 426 | 444 | 462 | 530 | 544 | 546 | 560 | 577 | 593 | 608 | 623 | 639 | 656 | 674 | 691 | 708 | 725 | 742 | 759 | 777 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,3 | 155,9 | 157,0 | 155,8 | 156,5 | 156,7 | 156,9 | 157,0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,08 | 3,58 | 4,40 | 4,00 | 2,70 | 2,60 | 2,57 | 2,41 | 2,17 | 2,18 | 1,93 | 1,89 | 1,87 | 1,79 | 1,76 | 1,65 | 1,56 | 1,52 | 1,44 | 1,28 | 1,30 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 32,35 | 31,95 | 37,52 | 34,70 | 33,95 | 31,67 | 34,60 | 33,61 | 31,93 | 31,99 | 29,87 | 29,89 | 29,93 | 29,88 | 29,83 | 29,67 | 29,50 | 29,37 | 29,20 | 28,95 | 28,96 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 138,45 | 138,45 | 138,45 | 138,44 | 137,25 | 137,10 | 135,19 | 130,52 | 128,69 | 127,90 | 127,40 | 126,89 | 126,42 | 125,76 | 125,62 | 125,47 | 125,38 | 125,32 | 125,23 | 125,13 | 125,13 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,08 | 0,10 | 0,99 | 0,35 | 1,15 | 0,53 | 0,22 | 0,08 | 0,23 | 0,39 | 0,23 | 0,04 | 0,38 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Винзавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную промышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 191,3 | 190,2 | 186,1 | 177,9 | 176,5 | 173,3 | 173,3 | 173,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 8,77 | 8,67 | 9,47 | 10,30 | 10,77 | 12,46 | 10,16 | 10,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орбита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 24 | 17 | 10 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,0 | 159,1 | 155,8 | 153,4 | 155,3 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,89 | 2,93 | 2,86 | 2,84 | 2,21 | 2,91 | 2,85 | 2,37 | 2,33 | 2,33 | 2,22 | 2,04 | 2,04 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 27,00 | 27,08 | 31,16 | 29,71 | 26,00 | 29,28 | 28,93 | 28,49 | 28,48 | 28,48 | 28,38 | 28,21 | 28,21 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,14 | 95,60 | 95,60 | 96,12 | 96,61 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 35 | 36 | 37 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 3,91 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кутузова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 8 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 161,4 | 170,9 | 174,6 | 166,3 | 166,6 | 171,3 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,97 | 1,22 | 1,19 | 1,25 | 1,21 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 9,47 | 9,19 | 11,16 | 10,57 | 9,91 | 10,16 | 10,52 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 203,87 | 203,87 | 203,87 | 204,15 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Госопытная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 3 | 6 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 159,1 | 161,9 | 160,9 | 154,5 | 151,4 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 158,0 | 158,0 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,26 | 2,65 | 2,60 | 2,51 | 2,32 | 2,38 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 13,24 | 12,57 | 13,58 | 14,01 | 14,10 | 13,44 | 13,91 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 179,64 | 179,64 | 179,64 | 179,84 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больничный Городок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 43 | 18 | 12 | 20 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 157,9 | 157,3 | 163,6 | 163,6 | 164,0 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,21 | 2,73 | 2,45 | 2,50 | 0,99 | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,16 | 1,16 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 45,95 | 40,64 | 42,30 | 44,43 | 38,61 | 42,44 | 41,74 | 43,26 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 43,70 | 43,70 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 100,49 | 100,49 | 100,49 | 100,48 | 198,45 | 170,07 | 166,12 | 166,12 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,45 | 163,45 | 163,45 | 163,45 | 163,45 | 163,45 | 163,45 | 163,45 | 163,45 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оранжерея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки на ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 160,6 | 0,0 | 172,0 | 168,2 | 0,0 | 157,7 | 157,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,47 | 0,00 | 0,58 | 0,32 | 0,00 | 2,48 | 2,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14,30 | 0,00 | 7,77 | 1,50 | 0,00 | 26,05 | 29,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 191,11 | 191,11 | 191,11 | 191,11 | 221,60 | 221,60 | 221,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбцех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 222,9 | 226,1 | 230,2 | 231,7 | 234,3 | 231,5 | 231,5 | 231,5 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,21 | 2,07 | 2,22 | 2,47 | 2,16 | 1,97 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 15,69 | 15,47 | 17,73 | 17,66 | 17,29 | 17,00 | 17,53 | 16,11 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 199,43 | 199,43 | 199,43 | 200,39 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Н. Чов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 331,1 | 324,0 | 313,4 | 325,9 | 325,1 | 313,6 | 313,2 | 313,2 | 313,2 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,27 | 2,66 | 2,60 | 2,59 | 2,46 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,77 | 10,63 | 11,14 | 11,08 | 8,40 | 11,21 | 10,19 | 10,37 | 10,37 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 336,41 | 336,41 | 336,41 | 334,73 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Верхний Чов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 14 | 2 | 5 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 175,5 | 182,6 | 180,9 | 172,5 | 174,2 | 167,6 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,9 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,66 | 1,89 | 1,87 | 1,92 | 1,78 | 1,64 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 24,04 | 22,39 | 24,34 | 24,09 | 23,13 | 23,52 | 23,82 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 18,92 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 290,61 | 290,61 | 290,61 | 290,69 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кочпон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 21 | 13 | 13 | 25 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 162,3 | 163,4 | 165,2 | 156,5 | 156,6 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 159,7 | 159,9 | 160,0 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,71 | 3,06 | 3,57 | 2,31 | 1,58 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,74 | 1,74 | 1,56 | 1,56 | 1,53 | 1,34 | 1,08 | 1,08 | 0,77 | 0,58 | 0,41 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 33,31 | 33,97 | 37,47 | 38,19 | 35,70 | 36,46 | 37,06 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 32,84 | 32,84 | 32,11 | 32,11 | 32,02 | 31,27 | 30,25 | 30,25 | 29,04 | 28,27 | 27,61 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 401,96 | 401,96 | 401,96 | 364,50 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 30 | 28 | 27 | 28 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 9,39 | 0,00 | 13,18 | 3,20 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РММТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 167,9 | 169,9 | 169,4 | 164,9 | 163,8 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,29 | 1,84 | 1,83 | 2,16 | 1,78 | 1,88 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,37 | 9,66 | 11,39 | 11,59 | 10,49 | 10,68 | 11,06 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 119,72 | 119,72 | 119,72 | 119,52 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 235,8 | 215,8 | 240,1 | 221,8 | 237,8 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,02 | 2,46 | 2,75 | 2,65 | 2,56 | 2,79 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11,18 | 11,27 | 13,09 | 12,63 | 10,50 | 12,26 | 11,85 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,64 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 23 | 28 | 45 | 40 | 47 | 49 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 154,8 | 154,9 | 156,1 | 145,9 | 146,0 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,88 | 3,45 | 3,70 | 3,24 | 3,12 | 1,86 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 61,59 | 59,94 | 61,86 | 62,54 | 60,71 | 61,24 | 61,64 | 56,68 | 56,68 | 55,65 | 55,65 | 55,65 | 55,65 | 55,65 | 54,10 | 50,77 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 225,32 | 225,32 | 225,32 | 245,24 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 11 | 11 | 13 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 151,9 | 157,7 | 158,9 | 159,1 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,68 | 2,20 | 2,75 | 1,87 | 1,85 | 1,96 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 48,33 | 43,13 | 47,38 | 46,71 | 41,56 | 45,62 | 45,18 | 50,32 | 33,54 | 33,54 | 33,54 | 33,54 | 33,54 | 31,66 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 28,13 | 26,48 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 314,52 | 314,52 | 314,52 | 314,16 | 269,16 | 269,16 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 165,8 | 165,8 | 166,0 | 166,0 | 170,2 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 3,37 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 21,42 | 21,01 | 21,96 | 21,96 | 20,05 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 164,5 | 167,7 | 166,2 | 166,7 | 162,8 | 162,5 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 161,9 | 161,6 | 161,3 | 161,1 | 160,9 | 160,7 | 160,6 | 160,4 | 160,2 | 160,1 | 160,0 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,76 | 1,43 | 2,60 | 1,15 | 1,75 | 2,29 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 9,13 | 7,94 | 9,69 | 9,24 | 8,67 | 9,17 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,59 | 10,34 | 11,10 | 11,85 | 12,61 | 13,36 | 14,12 | 14,87 | 15,71 | 16,51 | 17,32 | 18,07 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 204,40 | 167,57 | 159,88 | 149,88 | 83,52 | 83,52 | 83,52 | 83,52 | 83,52 | 82,50 | 76,53 | 71,37 | 66,86 | 62,88 | 59,35 | 56,20 | 53,37 | 50,52 | 48,10 | 45,85 | 43,95 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 158,4 | 158,4 | 157,9 | 144,6 | 159,6 | 161,2 | 167,5 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 4,50 | 4,35 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,76 | 10,76 | 14,56 | 12,07 | 16,13 | 17,54 | 17,80 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 84,21 | 84,21 | 84,21 | 84,21 | 50,94 | 49,93 | 44,34 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 246,15 | 246,15 | 246,15 | 246,15 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2. Индикаторы развития каждой ЕТО г.о. Сыктывкар

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 39 | 28 | 31 | 17 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 162,6 | 163,6 | 167,0 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,4 | 156,4 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,92 | 4,87 | 4,97 | 5,04 | 4,73 | 4,74 | 4,76 | 4,76 | 4,68 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 87,84 | 87,35 | 85,55 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,30 | 91,34 | 91,36 | 91,38 | 91,40 | 91,42 | 91,42 | 91,42 | 91,42 | 91,42 | 91,42 | 91,42 | 91,42 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 159,02 | 160,64 | 157,43 | 155,12 | 164,15 | 163,72 | 162,95 | 162,95 | 163,90 | 163,57 | 163,30 | 163,24 | 162,99 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 67,21 | 68,33 | 61,74 | 66,61 | 66,13 | 67,13 | 65,72 | 65,72 | 65,73 | 65,71 | 65,73 | 65,63 | 65,53 | 65,45 | 65,34 | 65,27 | 65,21 | 65,12 | 65,03 | 65,01 | 64,86 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 397,41 | 401,50 | 372,82 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 35,05 | 35,07 | 35,89 | 37,69 | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 35,24 | 35,25 | 35,25 | 35,26 | 35,26 | 35,27 | 35,27 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 35,25 | 35,25 | 35,24 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,481 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 1,481 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 27 | 31 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 184,3 | 185,6 | 186,5 | 185,5 | 185,9 | 184,2 | 181,4 | 174,7 | 174,6 | 173,1 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 77,50 | 76,97 | 76,60 | 77,01 | 76,86 | 77,55 | 78,74 | 81,77 | 81,81 | 82,51 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 335,32 | 335,32 | 335,32 | 335,32 | 346,05 | 346,05 | 347,17 | 334,96 | 334,96 | 334,96 | 330,38 | 330,38 | 330,38 | 330,38 | 330,38 | 330,38 | 330,38 | 330,38 | 330,38 | 330,38 | 330,38 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 154,9 | 149,2 | 148,4 | 147,9 | 155,5 | 153,3 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 92,21 | 95,72 | 96,27 | 96,59 | 91,87 | 93,19 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 98,62 | 98,62 | 98,62 | 98,62 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 600 | 534 | 558 | 604 | 670 | 689 | 679 | 695 | 717 | 738 | 757 | 776 | 796 | 818 | 840 | 862 | 883 | 905 | 927 | 948 | 970 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 156,3 | 157,1 | 158,1 | 156,4 | 157,0 | 157,7 | 157,8 | 157,8 | 157,7 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,3 | 157,3 | 157,2 | 157,2 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 3,34 | 3,35 | 3,39 | 3,51 | 3,55 | 3,56 | 3,58 | 3,59 | 3,60 | 3,61 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,63 | 3,63 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 91,41 | 90,92 | 90,33 | 91,32 | 90,97 | 90,56 | 90,55 | 90,52 | 90,59 | 90,67 | 90,65 | 90,65 | 90,76 | 90,76 | 90,78 | 90,76 | 90,77 | 90,82 | 90,83 | 90,86 | 90,86 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 150,19 | 149,32 | 147,46 | 142,47 | 140,77 | 140,04 | 139,57 | 139,10 | 138,67 | 138,06 | 137,93 | 137,79 | 137,70 | 137,65 | 137,56 | 137,47 | 137,47 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,104 | 0,077 | 0,528 | 0,482 | 0,027 | 0,088 | 0,842 | 0,554 | 0,166 | 0,088 | 0,030 | 0,547 | 0,726 | 0,029 | 1,014 | 0,333 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО № 5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 165,8 | 165,8 | 166,0 | 166,0 | 170,2 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 86,14 | 86,18 | 86,08 | 86,08 | 83,93 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО № 6 ООО "Агро-Тепло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 168,6 | 164,7 | 181,4 | 181,4 | 181,3 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,3 | 178,1 | 177,9 | 177,7 | 177,6 | 177,4 | 177,3 | 177,2 | 177,1 | 177,0 | 176,9 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,32 | 2,69 | 4,89 | 1,56 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 20,28 | 24,74 | 25,93 | 32,54 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 37,99 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,63 | 3,36 | 3,12 | 2,92 | 2,74 | 2,58 | 2,44 | 2,31 | 2,18 | 2,08 | 1,98 | 1,89 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 23,96 | 35,40 | 40,18 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО № 7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 158,4 | 158,4 | 157,9 | 144,6 | 159,6 | 161,2 | 167,5 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 90,21 | 90,21 | 90,48 | 98,83 | 89,52 | 88,61 | 85,31 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 84,21 | 84,21 | 84,21 | 84,21 | 50,94 | 49,93 | 44,34 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 246,15 | 246,15 | 246,15 | 246,15 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3. Индикаторы развития г.о. Сыктывкар

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма по г.о. Сыктывкар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | б/р | 668 | 595 | 618 | 652 | 680 | 698,58 | 688,15 | 704,33 | 725,98 | 746,58 | 765,29 | 783,42 | 803,58 | 825,02 | 846,71 | 868,57 | 890,05 | 911,77 | 933,12 | 953,9 | 976,4365772 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 161,3 | 162,2 | 164,7 | 157,2 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,4 | 157,3 | 157,2 | 157,1 | 157,0 | 157,0 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,74 | 2,90 | 3,43 | 3,16 | 2,86 | 2,86 | 2,85 | 2,76 | 2,64 | 2,64 | 2,50 | 2,47 | 2,45 | 2,40 | 2,38 | 2,32 | 2,27 | 2,25 | 2,20 | 2,11 | 2,11 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,47 | 10,58 | 12,21 | 10,98 | 10,57 | 10,03 | 10,71 | 10,80 | 10,84 | 10,84 | 10,78 | 10,78 | 10,79 | 10,78 | 10,76 | 10,71 | 10,66 | 10,62 | 10,59 | 10,52 | 10,48 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 155,01 | 154,08 | 153,05 | 152,06 | 154,84 | 154,12 | 152,64 | 149,02 | 148,10 | 147,45 | 145,84 | 144,97 | 144,09 | 143,11 | 142,49 | 141,87 | 141,29 | 140,68 | 140,08 | 139,48 | 138,97 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | б/р | 0,67 | 0,68 | 0,62 | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 397,41 | 401,50 | 372,82 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 367,07 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 35,05 | 35,07 | 35,89 | 37,69 | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 35,24 | 35,25 | 35,25 | 35,26 | 35,26 | 35,27 | 35,27 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 35,25 | 35,25 | 35,24 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,720 | 0,855 | 0,920 | 1,286 | 0,874 | 1,243 | 1,224 | 0,991 | 0,794 | 0,841 | 0,890 | 1,021 | 1,009 | 0,885 | 1,104 | 0,891 | 0,355 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения 
спроса на тепловую мощность

В соответствие с п.182 Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом № 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г. в данном разделе разработаны следующие индикаторы:

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность по каждому источнику тепловой мощности, которые осуществляют теплоснабжение в 
г. о. Сыктывкар, приведены в таблице Таблица 4.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность по каждой ЕТО г. о. Сыктывкар, приведены в таблицеТаблица 5.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность по г. о. Сыктывкар в целом, приведены в таблице Таблица 6.

Параметры актуальны в случае перехода г.о. Сыктывкар в ценовую зону теплоснабжения

Таблица 4. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системах теплоснабжения г. о. Сытывкар

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 1997,94 | 1986,28 | 2037,91 | 2222,61 | 2222,61 | 2222,61 | 2236,28 | 2236,28 | 2245,86 | 2255,44 | 2262,39 | 2269,28 | 2276,19 | 2283,07 | 2283,07 | 2283,07 | 2283,07 | 2283,07 | 2283,07 | 2283,07 | 2283,07 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 1066,66 | 676,16 | 606,76 | 1142,63 | 1142,63 | 1142,63 | 1156,30 | 1156,30 | 1165,88 | 1175,46 | 1182,41 | 1189,30 | 1196,21 | 1203,09 | 1203,09 | 1203,09 | 1203,09 | 1203,09 | 1203,09 | 1203,09 | 1203,09 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 198,67 | 196,67 | 200,67 | 203,67 | 203,67 | 204,42 | 205,44 | 205,44 | 206,27 | 206,91 | 207,35 | 207,79 | 208,23 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 169,57 | 167,86 | 171,28 | 173,84 | 173,84 | 173,84 | 174,86 | 174,86 | 175,69 | 176,33 | 176,77 | 177,21 | 177,65 | 178,08 | 178,08 | 178,08 | 178,08 | 178,08 | 178,08 | 178,08 | 178,08 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 169,57 | 167,86 | 171,28 | 173,84 | 173,84 | 173,84 | 174,35 | 174,35 | 174,76 | 175,08 | 175,30 | 175,52 | 175,74 | 175,96 | 175,96 | 175,96 | 175,96 | 175,96 | 175,96 | 175,96 | 175,96 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,93 | 1,25 | 1,47 | 1,69 | 1,91 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 29,11 | 28,81 | 29,40 | 29,84 | 29,84 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 29,11 | 28,81 | 29,40 | 29,84 | 29,84 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 4126,81 | 4185,87 | 4543,37 | 4195,70 | 3856,34 | 3856,34 | 3856,34 | 3856,34 | 3858,10 | 3859,60 | 3860,67 | 3861,73 | 3862,79 | 3863,84 | 3863,84 | 3863,84 | 3863,84 | 3863,84 | 3863,84 | 3863,84 | 3863,84 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 3522,23 | 3572,64 | 3877,76 | 3581,03 | 3291,38 | 3291,38 | 3291,38 | 3291,38 | 3292,89 | 3294,17 | 3295,08 | 3295,98 | 3296,89 | 3297,79 | 3297,79 | 3297,79 | 3297,79 | 3297,79 | 3297,79 | 3297,79 | 3297,79 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 3522,23 | 3572,64 | 3877,76 | 3581,03 | 3291,38 | 3291,38 | 3281,70 | 3281,70 | 3275,49 | 3270,91 | 3267,75 | 3264,63 | 3261,53 | 3258,45 | 3258,45 | 3258,45 | 3258,45 | 3258,45 | 3258,45 | 3258,45 | 3258,45 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 9,68 | 17,40 | 23,26 | 27,33 | 31,35 | 35,36 | 39,34 | 39,34 | 39,34 | 39,34 | 39,34 | 39,34 | 39,34 | 39,34 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 604,58 | 613,23 | 665,60 | 614,67 | 564,95 | 564,95 | 564,95 | 564,95 | 565,21 | 565,43 | 565,59 | 565,74 | 565,90 | 566,05 | 566,05 | 566,05 | 566,05 | 566,05 | 566,05 | 566,05 | 566,05 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 604,58 | 613,23 | 665,60 | 614,67 | 564,95 | 564,26 | 564,26 | 564,26 | 564,52 | 564,74 | 564,89 | 565,05 | 565,20 | 565,36 | 565,36 | 565,36 | 565,36 | 565,36 | 565,36 | 565,36 | 565,36 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 1,763 | 1,799 | 1,903 | 1,611 | 1,481 | 1,481 | 1,467 | 1,467 | 1,458 | 1,450 | 1,444 | 1,439 | 1,433 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000285 | 0,000290 | 0,000307 | 0,000260 | 0,000239 | 0,000239 | 0,000237 | 0,000237 | 0,000235 | 0,000234 | 0,000233 | 0,000232 | 0,000231 | 0,000230 | 0,000230 | 0,000230 | 0,000230 | 0,000230 | 0,000230 | 0,000230 | 0,000230 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,567 | 0,907 | 1,097 | 0,538 | 0,494 | 0,494 | 0,488 | 0,488 | 0,484 | 0,480 | 0,478 | 0,475 | 0,472 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000091 | 0,000146 | 0,000177 | 0,000087 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000077 | 0,000077 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,021 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 366,371 | 371,614 | 403,352 | 372,487 | 342,359 | 342,359 | 341,352 | 341,352 | 340,706 | 340,229 | 339,901 | 339,577 | 339,254 | 338,933 | 338,933 | 338,933 | 338,933 | 338,933 | 338,933 | 338,933 | 338,933 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003107 | 0,003107 | 0,003107 | 0,003116 | 0,003116 | 0,003123 | 0,003129 | 0,003133 | 0,003137 | 0,003141 | 0,003145 | 0,003145 | 0,003145 | 0,003145 | 0,003145 | 0,003145 | 0,003145 | 0,003145 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 61,79 | 64,36 | 69,30 | 64,00 | 58,82 | 58,82 | 58,65 | 58,65 | 58,53 | 58,45 | 58,40 | 58,34 | 58,29 | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 58,23 |
| Горбольница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 12,67 | 12,73 | 12,80 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 6,76 | 4,33 | 3,81 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 3,34 | 3,54 | 3,90 | 3,73 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 2,85 | 3,02 | 3,32 | 3,18 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 2,44 | 2,59 | 2,85 | 2,73 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,41 | 0,43 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,49 | 0,52 | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,42 | 0,44 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,193 | 0,203 | 0,223 | 0,198 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000031 | 0,000033 | 0,000036 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,062 | 0,103 | 0,128 | 0,066 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000010 | 0,000017 | 0,000021 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 170,557 | 180,979 | 199,160 | 190,488 | 184,448 | 184,448 | 184,448 | 184,448 | 184,448 | 184,448 | 184,448 | 184,448 | 184,448 | 184,448 | 184,448 | 184,448 | 184,448 | 184,448 | 184,448 | 184,448 | 184,448 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002550 | 0,002592 | 0,002624 | 0,002624 | 0,002624 | 0,002624 | 0,002624 | 0,002624 | 0,002624 | 0,002624 | 0,002624 | 0,002624 | 0,002624 | 0,002624 | 0,002624 | 0,002624 | 0,002624 | 0,002624 | 0,002624 | 0,002624 | 0,002624 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 6,75 | 7,28 | 8,11 | 7,76 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 131,74 | 132,30 | 133,03 | 142,95 | 142,95 | 142,95 | 142,95 | 142,95 | 142,95 | 142,95 | 142,95 | 142,95 | 142,95 | 142,95 | 142,95 | 142,95 | 142,95 | 142,95 | 142,95 | 142,95 | 142,95 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 70,33 | 45,04 | 39,61 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 32,68 | 30,59 | 33,18 | 32,82 | 31,91 | 31,91 | 31,91 | 31,91 | 31,91 | 31,91 | 31,91 | 31,91 | 31,91 | 31,91 | 31,91 | 31,91 | 31,91 | 31,91 | 31,91 | 31,91 | 31,91 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 27,89 | 26,11 | 28,32 | 28,01 | 27,24 | 27,24 | 27,24 | 27,24 | 27,24 | 27,24 | 27,24 | 27,24 | 27,24 | 27,24 | 27,24 | 27,24 | 27,24 | 27,24 | 27,24 | 27,24 | 27,24 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 26,36 | 24,67 | 26,76 | 26,47 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 25,74 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 1,53 | 1,43 | 1,56 | 1,54 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 4,79 | 4,48 | 4,86 | 4,81 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 4,52 | 4,23 | 4,59 | 4,54 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,26 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,200 | 0,186 | 0,201 | 0,185 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 0,000030 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,064 | 0,094 | 0,116 | 0,062 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000010 | 0,000015 | 0,000019 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 55,604 | 52,045 | 56,453 | 55,845 | 54,297 | 54,297 | 54,297 | 54,297 | 54,297 | 54,297 | 54,297 | 54,297 | 54,297 | 54,297 | 54,297 | 54,297 | 54,297 | 54,297 | 54,297 | 54,297 | 54,297 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002811 | 0,002858 | 0,002893 | 0,002893 | 0,002893 | 0,002893 | 0,002893 | 0,002893 | 0,002893 | 0,002893 | 0,002893 | 0,002893 | 0,002893 | 0,002893 | 0,002893 | 0,002893 | 0,002893 | 0,002893 | 0,002893 | 0,002893 | 0,002893 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 7,01 | 6,67 | 7,33 | 7,25 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| Центральная (В. Максаковка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 75,52 | 75,85 | 76,27 | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 81,95 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 40,32 | 25,82 | 22,71 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 16,08 | 15,63 | 16,50 | 16,07 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 13,72 | 13,34 | 14,08 | 13,72 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 13,26 | 12,90 | 13,61 | 13,26 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,46 | 0,44 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 2,36 | 2,29 | 2,42 | 2,35 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 2,28 | 2,21 | 2,34 | 2,28 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,176 | 0,170 | 0,178 | 0,162 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,056 | 0,086 | 0,103 | 0,054 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000009 | 0,000014 | 0,000017 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 7,311 | 7,110 | 7,502 | 7,309 | 7,171 | 7,171 | 7,171 | 7,171 | 7,171 | 7,171 | 7,171 | 7,171 | 7,171 | 7,171 | 7,171 | 7,171 | 7,171 | 7,171 | 7,171 | 7,171 | 7,171 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002876 | 0,002923 | 0,002959 | 0,002959 | 0,002959 | 0,002959 | 0,002959 | 0,002959 | 0,002959 | 0,002959 | 0,002959 | 0,002959 | 0,002959 | 0,002959 | 0,002959 | 0,002959 | 0,002959 | 0,002959 | 0,002959 | 0,002959 | 0,002959 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 6,16 | 6,09 | 6,50 | 6,33 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 |
| Спецшкола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 18,50 | 18,58 | 18,69 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 9,88 | 6,33 | 5,56 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 2,93 | 2,68 | 3,18 | 3,10 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 2,50 | 2,29 | 2,72 | 2,65 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 2,31 | 2,11 | 2,51 | 2,44 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,19 | 0,17 | 0,21 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,43 | 0,39 | 0,47 | 0,45 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,40 | 0,36 | 0,43 | 0,42 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,125 | 0,114 | 0,134 | 0,122 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000020 | 0,000018 | 0,000022 | 0,000020 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,040 | 0,057 | 0,077 | 0,041 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000006 | 0,000009 | 0,000012 | 0,000007 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 112,469 | 102,961 | 122,257 | 119,097 | 102,324 | 102,324 | 102,324 | 102,324 | 102,324 | 102,324 | 102,324 | 102,324 | 102,324 | 102,324 | 102,324 | 102,324 | 102,324 | 102,324 | 102,324 | 102,324 | 102,324 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002748 | 0,002794 | 0,002828 | 0,002828 | 0,002828 | 0,002828 | 0,002828 | 0,002828 | 0,002828 | 0,002828 | 0,002828 | 0,002828 | 0,002828 | 0,002828 | 0,002828 | 0,002828 | 0,002828 | 0,002828 | 0,002828 | 0,002828 | 0,002828 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 4,37 | 4,07 | 4,89 | 4,76 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 12,27 | 12,32 | 12,39 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 6,55 | 4,19 | 3,69 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Мехлесхоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 3,52 | 3,53 | 3,55 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 1,88 | 1,20 | 1,06 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,76 | 0,68 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,64 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,64 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,183 | 0,164 | 0,170 | 0,153 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000030 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000025 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,059 | 0,083 | 0,098 | 0,051 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000010 | 0,000013 | 0,000016 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 22,363 | 20,129 | 20,938 | 20,209 | 19,166 | 19,166 | 19,166 | 19,166 | 19,166 | 19,166 | 19,166 | 19,166 | 19,166 | 19,166 | 19,166 | 19,166 | 19,166 | 19,166 | 19,166 | 19,166 | 19,166 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 6,42 | 5,87 | 6,19 | 5,97 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
| Выльтыдор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 13,78 | 13,84 | 13,91 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 7,36 | 4,71 | 4,14 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 3,45 | 3,46 | 3,52 | 3,47 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 2,94 | 2,95 | 3,00 | 2,96 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 2,94 | 2,95 | 3,00 | 2,96 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,214 | 0,213 | 0,216 | 0,198 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,069 | 0,108 | 0,125 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000011 | 0,000017 | 0,000020 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 137,088 | 137,455 | 139,903 | 137,857 | 138,184 | 138,184 | 138,184 | 138,184 | 138,184 | 138,184 | 138,184 | 138,184 | 138,184 | 138,184 | 138,184 | 138,184 | 138,184 | 138,184 | 138,184 | 138,184 | 138,184 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 7,49 | 7,64 | 7,87 | 7,75 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 |
| Лемью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 8,75 | 8,79 | 8,84 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 4,67 | 2,99 | 2,63 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 2,23 | 2,09 | 2,27 | 2,23 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,90 | 1,78 | 1,94 | 1,91 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,68 | 1,58 | 1,71 | 1,69 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,22 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,33 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,29 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,192 | 0,179 | 0,194 | 0,178 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000031 | 0,000029 | 0,000031 | 0,000029 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,062 | 0,090 | 0,112 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000010 | 0,000015 | 0,000018 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 602,129 | 564,584 | 614,162 | 604,034 | 596,159 | 596,159 | 596,159 | 596,159 | 596,159 | 596,159 | 596,159 | 596,159 | 596,159 | 596,159 | 596,159 | 596,159 | 596,159 | 596,159 | 596,159 | 596,159 | 596,159 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002633 | 0,002676 | 0,002709 | 0,002709 | 0,002709 | 0,002709 | 0,002709 | 0,002709 | 0,002709 | 0,002709 | 0,002709 | 0,002709 | 0,002709 | 0,002709 | 0,002709 | 0,002709 | 0,002709 | 0,002709 | 0,002709 | 0,002709 | 0,002709 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 6,73 | 6,42 | 7,07 | 6,95 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 |
| Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 24,94 | 25,05 | 25,19 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 27,06 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 13,31 | 8,53 | 7,50 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 18,93 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 6,21 | 5,87 | 6,07 | 6,09 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 5,30 | 5,01 | 5,18 | 5,20 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 5,28 | 4,99 | 5,16 | 5,18 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,91 | 0,86 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,91 | 0,86 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000107 | 0,000107 | 0,000107 | 0,000107 | 0,000107 | 0,000107 | 0,000107 | 0,000107 | 0,000107 | 0,000107 | 0,000107 | 0,000107 | 0,000107 | 0,000107 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,212 | 0,199 | 0,205 | 0,191 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000034 | 0,000032 | 0,000033 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,068 | 0,101 | 0,118 | 0,064 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000011 | 0,000016 | 0,000019 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 570,399 | 539,268 | 557,310 | 559,140 | 553,433 | 553,433 | 553,433 | 565,616 | 565,616 | 565,616 | 565,616 | 565,616 | 565,616 | 565,616 | 565,616 | 565,616 | 565,616 | 565,616 | 565,616 | 565,616 | 565,616 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002963 | 0,003012 | 0,003048 | 0,003048 | 0,003048 | 0,003048 | 0,003048 | 0,003616 | 0,003616 | 0,003616 | 0,003616 | 0,003616 | 0,003616 | 0,003616 | 0,003616 | 0,003616 | 0,003616 | 0,003616 | 0,003616 | 0,003616 | 0,003616 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 7,42 | 7,13 | 7,46 | 7,49 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 |
| Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 27,86 | 27,98 | 28,13 | 30,23 | 30,23 | 30,23 | 28,33 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на БМК "Банбан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 14,87 | 9,52 | 8,38 | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 13,64 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 5,69 | 5,51 | 5,97 | 5,92 | 5,52 | 5,52 | 4,54 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 4,86 | 4,70 | 5,10 | 5,06 | 4,71 | 4,71 | 3,88 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 4,30 | 4,16 | 4,51 | 4,47 | 4,16 | 4,16 | 3,50 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,56 | 0,54 | 0,59 | 0,58 | 0,54 | 0,54 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,83 | 0,81 | 0,87 | 0,87 | 0,81 | 0,81 | 0,67 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,74 | 0,71 | 0,77 | 0,77 | 0,71 | 0,71 | 0,59 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000080 | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,154 | 0,149 | 0,160 | 0,148 | 0,138 | 0,138 | 0,124 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | 0,000024 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000020 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000030 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,050 | 0,075 | 0,092 | 0,049 | 0,046 | 0,046 | 0,043 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000008 | 0,000012 | 0,000015 | 0,000008 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 726,078 | 702,102 | 761,424 | 755,468 | 703,351 | 703,351 | 591,348 | 511,099 | 511,099 | 511,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002631 | 0,002675 | 0,002707 | 0,002707 | 0,002707 | 0,002707 | 0,002637 | 0,002637 | 0,002637 | 0,002637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 5,41 | 5,32 | 5,84 | 5,79 | 5,39 | 5,39 | 4,53 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 4,63 | 4,65 | 4,67 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 2,47 | 1,58 | 1,39 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,09 | 1,08 | 1,13 | 1,12 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,93 | 0,92 | 0,97 | 0,96 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,93 | 0,92 | 0,97 | 0,96 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,202 | 0,199 | 0,207 | 0,191 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0,000031 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,065 | 0,100 | 0,119 | 0,064 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000010 | 0,000016 | 0,000019 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 20,288 | 20,040 | 21,011 | 20,807 | 20,250 | 20,250 | 20,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 7,08 | 7,11 | 7,54 | 7,47 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трехозерка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 6,74 | 6,77 | 6,80 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 3,60 | 2,30 | 2,03 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,81 | 0,79 | 0,85 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,69 | 0,67 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,69 | 0,67 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,102 | 0,099 | 0,106 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0,000015 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,033 | 0,050 | 0,061 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000005 | 0,000008 | 0,000010 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 19,196 | 18,680 | 20,140 | 19,490 | 19,597 | 19,597 | 19,597 | 19,597 | 19,597 | 19,597 | 19,597 | 19,597 | 19,597 | 19,597 | 19,597 | 19,597 | 19,597 | 19,597 | 19,597 | 19,597 | 19,597 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 3,59 | 3,55 | 3,88 | 3,75 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| Нижний Чов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 89,50 | 89,88 | 90,38 | 97,12 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 47,78 | 30,60 | 26,91 | 49,93 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 23,47 | 23,85 | 23,94 | 23,21 | 21,95 | 21,37 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 20,04 | 20,35 | 20,43 | 19,81 | 18,74 | 18,24 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 17,72 | 18,00 | 18,07 | 17,52 | 14,75 | 14,35 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 2,32 | 2,36 | 2,36 | 2,29 | 3,99 | 3,89 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 3,44 | 3,49 | 3,51 | 3,40 | 3,22 | 3,13 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 3,04 | 3,09 | 3,10 | 3,01 | 2,53 | 2,46 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,39 | 0,69 | 0,67 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,198 | 0,200 | 0,200 | 0,180 | 0,138 | 0,135 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000029 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,064 | 0,101 | 0,115 | 0,060 | 0,046 | 0,045 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000010 | 0,000016 | 0,000019 | 0,000010 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 967,111 | 982,531 | 986,386 | 956,134 | 804,924 | 783,556 | 844,532 | 844,532 | 844,532 | 844,532 | 844,532 | 844,532 | 844,532 | 844,532 | 844,532 | 844,532 | 844,532 | 844,532 | 844,532 | 844,532 | 844,532 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002630 | 0,002674 | 0,002707 | 0,002707 | 0,002642 | 0,002642 | 0,002642 | 0,002642 | 0,002642 | 0,002642 | 0,002642 | 0,002642 | 0,002642 | 0,002642 | 0,002642 | 0,002642 | 0,002642 | 0,002642 | 0,002642 | 0,002642 | 0,002642 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 6,94 | 7,17 | 7,28 | 7,06 | 5,94 | 5,78 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 |
| Чит 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 8,95 | 8,99 | 9,04 | 9,71 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 4,78 | 3,06 | 2,69 | 4,99 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,73 | 1,55 | 1,54 | 1,49 | 1,49 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,48 | 1,32 | 1,32 | 1,27 | 1,27 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,21 | 1,08 | 1,08 | 1,04 | 1,03 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,136 | 0,121 | 0,120 | 0,107 | 0,083 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000022 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000017 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,044 | 0,061 | 0,069 | 0,036 | 0,028 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000007 | 0,000010 | 0,000011 | 0,000006 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 41,437 | 37,059 | 36,938 | 35,579 | 35,114 | 33,725 | 33,786 | 33,786 | 33,786 | 33,786 | 33,786 | 33,786 | 33,786 | 33,786 | 33,786 | 33,786 | 33,786 | 33,786 | 33,786 | 33,786 | 33,786 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002440 | 0,002480 | 0,002511 | 0,002511 | 0,003156 | 0,003156 | 0,003156 | 0,003156 | 0,003156 | 0,003156 | 0,003156 | 0,003156 | 0,003156 | 0,003156 | 0,003156 | 0,003156 | 0,003156 | 0,003156 | 0,003156 | 0,003156 | 0,003156 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 4,75 | 4,32 | 4,36 | 4,20 | 4,14 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| Чит 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 9,25 | 9,29 | 9,34 | 10,04 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 4,94 | 3,16 | 2,78 | 5,16 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,92 | 1,61 | 1,52 | 1,70 | 1,59 | 1,53 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,64 | 1,38 | 1,29 | 1,45 | 1,36 | 1,30 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,28 | 1,08 | 1,01 | 1,13 | 0,92 | 0,88 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,36 | 0,30 | 0,28 | 0,32 | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,139 | 0,116 | 0,108 | 0,113 | 0,063 | 0,060 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000022 | 0,000019 | 0,000017 | 0,000018 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,045 | 0,058 | 0,062 | 0,038 | 0,021 | 0,020 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000007 | 0,000009 | 0,000010 | 0,000006 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 82,793 | 69,591 | 65,379 | 73,257 | 59,417 | 57,069 | 61,518 | 61,518 | 61,518 | 61,518 | 61,518 | 61,518 | 61,518 | 61,518 | 61,518 | 61,518 | 61,518 | 61,518 | 61,518 | 61,518 | 61,518 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002328 | 0,002367 | 0,002395 | 0,002395 | 0,003034 | 0,003034 | 0,003034 | 0,003034 | 0,003034 | 0,003034 | 0,003034 | 0,003034 | 0,003034 | 0,003034 | 0,003034 | 0,003034 | 0,003034 | 0,003034 | 0,003034 | 0,003034 | 0,003034 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 4,86 | 4,15 | 3,95 | 4,42 | 3,59 | 3,45 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| Чит 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 20,62 | 20,70 | 20,82 | 22,37 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 11,01 | 7,05 | 6,20 | 11,50 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 3,76 | 2,76 | 3,17 | 3,49 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 3,21 | 2,35 | 2,70 | 2,98 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 2,68 | 1,96 | 2,26 | 2,49 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,53 | 0,39 | 0,45 | 0,49 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,55 | 0,40 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,46 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,130 | 0,095 | 0,108 | 0,111 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000021 | 0,000015 | 0,000017 | 0,000018 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,042 | 0,048 | 0,062 | 0,037 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000007 | 0,000008 | 0,000010 | 0,000006 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 143,018 | 104,889 | 120,594 | 132,878 | 120,664 | 120,664 | 120,664 | 120,664 | 120,664 | 120,664 | 120,664 | 120,664 | 120,664 | 120,664 | 120,664 | 120,664 | 120,664 | 120,664 | 120,664 | 120,664 | 120,664 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002481 | 0,002523 | 0,002553 | 0,002553 | 0,002321 | 0,002321 | 0,002321 | 0,002321 | 0,002321 | 0,002321 | 0,002321 | 0,002321 | 0,002321 | 0,002321 | 0,002321 | 0,002321 | 0,002321 | 0,002321 | 0,002321 | 0,002321 | 0,002321 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 4,55 | 3,39 | 3,95 | 4,35 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| Сысольское шоссе, 17/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 22,33 | 22,42 | 22,54 | 24,23 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 11,92 | 7,63 | 6,71 | 12,45 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 3,08 | 7,07 | 6,47 | 6,24 | 5,85 | 5,85 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 2,63 | 6,04 | 5,52 | 5,32 | 5,00 | 5,00 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 2,08 | 4,76 | 4,35 | 4,20 | 3,13 | 3,13 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,56 | 1,28 | 1,17 | 1,13 | 1,86 | 1,86 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,45 | 1,04 | 0,95 | 0,91 | 0,86 | 0,86 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,36 | 0,82 | 0,75 | 0,72 | 0,54 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,10 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,093 | 0,212 | 0,193 | 0,173 | 0,105 | 0,105 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000015 | 0,000034 | 0,000031 | 0,000028 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,030 | 0,107 | 0,111 | 0,058 | 0,035 | 0,035 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000005 | 0,000017 | 0,000018 | 0,000009 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 206,798 | 474,291 | 433,570 | 418,194 | 312,139 | 312,139 | 329,832 | 329,832 | 329,832 | 329,832 | 329,832 | 329,832 | 329,832 | 329,832 | 329,832 | 329,832 | 329,832 | 329,832 | 329,832 | 329,832 | 329,832 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002345 | 0,002384 | 0,002413 | 0,002413 | 0,002366 | 0,002366 | 0,002366 | 0,002366 | 0,002366 | 0,002366 | 0,002366 | 0,002366 | 0,002366 | 0,002366 | 0,002366 | 0,002366 | 0,002366 | 0,002366 | 0,002366 | 0,002366 | 0,002366 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 3,26 | 7,60 | 7,03 | 6,78 | 5,06 | 5,06 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| Стахановская, 17/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,60 | 0,57 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,51 | 0,49 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,47 | 0,45 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  | 0,106 | 0,102 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут |  |  |  |  | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) |  |  |  |  | 0,000017 | 0,000016 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  | 0,036 | 0,034 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) |  |  |  |  | 0,000006 | 0,000006 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  | 7,173 | 6,888 | 14,309 | 14,309 | 14,309 | 14,309 | 14,309 | 14,309 | 14,309 | 14,309 | 14,309 | 14,309 | 14,309 | 14,309 | 14,309 | 14,309 | 14,309 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  | 0,002986 | 0,002986 | 0,002986 | 0,002986 | 0,002986 | 0,002986 | 0,002986 | 0,002986 | 0,002986 | 0,002986 | 0,002986 | 0,002986 | 0,002986 | 0,002986 | 0,002986 | 0,002986 | 0,002986 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел |  |  |  |  | 4,42 | 4,25 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |
| Котельная Михайловская, 19, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 15,57 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,99 | 2,73 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,84 | 2,33 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,67 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,17 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,14 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,12 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  | 0,043 | 0,119 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут |  |  |  |  | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) |  |  |  |  | 0,000007 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  | 0,014 | 0,040 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) |  |  |  |  | 0,000002 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  | 59,627 | 164,470 | 163,571 | 163,571 | 163,571 | 163,571 | 163,571 | 163,571 | 163,571 | 163,571 | 163,571 | 163,571 | 163,571 | 163,571 | 163,571 | 163,571 | 163,571 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  | 0,002587 | 0,002587 | 0,002587 | 0,002587 | 0,002587 | 0,002587 | 0,002587 | 0,002587 | 0,002587 | 0,002587 | 0,002587 | 0,002587 | 0,002587 | 0,002587 | 0,002587 | 0,002587 | 0,002587 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел |  |  |  |  | 1,79 | 4,95 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
| ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 4764,30 | 4784,67 | 4811,18 | 5170,02 | 5152,30 | 5149,07 | 5226,56 | 5300,36 | 5389,14 | 5431,52 | 5452,74 | 5471,52 | 5485,39 | 5508,17 | 5513,80 | 5520,28 | 5518,55 | 5511,02 | 5504,98 | 5506,30 | 5504,67 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 2543,56 | 1628,77 | 1432,45 | 2657,88 | 2648,77 | 2645,54 | 2723,03 | 2861,36 | 2950,15 | 2992,53 | 3013,75 | 3032,52 | 3046,40 | 3069,17 | 3074,81 | 3081,29 | 3079,55 | 3072,03 | 3065,99 | 3067,30 | 3065,67 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 473,76 | 473,76 | 473,76 | 473,77 | 472,14 | 472,73 | 479,95 | 497,42 | 504,67 | 508,06 | 510,25 | 512,45 | 514,48 | 517,29 | 517,94 | 518,59 | 518,99 | 519,25 | 519,65 | 520,05 | 520,05 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 404,35 | 404,35 | 404,35 | 404,36 | 402,97 | 403,25 | 409,33 | 424,51 | 431,54 | 434,74 | 436,75 | 438,53 | 440,07 | 441,95 | 442,60 | 443,25 | 443,65 | 443,91 | 444,31 | 444,71 | 444,71 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 360,42 | 360,42 | 360,42 | 360,42 | 359,47 | 359,61 | 362,65 | 370,56 | 374,07 | 375,68 | 376,68 | 377,57 | 378,34 | 379,28 | 379,60 | 379,93 | 380,13 | 380,26 | 380,46 | 380,66 | 380,66 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 43,94 | 43,94 | 43,94 | 43,94 | 43,50 | 43,64 | 46,68 | 53,95 | 57,46 | 59,07 | 60,07 | 60,96 | 61,73 | 62,67 | 63,00 | 63,32 | 63,52 | 63,65 | 63,85 | 64,05 | 64,05 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 69,41 | 69,41 | 69,41 | 69,41 | 69,17 | 69,48 | 70,62 | 72,91 | 73,13 | 73,32 | 73,51 | 73,92 | 74,41 | 75,34 | 75,34 | 75,34 | 75,34 | 75,34 | 75,34 | 75,34 | 75,34 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 61,86 | 61,86 | 61,86 | 61,86 | 61,70 | 62,01 | 63,10 | 64,60 | 64,81 | 64,98 | 65,16 | 65,54 | 65,99 | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 66,87 | 66,87 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,47 | 7,47 | 7,52 | 8,31 | 8,33 | 8,34 | 8,35 | 8,38 | 8,41 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1161,17 | 1097,93 | 1230,67 | 1186,30 | 1111,97 | 1079,96 | 1142,40 | 1072,97 | 1014,15 | 1014,15 | 939,08 | 942,55 | 945,54 | 948,50 | 948,50 | 948,80 | 947,00 | 944,21 | 941,65 | 941,11 | 940,70 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 991,06 | 937,09 | 1050,37 | 1012,51 | 949,07 | 921,75 | 975,04 | 915,78 | 865,57 | 865,57 | 801,50 | 804,47 | 807,02 | 809,54 | 809,54 | 809,80 | 808,26 | 805,88 | 803,70 | 803,24 | 802,88 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 883,37 | 835,26 | 936,24 | 902,49 | 846,61 | 822,00 | 863,84 | 799,40 | 750,31 | 747,97 | 691,26 | 692,64 | 693,81 | 694,75 | 694,32 | 694,11 | 692,54 | 690,33 | 688,20 | 687,55 | 687,25 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 107,69 | 101,83 | 114,14 | 110,02 | 102,46 | 99,75 | 111,19 | 116,38 | 115,26 | 117,60 | 110,24 | 111,83 | 113,20 | 114,80 | 115,22 | 115,68 | 115,73 | 115,55 | 115,50 | 115,69 | 115,64 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 170,11 | 160,85 | 180,29 | 173,79 | 162,90 | 158,21 | 167,36 | 157,19 | 148,57 | 148,57 | 137,57 | 138,08 | 138,52 | 138,95 | 138,96 | 139,00 | 138,74 | 138,33 | 137,95 | 137,87 | 137,81 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 151,63 | 143,37 | 160,70 | 154,91 | 145,32 | 141,21 | 149,53 | 139,27 | 131,66 | 131,67 | 121,94 | 122,43 | 122,86 | 123,33 | 123,33 | 123,36 | 123,13 | 122,77 | 122,44 | 122,37 | 122,31 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 18,48 | 17,48 | 19,59 | 18,88 | 17,59 | 17,01 | 17,83 | 17,93 | 16,92 | 16,90 | 15,63 | 15,65 | 15,66 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,60 | 15,56 | 15,52 | 15,51 | 15,50 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,185 | 0,175 | 0,195 | 0,175 | 0,164 | 0,160 | 0,165 | 0,151 | 0,139 | 0,138 | 0,127 | 0,127 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000030 | 0,000028 | 0,000031 | 0,000028 | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 0,000024 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,060 | 0,088 | 0,112 | 0,058 | 0,055 | 0,053 | 0,055 | 0,049 | 0,045 | 0,044 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000010 | 0,000014 | 0,000018 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25,701 | 25,613 | 25,644 | 26,036 | 26,984 | 27,377 | 27,561 | 27,680 | 27,799 | 27,909 | 28,062 | 28,097 | 28,132 | 28,154 | 28,168 | 28,190 | 28,211 | 28,211 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 47920,330 | 45310,680 | 50788,442 | 48957,514 | 45926,483 | 44591,214 | 46861,147 | 43365,294 | 40702,497 | 40575,441 | 37499,278 | 37573,755 | 37637,668 | 37688,151 | 37665,120 | 37653,872 | 37568,470 | 37448,604 | 37333,238 | 37297,793 | 37281,400 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002651 | 0,002695 | 0,002728 | 0,002728 | 0,002721 | 0,002722 | 0,002745 | 0,002805 | 0,002831 | 0,002844 | 0,002851 | 0,002858 | 0,002864 | 0,002871 | 0,002873 | 0,002876 | 0,002877 | 0,002878 | 0,002880 | 0,002881 | 0,002881 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 6,50 | 6,25 | 7,09 | 6,83 | 6,41 | 6,22 | 6,54 | 6,05 | 5,68 | 5,66 | 5,23 | 5,24 | 5,25 | 5,26 | 5,26 | 5,25 | 5,24 | 5,23 | 5,21 | 5,20 | 5,20 |
| Винзавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 38,92 | 39,08 | 39,30 | 42,22 | 41,72 | 41,72 | 41,72 | 41,72 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную проимышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 20,78 | 13,30 | 11,70 | 21,71 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 8,81 | 8,70 | 9,58 | 10,37 | 10,85 | 12,58 | 10,27 | 10,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 7,52 | 7,43 | 8,17 | 8,85 | 9,26 | 10,74 | 8,76 | 8,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 6,82 | 6,73 | 7,41 | 8,03 | 8,39 | 9,73 | 7,94 | 7,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,70 | 0,69 | 0,76 | 0,82 | 0,87 | 1,01 | 0,82 | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 1,29 | 1,27 | 1,40 | 1,52 | 1,59 | 1,84 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,17 | 1,16 | 1,27 | 1,38 | 1,44 | 1,67 | 1,36 | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,14 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,175 | 0,172 | 0,189 | 0,190 | 0,201 | 0,233 | 0,190 | 0,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000028 | 0,000028 | 0,000030 | 0,000031 | 0,000032 | 0,000038 | 0,000031 | 0,000031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,056 | 0,087 | 0,109 | 0,064 | 0,067 | 0,078 | 0,064 | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000009 | 0,000014 | 0,000018 | 0,000010 | 0,000011 | 0,000013 | 0,000010 | 0,000010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 313,869 | 310,056 | 341,311 | 369,701 | 386,361 | 448,096 | 365,613 | 365,613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002698 | 0,002743 | 0,002776 | 0,002777 | 0,002740 | 0,002740 | 0,002740 | 0,002740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 6,14 | 6,17 | 6,87 | 7,44 | 7,78 | 9,02 | 7,36 | 7,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орбита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 326,13 | 327,52 | 329,34 | 353,85 | 356,15 | 356,15 | 356,15 | 356,15 | 356,15 | 356,15 | 356,15 | 356,15 | 356,15 | 356,15 | 356,15 | 356,15 | 356,15 | 356,15 | 356,15 | 356,15 | 356,15 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 174,11 | 111,49 | 98,05 | 181,91 | 183,09 | 183,09 | 183,09 | 183,09 | 183,09 | 183,09 | 183,09 | 183,09 | 183,09 | 183,09 | 183,09 | 183,09 | 183,09 | 183,09 | 183,09 | 183,09 | 183,09 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,64 | 32,64 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,78 | 4,78 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,13 | 4,13 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 82,96 | 83,12 | 97,07 | 92,27 | 74,50 | 85,07 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 70,81 | 70,94 | 82,85 | 78,75 | 63,59 | 72,61 | 70,38 | 70,38 | 70,38 | 70,38 | 70,38 | 70,38 | 70,38 | 70,38 | 70,38 | 70,38 | 70,38 | 70,38 | 70,38 | 70,38 | 70,38 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 61,11 | 61,23 | 71,51 | 67,98 | 54,92 | 62,71 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 9,69 | 9,71 | 11,34 | 10,78 | 8,67 | 9,90 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 12,15 | 12,18 | 14,22 | 13,52 | 10,91 | 12,46 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 10,49 | 10,51 | 12,27 | 11,67 | 9,43 | 10,76 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 1,66 | 1,67 | 1,95 | 1,85 | 1,49 | 1,70 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,187 | 0,187 | 0,217 | 0,192 | 0,154 | 0,176 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000030 | 0,000030 | 0,000035 | 0,000031 | 0,000025 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,060 | 0,094 | 0,125 | 0,064 | 0,051 | 0,059 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000010 | 0,000015 | 0,000020 | 0,000010 | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,839 | 1,851 | 1,851 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 3466,456 | 3473,058 | 4056,079 | 3855,755 | 3115,060 | 3557,088 | 3447,727 | 3447,727 | 3447,727 | 3447,727 | 3447,727 | 3447,727 | 3447,727 | 3447,727 | 3447,727 | 3447,727 | 3447,727 | 3447,727 | 3447,727 | 3447,727 | 3447,727 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002567 | 0,002610 | 0,002642 | 0,002642 | 0,002660 | 0,002660 | 0,002660 | 0,002660 | 0,002660 | 0,002660 | 0,002660 | 0,002660 | 0,002660 | 0,002660 | 0,002660 | 0,002660 | 0,002660 | 0,002660 | 0,002660 | 0,002660 | 0,002660 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 6,57 | 6,69 | 7,91 | 7,52 | 6,07 | 6,93 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| Кутузова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 38,72 | 38,88 | 39,10 | 41,96 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 20,67 | 13,24 | 11,64 | 21,57 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,84 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,28 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 2,00 | 2,49 | 3,22 | 2,97 | 3,01 | 7,92 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,71 | 2,13 | 2,75 | 2,53 | 2,57 | 6,76 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,67 | 2,07 | 2,68 | 2,47 | 2,50 | 6,59 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,29 | 0,36 | 0,47 | 0,43 | 0,44 | 1,16 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,29 | 0,36 | 0,46 | 0,42 | 0,43 | 1,13 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,043 | 0,053 | 0,068 | 0,059 | 0,063 | 0,165 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000007 | 0,000009 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000027 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,014 | 0,027 | 0,039 | 0,020 | 0,021 | 0,055 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000002 | 0,000004 | 0,000006 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000009 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,531 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 230,176 | 286,140 | 370,143 | 341,439 | 346,082 | 911,037 | 736,579 | 736,579 | 736,579 | 736,579 | 736,579 | 736,579 | 736,579 | 736,579 | 736,579 | 736,579 | 736,579 | 736,579 | 736,579 | 736,579 | 736,579 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002897 | 0,002946 | 0,002981 | 0,002980 | 0,002836 | 0,002836 | 0,002836 | 0,002836 | 0,002836 | 0,002836 | 0,002836 | 0,002836 | 0,002836 | 0,002836 | 0,002836 | 0,002836 | 0,002836 | 0,002836 | 0,002836 | 0,002836 | 0,002836 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 1,51 | 1,91 | 2,49 | 2,30 | 2,33 | 6,14 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Госопытная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 46,16 | 46,36 | 46,61 | 50,03 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 24,64 | 15,78 | 13,88 | 25,72 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 11,11 | 10,93 | 12,02 | 12,52 | 9,84 | 9,86 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 9,49 | 9,33 | 10,26 | 10,69 | 8,40 | 8,42 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 8,70 | 8,55 | 9,41 | 9,81 | 7,82 | 7,83 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,79 | 0,77 | 0,85 | 0,88 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 1,63 | 1,60 | 1,76 | 1,83 | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,49 | 1,47 | 1,61 | 1,68 | 1,34 | 1,34 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,188 | 0,185 | 0,202 | 0,196 | 0,156 | 0,157 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000030 | 0,000030 | 0,000033 | 0,000032 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,061 | 0,093 | 0,116 | 0,065 | 0,052 | 0,052 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000010 | 0,000015 | 0,000019 | 0,000011 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 228,301 | 224,439 | 246,870 | 257,401 | 205,122 | 205,533 | 207,464 | 207,464 | 207,464 | 207,464 | 207,464 | 207,464 | 207,464 | 207,464 | 207,464 | 207,464 | 207,464 | 207,464 | 207,464 | 207,464 | 207,464 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002728 | 0,002774 | 0,002807 | 0,002807 | 0,002840 | 0,002840 | 0,002840 | 0,002840 | 0,002840 | 0,002840 | 0,002840 | 0,002840 | 0,002840 | 0,002840 | 0,002840 | 0,002840 | 0,002840 | 0,002840 | 0,002840 | 0,002840 | 0,002840 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 6,61 | 6,60 | 7,35 | 7,66 | 6,11 | 6,12 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| Больничный Городок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 167,64 | 168,36 | 169,29 | 181,92 | 186,67 | 186,67 | 186,67 | 186,67 | 186,67 | 186,67 | 186,67 | 186,67 | 186,67 | 186,67 | 186,15 | 186,15 | 186,15 | 186,15 | 186,15 | 186,15 | 186,15 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 89,50 | 57,31 | 50,40 | 93,53 | 95,96 | 95,96 | 95,96 | 95,96 | 95,96 | 95,96 | 95,96 | 95,96 | 95,96 | 95,96 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 17,11 | 20,22 | 20,91 | 20,91 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,51 | 5,62 | 6,31 | 6,31 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,32 | 5,26 | 5,91 | 5,91 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,36 | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 61,82 | 56,22 | 59,27 | 62,37 | 28,97 | 29,09 | 30,76 | 30,76 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 31,96 | 31,96 | 31,96 | 31,96 | 31,96 | 31,96 | 31,96 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 52,76 | 47,98 | 50,59 | 53,23 | 24,72 | 24,83 | 26,25 | 26,25 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 49,03 | 44,59 | 47,01 | 49,47 | 22,87 | 22,97 | 24,28 | 24,28 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 3,73 | 3,40 | 3,58 | 3,76 | 1,85 | 1,86 | 1,96 | 1,96 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 9,06 | 8,24 | 8,68 | 9,14 | 4,24 | 4,26 | 4,51 | 4,51 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 8,42 | 7,65 | 8,07 | 8,49 | 3,93 | 3,99 | 4,22 | 4,22 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,64 | 0,58 | 0,61 | 0,65 | 0,32 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,292 | 0,265 | 0,278 | 0,272 | 0,123 | 0,123 | 0,130 | 0,130 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000047 | 0,000043 | 0,000045 | 0,000044 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000059 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,094 | 0,134 | 0,160 | 0,091 | 0,041 | 0,042 | 0,044 | 0,044 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000015 | 0,000022 | 0,000026 | 0,000015 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,683 | 0,807 | 0,834 | 0,834 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1956,758 | 1779,472 | 1876,107 | 1974,431 | 912,918 | 916,758 | 969,221 | 969,221 | 1011,640 | 1011,640 | 1011,640 | 1011,640 | 1011,640 | 1011,640 | 1007,190 | 1007,190 | 1007,190 | 1007,190 | 1007,190 | 1007,190 | 1007,190 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002764 | 0,002810 | 0,002844 | 0,002845 | 0,002906 | 0,002906 | 0,002906 | 0,002906 | 0,002906 | 0,002906 | 0,002906 | 0,002906 | 0,002906 | 0,002906 | 0,002906 | 0,002906 | 0,002906 | 0,002906 | 0,002906 | 0,002906 | 0,002906 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 10,25 | 9,48 | 10,11 | 10,64 | 4,92 | 4,94 | 5,22 | 5,22 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| Оранжерея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 61,54 | 61,81 | 62,15 | 66,79 | 64,54 | 64,54 | 64,54 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 32,86 | 21,04 | 18,50 | 34,33 | 33,18 | 33,18 | 33,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 5,91 | 5,91 | 5,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 14,37 | 0,00 | 8,10 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 12,26 | 0,00 | 6,91 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 10,78 | 0,00 | 6,08 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 1,48 | 0,00 | 0,84 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 2,10 | 0,00 | 1,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,85 | 0,00 | 1,04 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,25 | 0,00 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,175 | 0,000 | 0,098 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000028 | 0,000000 | 0,000016 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,056 | 0,000 | 0,056 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000009 | 0,000000 | 0,000009 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 1,409 | 1,409 | 1,409 | 1,409 | 1,362 | 1,362 | 1,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 2481,658 | 0,000 | 1399,409 | 227,336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002615 | 0,002658 | 0,002691 | 0,002689 | 0,002583 | 0,002583 | 0,002583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 6,14 | 0,00 | 3,56 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбцех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 8,75 | 8,79 | 8,84 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 4,67 | 2,99 | 2,63 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,99 | 1,17 | 1,34 | 1,28 | 1,99 | 2,14 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,85 | 1,00 | 1,14 | 1,09 | 1,70 | 1,83 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,85 | 1,00 | 1,14 | 1,09 | 1,70 | 1,83 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,19 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,19 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,097 | 0,114 | 0,129 | 0,115 | 0,180 | 0,194 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000016 | 0,000018 | 0,000021 | 0,000019 | 0,000029 | 0,000031 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,031 | 0,057 | 0,075 | 0,038 | 0,060 | 0,065 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000005 | 0,000009 | 0,000012 | 0,000006 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 7,183 | 8,462 | 9,684 | 9,221 | 14,389 | 15,485 | 14,990 | 14,990 | 14,990 | 14,990 | 14,990 | 14,990 | 14,990 | 14,990 | 14,990 | 14,990 | 14,990 | 14,990 | 14,990 | 14,990 | 14,990 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003046 | 0,003046 | 0,003046 | 0,003046 | 0,003046 | 0,003046 | 0,003046 | 0,003046 | 0,003046 | 0,003046 | 0,003046 | 0,003046 | 0,003046 | 0,003046 | 0,003046 | 0,003046 | 0,003046 | 0,003046 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 3,40 | 4,07 | 4,71 | 4,49 | 7,00 | 7,54 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| Н. Чов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 4,02 | 4,04 | 4,06 | 4,39 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 2,15 | 1,38 | 1,21 | 2,26 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,04 | 0,97 | 1,04 | 1,03 | 0,95 | 1,09 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,89 | 0,83 | 0,89 | 0,88 | 0,81 | 0,93 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,89 | 0,83 | 0,89 | 0,88 | 0,81 | 0,93 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,220 | 0,205 | 0,218 | 0,201 | 0,196 | 0,224 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000036 | 0,000033 | 0,000035 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000036 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,071 | 0,103 | 0,126 | 0,067 | 0,065 | 0,075 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000011 | 0,000017 | 0,000020 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 3,123 | 2,909 | 3,120 | 3,102 | 2,857 | 3,267 | 3,107 | 3,107 | 3,107 | 3,107 | 3,107 | 3,107 | 3,107 | 3,107 | 3,107 | 3,107 | 3,107 | 3,107 | 3,107 | 3,107 | 3,107 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003076 | 0,002904 | 0,002904 | 0,002904 | 0,002904 | 0,002904 | 0,002904 | 0,002904 | 0,002904 | 0,002904 | 0,002904 | 0,002904 | 0,002904 | 0,002904 | 0,002904 | 0,002904 | 0,002904 | 0,002904 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 7,73 | 7,32 | 7,94 | 7,90 | 7,27 | 8,32 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| Верхний Чов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 53,90 | 54,13 | 54,43 | 58,48 | 59,34 | 59,34 | 59,34 | 59,34 | 59,34 | 59,34 | 59,34 | 59,34 | 59,34 | 59,34 | 59,34 | 59,34 | 59,34 | 59,34 | 59,34 | 59,34 | 53,54 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 28,78 | 18,43 | 16,21 | 30,06 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 24,71 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 12,62 | 12,66 | 14,02 | 13,76 | 12,42 | 14,13 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 12,00 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 10,77 | 10,80 | 11,97 | 11,74 | 10,60 | 12,06 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 10,24 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 9,84 | 9,88 | 10,94 | 10,75 | 9,71 | 11,05 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 9,38 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,92 | 0,93 | 1,03 | 1,00 | 0,89 | 1,01 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,86 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 1,85 | 1,85 | 2,05 | 2,02 | 1,82 | 2,07 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,76 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,69 | 1,70 | 1,88 | 1,84 | 1,67 | 1,90 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,61 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,15 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000087 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,183 | 0,182 | 0,201 | 0,184 | 0,164 | 0,186 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,175 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000029 | 0,000029 | 0,000032 | 0,000030 | 0,000026 | 0,000030 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000028 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000032 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,059 | 0,092 | 0,116 | 0,061 | 0,055 | 0,062 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,065 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000009 | 0,000015 | 0,000019 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 18,807 | 18,868 | 20,905 | 20,531 | 18,558 | 21,119 | 20,263 | 20,263 | 20,263 | 20,263 | 20,263 | 20,263 | 20,263 | 20,263 | 20,263 | 20,263 | 20,263 | 20,263 | 20,263 | 20,263 | 17,928 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002719 | 0,002765 | 0,002798 | 0,002800 | 0,002845 | 0,002845 | 0,002845 | 0,002845 | 0,002845 | 0,002845 | 0,002845 | 0,002845 | 0,002845 | 0,002845 | 0,002845 | 0,002845 | 0,002845 | 0,002845 | 0,002845 | 0,002845 | 0,002845 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 6,40 | 6,53 | 7,32 | 7,19 | 6,50 | 7,40 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 6,28 |
| Кочпон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 79,85 | 80,19 | 80,63 | 95,55 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 42,63 | 27,30 | 24,01 | 49,12 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 8,76 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 7,47 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,75 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,28 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,16 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 22,60 | 25,35 | 27,34 | 28,37 | 15,04 | 18,37 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 19,29 | 21,64 | 23,33 | 24,22 | 12,83 | 15,68 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 17,25 | 19,35 | 20,87 | 21,89 | 11,67 | 14,25 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 2,04 | 2,29 | 2,47 | 2,33 | 1,17 | 1,43 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 3,31 | 3,71 | 4,01 | 4,16 | 2,20 | 2,69 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 2,96 | 3,32 | 3,58 | 3,76 | 2,00 | 2,45 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,35 | 0,39 | 0,42 | 0,40 | 0,20 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,216 | 0,241 | 0,259 | 0,229 | 0,165 | 0,201 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000035 | 0,000039 | 0,000042 | 0,000037 | 0,000027 | 0,000032 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,069 | 0,122 | 0,149 | 0,076 | 0,055 | 0,067 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000011 | 0,000020 | 0,000024 | 0,000012 | 0,000009 | 0,000011 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,187 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 368,659 | 413,516 | 445,943 | 467,777 | 249,341 | 304,541 | 258,483 | 258,483 | 258,483 | 258,483 | 258,483 | 258,483 | 258,483 | 258,483 | 258,483 | 258,483 | 258,483 | 258,483 | 258,483 | 258,483 | 258,483 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002660 | 0,002704 | 0,002737 | 0,003051 | 0,002273 | 0,002273 | 0,002273 | 0,002273 | 0,002273 | 0,002273 | 0,002273 | 0,002273 | 0,002273 | 0,002273 | 0,002273 | 0,002273 | 0,002273 | 0,002273 | 0,002273 | 0,002273 | 0,002273 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 7,57 | 8,63 | 9,42 | 9,89 | 5,27 | 6,44 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
| РММТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 31,78 | 31,91 | 32,09 | 34,54 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 16,97 | 10,86 | 9,55 | 17,76 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,17 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 5,41 | 5,17 | 6,18 | 6,14 | 3,93 | 4,36 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 4,61 | 4,42 | 5,27 | 5,24 | 3,35 | 3,72 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 4,60 | 4,40 | 5,26 | 5,22 | 3,34 | 3,70 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,79 | 0,76 | 0,90 | 0,90 | 0,58 | 0,64 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,79 | 0,76 | 0,90 | 0,90 | 0,57 | 0,64 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,145 | 0,138 | 0,164 | 0,151 | 0,124 | 0,137 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000023 | 0,000022 | 0,000026 | 0,000024 | 0,000020 | 0,000022 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,047 | 0,070 | 0,094 | 0,050 | 0,041 | 0,046 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000008 | 0,000011 | 0,000015 | 0,000008 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 129,366 | 123,792 | 147,789 | 146,683 | 93,882 | 104,114 | 100,208 | 100,208 | 100,208 | 100,208 | 100,208 | 100,208 | 100,208 | 100,208 | 100,208 | 100,208 | 100,208 | 100,208 | 100,208 | 100,208 | 100,208 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002965 | 0,003015 | 0,003051 | 0,003054 | 0,002385 | 0,002385 | 0,002385 | 0,002385 | 0,002385 | 0,002385 | 0,002385 | 0,002385 | 0,002385 | 0,002385 | 0,002385 | 0,002385 | 0,002385 | 0,002385 | 0,002385 | 0,002385 | 0,002385 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 5,07 | 4,94 | 5,96 | 5,92 | 3,79 | 4,20 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| ФАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 10,96 | 11,01 | 11,07 | 11,87 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 5,85 | 3,75 | 3,30 | 6,10 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,12 | 1,24 | 1,39 | 1,34 | 1,33 | 1,46 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,95 | 1,06 | 1,19 | 1,14 | 1,14 | 1,25 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,92 | 1,02 | 1,15 | 1,10 | 1,14 | 1,24 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,084 | 0,093 | 0,104 | 0,093 | 0,099 | 0,108 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000013 | 0,000015 | 0,000017 | 0,000015 | 0,000016 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,027 | 0,047 | 0,060 | 0,031 | 0,033 | 0,036 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000004 | 0,000008 | 0,000010 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 271,222 | 301,871 | 339,088 | 326,304 | 335,910 | 368,036 | 350,619 | 350,619 | 350,619 | 350,619 | 350,619 | 350,619 | 350,619 | 350,619 | 350,619 | 350,619 | 350,619 | 350,619 | 350,619 | 350,619 | 350,619 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002865 | 0,002913 | 0,002948 | 0,002947 | 0,002947 | 0,002947 | 0,002947 | 0,002947 | 0,002947 | 0,002947 | 0,002947 | 0,002947 | 0,002947 | 0,002947 | 0,002947 | 0,002947 | 0,002947 | 0,002947 | 0,002947 | 0,002947 | 0,002947 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 2,93 | 3,32 | 3,77 | 3,63 | 3,74 | 4,09 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 100,56 | 100,99 | 101,55 | 100,26 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 95,89 | 88,87 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 53,69 | 34,38 | 30,24 | 51,55 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 48,59 | 41,57 | 38,24 | 38,24 | 38,24 | 38,24 | 38,24 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,19 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 7,84 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 7,31 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,35 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,26 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 29,41 | 29,32 | 29,96 | 29,48 | 28,24 | 22,75 | 24,76 | 24,76 | 24,76 | 24,76 | 24,76 | 24,76 | 24,76 | 24,76 | 24,30 | 22,22 | 21,28 | 21,28 | 21,28 | 21,28 | 21,28 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 25,10 | 25,03 | 25,57 | 25,16 | 24,10 | 19,42 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 20,74 | 18,97 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 23,54 | 23,48 | 23,99 | 23,47 | 22,43 | 18,07 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,30 | 17,65 | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 16,90 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 1,56 | 1,55 | 1,59 | 1,70 | 1,68 | 1,35 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,44 | 1,32 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 4,31 | 4,30 | 4,39 | 4,32 | 4,14 | 3,33 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,56 | 3,26 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 4,04 | 4,03 | 4,12 | 4,03 | 3,85 | 3,10 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,31 | 3,03 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000079 | 0,000086 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,234 | 0,232 | 0,236 | 0,234 | 0,230 | 0,186 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,201 | 0,199 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000037 | 0,000030 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0,000031 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,075 | 0,117 | 0,136 | 0,078 | 0,077 | 0,062 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,068 | 0,073 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000012 | 0,000019 | 0,000022 | 0,000013 | 0,000012 | 0,000010 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,020 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 51,460 | 51,313 | 52,426 | 51,298 | 49,021 | 39,487 | 42,981 | 42,981 | 42,981 | 42,981 | 42,981 | 42,981 | 42,981 | 42,981 | 42,183 | 38,570 | 36,939 | 36,939 | 36,939 | 36,939 | 36,939 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002790 | 0,002837 | 0,002871 | 0,002623 | 0,002540 | 0,002540 | 0,002540 | 0,002540 | 0,002540 | 0,002540 | 0,002540 | 0,002540 | 0,002540 | 0,002540 | 0,002540 | 0,002541 | 0,002541 | 0,002541 | 0,002541 | 0,002541 | 0,002541 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 8,21 | 8,32 | 8,60 | 8,42 | 8,04 | 6,48 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 6,92 | 6,33 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| Серова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 62,25 | 62,51 | 62,86 | 67,63 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 79,83 | 78,56 | 78,56 | 78,56 | 78,56 | 78,56 | 71,44 | 67,25 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 33,23 | 21,28 | 18,72 | 34,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 39,41 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 31,02 | 26,83 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,20 | 7,62 | 7,62 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,29 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,11 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1,12 | 1,12 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,06 | 1,06 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 17,13 | 15,65 | 16,50 | 17,33 | 17,37 | 21,40 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 19,05 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 16,59 | 15,44 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 14,62 | 13,36 | 14,09 | 14,79 | 14,82 | 18,27 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 16,26 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 14,16 | 13,18 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 14,12 | 12,90 | 13,61 | 14,28 | 14,00 | 17,26 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 15,36 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 13,38 | 12,45 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,50 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,82 | 1,01 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,90 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,78 | 0,73 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 2,51 | 2,29 | 2,42 | 2,54 | 2,54 | 3,14 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,79 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,43 | 2,26 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 2,42 | 2,21 | 2,34 | 2,45 | 2,40 | 2,96 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,64 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,30 | 2,14 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000082 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000091 | 0,000097 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,227 | 0,206 | 0,216 | 0,211 | 0,168 | 0,207 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,192 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,187 | 0,185 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000037 | 0,000033 | 0,000035 | 0,000034 | 0,000027 | 0,000033 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000030 | 0,000030 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000034 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000043 | 0,000050 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,073 | 0,104 | 0,125 | 0,071 | 0,056 | 0,069 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,074 | 0,080 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000012 | 0,000017 | 0,000020 | 0,000011 | 0,000009 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0,000013 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,291 | 0,291 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 539,934 | 493,282 | 520,201 | 545,923 | 535,333 | 659,865 | 627,756 | 627,756 | 627,756 | 627,756 | 627,756 | 627,756 | 627,756 | 587,315 | 571,765 | 571,765 | 571,765 | 571,765 | 571,765 | 511,344 | 475,924 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002874 | 0,002922 | 0,002957 | 0,002959 | 0,003561 | 0,003561 | 0,003561 | 0,003561 | 0,003561 | 0,003561 | 0,003561 | 0,003561 | 0,003561 | 0,003562 | 0,003562 | 0,003562 | 0,003562 | 0,003562 | 0,003562 | 0,003562 | 0,003562 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 7,95 | 7,39 | 7,88 | 8,27 | 8,11 | 10,00 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 8,90 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 7,75 | 7,21 |
| Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 255,43 | 256,52 | 257,94 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 136,37 | 87,32 | 76,80 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 84,45 | 84,45 | 84,45 | 84,45 | 84,45 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,282 | 0,281 | 0,279 | 0,260 | 0,260 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000046 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,091 | 0,142 | 0,161 | 0,087 | 0,087 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000015 | 0,000023 | 0,000026 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 11290,7 | 11290,7 | 11290,7 | 11290,7 | 11290,7 | 2592,3 | 2592,3 | 2592,3 | 2592,3 | 2592,3 | 2592,3 | 2592,3 | 2592,3 | 2592,3 | 2592,3 | 2592,3 | 2592,3 | 2592,3 | 2592,3 | 2592,3 | 2592,3 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 9,89 | 10,06 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 335,88 | 411,45 | 433,63 | 497,07 | 497,54 | 497,54 | 497,54 | 497,54 | 497,54 | 497,54 | 557,54 | 617,54 | 677,54 | 737,54 | 797,54 | 857,54 | 917,54 | 982,61 | 1045,11 | 1108,71 | 1168,71 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 179,32 | 140,06 | 129,11 | 255,54 | 255,78 | 255,78 | 255,78 | 255,78 | 255,78 | 255,78 | 315,78 | 375,78 | 435,78 | 495,78 | 555,78 | 615,78 | 675,78 | 740,85 | 803,35 | 866,95 | 926,95 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 33,40 | 40,74 | 42,70 | 45,55 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 46,16 | 49,76 | 53,36 | 56,96 | 60,56 | 64,16 | 67,76 | 71,36 | 75,37 | 79,17 | 83,05 | 86,65 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 28,51 | 34,77 | 36,44 | 38,88 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 42,51 | 46,11 | 49,71 | 53,31 | 56,91 | 60,51 | 64,11 | 68,08 | 71,86 | 75,72 | 79,32 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 28,51 | 34,77 | 36,44 | 38,88 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 40,71 | 42,51 | 44,31 | 46,11 | 47,91 | 49,71 | 51,51 | 53,50 | 55,39 | 57,32 | 59,12 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 3,60 | 5,40 | 7,20 | 9,00 | 10,80 | 12,60 | 14,58 | 16,47 | 18,40 | 20,20 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 4,89 | 5,97 | 6,26 | 6,67 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,29 | 7,31 | 7,33 | 7,33 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 4,89 | 5,97 | 6,26 | 6,67 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,25 | 7,27 | 7,28 | 7,28 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 32,88 | 36,56 | 45,32 | 49,82 | 92,27 | 96,12 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 100,75 | 109,66 | 118,57 | 127,48 | 136,39 | 145,30 | 154,20 | 163,11 | 173,01 | 182,39 | 191,95 | 200,86 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 28,06 | 31,20 | 38,68 | 42,52 | 78,75 | 82,04 | 84,51 | 84,51 | 84,51 | 85,99 | 93,59 | 101,20 | 108,80 | 116,40 | 124,01 | 131,61 | 139,22 | 147,66 | 155,67 | 163,83 | 171,43 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 28,06 | 31,20 | 38,68 | 42,52 | 78,75 | 82,04 | 84,51 | 84,51 | 84,51 | 85,99 | 89,63 | 93,30 | 96,98 | 100,68 | 104,40 | 108,12 | 111,86 | 116,03 | 119,98 | 124,01 | 127,77 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 7,90 | 11,82 | 15,72 | 19,61 | 23,49 | 27,36 | 31,63 | 35,68 | 39,82 | 43,66 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 4,82 | 5,36 | 6,64 | 7,30 | 13,52 | 14,08 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,76 | 16,06 | 17,37 | 18,68 | 19,98 | 21,29 | 22,59 | 23,90 | 25,35 | 26,72 | 28,12 | 29,43 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 4,82 | 5,36 | 6,64 | 7,30 | 13,52 | 14,08 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,68 | 15,98 | 17,28 | 18,58 | 19,88 | 21,18 | 22,47 | 23,77 | 25,20 | 26,57 | 27,95 | 29,25 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,17 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000076 | 0,000075 | 0,000073 | 0,000072 | 0,000071 | 0,000071 | 0,000070 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000068 | 0,000068 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,084 | 0,076 | 0,089 | 0,086 | 0,158 | 0,165 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,173 | 0,161 | 0,151 | 0,143 | 0,137 | 0,131 | 0,126 | 0,122 | 0,118 | 0,115 | 0,112 | 0,109 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000026 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | 0,000026 | 0,000024 | 0,000023 | 0,000022 | 0,000021 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000018 | 0,000018 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | 0,000023 | 0,000019 | 0,000017 | 0,000015 | 0,000013 | 0,000012 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,027 | 0,038 | 0,051 | 0,029 | 0,053 | 0,055 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,051 | 0,046 | 0,043 | 0,040 | 0,038 | 0,036 | 0,035 | 0,034 | 0,033 | 0,032 | 0,032 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000004 | 0,000006 | 0,000008 | 0,000005 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 5,067 | 6,181 | 6,478 | 6,911 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 7,002 | 7,549 | 8,095 | 8,641 | 9,187 | 9,733 | 10,280 | 10,826 | 11,435 | 12,011 | 12,599 | 13,146 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 4257,6 | 4734,1 | 5868,4 | 6450,8 | 11947,9 | 12446,5 | 12820,9 | 12820,9 | 12820,9 | 13045,6 | 13598,1 | 14154,4 | 14713,7 | 15275,4 | 15838,9 | 16404,1 | 16970,5 | 17604,1 | 18203,5 | 18814,7 | 19384,6 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003265 | 0,003268 | 0,003268 | 0,003268 | 0,003268 | 0,003268 | 0,003268 | 0,003419 | 0,003570 | 0,003720 | 0,003871 | 0,004022 | 0,004172 | 0,004323 | 0,004488 | 0,004646 | 0,004808 | 0,004958 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 2,93 | 2,71 | 3,25 | 3,57 | 6,61 | 6,89 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,22 | 7,53 | 7,83 | 8,14 | 8,45 | 8,76 | 9,07 | 9,39 | 9,74 | 10,07 | 10,40 | 10,72 |
| Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 24,84 | 24,95 | 25,08 | 26,95 | 44,56 | 47,81 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 13,26 | 8,49 | 7,47 | 13,86 | 22,91 | 26,16 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 4,08 | 4,47 | 5,24 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 3,48 | 3,87 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 2,08 | 2,27 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,41 | 1,60 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 3,51 | 3,51 | 5,14 | 4,08 | 4,68 | 5,25 | 5,33 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 3,00 | 3,00 | 4,39 | 3,48 | 4,00 | 4,48 | 4,55 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 2,15 | 2,15 | 3,14 | 2,49 | 2,38 | 2,63 | 2,60 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,85 | 0,85 | 1,24 | 0,99 | 1,61 | 1,85 | 1,94 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,51 | 0,51 | 0,75 | 0,60 | 0,69 | 0,77 | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,37 | 0,37 | 0,54 | 0,43 | 0,41 | 0,46 | 0,47 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,21 | 0,17 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000081 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,086 | 0,086 | 0,125 | 0,092 | 0,054 | 0,055 | 0,047 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000014 | 0,000014 | 0,000020 | 0,000015 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000023 | 0,000018 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,028 | 0,043 | 0,072 | 0,031 | 0,018 | 0,018 | 0,014 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000004 | 0,000007 | 0,000012 | 0,000005 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,176 | 0,192 | 0,225 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 92,335 | 92,335 | 135,228 | 107,167 | 102,515 | 112,975 | 111,980 | 118,202 | 118,202 | 118,202 | 118,202 | 118,202 | 118,202 | 118,202 | 118,202 | 118,202 | 118,202 | 118,202 | 118,202 | 118,202 | 118,202 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002132 | 0,002167 | 0,002193 | 0,002193 | 0,003019 | 0,003301 | 0,003855 | 0,003855 | 0,003855 | 0,003855 | 0,003855 | 0,003855 | 0,003855 | 0,003855 | 0,003855 | 0,003855 | 0,003855 | 0,003855 | 0,003855 | 0,003855 | 0,003855 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 3,03 | 3,08 | 4,57 | 3,62 | 3,46 | 3,81 | 3,78 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 6,54 | 6,56 | 6,60 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 3,49 | 2,23 | 1,97 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,136 | 0,135 | 0,135 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,044 | 0,068 | 0,078 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000007 | 0,000011 | 0,000013 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 54,195 | 54,195 | 54,195 | 54,195 | 54,195 | 54,195 | 54,195 | 54,195 | 54,195 | 54,195 | 54,195 | 54,195 | 54,195 | 54,195 | 54,195 | 54,195 | 54,195 | 54,195 | 54,195 | 54,195 | 54,195 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 4,77 | 4,85 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
| Котельная ООО "АВКО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 8,73 | 8,77 | 8,82 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 4,66 | 2,98 | 2,62 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,25 | 1,03 | 1,20 | 1,06 | 1,01 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,07 | 0,88 | 1,02 | 0,91 | 0,86 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,07 | 0,88 | 1,02 | 0,91 | 0,86 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,123 | 0,100 | 0,116 | 0,096 | 0,091 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000020 | 0,000016 | 0,000019 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,039 | 0,050 | 0,067 | 0,032 | 0,030 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000006 | 0,000008 | 0,000011 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 35,687 | 29,169 | 34,064 | 30,259 | 28,667 | 30,230 | 30,230 | 30,230 | 30,230 | 30,230 | 30,230 | 30,230 | 30,230 | 30,230 | 30,230 | 30,230 | 30,230 | 30,230 | 30,230 | 30,230 | 30,230 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003194 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 4,30 | 3,57 | 4,22 | 3,91 | 3,78 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |

Таблица 5. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в зоне действия ЕТО г. о. Сыктывкар

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 1997,94 | 1986,28 | 2037,91 | 2222,61 | 2222,61 | 2222,61 | 2236,28 | 2236,28 | 2245,86 | 2255,44 | 2262,39 | 2269,28 | 2276,19 | 2283,07 | 2283,07 | 2283,07 | 2283,07 | 2283,07 | 2283,07 | 2283,07 | 2283,07 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 1066,66 | 676,16 | 606,76 | 1142,63 | 1142,63 | 1142,63 | 1156,30 | 1156,30 | 1165,88 | 1175,46 | 1182,41 | 1189,30 | 1196,21 | 1203,09 | 1203,09 | 1203,09 | 1203,09 | 1203,09 | 1203,09 | 1203,09 | 1203,09 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 198,67 | 196,67 | 200,67 | 203,67 | 203,67 | 204,42 | 205,44 | 205,44 | 206,27 | 206,91 | 207,35 | 207,79 | 208,23 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 169,57 | 167,86 | 171,28 | 173,84 | 173,84 | 173,84 | 174,86 | 174,86 | 175,69 | 176,33 | 176,77 | 177,21 | 177,65 | 178,08 | 178,08 | 178,08 | 178,08 | 178,08 | 178,08 | 178,08 | 178,08 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 169,57 | 167,86 | 171,28 | 173,84 | 173,84 | 173,84 | 174,35 | 174,35 | 174,76 | 175,08 | 175,30 | 175,52 | 175,74 | 175,96 | 175,96 | 175,96 | 175,96 | 175,96 | 175,96 | 175,96 | 175,96 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,93 | 1,25 | 1,47 | 1,69 | 1,91 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 29,11 | 28,81 | 29,40 | 29,84 | 29,84 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 | 30,58 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 29,11 | 28,81 | 29,40 | 29,84 | 29,84 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 4126,81 | 4185,87 | 4543,37 | 4195,70 | 3856,34 | 3856,34 | 3856,34 | 3856,34 | 3858,10 | 3859,60 | 3860,67 | 3861,73 | 3862,79 | 3863,84 | 3863,84 | 3863,84 | 3863,84 | 3863,84 | 3863,84 | 3863,84 | 3863,84 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 3522,23 | 3572,64 | 3877,76 | 3581,03 | 3291,38 | 3291,38 | 3291,38 | 3291,38 | 3292,89 | 3294,17 | 3295,08 | 3295,98 | 3296,89 | 3297,79 | 3297,79 | 3297,79 | 3297,79 | 3297,79 | 3297,79 | 3297,79 | 3297,79 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 3522,23 | 3572,64 | 3877,76 | 3581,03 | 3291,38 | 3291,38 | 3281,70 | 3281,70 | 3275,49 | 3270,91 | 3267,75 | 3264,63 | 3261,53 | 3258,45 | 3258,45 | 3258,45 | 3258,45 | 3258,45 | 3258,45 | 3258,45 | 3258,45 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 9,68 | 17,40 | 23,26 | 27,33 | 31,35 | 35,36 | 39,34 | 39,34 | 39,34 | 39,34 | 39,34 | 39,34 | 39,34 | 39,34 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 604,58 | 613,23 | 665,60 | 614,67 | 564,95 | 564,95 | 564,95 | 564,95 | 565,21 | 565,43 | 565,59 | 565,74 | 565,90 | 566,05 | 566,05 | 566,05 | 566,05 | 566,05 | 566,05 | 566,05 | 566,05 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 604,58 | 613,23 | 665,60 | 614,67 | 564,95 | 564,26 | 564,26 | 564,26 | 564,52 | 564,74 | 564,89 | 565,05 | 565,20 | 565,36 | 565,36 | 565,36 | 565,36 | 565,36 | 565,36 | 565,36 | 565,36 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 1,763 | 1,799 | 1,903 | 1,611 | 1,481 | 1,481 | 1,467 | 1,467 | 1,458 | 1,450 | 1,444 | 1,439 | 1,433 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000285 | 0,000290 | 0,000307 | 0,000260 | 0,000239 | 0,000239 | 0,000237 | 0,000237 | 0,000235 | 0,000234 | 0,000233 | 0,000232 | 0,000231 | 0,000230 | 0,000230 | 0,000230 | 0,000230 | 0,000230 | 0,000230 | 0,000230 | 0,000230 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,567 | 0,907 | 1,097 | 0,538 | 0,494 | 0,494 | 0,488 | 0,488 | 0,484 | 0,480 | 0,478 | 0,475 | 0,472 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000091 | 0,000146 | 0,000177 | 0,000087 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000077 | 0,000077 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,021 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 0,366 | 0,372 | 0,403 | 0,372 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003107 | 0,003107 | 0,003107 | 0,003125 | 0,003125 | 0,003140 | 0,003151 | 0,003159 | 0,003167 | 0,003175 | 0,003182 | 0,003182 | 0,003182 | 0,003182 | 0,003182 | 0,003182 | 0,003182 | 0,003182 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 61,79 | 64,36 | 69,30 | 64,00 | 58,82 | 58,82 | 58,65 | 58,65 | 58,53 | 58,45 | 58,40 | 58,34 | 58,29 | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 58,23 |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 340,91 | 342,37 | 344,26 | 369,94 | 369,94 | 369,94 | 368,04 | 360,91 | 360,91 | 360,91 | 334,69 | 334,69 | 334,69 | 334,69 | 334,69 | 334,69 | 334,69 | 334,69 | 334,69 | 334,69 | 334,69 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 182,01 | 116,55 | 102,50 | 190,18 | 190,18 | 190,18 | 188,28 | 188,61 | 188,61 | 188,61 | 177,08 | 177,08 | 177,08 | 177,08 | 177,08 | 177,08 | 177,08 | 177,08 | 177,08 | 177,08 | 177,08 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,79 | 34,25 | 34,25 | 34,25 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,82 | 29,22 | 29,22 | 29,22 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 27,41 | 27,41 | 27,41 | 27,41 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 25,37 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,41 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 75,26 | 71,92 | 77,27 | 76,06 | 73,82 | 73,82 | 72,85 | 72,23 | 72,23 | 72,23 | 68,31 | 68,31 | 68,31 | 68,31 | 68,31 | 68,31 | 68,31 | 68,31 | 68,31 | 68,31 | 68,31 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 64,23 | 61,38 | 65,95 | 64,92 | 63,01 | 63,01 | 62,18 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 60,85 | 58,13 | 62,41 | 61,44 | 59,67 | 59,67 | 59,00 | 57,71 | 57,71 | 57,71 | 54,68 | 54,68 | 54,68 | 54,68 | 54,68 | 54,68 | 54,68 | 54,68 | 54,68 | 54,68 | 54,68 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 3,39 | 3,25 | 3,54 | 3,48 | 3,34 | 3,34 | 3,17 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 11,03 | 10,54 | 11,32 | 11,14 | 10,81 | 10,81 | 10,67 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 10,44 | 9,98 | 10,71 | 10,55 | 10,24 | 10,24 | 10,12 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 9,39 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,58 | 0,56 | 0,61 | 0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,178 | 0,170 | 0,181 | 0,166 | 0,161 | 0,161 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000029 | 0,000027 | 0,000029 | 0,000027 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,057 | 0,086 | 0,105 | 0,055 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000009 | 0,000014 | 0,000017 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 0,025 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | 0,025 | 0,025 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003049 | 0,003091 | 0,003091 | 0,003091 | 0,002852 | 0,002852 | 0,002852 | 0,002852 | 0,002852 | 0,002852 | 0,002852 | 0,002852 | 0,002852 | 0,002852 | 0,002852 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 6,26 | 6,08 | 6,60 | 6,50 | 6,31 | 6,31 | 6,24 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 150,64 | 151,29 | 152,13 | 163,47 | 208,32 | 208,32 | 208,32 | 208,32 | 208,32 | 208,32 | 208,32 | 208,32 | 208,32 | 208,32 | 208,32 | 208,32 | 208,32 | 208,32 | 208,32 | 208,32 | 208,32 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 80,43 | 51,50 | 45,29 | 84,04 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 33,97 | 36,84 | 36,64 | 36,12 | 36,36 | 37,37 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 28,99 | 31,44 | 31,27 | 30,83 | 31,03 | 31,89 | 34,21 | 34,21 | 34,21 | 34,21 | 34,21 | 34,21 | 34,21 | 34,21 | 34,21 | 34,21 | 34,21 | 34,21 | 34,21 | 34,21 | 34,21 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 24,96 | 26,88 | 26,77 | 26,37 | 23,22 | 23,91 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 4,03 | 4,56 | 4,50 | 4,46 | 7,81 | 7,98 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 4,98 | 5,40 | 5,37 | 5,29 | 5,33 | 5,47 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 4,28 | 4,61 | 4,59 | 4,53 | 3,99 | 4,10 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,69 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 1,34 | 1,37 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,166 | 0,178 | 0,176 | 0,161 | 0,111 | 0,115 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000027 | 0,000029 | 0,000028 | 0,000026 | 0,000018 | 0,000019 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,053 | 0,090 | 0,101 | 0,054 | 0,037 | 0,038 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000009 | 0,000014 | 0,000016 | 0,000009 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 0,172 | 0,187 | 0,186 | 0,183 | 0,185 | 0,190 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003499 | 0,003499 | 0,003499 | 0,003499 | 0,003499 | 0,003499 | 0,003499 | 0,003499 | 0,003499 | 0,003499 | 0,003499 | 0,003499 | 0,003499 | 0,003499 | 0,003499 | 0,003499 | 0,003499 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 5,81 | 6,36 | 6,41 | 6,31 | 4,99 | 5,14 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 5795,48 | 5820,25 | 5852,50 | 6288,95 | 6253,98 | 6250,75 | 6328,24 | 6337,50 | 6384,56 | 6426,94 | 6448,16 | 6466,94 | 6480,81 | 6500,23 | 6502,62 | 6502,08 | 6497,02 | 6489,50 | 6483,46 | 6477,65 | 6466,04 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 3094,09 | 1981,30 | 1742,49 | 3233,11 | 3215,14 | 3211,91 | 3289,39 | 3394,55 | 3461,89 | 3504,26 | 3525,49 | 3544,26 | 3558,14 | 3577,55 | 3579,94 | 3579,41 | 3574,35 | 3566,82 | 3560,78 | 3554,98 | 3543,36 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 576,30 | 576,30 | 576,30 | 576,30 | 573,10 | 576,80 | 585,24 | 596,79 | 600,66 | 604,06 | 606,25 | 608,45 | 610,47 | 613,29 | 613,94 | 614,59 | 614,99 | 615,25 | 615,65 | 616,05 | 616,05 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 491,87 | 491,87 | 491,87 | 491,87 | 489,14 | 489,41 | 495,50 | 505,62 | 509,39 | 512,60 | 514,60 | 516,39 | 517,92 | 519,80 | 520,45 | 521,10 | 521,50 | 521,76 | 522,16 | 522,56 | 522,56 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 439,93 | 439,93 | 439,93 | 439,94 | 437,66 | 437,79 | 440,83 | 444,33 | 444,89 | 446,49 | 447,50 | 448,39 | 449,16 | 450,10 | 450,42 | 450,75 | 450,95 | 451,08 | 451,28 | 451,48 | 451,48 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 51,94 | 51,94 | 51,94 | 51,94 | 51,48 | 51,62 | 54,66 | 61,29 | 64,50 | 66,10 | 67,10 | 68,00 | 68,77 | 69,71 | 70,03 | 70,36 | 70,56 | 70,69 | 70,88 | 71,08 | 71,08 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 83,96 | 87,39 | 89,75 | 91,17 | 91,27 | 91,46 | 91,65 | 92,06 | 92,55 | 93,48 | 93,48 | 93,48 | 93,48 | 93,48 | 93,48 | 93,48 | 93,48 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 75,51 | 75,51 | 75,51 | 75,51 | 75,12 | 78,37 | 80,63 | 81,37 | 81,49 | 81,67 | 81,84 | 82,23 | 82,68 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,91 | 8,84 | 9,01 | 9,11 | 9,80 | 9,78 | 9,79 | 9,81 | 9,83 | 9,87 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1432,55 | 1350,92 | 1517,70 | 1466,84 | 1320,42 | 1310,20 | 1365,21 | 1295,79 | 1228,04 | 1228,04 | 1152,97 | 1156,45 | 1159,43 | 1161,08 | 1159,97 | 1158,19 | 1155,45 | 1152,66 | 1150,10 | 1147,60 | 1144,48 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1222,68 | 1153,01 | 1295,36 | 1251,95 | 1126,97 | 1118,26 | 1165,21 | 1105,95 | 1048,13 | 1048,13 | 984,06 | 987,03 | 989,58 | 990,98 | 990,04 | 988,52 | 986,18 | 983,80 | 981,61 | 979,48 | 976,81 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1093,48 | 1031,28 | 1158,16 | 1119,90 | 1007,91 | 1000,17 | 1036,27 | 971,83 | 915,86 | 913,52 | 856,81 | 858,19 | 859,37 | 859,24 | 857,93 | 856,07 | 853,75 | 851,54 | 849,41 | 847,18 | 844,73 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 129,20 | 121,73 | 137,20 | 132,05 | 119,06 | 118,09 | 128,94 | 134,13 | 132,27 | 134,61 | 127,24 | 128,84 | 130,21 | 131,74 | 132,11 | 132,45 | 132,43 | 132,26 | 132,20 | 132,30 | 132,08 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 209,87 | 197,91 | 222,34 | 214,89 | 193,44 | 191,94 | 200,00 | 189,83 | 179,91 | 179,91 | 168,91 | 169,42 | 169,86 | 170,10 | 169,94 | 169,67 | 169,27 | 168,86 | 168,49 | 168,12 | 167,67 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 187,69 | 177,02 | 198,79 | 192,23 | 173,00 | 171,84 | 179,28 | 169,01 | 160,23 | 160,25 | 150,52 | 151,00 | 151,43 | 151,72 | 151,57 | 151,32 | 150,96 | 150,60 | 150,26 | 149,92 | 149,50 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 22,18 | 20,89 | 23,55 | 22,67 | 20,44 | 20,11 | 20,72 | 20,82 | 19,68 | 19,66 | 18,39 | 18,42 | 18,42 | 18,38 | 18,37 | 18,35 | 18,32 | 18,27 | 18,23 | 18,20 | 18,17 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,189 | 0,177 | 0,198 | 0,178 | 0,161 | 0,160 | 0,164 | 0,153 | 0,143 | 0,142 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000030 | 0,000029 | 0,000032 | 0,000029 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000025 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,061 | 0,089 | 0,114 | 0,059 | 0,054 | 0,053 | 0,055 | 0,050 | 0,046 | 0,046 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000010 | 0,000014 | 0,000018 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,352 | 0,354 | 0,360 | 0,367 | 0,369 | 0,371 | 0,373 | 0,374 | 0,375 | 0,377 | 0,377 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,379 | 0,379 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 0,751 | 0,709 | 0,796 | 0,769 | 0,693 | 0,687 | 0,716 | 0,680 | 0,644 | 0,644 | 0,605 | 0,607 | 0,608 | 0,609 | 0,608 | 0,607 | 0,606 | 0,605 | 0,603 | 0,602 | 0,600 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003044 | 0,003045 | 0,003083 | 0,003146 | 0,003170 | 0,003190 | 0,003202 | 0,003213 | 0,003223 | 0,003234 | 0,003238 | 0,003243 | 0,003245 | 0,003247 | 0,003249 | 0,003252 | 0,003252 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 6,61 | 6,34 | 7,21 | 6,97 | 6,27 | 6,22 | 6,45 | 6,05 | 5,70 | 5,68 | 5,33 | 5,34 | 5,35 | 5,35 | 5,34 | 5,33 | 5,31 | 5,30 | 5,29 | 5,27 | 5,26 |
| ЕТО № 5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 255,43 | 256,52 | 257,94 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 | 277,18 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 136,37 | 87,32 | 76,80 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 84,45 | 84,45 | 84,45 | 84,45 | 84,45 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,282 | 0,281 | 0,279 | 0,260 | 0,260 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000046 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,091 | 0,142 | 0,161 | 0,087 | 0,087 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000015 | 0,000023 | 0,000026 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,979 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 11,291 | 11,291 | 11,291 | 11,291 | 11,291 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 9,89 | 10,06 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| ЕТО № 6 ООО "Агро-Тепло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 335,88 | 411,45 | 433,63 | 497,07 | 497,54 | 497,54 | 497,54 | 497,54 | 497,54 | 497,54 | 557,54 | 617,54 | 677,54 | 737,54 | 797,54 | 857,54 | 917,54 | 982,61 | 1045,11 | 1108,71 | 1168,71 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 179,32 | 140,06 | 129,11 | 255,54 | 255,78 | 255,78 | 255,78 | 255,78 | 255,78 | 255,78 | 315,78 | 375,78 | 435,78 | 495,78 | 555,78 | 615,78 | 675,78 | 740,85 | 803,35 | 866,95 | 926,95 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 33,40 | 40,74 | 42,70 | 45,55 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 46,16 | 49,76 | 53,36 | 56,96 | 60,56 | 64,16 | 67,76 | 71,36 | 75,37 | 79,17 | 83,05 | 86,65 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 28,51 | 34,77 | 36,44 | 38,88 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 42,51 | 46,11 | 49,71 | 53,31 | 56,91 | 60,51 | 64,11 | 68,08 | 71,86 | 75,72 | 79,32 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 28,51 | 34,77 | 36,44 | 38,88 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 40,71 | 42,51 | 44,31 | 46,11 | 47,91 | 49,71 | 51,51 | 53,50 | 55,39 | 57,32 | 59,12 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 3,60 | 5,40 | 7,20 | 9,00 | 10,80 | 12,60 | 14,58 | 16,47 | 18,40 | 20,20 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 4,89 | 5,97 | 6,26 | 6,67 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,29 | 7,31 | 7,33 | 7,33 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 4,89 | 5,97 | 6,26 | 6,67 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,25 | 7,27 | 7,28 | 7,28 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 32,88 | 36,56 | 45,32 | 49,82 | 92,27 | 96,12 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 100,75 | 109,66 | 118,57 | 127,48 | 136,39 | 145,30 | 154,20 | 163,11 | 173,01 | 182,39 | 191,95 | 200,86 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 28,06 | 31,20 | 38,68 | 42,52 | 78,75 | 82,04 | 84,51 | 84,51 | 84,51 | 85,99 | 93,59 | 101,20 | 108,80 | 116,40 | 124,01 | 131,61 | 139,22 | 147,66 | 155,67 | 163,83 | 171,43 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 28,06 | 31,20 | 38,68 | 42,52 | 78,75 | 82,04 | 84,51 | 84,51 | 84,51 | 85,99 | 89,63 | 93,30 | 96,98 | 100,68 | 104,40 | 108,12 | 111,86 | 116,03 | 119,98 | 124,01 | 127,77 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 7,90 | 11,82 | 15,72 | 19,61 | 23,49 | 27,36 | 31,63 | 35,68 | 39,82 | 43,66 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 4,82 | 5,36 | 6,64 | 7,30 | 13,52 | 14,08 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,76 | 16,06 | 17,37 | 18,68 | 19,98 | 21,29 | 22,59 | 23,90 | 25,35 | 26,72 | 28,12 | 29,43 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 4,82 | 5,36 | 6,64 | 7,30 | 13,52 | 14,08 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,68 | 15,98 | 17,28 | 18,58 | 19,88 | 21,18 | 22,47 | 23,77 | 25,20 | 26,57 | 27,95 | 29,25 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,17 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000076 | 0,000075 | 0,000073 | 0,000072 | 0,000071 | 0,000071 | 0,000070 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000068 | 0,000068 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,084 | 0,076 | 0,089 | 0,086 | 0,158 | 0,165 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,173 | 0,161 | 0,151 | 0,143 | 0,137 | 0,131 | 0,126 | 0,122 | 0,118 | 0,115 | 0,112 | 0,109 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000026 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | 0,000026 | 0,000024 | 0,000023 | 0,000022 | 0,000021 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000018 | 0,000018 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | 0,000023 | 0,000019 | 0,000017 | 0,000015 | 0,000013 | 0,000012 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,027 | 0,038 | 0,051 | 0,029 | 0,053 | 0,055 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,051 | 0,046 | 0,043 | 0,040 | 0,038 | 0,036 | 0,035 | 0,034 | 0,033 | 0,032 | 0,032 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000004 | 0,000006 | 0,000008 | 0,000005 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 5,067 | 6,181 | 6,478 | 6,911 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 7,002 | 7,549 | 8,095 | 8,641 | 9,187 | 9,733 | 10,280 | 10,826 | 11,435 | 12,011 | 12,599 | 13,146 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 4,258 | 4,734 | 5,868 | 6,451 | 11,948 | 12,446 | 12,821 | 12,821 | 12,821 | 13,046 | 14,199 | 15,353 | 16,507 | 17,660 | 18,814 | 19,968 | 21,121 | 22,403 | 23,617 | 24,855 | 26,009 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003265 | 0,003268 | 0,003268 | 0,003268 | 0,003268 | 0,003268 | 0,003268 | 0,003570 | 0,003872 | 0,004174 | 0,004475 | 0,004777 | 0,005078 | 0,005380 | 0,005712 | 0,006028 | 0,006351 | 0,006652 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 2,93 | 2,71 | 3,25 | 3,57 | 6,61 | 6,89 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,22 | 7,53 | 7,83 | 8,14 | 8,45 | 8,76 | 9,07 | 9,39 | 9,74 | 10,07 | 10,40 | 10,72 |
| ЕТО № 7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 24,84 | 24,95 | 25,08 | 26,95 | 44,56 | 47,81 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 13,26 | 8,49 | 7,47 | 13,86 | 22,91 | 26,16 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 4,08 | 4,47 | 5,24 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 3,48 | 3,87 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 2,08 | 2,27 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,41 | 1,60 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 3,51 | 3,51 | 5,14 | 4,08 | 4,68 | 5,25 | 5,33 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 3,00 | 3,00 | 4,39 | 3,48 | 4,00 | 4,48 | 4,55 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 2,15 | 2,15 | 3,14 | 2,49 | 2,38 | 2,63 | 2,60 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,85 | 0,85 | 1,24 | 0,99 | 1,61 | 1,85 | 1,94 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,51 | 0,51 | 0,75 | 0,60 | 0,69 | 0,77 | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,37 | 0,37 | 0,54 | 0,43 | 0,41 | 0,46 | 0,47 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,21 | 0,17 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000081 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,086 | 0,086 | 0,125 | 0,092 | 0,054 | 0,055 | 0,047 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000014 | 0,000014 | 0,000020 | 0,000015 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000023 | 0,000018 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,028 | 0,043 | 0,072 | 0,031 | 0,018 | 0,018 | 0,014 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000004 | 0,000007 | 0,000012 | 0,000005 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,176 | 0,192 | 0,225 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 0,129 | 0,129 | 0,189 | 0,150 | 0,172 | 0,192 | 0,196 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003061 | 0,005060 | 0,005623 | 0,006733 | 0,006733 | 0,006733 | 0,006733 | 0,006733 | 0,006733 | 0,006733 | 0,006733 | 0,006733 | 0,006733 | 0,006733 | 0,006733 | 0,006733 | 0,006733 | 0,006733 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 3,03 | 3,08 | 4,57 | 3,62 | 3,46 | 3,81 | 3,78 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| ЕТО № 8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 6,54 | 6,56 | 6,60 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 3,49 | 2,23 | 1,97 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,136 | 0,135 | 0,135 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,044 | 0,068 | 0,078 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000007 | 0,000011 | 0,000013 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 | 0,003061 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 4,77 | 4,85 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
| ЕТО № 9 ООО "АВКО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 8,73 | 8,77 | 8,82 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 4,66 | 2,98 | 2,62 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,25 | 1,03 | 1,20 | 1,06 | 1,01 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,07 | 0,88 | 1,02 | 0,91 | 0,86 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,07 | 0,88 | 1,02 | 0,91 | 0,86 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,123 | 0,100 | 0,116 | 0,096 | 0,091 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000020 | 0,000016 | 0,000019 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,039 | 0,050 | 0,067 | 0,032 | 0,030 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000006 | 0,000008 | 0,000011 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 0,036 | 0,029 | 0,034 | 0,030 | 0,029 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003194 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 | 0,003253 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 4,30 | 3,57 | 4,22 | 3,91 | 3,78 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |

Таблица 6. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность по г. о. Сыктывкар в целом

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма по г.о. Сыктывкар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 8916,39 | 9008,44 | 9118,87 | 9862,74 | 9890,69 | 9890,71 | 9987,29 | 9989,42 | 10046,06 | 10098,02 | 10159,97 | 10245,63 | 10326,41 | 10412,71 | 10475,10 | 10534,57 | 10589,51 | 10647,05 | 10703,51 | 10761,31 | 10809,69 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 4760,28 | 3066,61 | 2715,01 | 5070,38 | 5084,75 | 5084,77 | 5181,34 | 5286,83 | 5363,75 | 5415,70 | 5492,34 | 5578,01 | 5658,79 | 5745,08 | 5807,48 | 5866,94 | 5921,88 | 5979,43 | 6035,89 | 6093,68 | 6142,07 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 886,64 | 891,98 | 897,94 | 903,79 | 906,36 | 911,19 | 921,32 | 933,42 | 938,12 | 942,71 | 946,29 | 952,52 | 958,58 | 965,44 | 969,69 | 973,94 | 977,94 | 982,21 | 986,41 | 990,69 | 994,29 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 756,75 | 761,31 | 766,39 | 771,39 | 773,57 | 774,24 | 782,01 | 792,53 | 797,12 | 800,96 | 804,75 | 810,58 | 816,15 | 822,07 | 826,32 | 830,57 | 834,57 | 838,79 | 842,97 | 847,23 | 850,83 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 700,86 | 705,42 | 710,51 | 715,51 | 715,12 | 715,45 | 719,33 | 722,83 | 723,80 | 725,72 | 726,71 | 729,62 | 732,41 | 735,37 | 737,49 | 739,62 | 741,62 | 743,73 | 745,82 | 747,95 | 749,75 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 55,89 | 55,89 | 55,89 | 55,88 | 58,46 | 58,79 | 62,67 | 69,70 | 73,32 | 75,24 | 78,04 | 80,95 | 83,74 | 86,70 | 88,83 | 90,95 | 92,95 | 95,06 | 97,15 | 99,28 | 101,08 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 129,89 | 130,68 | 131,55 | 132,41 | 132,78 | 136,95 | 139,31 | 140,89 | 141,00 | 141,75 | 141,53 | 141,94 | 142,43 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,42 | 143,44 | 143,46 | 143,46 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 120,30 | 121,08 | 121,96 | 122,81 | 122,75 | 126,70 | 128,96 | 129,79 | 129,91 | 130,61 | 130,43 | 130,81 | 131,27 | 132,14 | 132,14 | 132,14 | 132,14 | 132,19 | 132,21 | 132,22 | 132,22 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 10,03 | 10,25 | 10,35 | 11,10 | 11,09 | 11,14 | 11,10 | 11,13 | 11,16 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 5791,73 | 5772,14 | 6312,13 | 5915,17 | 5470,39 | 5400,58 | 5460,32 | 5390,57 | 5324,59 | 5327,82 | 5258,80 | 5272,25 | 5285,21 | 5296,81 | 5304,62 | 5311,75 | 5317,92 | 5325,02 | 5331,85 | 5338,91 | 5344,69 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 4943,24 | 4926,52 | 5387,41 | 5048,60 | 4668,97 | 4609,40 | 4660,38 | 4600,85 | 4544,54 | 4547,30 | 4488,39 | 4499,86 | 4510,92 | 4520,83 | 4527,49 | 4533,58 | 4538,85 | 4544,91 | 4550,73 | 4556,76 | 4561,69 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 4805,77 | 4796,13 | 5240,93 | 4907,63 | 4537,15 | 4478,14 | 4508,19 | 4442,59 | 4380,42 | 4374,98 | 4315,73 | 4317,65 | 4319,41 | 4319,91 | 4322,31 | 4324,18 | 4325,59 | 4327,56 | 4329,38 | 4331,17 | 4332,48 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 137,46 | 130,39 | 146,48 | 140,97 | 131,82 | 131,26 | 152,19 | 158,26 | 164,12 | 172,32 | 172,66 | 182,21 | 191,51 | 200,93 | 205,18 | 209,40 | 213,26 | 217,35 | 221,35 | 225,58 | 229,21 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 848,49 | 845,62 | 924,73 | 866,57 | 801,41 | 791,19 | 799,94 | 789,72 | 780,05 | 780,53 | 770,41 | 772,38 | 774,28 | 775,98 | 777,13 | 778,17 | 779,08 | 780,12 | 781,12 | 782,15 | 783,00 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 824,89 | 823,24 | 899,58 | 842,38 | 778,78 | 768,13 | 776,20 | 765,78 | 757,25 | 757,66 | 748,88 | 750,82 | 752,70 | 754,44 | 755,59 | 756,64 | 757,58 | 758,65 | 759,68 | 760,72 | 761,60 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 23,60 | 22,38 | 25,14 | 24,20 | 22,63 | 23,05 | 23,74 | 23,94 | 22,80 | 22,86 | 21,53 | 21,56 | 21,58 | 21,54 | 21,54 | 21,53 | 21,50 | 21,47 | 21,44 | 21,43 | 21,40 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000085 | 0,000085 | 0,000084 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,539 | 0,532 | 0,575 | 0,498 | 0,459 | 0,453 | 0,451 | 0,445 | 0,436 | 0,433 | 0,425 | 0,421 | 0,418 | 0,415 | 0,413 | 0,410 | 0,408 | 0,406 | 0,404 | 0,402 | 0,401 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000087 | 0,000086 | 0,000093 | 0,000080 | 0,000074 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000072 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000069 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000067 | 0,000067 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000023 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,173 | 0,268 | 0,331 | 0,166 | 0,153 | 0,151 | 0,150 | 0,145 | 0,141 | 0,140 | 0,136 | 0,135 | 0,133 | 0,131 | 0,130 | 0,129 | 0,128 | 0,127 | 0,126 | 0,125 | 0,124 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000028 | 0,000043 | 0,000053 | 0,000027 | 0,000025 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,063 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,065 | 0,065 | 0,066 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,068 | 0,068 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,071 | 0,071 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 0,352 | 0,351 | 0,384 | 0,360 | 0,333 | 0,328 | 0,332 | 0,328 | 0,324 | 0,324 | 0,320 | 0,321 | 0,321 | 0,322 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,324 | 0,324 | 0,325 | 0,325 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002975 | 0,003024 | 0,003061 | 0,003081 | 0,003084 | 0,003086 | 0,003117 | 0,003159 | 0,003178 | 0,003193 | 0,003208 | 0,003231 | 0,003253 | 0,003277 | 0,003294 | 0,003311 | 0,003327 | 0,003343 | 0,003360 | 0,003377 | 0,003391 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 18,89 | 19,05 | 20,93 | 19,60 | 18,09 | 17,85 | 17,97 | 17,71 | 17,46 | 17,44 | 17,20 | 17,21 | 17,22 | 17,22 | 17,23 | 17,24 | 17,24 | 17,25 | 17,26 | 17,26 | 17,27 |

Индикаторы, характеризующие динамику 
функционирования источников тепловой энергии 
(источники с комбинированной выработкой 
тепловой и электрической энергии)

В соответствие с п. 183 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом № 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г. в данном разделе приведены индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в системе теплоснабжения, образованной на базе источника (источников) комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, к которым относятся:

- установленная электрическая мощность источника комбинированной выработки;

- установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки, в том числе: базовая (турбоагрегатов); пиковая;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе из отборов турбоагрегатов;

- доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива на источнике комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов источника комбинированной выработки;

- удельная установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки на одного жителя;

- частота отказов с прекращением теплоснабжения от источника комбинированной выработки;

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии г. о. Сыктывкар приведены в таблице Таблица 7.

Параметры актуальны в случае перехода г.о. Сыктывкар в ценовую зону теплоснабжения.

Таблица 7. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки энергии г. о. Сыктывкар

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт | 499,7 | 487,7 | 487,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч: | Гкал/ч | 1266,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Гкал/ч | 1266,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285,0 |
| 2.2. | пиковая | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочее | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых и паровых сетях) | Гкал/ч | 227,34 | 225,34 | 229,34 | 232,34 | 232,34 | 234,43 | 235,02 | 234,64 | 234,94 | 235,14 | 235,18 | 235,21 | 235,24 | 235,27 | 234,89 | 234,50 | 234,12 | 233,74 | 233,36 | 232,98 | 232,59 |
| 4. | Доля резерва установленной тепловой мощности ТЭЦ по договорной тепловой нагрузке | % | 47,64 | 43,39 | 40,63 | 47,27 | 47,53 | 46,67 | 45,61 | 44,70 | 44,68 | 44,67 | 44,66 | 44,66 | 44,66 | 44,66 | 44,69 | 44,72 | 44,75 | 44,78 | 44,80 | 44,83 | 44,86 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в т.ч: | тыс. Гкал | 4192,76 | 4252,03 | 4225,63 | 4274,25 | 3995,03 | 3995,03 | 3995,03 | 3994,62 | 3995,96 | 3997,05 | 3997,70 | 3998,34 | 3998,98 | 3999,62 | 3999,20 | 3998,79 | 3998,37 | 3997,95 | 3997,53 | 3997,12 | 3996,70 |
| 5.1 | из отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 4192,76 | 4252,03 | 4225,63 | 4274,25 | 3995,03 | 3995,03 | 3995,03 | 3994,62 | 3995,96 | 3997,05 | 3997,70 | 3998,34 | 3998,98 | 3999,62 | 3999,20 | 3998,79 | 3998,37 | 3997,95 | 3997,53 | 3997,12 | 3996,70 |
| 6. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | б/р | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии выработанной в границах города | б/р | 0,67 | 0,68 | 0,62 | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч | 397,4 | 401,5 | 372,8 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов | кг.у.т/Гкал | 162,6 | 163,6 | 167,0 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,4 | 156,4 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| 11. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | % | 35,05 | 35,07 | 35,89 | 37,69 | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 35,24 | 35,25 | 35,25 | 35,26 | 35,26 | 35,27 | 35,27 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 35,25 | 35,25 | 35,24 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | час/год | 3311,8 | 3573,1 | 3551,0 | 3326,3 | 3109,0 | 3109,0 | 3109,0 | 3108,7 | 3109,7 | 3110,5 | 3111,0 | 3111,5 | 3112,0 | 3112,5 | 3112,2 | 3111,9 | 3111,6 | 3111,2 | 3110,9 | 3110,6 | 3110,3 |
| 13. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | час/год | 3311,8 | 3573,1 | 3551,0 | 3326,3 | 3109,0 | 3109,0 | 3109,0 | 3108,7 | 3109,7 | 3110,5 | 3111,0 | 3111,5 | 3112,0 | 3112,5 | 3112,2 | 3111,9 | 3111,6 | 3111,2 | 3110,9 | 3110,6 | 3110,3 |
| 14. | Удельная установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт/тыс.чел | 1,923 | 1,881 | 1,887 | 2,457 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 |
| 15. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | Гкал/ч/чел | 0,022 | 0,021 | 0,021 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 16. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | час | 76998 | 70898 | 64798 | 58698 | 52598 | 46498 | 40398 | 34298 | 28198 | 22098 | 15998 | 9898 | 3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1 | Назначенный ресурс i-того турбоагрегата ТЭЦ при вводе его в эксплуатацию | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.1 | ПТ-60-130/13 | час | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 | 437 174 |
| 17.1.2 | ПТ-50-130/8 | час | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 | 457 925 |
| 17.1.3 | ПТ-60-130/13 | час | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 | 445 344 |
| 17.1.4 | Р-50-130/13 | час | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 | 338 562 |
| 17.1.5 | ПТ-80/100-130/13 | час | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 | 342 579 |
| 17.1.6 | Т-110/120-130-4 | час | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 | 301 111 |
| 17.1.7 | SST 600 | час | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 17.1.8 | SST 800- NG 90/80 | час | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 17.2 | Отработанный ресурс i-того турбоагрегата ТЭЦ в системе теплоснабжения в период (на конец периода) актуализации схемы теплоснабжения, час; | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.1 | ПТ-60-130/13 | час | 383 575 | 389 675 | 395 775 | 401875 | 407 975 | 414 075 | 420 175 | 426 275 | 432 375 | 438 475 | 444 575 | 450 675 | 456 775 | 462 875 | 468 975 | 475 075 | 481 175 | 487 275 | 493 375 | 499 475 | 505 575 |
| 17.2.2 | ПТ-50-130/8 | час | 394 999 | 401 099 | 407 199 | 413299 | 419 399 | 425 499 | 431 599 | 437 699 | 443 799 | 449 899 | 455 999 | 462 099 | 468 199 | 474 299 | 480 399 | 486 499 | 492 599 | 498 699 | 504 799 | 510 899 | 516 999 |
| 17.2.3 | ПТ-60-130/13 | час | 389 092 | 395 192 | 401 292 | 407392 | 413 492 | 419 592 | 425 692 | 431 792 | 437 892 | 443 992 | 450 092 | 456 192 | 462 292 | 468 392 | 474 492 | 480 592 | 486 692 | 492 792 | 498 892 | 504 992 | 511 092 |
| 17.2.4 | Р-50-130/13 | час | 303 413 | 309 513 | 315 613 | 321713 | 327 813 | 333 913 | 340 013 | 346 113 | 352 213 | 358 313 | 364 413 | 370 513 | 376 613 | 382 713 | 388 813 | 394 913 | 401 013 | 407 113 | 413 213 | 419 313 | 425 413 |
| 17.2.5 | ПТ-80/100-130/13 | час | 289 937 | 296 037 | 302 137 | 308237 | 314 337 | 320 437 | 326 537 | 332 637 | 338 737 | 344 837 | 350 937 | 357 037 | 363 137 | 369 237 | 375 337 | 381 437 | 387 537 | 393 637 | 399 737 | 405 837 | 411 937 |
| 17.2.6 | Т-110/120-130-4 | час | 260 736 | 266 836 | 272 936 | 279036 | 285 136 | 291 236 | 297 336 | 303 436 | 309 536 | 315 636 | 321 736 | 327 836 | 333 936 | 340 036 | 346 136 | 352 236 | 358 336 | 364 436 | 370 536 | 376 636 | 382 736 |
| 17.2.7 | SST 600 | час | 6100 | 12200 | 18300 | 24400 | 30500 | 36600 | 42700 | 48800 | 54900 | 61000 | 67100 | 73200 | 79300 | 85400 | 91500 | 97600 | 103700 | 109800 | 115900 | 122000 | 128100 |
| 17.2.8 | SST 800- NG 90/80 | час | 78857 | 84957 | 91057 | 97157 | 103257 | 109357 | 115457 | 121557 | 127657 | 133757 | 139857 | 145957 | 152057 | 158157 | 164257 | 170357 | 176457 | 182557 | 188657 | 194757 | 200857 |

Индикаторы, характеризующие динамику 
функционирования источников тепловой энергии (котельные)

В соответствие с п. 184 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом № 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г. в данном разделе приведены индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), к которым относятся:

- установленная тепловая мощность котельной;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности котельной;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения;

- удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива;

- число часов использования установленной тепловой мощности;

- удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной;

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной;

- доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощностью меньше, либо равной 10 Гкал/ч;

- доля котельных, оборудованных приборами учета.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных г. о. Сыктывкар, приведены в таблице Таблица 8.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования ЕТО г. о. Сыктывкар, приведены в таблицеТаблица 9.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных по г. о. Сыктывкар в целом, приведены в таблице Таблица 10.

Параметры актуальны в случае перехода г.о. Сыктывкар в ценовую зону теплоснабжения.

Таблица 8. Индикаторы, характеризующих динамику функционирования котельных г. о. Сыктывкар

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горбольница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 16,97 | 16,90 | 19,38 | 18,69 | 16,97 | 17,21 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4,03 | 4,01 | 4,62 | 4,45 | 4,03 | 4,09 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 156,64 | 153,02 | 144,94 | 142,85 | 158,41 | 158,35 | 158,32 | 158,32 | 158,32 | 158,32 | 158,32 | 158,32 | 158,32 | 158,32 | 158,32 | 158,32 | 158,32 | 158,32 | 158,32 | 158,32 | 158,32 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 91,20 | 93,36 | 98,56 | 100,01 | 90,18 | 90,22 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1390 | 1384 | 1593 | 1534 | 1390 | 1410 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 9,33 | 9,48 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 36,92 | 35,08 | 38,20 | 36,17 | 35,89 | 36,39 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 42,84 | 40,65 | 44,33 | 41,93 | 41,60 | 42,19 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 167,18 | 172,23 | 173,60 | 175,70 | 172,08 | 172,04 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 85,45 | 82,94 | 82,29 | 81,31 | 83,02 | 83,04 | 83,05 | 83,05 | 83,05 | 83,05 | 83,05 | 83,05 | 83,05 | 83,05 | 83,05 | 83,05 | 83,05 | 83,05 | 83,05 | 83,05 | 83,05 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 3060 | 2903 | 3166 | 2995 | 2971 | 3013 | 3029 | 3029 | 3029 | 3029 | 3029 | 3029 | 3029 | 3029 | 3029 | 3029 | 3029 | 3029 | 3029 | 3029 | 3029 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 4,33 | 4,40 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Центральная (В. Максаковка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 22,32 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 12,12 | 12,17 | 13,12 | 12,28 | 11,88 | 12,05 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 22,48 | 22,58 | 24,37 | 22,79 | 22,04 | 22,35 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 166,96 | 160,24 | 163,84 | 158,05 | 161,24 | 161,21 | 161,20 | 161,20 | 161,20 | 161,20 | 161,20 | 161,20 | 161,20 | 161,20 | 161,20 | 161,20 | 161,20 | 161,20 | 161,20 | 161,20 | 161,20 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 85,57 | 89,15 | 87,19 | 90,39 | 88,60 | 88,61 | 88,62 | 88,62 | 88,62 | 88,62 | 88,62 | 88,62 | 88,62 | 88,62 | 88,62 | 88,62 | 88,62 | 88,62 | 88,62 | 88,62 | 88,62 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1007 | 1012 | 1092 | 1021 | 987 | 1001 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 12,05 | 12,25 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Спецшкола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 17,08 | 15,83 | 18,31 | 17,91 | 16,24 | 16,46 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,29 | 3,04 | 3,54 | 3,46 | 3,12 | 3,17 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 162,49 | 160,86 | 156,97 | 149,16 | 164,80 | 164,69 | 164,65 | 164,65 | 164,65 | 164,65 | 164,65 | 164,65 | 164,65 | 164,65 | 164,65 | 164,65 | 164,65 | 164,65 | 164,65 | 164,65 | 164,65 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 87,92 | 88,81 | 91,01 | 95,77 | 86,69 | 86,74 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1371 | 1266 | 1475 | 1441 | 1300 | 1319 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 5,29 | 5,37 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,31 | 222,31 | 222,31 | 222,31 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | 64,26 | 64,26 | 64,26 | 64,26 | 92,17 | 92,17 | 92,17 | 92,17 | 92,17 | 92,17 | 92,17 | 92,17 | 92,17 | 92,17 | 92,17 | 92,17 | 92,17 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 12,96 | 13,17 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мехлесхоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 11,12 | 10,25 | 10,70 | 9,33 | 9,44 | 9,57 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,35 | 1,24 | 1,29 | 1,12 | 1,13 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 244,72 | 270,32 | 294,89 | 318,47 | 294,04 | 293,79 | 293,70 | 293,70 | 293,70 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,86 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 58,38 | 52,85 | 48,45 | 44,86 | 48,58 | 48,63 | 48,64 | 48,64 | 48,64 | 86,65 | 86,65 | 86,65 | 86,65 | 86,65 | 86,65 | 86,65 | 86,65 | 86,65 | 86,65 | 86,65 | 86,65 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 612 | 562 | 588 | 508 | 515 | 522 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 25,48 | 25,90 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | 26,22 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выльтыдор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 29,99 | 31,06 | 32,58 | 32,21 | 30,83 | 33,34 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 25,47 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4,08 | 4,23 | 4,44 | 4,39 | 4,20 | 4,26 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 197,45 | 186,78 | 205,47 | 194,65 | 200,33 | 162,57 | 162,55 | 162,55 | 162,55 | 162,55 | 162,55 | 162,55 | 162,55 | 162,55 | 162,55 | 162,55 | 162,55 | 162,55 | 162,55 | 162,55 | 162,55 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 72,35 | 76,49 | 69,53 | 73,39 | 71,31 | 87,88 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1700 | 1762 | 1850 | 1829 | 1749 | 1892 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 7,10 | 7,22 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 63888 | 58080 | 52272 | 46464 | 40656 | 34848 | 29040 | 23232 | 17424 | 11616 | 5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Лемью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 21,07 | 21,14 | 21,16 | 20,97 | 19,79 | 20,05 | 20,15 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 24,77 | 24,77 | 28,04 | 28,04 | 28,04 | 28,04 | 28,04 | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 42,96 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,69 | 3,70 | 3,88 | 3,85 | 3,62 | 3,67 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 234,68 | 219,60 | 225,01 | 208,10 | 229,51 | 229,33 | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 60,87 | 65,05 | 63,49 | 68,65 | 62,24 | 62,29 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | 87,06 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1676 | 1682 | 1689 | 1672 | 1573 | 1595 | 1603 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 10,25 | 10,42 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 24,58 | 23,59 | 26,57 | 25,18 | 24,98 | 25,32 | 25,45 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 7,31 | 6,99 | 7,92 | 7,48 | 7,42 | 7,53 | 7,56 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 186,12 | 190,25 | 194,97 | 208,78 | 205,19 | 205,05 | 205,01 | 161,01 | 161,01 | 161,01 | 161,01 | 161,01 | 161,01 | 161,01 | 161,01 | 161,01 | 161,01 | 161,01 | 161,01 | 161,01 | 161,01 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 76,76 | 75,09 | 73,27 | 68,42 | 69,62 | 69,67 | 69,68 | 88,73 | 88,73 | 88,73 | 88,73 | 88,73 | 88,73 | 88,73 | 88,73 | 88,73 | 88,73 | 88,73 | 88,73 | 88,73 | 88,73 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1977 | 1888 | 2141 | 2022 | 2005 | 2034 | 2044 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 6,05 | 6,15 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 134784 | 126360 | 117936 | 109512 | 101088 | 92664 | 84240 | 75816 | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 6,45 | 6,45 | 5,36 | 5,36 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на БМК "Банбан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,55 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 16,86 | 15,90 | 23,42 | 21,10 | 21,06 | 21,35 | 19,29 | 17,95 | 17,95 | 17,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 18,40 | 18,40 | 22,15 | 22,15 | 23,61 | 23,61 | 30,31 | 34,49 | 34,49 | 34,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 8,79 | 8,27 | 10,20 | 9,16 | 9,30 | 9,43 | 8,48 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 246,22 | 259,59 | 238,44 | 238,21 | 231,67 | 231,54 | 232,52 | 233,29 | 233,29 | 233,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 58,02 | 55,03 | 59,91 | 59,97 | 61,66 | 61,70 | 61,44 | 61,24 | 61,24 | 61,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1363 | 1282 | 1903 | 1708 | 1706 | 1730 | 1557 | 1443 | 1443 | 1443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 9,44 | 9,60 | 8,07 | 8,07 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 36,52 | 33,89 | 25,16 | 22,77 | 20,81 | 21,10 | 21,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 20,80 | 20,80 | 49,87 | 49,87 | 49,87 | 49,87 | 49,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,10 | 1,95 | 2,29 | 2,07 | 1,89 | 1,92 | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 300,27 | 318,85 | 304,72 | 312,72 | 326,39 | 326,34 | 326,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 47,58 | 44,80 | 46,88 | 45,68 | 43,77 | 43,78 | 43,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2100 | 1947 | 1448 | 1309 | 1195 | 1212 | 1218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 8,81 | 8,96 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 52272 | 46464 | 40656 | 34848 | 29040 | 23232 | 17424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трехозерка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 27,66 | 26,99 | 29,51 | 28,78 | 28,86 | 29,26 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,59 | 1,55 | 1,70 | 1,66 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 303,24 | 302,95 | 291,23 | 280,37 | 253,78 | 253,75 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 47,11 | 47,16 | 49,05 | 50,95 | 56,29 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1590 | 1551 | 1698 | 1655 | 1660 | 1683 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 6,05 | 6,15 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нижний Чов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 28,33 | 30,10 | 31,45 | 30,64 | 29,27 | 27,85 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 | 29,68 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 25,35 | 26,96 | 28,19 | 27,46 | 26,20 | 24,91 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 151,43 | 138,48 | 137,43 | 139,63 | 143,76 | 143,91 | 143,73 | 143,73 | 143,73 | 143,73 | 143,73 | 143,73 | 143,73 | 143,73 | 143,73 | 143,73 | 143,73 | 143,73 | 143,73 | 143,73 | 143,73 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 94,34 | 103,16 | 103,95 | 102,31 | 99,37 | 99,27 | 99,39 | 99,39 | 99,39 | 99,39 | 99,39 | 99,39 | 99,39 | 99,39 | 99,39 | 99,39 | 99,39 | 99,39 | 99,39 | 99,39 | 99,39 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2341 | 2490 | 2603 | 2535 | 2420 | 2300 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 4,93 | 5,01 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 84240 | 75816 | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чит 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 19,58 | 18,37 | 19,57 | 19,93 | 16,56 | 15,87 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,82 | 1,70 | 1,82 | 1,85 | 1,53 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 172,37 | 174,60 | 175,65 | 158,96 | 188,37 | 188,64 | 188,63 | 188,63 | 188,63 | 188,63 | 188,63 | 188,63 | 188,63 | 188,63 | 188,63 | 188,63 | 188,63 | 188,63 | 188,63 | 188,63 | 188,63 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 82,88 | 81,82 | 81,33 | 89,87 | 75,84 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1604 | 1503 | 1603 | 1634 | 1350 | 1292 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 5,16 | 5,25 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 101088 | 92664 | 84240 | 75816 | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чит 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 15,34 | 13,56 | 14,29 | 14,81 | 12,52 | 12,00 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,02 | 1,78 | 1,87 | 1,94 | 1,64 | 1,57 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 174,97 | 192,79 | 191,58 | 175,91 | 206,70 | 206,98 | 206,52 | 206,52 | 206,52 | 206,52 | 206,52 | 206,52 | 206,52 | 206,52 | 206,52 | 206,52 | 206,52 | 206,52 | 206,52 | 206,52 | 206,52 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 81,65 | 74,10 | 74,57 | 81,21 | 69,11 | 69,02 | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 69,17 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1261 | 1110 | 1172 | 1216 | 1023 | 979 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 7,04 | 7,16 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 117936 | 109512 | 101088 | 92664 | 84240 | 75816 | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чит 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 19,63 | 15,17 | 18,08 | 18,98 | 20,60 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,95 | 3,03 | 3,63 | 3,82 | 4,15 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 171,97 | 202,50 | 173,91 | 166,00 | 170,63 | 167,31 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 83,07 | 70,55 | 82,14 | 86,06 | 83,72 | 85,38 | 87,16 | 87,16 | 87,16 | 87,16 | 87,16 | 87,16 | 87,16 | 87,16 | 87,16 | 87,16 | 87,16 | 87,16 | 87,16 | 87,16 | 87,16 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1613 | 1237 | 1482 | 1558 | 1695 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 4,85 | 4,93 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 126360 | 117936 | 109512 | 101088 | 92664 | 84240 | 75816 | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сысольское шоссе, 17/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 10,59 | 22,72 | 23,08 | 21,41 | 18,21 | 18,09 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 41,73 | 41,73 | 41,73 | 41,73 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,26 | 7,32 | 7,45 | 6,89 | 6,09 | 6,05 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 139,29 | 150,34 | 159,92 | 159,98 | 173,69 | 160,00 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 102,56 | 95,02 | 89,33 | 89,30 | 82,25 | 89,29 | 91,51 | 91,51 | 91,51 | 91,51 | 91,51 | 91,51 | 91,51 | 91,51 | 91,51 | 91,51 | 91,51 | 91,51 | 91,51 | 91,51 | 91,51 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 822 | 1843 | 1874 | 1733 | 1534 | 1524 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 7,25 | 7,37 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стахановская, 17/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  | 18,39 | 17,64 | 34,66 | 34,66 | 34,66 | 34,66 | 34,66 | 34,66 | 34,66 | 34,66 | 34,66 | 34,66 | 34,66 | 34,66 | 34,66 | 34,66 | 34,66 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,62 | 0,59 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  | 262,22 | 263,12 | 252,59 | 252,59 | 252,59 | 252,59 | 252,59 | 252,59 | 252,59 | 252,59 | 252,59 | 252,59 | 252,59 | 252,59 | 252,59 | 252,59 | 252,59 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  | 54,48 | 54,29 | 56,56 | 56,56 | 56,56 | 56,56 | 56,56 | 56,56 | 56,56 | 56,56 | 56,56 | 56,56 | 56,56 | 56,56 | 56,56 | 56,56 | 56,56 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  | 1433 | 1370 | 2804 | 2804 | 2804 | 2804 | 2804 | 2804 | 2804 | 2804 | 2804 | 2804 | 2804 | 2804 | 2804 | 2804 | 2804 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел |  |  |  |  | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  | 75816 | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Михайловская, 19, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч |  |  |  |  | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч |  |  |  |  | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  | 6,57 | 18,11 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % |  |  |  |  | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,51 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,99 | 2,73 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  | 553 | 1526 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел |  |  |  |  | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  | 160056 | 151632 | 143208 | 134784 | 126360 | 117936 | 109512 | 101088 | 92664 | 84240 | 75816 | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 489,44 | 489,44 | 489,44 | 489,45 | 487,82 | 487,95 | 497,53 | 486,25 | 476,01 | 484,01 | 469,88 | 477,22 | 484,37 | 491,49 | 497,42 | 503,47 | 508,72 | 513,61 | 518,58 | 524,30 | 530,07 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 32,35 | 31,95 | 37,52 | 34,70 | 33,95 | 31,67 | 34,60 | 33,61 | 31,93 | 31,99 | 29,87 | 29,89 | 29,93 | 29,88 | 29,83 | 29,67 | 29,50 | 29,37 | 29,20 | 28,95 | 28,96 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1366,67 | 1335,99 | 1523,29 | 1452,46 | 1406,66 | 1312,10 | 1433,86 | 1390,89 | 1318,60 | 1321,03 | 1229,39 | 1230,34 | 1231,91 | 1229,77 | 1227,73 | 1220,84 | 1213,42 | 1207,95 | 1200,53 | 1189,62 | 1190,31 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 155,29 | 155,90 | 156,98 | 155,83 | 156,50 | 156,73 | 156,88 | 156,95 | 156,91 | 156,90 | 156,90 | 156,90 | 156,90 | 156,90 | 156,90 | 156,90 | 156,90 | 156,90 | 156,90 | 156,90 | 156,90 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 91,99 | 91,63 | 91,00 | 91,68 | 91,28 | 91,15 | 91,06 | 91,02 | 91,04 | 91,05 | 91,05 | 91,05 | 91,05 | 91,05 | 91,05 | 91,05 | 91,05 | 91,05 | 91,05 | 91,05 | 91,05 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2664 | 2604 | 2969 | 2831 | 2742 | 2558 | 2795 | 2711 | 2570 | 2575 | 2396 | 2398 | 2401 | 2397 | 2393 | 2380 | 2365 | 2355 | 2340 | 2319 | 2320 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 4,39 | 4,46 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Винзавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную проимышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,44 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 8,77 | 8,67 | 9,47 | 10,30 | 10,77 | 12,46 | 10,16 | 10,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 34,13 | 34,13 | 34,13 | 34,13 | 34,50 | 35,37 | 35,37 | 35,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 8,81 | 8,70 | 9,58 | 10,37 | 10,85 | 12,58 | 10,27 | 10,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 191,33 | 190,23 | 186,07 | 177,85 | 176,51 | 173,29 | 173,31 | 173,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 74,67 | 75,10 | 76,78 | 80,32 | 80,94 | 82,44 | 82,43 | 82,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 699 | 690 | 760 | 823 | 861 | 999 | 815 | 815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 13,20 | 13,42 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орбита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,85 | 32,83 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 27,00 | 27,08 | 31,16 | 29,71 | 26,00 | 29,28 | 28,93 | 28,49 | 28,48 | 28,48 | 28,38 | 28,21 | 28,21 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 4,56 | 4,56 | 4,31 | 5,35 | 4,84 | 4,34 | 3,37 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,59 | 3,67 | 15,44 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 91,78 | 92,06 | 105,82 | 100,96 | 88,47 | 99,60 | 98,42 | 96,92 | 96,88 | 96,88 | 96,54 | 95,97 | 95,97 | 95,43 | 95,43 | 95,43 | 95,43 | 95,43 | 95,43 | 95,43 | 95,43 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 154,95 | 159,07 | 155,81 | 153,38 | 155,34 | 157,91 | 157,91 | 157,91 | 157,91 | 157,91 | 157,91 | 157,91 | 155,84 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 92,19 | 89,81 | 91,68 | 93,14 | 91,96 | 90,47 | 90,47 | 90,47 | 90,47 | 90,47 | 90,47 | 90,47 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2261 | 2267 | 2606 | 2487 | 2179 | 2453 | 2424 | 2387 | 2386 | 2386 | 2378 | 2364 | 2364 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 5,07 | 5,16 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134784 | 126360 | 117936 | 109512 | 101088 | 92664 | 84240 | 75816 | 67392 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кутузова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,88 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 9,47 | 9,19 | 11,16 | 10,57 | 9,91 | 10,16 | 10,52 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,55 | 3,45 | 4,15 | 3,95 | 3,71 | 3,80 | 3,94 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 161,37 | 170,87 | 174,57 | 166,29 | 166,62 | 171,32 | 171,41 | 171,41 | 171,41 | 171,41 | 171,41 | 171,41 | 171,41 | 171,41 | 171,41 | 171,41 | 158,32 | 158,32 | 158,32 | 158,32 | 158,32 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 88,53 | 83,61 | 81,83 | 85,91 | 85,74 | 83,39 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 90,23 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 789 | 766 | 923 | 878 | 824 | 844 | 875 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 4,74 | 4,82 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134784 | 126360 | 117936 | 109512 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Госопытная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,76 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 13,24 | 12,57 | 13,58 | 14,01 | 14,10 | 13,44 | 13,91 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 27,86 | 27,86 | 30,24 | 30,28 | 30,34 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 55,58 | 55,58 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 13,81 | 13,11 | 14,16 | 14,63 | 14,69 | 14,00 | 14,49 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 159,14 | 161,90 | 160,85 | 154,45 | 151,43 | 164,50 | 164,49 | 164,49 | 164,49 | 164,49 | 164,49 | 164,49 | 164,49 | 164,49 | 164,49 | 164,49 | 164,49 | 164,49 | 164,49 | 158,00 | 158,00 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 89,77 | 88,24 | 88,81 | 92,49 | 94,34 | 86,84 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 90,41 | 90,41 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1096 | 1040 | 1124 | 1161 | 1166 | 1111 | 1150 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 11,13 | 11,31 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134784 | 126360 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Больничный Городок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 17,42 | 21,05 | 21,82 | 21,82 | 22,36 | 22,36 | 22,36 | 22,36 | 22,36 | 22,36 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 45,95 | 40,64 | 42,30 | 44,43 | 38,61 | 42,44 | 41,74 | 43,26 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 43,70 | 43,70 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 21,45 | 26,05 | 24,52 | 23,90 | 22,27 | 8,52 | 10,07 | 10,07 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,21 | 8,21 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 68,87 | 60,94 | 63,27 | 66,55 | 57,87 | 63,60 | 62,56 | 64,85 | 66,20 | 66,20 | 66,20 | 66,20 | 66,20 | 66,20 | 65,74 | 65,74 | 65,74 | 65,74 | 65,74 | 65,53 | 65,53 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 157,89 | 157,33 | 163,57 | 163,59 | 163,98 | 162,19 | 162,22 | 162,22 | 162,22 | 162,22 | 162,22 | 162,22 | 162,22 | 162,22 | 162,22 | 162,22 | 162,22 | 162,22 | 162,22 | 162,22 | 162,22 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 90,48 | 90,80 | 87,34 | 87,33 | 87,12 | 88,08 | 88,06 | 88,06 | 88,06 | 88,06 | 88,06 | 88,06 | 88,06 | 88,06 | 88,06 | 88,06 | 88,06 | 88,06 | 88,06 | 88,06 | 88,06 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2639 | 2335 | 2424 | 2550 | 2217 | 2437 | 2397 | 2485 | 2536 | 2536 | 2536 | 2536 | 2536 | 2536 | 2519 | 2519 | 2519 | 2519 | 2519 | 2511 | 2511 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 6,35 | 6,45 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оранжерея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,00 | 5,99 | 5,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 14,30 | 0,00 | 7,77 | 1,50 | 0,00 | 26,05 | 29,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 43,49 | 36,82 | 37,90 | 37,90 | 39,21 | 39,62 | 39,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 16,09 | 0,00 | 8,78 | 1,69 | 0,00 | 29,30 | 32,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 160,60 | 0,00 | 172,04 | 168,24 | 0,00 | 157,75 | 157,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 88,95 | - | 83,04 | 84,91 | - | 90,56 | 90,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 825 | 0 | 450 | 87 | 0 | 1503 | 1679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 12,91 | 13,13 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбцех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 15,69 | 15,47 | 17,73 | 17,66 | 17,29 | 17,00 | 17,53 | 16,11 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,55 | 1,53 | 1,73 | 1,71 | 1,68 | 1,65 | 1,70 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 222,93 | 226,15 | 230,15 | 231,68 | 234,35 | 231,52 | 231,49 | 231,49 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 64,08 | 63,17 | 62,07 | 61,66 | 60,96 | 61,71 | 61,71 | 61,71 | 80,77 | 80,77 | 80,77 | 80,77 | 80,77 | 80,77 | 80,77 | 80,77 | 80,77 | 80,77 | 80,77 | 80,77 | 80,77 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1194 | 1177 | 1327 | 1312 | 1290 | 1269 | 1309 | 1189 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 6,06 | 6,16 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134784 | 126360 | 117936 | 109512 | 101088 | 92664 | 84240 | 75816 | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Н. Чов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 10,77 | 10,63 | 11,14 | 11,08 | 8,40 | 11,21 | 10,19 | 10,37 | 10,37 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 1,33 | 1,33 | 6,00 | 5,87 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 58,13 | 58,13 | 58,13 | 58,13 | 58,13 | 58,13 | 58,13 | 58,13 | 58,13 | 58,13 | 58,13 | 58,13 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,34 | 1,33 | 1,39 | 1,38 | 1,05 | 1,40 | 1,27 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 331,10 | 324,04 | 313,40 | 325,87 | 325,07 | 313,57 | 313,19 | 313,19 | 313,19 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 43,15 | 44,09 | 45,58 | 43,84 | 43,95 | 45,56 | 45,61 | 45,61 | 45,61 | 91,18 | 91,18 | 91,18 | 91,18 | 91,18 | 91,18 | 91,18 | 91,18 | 91,18 | 91,18 | 91,18 | 91,18 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 896 | 885 | 925 | 923 | 699 | 933 | 849 | 864 | 864 | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 15,20 | 15,45 | 15,64 | 15,64 | 15,64 | 15,64 | 15,64 | 15,64 | 15,64 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134784 | 126360 | 117936 | 109512 | 101088 | 92664 | 84240 | 75816 | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Верхний Чов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,67 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,08 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 24,04 | 22,39 | 24,34 | 24,09 | 23,13 | 23,52 | 23,82 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 18,92 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 19,06 | 19,06 | 22,59 | 22,60 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 31,72 | 31,72 | 31,72 | 38,04 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 16,75 | 15,61 | 16,93 | 16,78 | 16,12 | 16,40 | 16,61 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 14,14 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 175,54 | 182,59 | 180,89 | 172,48 | 174,24 | 167,56 | 167,55 | 167,55 | 167,55 | 167,55 | 167,55 | 167,55 | 167,55 | 167,55 | 167,55 | 167,55 | 167,55 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,89 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 81,38 | 78,24 | 78,98 | 82,82 | 81,99 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 89,62 | 89,62 | 89,62 | 89,35 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1971 | 1836 | 1992 | 1975 | 1896 | 1929 | 1954 | 1847 | 1847 | 1847 | 1847 | 1847 | 1847 | 1847 | 1847 | 1847 | 1847 | 1716 | 1716 | 1716 | 1545 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 6,43 | 6,53 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134784 | 126360 | 117936 | 109512 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кочпон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 9,10 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 33,31 | 33,97 | 37,47 | 38,19 | 35,70 | 36,46 | 37,06 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 32,84 | 32,84 | 32,11 | 32,11 | 32,02 | 31,27 | 30,25 | 30,25 | 29,04 | 28,27 | 27,61 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 8,84 | 26,85 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 45,27 | 45,27 | 45,54 | 45,54 | 45,58 | 46,16 | 46,96 | 46,96 | 47,92 | 48,45 | 48,73 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 34,44 | 35,11 | 38,74 | 39,54 | 36,99 | 37,80 | 38,42 | 34,62 | 34,63 | 34,63 | 33,94 | 33,94 | 33,17 | 33,17 | 33,07 | 32,28 | 31,20 | 31,20 | 29,91 | 29,09 | 28,40 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 162,33 | 163,44 | 165,23 | 156,47 | 156,57 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 159,74 | 159,88 | 159,99 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 88,00 | 87,40 | 86,46 | 91,30 | 91,24 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 88,79 | 89,43 | 89,36 | 89,29 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2733 | 2786 | 3075 | 3138 | 2935 | 3000 | 3049 | 2748 | 2748 | 2748 | 2694 | 2694 | 2632 | 2632 | 2624 | 2562 | 2476 | 2476 | 2374 | 2309 | 2254 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 6,43 | 6,54 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134784 | 126360 | 117936 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РММТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,39 | 2,69 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 10,37 | 9,66 | 11,39 | 11,59 | 10,49 | 10,68 | 11,06 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 37,92 | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 6,27 | 5,85 | 6,87 | 6,95 | 6,37 | 6,50 | 6,73 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 167,91 | 169,86 | 169,43 | 164,87 | 163,84 | 168,00 | 168,03 | 168,03 | 168,03 | 168,03 | 168,03 | 168,03 | 168,03 | 168,03 | 160,05 | 160,05 | 160,05 | 160,05 | 160,05 | 160,05 | 160,05 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 85,08 | 84,10 | 84,32 | 86,65 | 87,19 | 85,03 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 89,26 | 89,26 | 89,26 | 89,26 | 89,26 | 89,26 | 89,26 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 842 | 785 | 922 | 933 | 855 | 872 | 903 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 9,56 | 9,71 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134784 | 126360 | 117936 | 109512 | 101088 | 92664 | 84240 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 11,18 | 11,27 | 13,09 | 12,63 | 10,50 | 12,26 | 11,85 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 13,50 | 13,50 | 17,50 | 17,62 | 24,84 | 22,34 | 22,34 | 22,34 | 22,34 | 22,34 | 22,34 | 22,34 | 40,34 | 40,34 | 40,34 | 40,34 | 40,34 | 40,34 | 40,34 | 40,34 | 40,34 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,75 | 1,76 | 1,97 | 1,92 | 1,62 | 1,90 | 1,84 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 235,83 | 215,83 | 240,10 | 221,76 | 237,77 | 221,05 | 221,13 | 221,13 | 221,13 | 221,13 | 221,13 | 221,13 | 169,16 | 169,16 | 169,16 | 169,16 | 169,16 | 169,16 | 169,16 | 169,16 | 169,16 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 60,58 | 66,19 | 59,50 | 64,42 | 60,08 | 64,63 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 84,45 | 84,45 | 84,45 | 84,45 | 84,45 | 84,45 | 84,45 | 84,45 | 84,45 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 874 | 878 | 985 | 961 | 808 | 950 | 918 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 7,44 | 7,56 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134784 | 126360 | 117936 | 109512 | 101088 | 92664 | 84240 | 75816 | 67392 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 9,25 | 8,98 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,80 | 8,02 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 61,59 | 59,94 | 61,86 | 62,54 | 60,71 | 61,24 | 61,64 | 56,68 | 56,68 | 55,65 | 55,65 | 55,65 | 55,65 | 55,65 | 54,10 | 50,77 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 38,14 | 37,12 | 38,31 | 38,78 | 37,67 | 38,00 | 38,25 | 35,16 | 35,16 | 34,51 | 34,51 | 34,51 | 34,51 | 34,51 | 33,54 | 31,46 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 154,81 | 154,89 | 156,14 | 145,87 | 145,98 | 154,39 | 154,39 | 154,39 | 154,39 | 154,39 | 154,39 | 154,39 | 154,39 | 154,39 | 154,39 | 156,16 | 156,19 | 156,19 | 156,19 | 156,19 | 156,19 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 92,28 | 92,23 | 91,49 | 97,94 | 97,86 | 92,53 | 92,53 | 92,53 | 92,53 | 92,53 | 92,53 | 92,53 | 92,53 | 92,53 | 92,53 | 91,48 | 91,46 | 91,46 | 91,46 | 91,46 | 91,46 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 3548 | 3453 | 3564 | 3608 | 3504 | 3535 | 3558 | 3270 | 3270 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3120 | 2927 | 2839 | 2839 | 2839 | 2839 | 2839 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 4,36 | 4,43 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92928 | 87120 | 81312 | 75504 | 69696 | 63888 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Серова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,23 | 7,65 | 7,65 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 8,95 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,03 | 7,61 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 48,33 | 43,13 | 47,38 | 46,71 | 41,56 | 45,62 | 45,18 | 50,32 | 33,54 | 33,54 | 33,54 | 33,54 | 33,54 | 31,66 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 28,13 | 26,48 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 18,90 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 26,56 | 30,10 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 22,34 | 19,93 | 21,85 | 21,61 | 19,22 | 21,10 | 20,90 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 21,97 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 19,51 | 18,36 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 151,94 | 157,69 | 158,94 | 159,12 | 158,26 | 158,29 | 158,27 | 158,27 | 158,27 | 158,27 | 158,27 | 158,27 | 158,27 | 158,27 | 158,27 | 158,27 | 158,27 | 158,27 | 158,27 | 158,27 | 158,27 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 94,02 | 90,59 | 89,88 | 89,78 | 90,26 | 90,25 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2792 | 2491 | 2732 | 2701 | 2403 | 2638 | 2612 | 2910 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1831 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1626 | 1530 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 5,24 | 5,33 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 23232 | 17424 | 11616 | 5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92928 | 87120 | 81312 | 75504 | 69696 | 63888 | 58080 | 52272 | 46464 | 40656 | 34848 | 29040 | 23232 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 21,42 | 21,01 | 21,96 | 21,96 | 20,05 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 104,12 | 102,19 | 106,70 | 106,70 | 94,98 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 165,85 | 165,77 | 165,95 | 165,95 | 170,21 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 86,14 | 86,18 | 86,08 | 86,08 | 83,93 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1795 | 1762 | 1840 | 1840 | 1638 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 9,26 | 9,41 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 37,01 | 44,28 | 47,15 | 49,53 | 49,57 | 49,57 | 49,57 | 49,57 | 49,57 | 50,29 | 53,77 | 57,25 | 60,73 | 64,21 | 67,69 | 71,17 | 74,65 | 78,51 | 82,18 | 85,91 | 89,39 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 9,13 | 7,94 | 9,69 | 9,24 | 8,67 | 9,17 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,59 | 10,34 | 11,10 | 11,85 | 12,61 | 13,36 | 14,12 | 14,87 | 15,71 | 16,51 | 17,32 | 18,07 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 50,68 | 47,12 | 39,36 | 46,29 | 46,26 | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 43,44 | 40,95 | 38,47 | 35,98 | 33,50 | 31,01 | 28,52 | 26,04 | 23,28 | 20,66 | 17,99 | 15,51 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 104,19 | 89,22 | 110,50 | 104,97 | 98,93 | 104,83 | 108,01 | 108,01 | 108,01 | 109,75 | 118,66 | 127,57 | 136,48 | 145,39 | 154,30 | 163,20 | 172,11 | 182,01 | 191,39 | 200,95 | 209,86 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 164,52 | 167,67 | 166,15 | 166,73 | 162,79 | 162,49 | 162,35 | 162,35 | 162,35 | 162,27 | 161,91 | 161,61 | 161,34 | 161,11 | 160,90 | 160,72 | 160,55 | 160,39 | 160,25 | 160,12 | 160,01 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 86,83 | 85,20 | 85,98 | 85,68 | 87,75 | 87,92 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,04 | 88,23 | 88,40 | 88,54 | 88,67 | 88,78 | 88,89 | 88,98 | 89,07 | 89,15 | 89,22 | 89,28 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 744 | 637 | 789 | 750 | 707 | 749 | 772 | 772 | 772 | 784 | 848 | 911 | 975 | 1038 | 1102 | 1166 | 1229 | 1300 | 1367 | 1435 | 1499 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 16,99 | 14,16 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 13,66 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 4,11 | 4,48 | 5,34 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 10,76 | 10,76 | 14,56 | 12,07 | 16,13 | 17,54 | 17,80 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 49,59 | 49,59 | 49,59 | 49,59 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4,57 | 4,57 | 6,20 | 5,13 | 5,74 | 6,25 | 6,34 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 158,37 | 158,37 | 157,88 | 144,55 | 159,59 | 161,23 | 167,46 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 90,21 | 90,21 | 90,48 | 98,83 | 89,52 | 88,61 | 85,31 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 896 | 896 | 1216 | 1006 | 1346 | 1466 | 1487 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 8,37 | 8,51 | 8,61 | 8,61 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 134784 | 126360 | 117936 | 109512 | 101088 | 92664 | 84240 | 75816 | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 16,21 | 16,48 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 134784 | 126360 | 117936 | 109512 | 101088 | 92664 | 84240 | 75816 | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "АВКО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 27,08 | 22,36 | 25,91 | 23,40 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,37 | 1,13 | 1,31 | 1,18 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 142,85 | 151,49 | 152,22 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 100,01 | 94,30 | 93,85 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2281 | 1883 | 2183 | 1971 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 2,80 | 2,85 | 2,88 | 3,01 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9. Индикаторы, характеризующих динамику функционирования ЕТО г. о. Сыктывкар

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 64,47 | 64,47 | 64,06 | 64,06 | 64,15 | 64,00 | 64,00 | 64,93 | 64,93 | 64,93 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 35,43 | 35,43 | 35,43 | 35,43 | 35,43 | 35,43 | 35,03 | 34,69 | 34,69 | 34,69 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 21,18 | 20,51 | 21,93 | 20,83 | 18,50 | 18,92 | 18,76 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 23,54 | 23,54 | 24,75 | 24,75 | 24,87 | 24,93 | 25,32 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 26,23 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 101,54 | 98,20 | 108,58 | 102,34 | 100,10 | 101,52 | 101,04 | 100,43 | 100,43 | 100,43 | 92,56 | 92,56 | 92,56 | 92,56 | 92,56 | 92,56 | 92,56 | 92,56 | 92,56 | 92,56 | 92,56 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 184,34 | 185,59 | 186,49 | 185,51 | 185,86 | 184,21 | 181,44 | 174,70 | 174,63 | 173,15 | 168,04 | 168,04 | 168,04 | 168,04 | 168,04 | 168,04 | 168,04 | 168,04 | 168,04 | 168,04 | 168,04 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 77,50 | 76,97 | 76,60 | 77,01 | 76,86 | 77,55 | 78,74 | 81,77 | 81,81 | 82,51 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1575 | 1523 | 1695 | 1598 | 1560 | 1586 | 1579 | 1547 | 1547 | 1547 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 13,37 | 13,60 | 13,67 | 13,67 | 13,69 | 13,66 | 13,66 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 21725 | 18036 | 14347 | 10658 | 8654 | 6650 | 4646 | 15802 | 14378 | 12955 | 11532 | 10109 | 9266 | 8424 | 7582 | 6739 | 5897 | 5054 | 4212 | 3370 | 2527 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 83,33 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 18,69 | 19,98 | 21,29 | 21,16 | 17,44 | 18,56 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 2,68 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 36,40 | 40,80 | 42,96 | 41,96 | 41,22 | 41,42 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 168,03 | 164,81 | 163,87 | 163,84 | 157,92 | 157,26 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 85,02 | 86,68 | 87,18 | 87,19 | 90,46 | 90,84 | 90,94 | 90,94 | 90,94 | 90,94 | 90,94 | 90,94 | 90,94 | 90,94 | 90,94 | 90,94 | 90,94 | 90,94 | 90,94 | 90,94 | 90,94 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1821 | 2041 | 2150 | 2099 | 1856 | 1865 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 5,41 | 5,50 | 5,56 | 5,56 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 68595 | 62578 | 56561 | 50544 | 78223 | 69799 | 61375 | 54154 | 46934 | 39713 | 32493 | 26475 | 20458 | 15645 | 12034 | 9627 | 8424 | 7221 | 6017 | 4814 | 3610 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 681,00 | 681,00 | 681,00 | 681,00 | 681,00 | 681,00 | 681,00 | 661,50 | 653,10 | 652,70 | 652,70 | 652,70 | 652,70 | 652,70 | 652,70 | 652,70 | 652,70 | 653,35 | 653,35 | 653,35 | 653,35 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 594,62 | 594,62 | 594,62 | 594,62 | 591,42 | 594,87 | 607,43 | 590,14 | 576,11 | 584,12 | 569,98 | 577,33 | 584,33 | 590,94 | 596,46 | 601,72 | 606,63 | 611,51 | 616,49 | 621,48 | 626,24 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 22,79 | 22,34 | 23,83 | 23,37 | 22,75 | 23,91 | 24,14 | 22,96 | 22,80 | 23,06 | 22,82 | 22,81 | 22,75 | 22,63 | 22,47 | 22,20 | 22,02 | 21,88 | 21,76 | 21,51 | 21,19 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 1,98 | 0,69 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1692,16 | 1632,47 | 1856,83 | 1779,28 | 1702,95 | 1659,73 | 1781,99 | 1699,07 | 1617,82 | 1619,61 | 1526,94 | 1527,32 | 1528,11 | 1524,12 | 1520,06 | 1510,30 | 1500,85 | 1495,38 | 1486,67 | 1472,77 | 1470,05 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 156,28 | 157,13 | 158,15 | 156,44 | 157,04 | 157,75 | 157,77 | 157,83 | 157,69 | 157,55 | 157,59 | 157,59 | 157,40 | 157,40 | 157,37 | 157,41 | 157,39 | 157,30 | 157,28 | 157,22 | 157,22 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 91,41 | 90,92 | 90,33 | 91,32 | 90,97 | 90,56 | 90,55 | 90,52 | 90,59 | 90,67 | 90,65 | 90,65 | 90,76 | 90,76 | 90,78 | 90,76 | 90,77 | 90,82 | 90,83 | 90,86 | 90,86 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2485 | 2397 | 2727 | 2613 | 2501 | 2437 | 2617 | 2569 | 2477 | 2481 | 2339 | 2340 | 2341 | 2335 | 2329 | 2314 | 2299 | 2289 | 2275 | 2254 | 2250 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 4,79 | 4,87 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,79 | 4,73 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 1549 | 1162 | 774 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15181 | 23218 | 21707 | 20197 | 36658 | 34024 | 40376 | 43376 | 39794 | 54182 | 58462 | 62181 | 56352 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 107,14 | 115,38 | 115,38 | 115,38 | 115,38 | 115,38 | 115,38 | 115,38 | 115,38 | 115,38 | 115,38 | 115,38 | 115,38 | 115,38 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 21,42 | 21,01 | 21,96 | 21,96 | 20,05 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 104,12 | 102,19 | 106,70 | 106,70 | 94,98 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 | 40,28 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 165,85 | 165,77 | 165,95 | 165,95 | 170,21 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 86,14 | 86,18 | 86,08 | 86,08 | 83,93 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1795 | 1762 | 1840 | 1840 | 1638 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 9,26 | 9,41 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №6 ООО "Агро-Тепло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 37,01 | 44,28 | 47,15 | 49,53 | 49,57 | 49,57 | 49,57 | 49,57 | 49,57 | 50,29 | 53,77 | 57,25 | 60,73 | 64,21 | 67,69 | 71,17 | 74,65 | 78,51 | 82,18 | 85,91 | 89,39 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 9,13 | 7,94 | 9,69 | 9,24 | 8,67 | 9,17 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,59 | 10,34 | 11,10 | 11,85 | 12,61 | 13,36 | 14,12 | 14,87 | 15,71 | 16,51 | 17,32 | 18,07 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 50,68 | 47,12 | 39,36 | 46,29 | 46,26 | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 43,44 | 40,95 | 38,47 | 35,98 | 33,50 | 31,01 | 28,52 | 26,04 | 23,28 | 20,66 | 17,99 | 15,51 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 104,19 | 89,22 | 110,50 | 104,97 | 98,93 | 104,83 | 108,01 | 108,01 | 108,01 | 109,75 | 118,66 | 127,57 | 136,48 | 145,39 | 154,30 | 163,20 | 172,11 | 182,01 | 191,39 | 200,95 | 209,86 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 164,52 | 167,67 | 166,15 | 166,73 | 162,79 | 162,49 | 162,35 | 162,35 | 162,35 | 162,27 | 161,91 | 161,61 | 161,34 | 161,11 | 160,90 | 160,72 | 160,55 | 160,39 | 160,25 | 160,12 | 160,01 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 86,83 | 85,20 | 85,98 | 85,68 | 87,75 | 87,92 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,04 | 88,23 | 88,40 | 88,54 | 88,67 | 88,78 | 88,89 | 88,98 | 89,07 | 89,15 | 89,22 | 89,28 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 744 | 637 | 789 | 750 | 707 | 749 | 772 | 772 | 772 | 784 | 848 | 911 | 975 | 1038 | 1102 | 1166 | 1229 | 1300 | 1367 | 1435 | 1499 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 16,99 | 14,16 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 13,66 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 4,11 | 4,48 | 5,34 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 10,76 | 10,76 | 14,56 | 12,07 | 16,13 | 17,54 | 17,80 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 49,59 | 49,59 | 49,59 | 49,59 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4,57 | 4,57 | 6,20 | 5,13 | 5,74 | 6,25 | 6,34 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 158,37 | 158,37 | 157,88 | 144,55 | 159,59 | 161,23 | 167,46 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 90,21 | 90,21 | 90,48 | 98,83 | 89,52 | 88,61 | 85,31 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,34 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 896 | 896 | 1216 | 1006 | 1346 | 1466 | 1487 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 8,37 | 8,51 | 8,61 | 8,61 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 134784 | 126360 | 117936 | 109512 | 101088 | 92664 | 84240 | 75816 | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 | 193,28 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 73,91 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 16,21 | 16,48 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 134784 | 126360 | 117936 | 109512 | 101088 | 92664 | 84240 | 75816 | 67392 | 58968 | 50544 | 42120 | 33696 | 25272 | 16848 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №9 ООО "АВКО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 27,08 | 22,36 | 25,91 | 23,40 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,37 | 1,13 | 1,31 | 1,18 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 142,85 | 151,49 | 152,22 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 | 157,36 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 100,01 | 94,30 | 93,85 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2281 | 1883 | 2183 | 1971 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 2,80 | 2,85 | 2,88 | 3,01 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 10. Индикаторы, характеризующих динамику функционирования котельных по г. о. Сыктывкар в целом

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма по городу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 971,76 | 971,76 | 971,35 | 971,35 | 972,82 | 972,67 | 972,67 | 954,10 | 945,70 | 945,30 | 939,85 | 939,85 | 939,85 | 939,85 | 939,85 | 939,85 | 939,85 | 940,50 | 940,50 | 940,50 | 940,50 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 712,95 | 720,22 | 723,09 | 725,48 | 728,06 | 731,88 | 744,89 | 727,38 | 713,35 | 722,07 | 709,10 | 719,92 | 730,41 | 740,50 | 749,49 | 758,24 | 766,62 | 775,37 | 784,01 | 792,74 | 800,98 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 20,47 | 20,07 | 21,64 | 20,98 | 19,43 | 20,01 | 20,68 | 19,85 | 19,69 | 19,80 | 19,79 | 19,81 | 19,81 | 19,78 | 19,75 | 19,67 | 19,62 | 19,59 | 19,57 | 19,50 | 19,40 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 12,26 | 11,75 | 10,71 | 11,70 | 11,24 | 10,91 | 10,93 | 11,28 | 11,69 | 11,31 | 12,17 | 10,91 | 10,33 | 9,69 | 9,32 | 8,95 | 8,58 | 8,16 | 7,77 | 7,38 | 7,01 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2045,45 | 1969,67 | 2234,19 | 2142,67 | 2046,30 | 1956,41 | 2084,18 | 2000,93 | 1919,68 | 1923,21 | 1831,58 | 1840,87 | 1850,57 | 1855,49 | 1860,34 | 1859,49 | 1858,95 | 1863,38 | 1864,04 | 1859,71 | 1865,89 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 161,30 | 50,43 | 52,26 | 157,23 | 157,50 | 157,54 | 157,51 | 157,39 | 157,34 | 157,28 | 157,17 | 157,17 | 157,13 | 157,13 | 157,12 | 157,13 | 157,12 | 157,10 | 157,10 | 157,08 | 157,08 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 88,57 | 283,26 | 273,34 | 90,86 | 90,70 | 90,68 | 90,70 | 90,76 | 90,80 | 90,83 | 90,89 | 90,89 | 90,92 | 90,92 | 90,92 | 90,92 | 90,92 | 90,93 | 90,94 | 90,94 | 90,94 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2105 | 2027 | 2300 | 2206 | 2103 | 2011 | 2143 | 2097 | 2030 | 2034 | 1949 | 1959 | 1969 | 1974 | 1979 | 1978 | 1978 | 1981 | 1982 | 1977 | 1984 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 4,44 | 4,49 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,42 | 4,38 | 4,38 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 26019 | 23267 | 20515 | 17762 | 21328 | 18721 | 16114 | 18124 | 22563 | 23615 | 21374 | 18711 | 23698 | 20963 | 22205 | 22285 | 19857 | 25384 | 26699 | 27781 | 24884 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,53 | 10,81 | 10,81 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 65,00 | 65,79 | 67,57 | 67,57 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения 
показателей тепловых сетей

В соответствие с п. 185 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом № 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г. в данном разделе приведены индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы тепло-снабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, к которым относятся:

- протяженность тепловых сетей, в том числе, магистральных; распределительных;

- материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных; распределительных;

- средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных, распределительных;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения;

- присоединенная тепловая нагрузка;

- относительная материальная характеристика;

- нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных;

- относительные нормативные потери в тепловых сетях;

- линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям;

- количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям;

- удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;

- тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема);

- доля потребителей, присоединенных по открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети);

- фактический расход теплоносителя;

- удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;

- нормативная подпитка тепловой сети;

- фактическая подпитка тепловой сети;

- расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя;

- удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Индикаторы, характеризующих динамику изменения показателей тепловых сетей от источников теплоснабжения г. о. Сыктывкар, приведены в таблице Таблица 11.

Индикаторы, характеризующих динамику изменения показателей тепловых сетей ЕТО г. о. Сыктывкар, приведены в таблицеТаблица 12.

Индикаторы, характеризующих динамику изменения показателей тепловых сетей источников теплоснабжения по г. о. Сыктывкар в целом, приведены в таблице Таблица 13.

Параметры актуальны в случае перехода г.о. Сыктывкар в ценовую зону теплоснабжения.

Таблица 11. Индикаторы, характеризующих динамику изменения показателей тепловых сетей от источников теплоснабжения г. о. Сыктывкар

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 124,30 | 124,30 | 124,30 | 124,30 | 124,70 | 125,07 | 125,21 | 125,21 | 128,56 | 129,26 | 129,65 | 130,62 | 131,06 | 131,58 | 131,58 | 131,58 | 131,58 | 131,58 | 131,58 | 131,58 | 131,58 |
| 1.1. | магистральных | км | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 |
| 1.2 | распределительных | км | 69,14 | 69,14 | 69,14 | 69,14 | 69,54 | 69,91 | 70,05 | 70,05 | 73,40 | 74,10 | 74,49 | 75,46 | 75,89 | 76,42 | 76,42 | 76,42 | 76,42 | 76,42 | 76,42 | 76,42 | 76,42 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 33,43 | 33,47 | 33,48 | 33,48 | 33,81 | 33,84 | 33,86 | 33,92 | 33,94 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 7,47 | 7,51 | 7,52 | 7,52 | 7,85 | 7,88 | 7,90 | 7,96 | 7,98 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 3.1. | магистральных | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 |
| 3.2. | распределительных | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 36 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7290 | 0,0000 | 2,9611 | 2,9611 | 2,9611 | 2,9611 | 2,9611 | 2,9611 | 2,9611 | 2,9611 | 2,9611 | 2,9611 | 2,9611 | 2,9611 | 2,9611 | 2,9611 | 2,9611 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 198,67 | 196,67 | 200,67 | 203,67 | 203,67 | 204,42 | 205,44 | 205,44 | 206,27 | 206,91 | 207,35 | 207,79 | 208,23 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 159,02 | 160,64 | 157,43 | 155,12 | 164,15 | 163,72 | 162,95 | 162,95 | 163,90 | 163,57 | 163,30 | 163,24 | 162,99 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 65,95 | 67,16 | 67,16 | 78,55 | 138,70 | 138,70 | 138,70 | 138,28 | 137,86 | 137,45 | 137,03 | 136,61 | 136,20 | 135,78 | 135,36 | 134,94 | 134,53 | 134,11 | 133,69 | 133,28 | 132,86 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 51,59 | 52,54 | 52,54 | 61,45 | 107,69 | 107,59 | 107,55 | 107,23 | 105,85 | 105,43 | 105,06 | 104,55 | 104,17 | 103,78 | 103,47 | 103,15 | 102,83 | 102,51 | 102,19 | 101,87 | 101,55 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 14,36 | 14,62 | 14,62 | 17,10 | 31,01 | 31,11 | 31,15 | 31,05 | 32,01 | 32,02 | 31,97 | 32,06 | 32,02 | 31,99 | 31,90 | 31,80 | 31,70 | 31,60 | 31,50 | 31,40 | 31,31 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,09 | 2,13 | 2,13 | 2,49 | 4,15 | 4,14 | 4,14 | 4,13 | 4,08 | 4,06 | 4,05 | 4,03 | 4,01 | 4,00 | 3,99 | 3,97 | 3,96 | 3,95 | 3,94 | 3,92 | 3,91 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 33,79 | 34,20 | 37,01 | 34,35 | 32,05 | 31,96 | 31,92 | 31,92 | 31,08 | 30,91 | 30,81 | 30,58 | 30,48 | 30,44 | 30,44 | 30,43 | 30,43 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,41 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 39 | 28 | 31 | 17 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 4966,9 | 4916,9 | 5016,9 | 5091,9 | 5091,9 | 5110,4 | 5136,1 | 5136,1 | 5156,8 | 5172,6 | 5183,7 | 5194,6 | 5205,6 | 5216,6 | 5216,6 | 5216,6 | 5216,6 | 5216,6 | 5216,6 | 5216,6 | 5216,6 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 | 1159,5 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горбольница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 | 235,27 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,69 | 0,47 | 0,72 | 0,72 | 0,42 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,69 | 0,47 | 0,72 | 0,72 | 0,42 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,34 | 1,60 | 2,44 | 2,44 | 1,43 | 1,62 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 17,2 | 11,8 | 15,7 | 16,3 | 10,5 | 11,8 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,27 | 1,26 | 1,45 | 1,40 | 1,27 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,121 | 0,121 | 0,113 | 0,101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 30,097 | 30,237 | 24,477 | 22,751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| 1.2 | распределительных | км | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 3.2. | распределительных | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 287,19 | 287,19 | 287,19 | 287,19 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 | 317,41 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 10,16 | 10,06 | 11,15 | 9,11 | 9,68 | 10,27 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 3,24 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 10,16 | 10,06 | 11,15 | 9,11 | 6,63 | 7,03 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,70 | 2,67 | 2,96 | 2,42 | 2,33 | 2,47 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 23,7 | 24,8 | 25,2 | 21,7 | 23,3 | 24,4 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,30 | 1,23 | 1,34 | 1,27 | 1,26 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 10 | 17 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 1,511 | 1,777 | 1,761 | 1,664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 35,272 | 43,730 | 39,727 | 39,689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Центральная (В. Максаковка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 1,51 | 1,53 | 1,55 | 1,55 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 432,59 | 432,59 | 432,59 | 432,59 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 | 430,77 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 6,40 | 6,95 | 7,87 | 6,72 | 6,27 | 6,58 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 6,40 | 6,95 | 7,87 | 6,72 | 6,27 | 6,58 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,97 | 2,14 | 2,42 | 2,07 | 1,94 | 2,03 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 28,5 | 30,8 | 32,3 | 29,5 | 28,4 | 29,4 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,72 | 0,73 | 0,78 | 0,73 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 10 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 300,4 | 300,4 | 300,4 | 300,4 | 300,4 | 300,4 | 300,4 | 300,4 | 300,4 | 300,4 | 300,4 | 300,4 | 300,4 | 300,4 | 300,4 | 300,4 | 300,4 | 300,4 | 300,4 | 300,4 | 300,4 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 5,9 | 5,6 | 5,2 | 4,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 1,291 | 1,341 | 1,345 | 1,298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 57,428 | 59,369 | 55,202 | 56,963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Спецшкола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 74,95 | 74,95 | 74,95 | 74,95 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,46 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,46 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,63 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 3,20 | 3,51 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 11,0 | 11,8 | 10,1 | 10,4 | 14,7 | 15,9 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,43 | 2,24 | 2,61 | 2,55 | 2,30 | 2,34 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,154 | 0,167 | 0,160 | 0,176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 46,830 | 54,899 | 45,299 | 50,887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 2,04 | 2,08 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 | 585,86 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 23,6 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мехлесхоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 | 427,43 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 0,44 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 0,44 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,95 | 3,71 | 3,92 | 2,91 | 3,25 | 3,35 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 43,9 | 45,0 | 45,3 | 39,0 | 42,9 | 43,7 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,65 | 0,60 | 0,62 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,133 | 0,132 | 0,135 | 0,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 98,613 | 106,947 | 104,139 | 116,042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выльтыдор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 246,50 | 246,50 | 246,50 | 246,50 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 | 242,42 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,63 | 0,77 | 0,92 | 0,92 | 0,72 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,63 | 0,77 | 0,92 | 0,92 | 0,72 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,87 | 2,28 | 2,72 | 2,72 | 2,17 | 2,35 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 15,5 | 18,2 | 20,7 | 21,0 | 17,2 | 18,3 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,91 | 0,94 | 0,99 | 0,98 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0002 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0002 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,202 | 0,217 | 0,215 | 0,225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 49,413 | 51,403 | 48,347 | 51,273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лемью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 1,98 | 2,01 | 2,03 | 2,03 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 567,11 | 567,11 | 567,11 | 567,11 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 | 556,64 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,46 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,41 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 1,46 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,41 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,96 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 2,92 | 3,03 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 39,7 | 43,6 | 41,6 | 42,0 | 39,1 | 39,9 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,56 | 0,56 | 0,59 | 0,58 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,186 | 0,188 | 0,190 | 0,197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 50,402 | 50,782 | 48,872 | 51,333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 226,19 | 226,19 | 226,19 | 226,19 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 | 164,25 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,10 | 1,11 | 1,85 | 1,39 | 1,39 | 1,50 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 1,10 | 1,11 | 1,85 | 1,39 | 1,39 | 1,50 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,96 | 1,98 | 3,30 | 2,48 | 2,49 | 2,68 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 15,1 | 15,9 | 23,4 | 18,6 | 18,8 | 19,9 | 20,3 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,11 | 1,06 | 1,21 | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,348 | 0,356 | 0,350 | 0,325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 47,583 | 50,997 | 44,139 | 43,413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на БМК "Банбан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | распределительных | км | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | распределительных | лет | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 1,31 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 375,71 | 375,71 | 375,71 | 375,71 | 373,99 | 373,99 | 389,31 | 389,31 | 389,31 | 389,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 3,09 | 2,76 | 4,23 | 3,23 | 3,78 | 3,91 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 3,09 | 2,76 | 4,23 | 3,23 | 3,78 | 3,91 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,97 | 2,65 | 4,07 | 3,10 | 3,65 | 3,78 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 35,2 | 33,4 | 41,5 | 35,3 | 40,7 | 41,5 | 46,5 | 50,1 | 50,1 | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,14 | 1,08 | 1,33 | 1,19 | 1,21 | 1,23 | 1,10 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0005 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0005 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,381 | 0,352 | 0,377 | 0,400 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 43,366 | 42,568 | 36,979 | 43,687 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Центральная (Седкыркещ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | распределительных | км | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | распределительных | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 1,96 | 2,00 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 563,76 | 563,76 | 563,76 | 563,76 | 562,03 | 562,03 | 562,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,01 | 0,87 | 1,15 | 0,95 | 0,80 | 0,82 | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 1,01 | 0,87 | 1,15 | 0,95 | 0,80 | 0,82 | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,88 | 3,34 | 4,45 | 3,65 | 3,08 | 3,18 | 3,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 47,9 | 44,5 | 50,5 | 45,8 | 42,2 | 43,0 | 43,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,53 | 0,50 | 0,58 | 0,53 | 0,48 | 0,49 | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,070 | 0,071 | 0,097 | 0,097 | - | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 33,455 | 36,496 | 42,549 | 46,966 | - | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трехозерка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 1,90 | 1,93 | 1,96 | 1,96 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 545,37 | 545,37 | 545,37 | 545,37 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 | 544,48 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,78 | 0,76 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,78 | 0,76 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,14 | 2,09 | 2,32 | 2,28 | 2,29 | 2,35 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 49,1 | 49,3 | 50,0 | 50,4 | 50,3 | 51,0 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,50 | 0,48 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,088 | 0,083 | 0,084 | 0,087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 55,063 | 53,516 | 49,251 | 52,389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нижний Чов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| 1.1. | магистральных | км | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 1.2 | распределительных | км | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 3.1. | магистральных | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 3.2. | распределительных | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,5599 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 120,28 | 120,28 | 120,28 | 120,28 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,88 | 3,11 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,71 | 1,18 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 1,16 | 1,93 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,75 | 2,91 | 3,97 | 3,97 | 3,98 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 7,4 | 11,6 | 15,1 | 15,5 | 16,2 | 14,2 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3,18 | 3,39 | 3,54 | 3,45 | 3,32 | 3,15 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 356,0 | 356,0 | 356,0 | 356,0 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 | 390,4 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чит 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,5511 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,09 | 0,15 | 0,27 | 0,37 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,09 | 0,15 | 0,27 | 0,37 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,05 | 5,46 | 9,65 | 12,88 | 1,52 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 4,8 | 9,1 | 15,1 | 19,7 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 4,84 | 4,53 | 4,84 | 4,93 | 4,07 | 3,89 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чит 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,10 | 0,16 | 0,36 | 0,25 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,10 | 0,16 | 0,36 | 0,25 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,78 | 3,00 | 6,65 | 4,56 | 0,79 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 4,8 | 9,1 | 19,1 | 12,6 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,23 | 1,96 | 2,07 | 2,15 | 1,81 | 1,73 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чит 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 108,15 | 108,15 | 108,15 | 108,15 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,19 | 0,28 | 0,46 | 0,33 | 0,27 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,19 | 0,28 | 0,46 | 0,33 | 0,27 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,88 | 1,24 | 2,09 | 1,48 | 1,18 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 4,9 | 9,1 | 12,8 | 8,6 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,40 | 1,08 | 1,29 | 1,35 | 1,47 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сысольское шоссе, 17/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,18 | 0,25 | 0,98 | 0,65 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,18 | 0,25 | 0,98 | 0,65 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,75 | 2,42 | 9,51 | 6,31 | 2,31 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 5,5 | 3,4 | 13,2 | 9,4 | 3,9 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3,27 | 7,32 | 7,45 | 6,89 | 6,10 | 6,05 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стахановская, 17/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 1.1. | магистральных | км | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | - | - | - | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | - | - | - | - | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | - | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | - | - | - | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | - | - | - | - | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - | - | - | 2,19 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | - | - | - | - | 3,3 | 2,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | - | - | - | - | 4,27 | 4,09 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | - | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | - | - | - | - | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Михайловская, 19, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | магистральных | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | распределительных | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 338,30 | 338,30 | 338,30 | 338,30 | 334,77 | 334,95 | 335,85 | 336,37 | 336,71 | 337,19 | 337,54 | 337,79 | 338,01 | 338,26 | 338,36 | 338,45 | 338,48 | 338,52 | 338,55 | 338,58 | 338,58 |
| 1.1. | магистральных | км | 57,56 | 57,56 | 57,56 | 57,56 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 |
| 1.2 | распределительных | км | 280,74 | 280,74 | 280,74 | 280,74 | 251,42 | 251,61 | 252,51 | 253,02 | 253,36 | 253,84 | 254,19 | 254,44 | 254,67 | 254,91 | 255,02 | 255,10 | 255,13 | 255,17 | 255,20 | 255,23 | 255,23 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 65,59 | 65,59 | 65,59 | 65,59 | 64,80 | 64,81 | 64,89 | 64,92 | 64,95 | 64,98 | 65,01 | 65,02 | 65,04 | 65,06 | 65,06 | 65,07 | 65,07 | 65,07 | 65,07 | 65,07 | 65,07 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 28,41 | 28,42 | 28,50 | 28,54 | 28,56 | 28,59 | 28,62 | 28,64 | 28,65 | 28,67 | 28,67 | 28,68 | 28,68 | 28,68 | 28,68 | 28,69 | 28,69 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| 3.1. | магистральных | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 |
| 3.2. | распределительных | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5609 | 1,0342 | 1,1090 | 1,5052 | 0,2052 | 2,0215 | 0,3893 | 0,7719 | 0,2190 | 1,0864 | 0,9470 | 1,5604 | 3,0510 | 3,3620 | 0,4914 | 1,5359 | 1,0078 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 473,76 | 473,76 | 473,76 | 473,77 | 472,14 | 472,73 | 479,95 | 497,42 | 504,67 | 508,06 | 510,25 | 512,45 | 514,48 | 517,29 | 517,94 | 518,59 | 518,99 | 519,25 | 519,65 | 520,05 | 520,05 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 138,45 | 138,45 | 138,45 | 138,44 | 137,25 | 137,10 | 135,19 | 130,52 | 128,69 | 127,90 | 127,40 | 126,89 | 126,42 | 125,76 | 125,62 | 125,47 | 125,38 | 125,32 | 125,23 | 125,13 | 125,13 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 201,83 | 234,89 | 288,74 | 262,48 | 175,23 | 168,22 | 166,65 | 156,40 | 140,85 | 141,94 | 125,37 | 122,84 | 121,42 | 116,33 | 114,29 | 107,10 | 101,47 | 98,80 | 93,93 | 83,57 | 84,67 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 89,85 | 104,57 | 128,54 | 116,85 | 98,40 | 94,45 | 93,46 | 87,66 | 78,91 | 79,49 | 70,18 | 68,75 | 67,93 | 65,07 | 63,92 | 59,90 | 56,75 | 55,25 | 52,53 | 46,73 | 47,34 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 111,98 | 130,32 | 160,20 | 145,63 | 76,84 | 73,78 | 73,19 | 68,74 | 61,93 | 62,46 | 55,19 | 54,10 | 53,49 | 51,26 | 50,37 | 47,21 | 44,73 | 43,55 | 41,41 | 36,84 | 37,32 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,08 | 3,58 | 4,40 | 4,00 | 2,70 | 2,60 | 2,57 | 2,41 | 2,17 | 2,18 | 1,93 | 1,89 | 1,87 | 1,79 | 1,76 | 1,65 | 1,56 | 1,52 | 1,44 | 1,28 | 1,30 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 14,8 | 17,6 | 19,0 | 18,1 | 12,5 | 12,8 | 11,6 | 11,2 | 10,7 | 10,7 | 10,2 | 10,0 | 9,9 | 9,5 | 9,3 | 8,8 | 8,4 | 8,2 | 7,8 | 7,0 | 7,1 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 4,04 | 3,95 | 4,50 | 4,29 | 4,20 | 3,92 | 4,27 | 4,14 | 3,92 | 3,92 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,63 | 3,61 | 3,59 | 3,57 | 3,55 | 3,52 | 3,52 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 446 | 426 | 444 | 462 | 530 | 488 | 449 | 413 | 380 | 349 | 321 | 296 | 272 | 250 | 230 | 212 | 195 | 179 | 165 | 152 | 140 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0016 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 8613,8 | 8613,8 | 8613,8 | 8613,9 | 8584,4 | 8595,0 | 8726,5 | 9043,9 | 9175,8 | 9237,5 | 9277,4 | 9317,3 | 9354,1 | 9405,3 | 9417,2 | 9429,0 | 9436,3 | 9440,9 | 9448,2 | 9455,5 | 9455,5 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 6197,0 | 6197,0 | 6197,0 | 6197,0 | 6197,0 | 6197,0 | 6197,0 | 6197,0 | 6197,0 | 6197,0 | 6197,0 | 6197,0 | 6197,0 | 6197,0 | 6197,0 | 6197,0 | 6197,0 | 6197,0 | 6197,0 | 6197,0 | 6197,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,13 | 13,11 | 12,91 | 12,46 | 12,28 | 12,20 | 12,14 | 12,09 | 12,05 | 11,98 | 11,96 | 11,95 | 11,94 | 11,93 | 11,93 | 11,92 | 11,92 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Винзавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | - | - | - | - | - | - | - | - | Закрытие котельной. Переключение потребителей на Котельную проимышленного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | магистральных | км | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | распределительных | км | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | распределительных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орбита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,49 | 19,49 | 20,03 | 20,16 | 20,47 | 20,47 | 20,47 | 20,47 | 20,47 | 20,47 | 20,47 | 20,47 | 20,47 | 20,47 | 20,47 | 20,47 | 20,47 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
| 1.2 | распределительных | км | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 14,46 | 14,46 | 15,01 | 15,13 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,12 | 3,12 | 3,17 | 3,18 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 1,67 | 1,67 | 1,72 | 1,74 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 38 | 36 | 37 | 38 | 36 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 3.2. | распределительных | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7948 | 0,0000 | 0,0000 | 12,3905 | 0,1731 | 0,0000 | 3,7498 | 5,8331 | 0,0000 | 2,0832 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,64 | 32,64 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,14 | 95,60 | 95,60 | 96,12 | 96,61 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 8,82 | 8,94 | 8,75 | 8,68 | 6,90 | 9,07 | 9,04 | 7,54 | 7,51 | 7,51 | 7,16 | 6,60 | 6,60 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 4,20 | 4,13 | 3,43 | 3,36 | 3,36 | 3,21 | 2,96 | 2,96 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 8,82 | 8,94 | 8,75 | 8,68 | 3,70 | 4,86 | 4,91 | 4,11 | 4,14 | 4,14 | 3,95 | 3,64 | 3,64 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,89 | 2,93 | 2,86 | 2,84 | 2,21 | 2,91 | 2,85 | 2,37 | 2,33 | 2,33 | 2,22 | 2,04 | 2,04 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 9,6 | 9,7 | 8,3 | 8,6 | 7,8 | 9,1 | 9,2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,4 | 6,9 | 6,9 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 4,73 | 4,75 | 5,45 | 5,21 | 4,54 | 5,11 | 4,92 | 4,81 | 4,73 | 4,73 | 4,72 | 4,69 | 4,69 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 24 | 17 | 10 | 17 | 18 | 19 | 19 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0012 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0011 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0012 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 589,6 | 589,6 | 589,6 | 589,6 | 593,4 | 593,4 | 599,0 | 599,0 | 599,0 | 599,0 | 599,0 | 599,0 | 599,0 | 599,0 | 599,0 | 599,0 | 599,0 | 599,0 | 599,0 | 599,0 | 599,0 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 516,9 | 516,9 | 516,9 | 516,9 | 516,9 | 516,9 | 516,9 | 516,9 | 516,9 | 516,9 | 516,9 | 516,9 | 516,9 | 516,9 | 516,9 | 516,9 | 516,9 | 516,9 | 516,9 | 516,9 | 516,9 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,84 | 15,84 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кутузова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,84 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 203,87 | 203,87 | 203,87 | 204,15 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 | 214,58 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,55 | 0,96 | 0,93 | 0,98 | 0,95 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 1,55 | 0,96 | 0,93 | 0,98 | 0,95 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,97 | 1,22 | 1,19 | 1,25 | 1,21 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 43,6 | 27,8 | 22,4 | 24,9 | 25,6 | 27,2 | 26,4 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,54 | 0,52 | 0,63 | 0,60 | 0,56 | 0,57 | 0,60 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 8 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0012 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0016 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0012 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0016 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 256,7 | 256,7 | 256,7 | 256,3 | 243,9 | 243,9 | 243,9 | 243,9 | 243,9 | 243,9 | 243,9 | 243,9 | 243,9 | 243,9 | 243,9 | 243,9 | 243,9 | 243,9 | 243,9 | 243,9 | 243,9 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 33,17 | 33,17 | 33,17 | 33,21 | 34,91 | 34,91 | 34,91 | 34,91 | 34,91 | 34,91 | 34,91 | 34,91 | 34,91 | 34,91 | 34,91 | 34,91 | 34,91 | 34,91 | 34,91 | 34,91 | 34,91 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Госопытная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 1.2 | распределительных | км | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 3.2. | распределительных | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 179,64 | 179,64 | 179,64 | 179,84 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 | 193,07 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 2,69 | 2,18 | 2,14 | 2,07 | 2,05 | 2,11 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 2,69 | 2,18 | 2,14 | 2,07 | 1,84 | 1,88 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,26 | 2,65 | 2,60 | 2,51 | 2,32 | 2,38 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 19,5 | 16,7 | 15,1 | 14,2 | 14,0 | 15,1 | 14,3 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,93 | 1,83 | 1,98 | 2,04 | 1,77 | 1,69 | 1,75 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 3 | 6 | 6 | 4 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0004 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0022 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0004 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0023 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 183,6 | 183,6 | 183,6 | 183,4 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 57,12 | 57,12 | 57,12 | 57,18 | 57,27 | 57,27 | 57,27 | 57,27 | 57,27 | 57,27 | 57,27 | 57,27 | 57,27 | 57,27 | 57,27 | 57,27 | 57,27 | 57,27 | 57,27 | 57,27 | 57,27 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Больничный Городок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 19,17 | 19,56 | 19,97 | 19,97 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 16,17 | 16,56 | 16,97 | 16,97 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 3,39 | 3,44 | 3,47 | 3,47 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 2,51 | 2,56 | 2,59 | 2,59 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 42 | 43 |
| 3.2. | распределительных | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9103 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0013 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 17,11 | 20,22 | 20,91 | 20,91 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 100,49 | 100,49 | 100,49 | 100,48 | 198,45 | 170,07 | 166,12 | 166,12 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,45 | 163,45 | 163,45 | 163,45 | 163,45 | 163,45 | 163,45 | 163,45 | 163,45 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 7,05 | 4,57 | 4,10 | 4,18 | 3,36 | 4,58 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,04 | 4,04 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,02 | 1,02 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 7,05 | 4,57 | 4,10 | 4,18 | 2,49 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,02 | 3,02 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,21 | 2,73 | 2,45 | 2,50 | 0,99 | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,16 | 1,16 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 10,2 | 7,5 | 6,5 | 6,3 | 5,8 | 7,2 | 7,3 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,2 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 7,31 | 6,47 | 6,72 | 7,07 | 3,02 | 3,25 | 3,13 | 3,25 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,28 | 3,28 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,24 | 3,24 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 43 | 18 | 12 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0046 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0021 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0019 | 0,0019 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0046 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0021 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0023 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 303,1 | 303,1 | 303,1 | 303,1 | 311,0 | 367,7 | 380,1 | 380,1 | 388,2 | 388,2 | 388,2 | 388,2 | 388,2 | 388,2 | 388,2 | 388,2 | 388,2 | 388,2 | 388,2 | 388,2 | 388,2 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 32,80 | 32,80 | 32,80 | 32,80 | 31,97 | 27,04 | 26,15 | 26,15 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оранжерея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | Закрытие котельной. Переключение потребителей на ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | распределительных | км | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | распределительных | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 33 | 34 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 5,91 | 5,91 | 5,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 191,11 | 191,11 | 191,11 | 191,11 | 221,60 | 221,60 | 221,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,72 | 0,00 | 0,68 | 0,37 | 0,00 | 3,24 | 3,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 1,72 | 0,00 | 0,68 | 0,37 | 0,00 | 1,76 | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,47 | 0,00 | 0,58 | 0,32 | 0,00 | 2,48 | 2,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 10,7 | 0,0 | 7,7 | 22,0 | 0,0 | 11,1 | 9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,05 | - | 1,12 | 0,21 | - | 3,40 | 3,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0005 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0005 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбцех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 199,43 | 199,43 | 199,43 | 200,39 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 | 212,75 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,56 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,40 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,56 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,40 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,21 | 2,07 | 2,22 | 2,47 | 2,16 | 1,97 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 35,9 | 23,5 | 22,3 | 25,2 | 23,7 | 22,0 | 21,2 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,65 | 0,64 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0004 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0004 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Н. Чов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,9511 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 1,17 | 1,19 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 336,41 | 336,41 | 336,41 | 334,73 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 | 355,01 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,31 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,31 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,27 | 2,66 | 2,60 | 2,59 | 2,46 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 22,7 | 27,0 | 25,2 | 25,1 | 31,6 | 24,3 | 26,6 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,86 | 0,85 | 0,89 | 0,89 | 0,67 | 0,90 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,1 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 73,84 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 78,21 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Верхний Чов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 1.2 | распределительных | км | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 3.2. | распределительных | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 290,61 | 290,61 | 290,61 | 290,69 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 4,14 | 2,95 | 2,91 | 3,00 | 2,92 | 2,69 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 4,14 | 2,95 | 2,91 | 3,00 | 2,33 | 2,15 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,66 | 1,89 | 1,87 | 1,92 | 1,78 | 1,64 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 24,7 | 18,9 | 17,2 | 17,8 | 18,1 | 16,4 | 16,0 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 18,8 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,32 | 1,23 | 1,33 | 1,32 | 1,18 | 1,20 | 1,21 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,03 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 14 | 2 | 5 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0011 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0010 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0011 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0010 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,3 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 217,5 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 | 630,5 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 117,63 | 117,63 | 117,63 | 117,66 | 115,94 | 115,94 | 115,94 | 115,94 | 115,94 | 115,94 | 115,94 | 115,94 | 115,94 | 115,94 | 115,94 | 115,94 | 115,94 | 115,94 | 115,94 | 115,94 | 115,94 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кочпон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 27,04 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| 1.2 | распределительных | км | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 22,77 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 33 | 31 | 32 | 30 | 30 | 29 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 28 | 22 | 23 | 17 | 16 | 17 |
| 3.2. | распределительных | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 38 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,7443 | 0,0000 | 3,0732 | 0,0000 | 0,4418 | 6,8763 | 9,3925 | 0,0000 | 11,1788 | 6,2622 | 3,1969 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 1,40 | 1,42 | 1,44 | 1,44 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 8,76 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 401,96 | 401,96 | 401,96 | 364,50 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 | 642,12 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 11,83 | 9,76 | 11,40 | 7,37 | 6,57 | 8,00 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,25 | 7,25 | 6,48 | 6,48 | 6,38 | 5,59 | 4,51 | 4,51 | 3,22 | 2,40 | 1,71 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 3,19 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 2,90 | 2,90 | 2,59 | 2,59 | 2,55 | 2,23 | 1,80 | 1,80 | 1,29 | 0,96 | 0,68 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 11,83 | 9,76 | 11,40 | 7,37 | 3,95 | 4,80 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,36 | 4,36 | 3,89 | 3,89 | 3,83 | 3,36 | 2,71 | 2,71 | 1,93 | 1,44 | 1,03 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,71 | 3,06 | 3,57 | 2,31 | 1,58 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,74 | 1,74 | 1,56 | 1,56 | 1,53 | 1,34 | 1,08 | 1,08 | 0,77 | 0,58 | 0,41 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 34,4 | 27,8 | 29,4 | 18,7 | 17,8 | 21,2 | 20,7 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 21,4 | 21,4 | 19,5 | 19,5 | 19,3 | 17,3 | 14,5 | 14,5 | 10,8 | 8,3 | 6,0 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,43 | 1,46 | 1,61 | 1,64 | 1,37 | 1,40 | 1,42 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,26 | 1,26 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,19 | 1,15 | 1,15 | 1,11 | 1,08 | 1,05 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 21 | 13 | 13 | 25 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0009 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0009 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 194,6 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 302,9 | 302,9 | 302,9 | 302,9 | 302,9 | 302,9 | 302,9 | 302,9 | 302,9 | 302,9 | 302,9 | 302,9 | 302,9 | 302,9 | 302,9 | 302,9 | 302,9 | 302,9 | 302,9 | 302,9 | 302,9 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 38,15 | 38,15 | 38,15 | 34,60 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РММТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 1.2 | распределительных | км | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 3.2. | распределительных | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,17 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 119,72 | 119,72 | 119,72 | 119,52 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,86 | 0,70 | 0,69 | 0,82 | 0,72 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,86 | 0,70 | 0,69 | 0,82 | 0,47 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,29 | 1,84 | 1,83 | 2,16 | 1,78 | 1,88 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 13,8 | 11,9 | 10,1 | 11,7 | 11,2 | 11,6 | 11,2 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,63 | 2,46 | 2,89 | 2,92 | 2,43 | 2,48 | 2,57 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,6 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 44,67 | 44,67 | 44,67 | 44,59 | 57,05 | 57,05 | 57,05 | 57,05 | 57,05 | 57,05 | 57,05 | 57,05 | 57,05 | 57,05 | 57,05 | 57,05 | 57,05 | 57,05 | 57,05 | 57,05 | 57,05 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,64 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,63 | 0,52 | 0,58 | 0,56 | 0,57 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,63 | 0,52 | 0,58 | 0,56 | 0,57 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,02 | 2,46 | 2,75 | 2,65 | 2,56 | 2,79 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 36,2 | 29,4 | 29,3 | 28,9 | 35,1 | 32,5 | 33,0 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,60 | 0,61 | 0,68 | 0,66 | 0,56 | 0,66 | 0,63 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0007 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0007 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,5 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 37,32 | 37,32 | 37,32 | 37,40 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| 1.2 | распределительных | км | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 3.2. | распределительных | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9951 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9403 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,19 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 225,32 | 225,32 | 225,32 | 245,24 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 | 269,71 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 8,74 | 7,77 | 8,35 | 7,31 | 7,52 | 4,49 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 1,35 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 8,74 | 7,77 | 8,35 | 7,31 | 5,26 | 3,14 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,88 | 3,45 | 3,70 | 3,24 | 3,12 | 1,86 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 22,9 | 20,9 | 21,8 | 18,8 | 20,0 | 11,8 | 11,6 | 12,6 | 12,6 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 9,8 | 10,4 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,92 | 1,86 | 1,92 | 1,95 | 1,78 | 1,80 | 1,81 | 1,66 | 1,66 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,59 | 1,49 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 23 | 28 | 45 | 40 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0012 | 0,0014 | 0,0023 | 0,0020 | 0,0022 | 0,0023 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0027 | 0,0028 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0030 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0032 | 0,0033 | 0,0034 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0012 | 0,0014 | 0,0023 | 0,0020 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0026 | 0,0027 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0029 | 0,0030 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0032 | 0,0033 | 0,0034 | 0,0035 | 0,0036 | 0,0037 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 367,5 | 356,8 | 356,8 | 356,8 | 356,8 | 356,8 | 356,8 | 356,8 | 356,8 | 356,8 | 356,8 | 356,8 | 356,8 | 356,8 | 356,8 | 356,8 | 356,8 | 356,8 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 48,75 | 48,75 | 48,75 | 53,06 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 17,11 | 17,11 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 1.2 | распределительных | км | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,03 | 15,03 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 2,05 | 2,05 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,49 | 1,49 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 3.2. | распределительных | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 1,10 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,20 | 7,62 | 7,62 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 314,52 | 314,52 | 314,52 | 314,16 | 269,16 | 269,16 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 | 264,75 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 5,21 | 4,28 | 5,35 | 3,64 | 3,79 | 4,03 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,11 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 5,21 | 4,28 | 5,35 | 3,64 | 2,74 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,68 | 2,20 | 2,75 | 1,87 | 1,85 | 1,96 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 23,3 | 21,5 | 24,5 | 16,9 | 19,7 | 19,1 | 19,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 18,2 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 20,5 | 21,8 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,40 | 1,25 | 1,37 | 1,36 | 1,12 | 1,23 | 1,21 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,27 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,13 | 1,06 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 11 | 11 | 13 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0007 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0007 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 137,6 | 137,6 | 137,6 | 137,7 | 169,4 | 169,4 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 35,69 | 35,69 | 35,69 | 35,65 | 28,98 | 28,98 | 28,16 | 28,16 | 28,16 | 28,16 | 28,16 | 28,16 | 28,16 | 28,16 | 28,16 | 28,16 | 28,16 | 28,16 | 28,16 | 28,16 | 28,16 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |
| 1.1. | магистральных | км | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| 1.2 | распределительных | км | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 3.1. | магистральных | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 3.2. | распределительных | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 6,25 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 4,28 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 3,37 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 10,1 | 10,3 | 9,9 | 9,9 | 11,1 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 9,18 | 9,01 | 9,40 | 9,40 | 7,08 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 | 1016,0 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 |
| 1.1. | магистральных | км | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 |
| 1.2 | распределительных | км | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 3.1. | магистральных | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 3.2. | распределительных | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5757 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,71 | 0,59 | 0,57 | 0,57 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 33,40 | 40,74 | 42,70 | 45,55 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 46,16 | 49,76 | 53,36 | 56,96 | 60,56 | 64,16 | 67,76 | 71,36 | 75,37 | 79,17 | 83,05 | 86,65 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 204,40 | 167,57 | 159,88 | 149,88 | 83,52 | 83,52 | 83,52 | 83,52 | 83,52 | 82,50 | 76,53 | 71,37 | 66,86 | 62,88 | 59,35 | 56,20 | 53,37 | 50,52 | 48,10 | 45,85 | 43,95 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 12,03 | 9,76 | 17,74 | 7,83 | 6,66 | 8,71 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 3,81 | 3,09 | 5,62 | 2,48 | 2,72 | 3,55 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 8,22 | 6,67 | 12,12 | 5,35 | 3,94 | 5,16 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,76 | 1,43 | 2,60 | 1,15 | 1,75 | 2,29 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 11,6 | 10,9 | 16,1 | 7,5 | 6,7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 7,6 | 7,1 | 6,6 | 6,2 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,3 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 4,80 | 4,11 | 5,09 | 4,84 | 4,39 | 4,65 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,87 | 5,27 | 5,66 | 6,06 | 6,45 | 6,85 | 7,25 | 7,64 | 8,09 | 8,50 | 8,92 | 9,31 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1336,0 | 1629,6 | 1708,0 | 1822,0 | 1823,7 | 1823,7 | 1823,7 | 1823,7 | 1823,7 | 1846,2 | 1990,2 | 2134,2 | 2278,2 | 2422,2 | 2566,2 | 2710,2 | 2854,2 | 3014,8 | 3166,7 | 3321,8 | 3465,8 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 3,97 | 3,25 | 3,10 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,87 | 2,66 | 2,48 | 2,33 | 2,19 | 2,07 | 1,96 | 1,86 | 1,76 | 1,67 | 1,60 | 1,53 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 4,8 | 3,6 | 3,2 | 3,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,60 | 1,72 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,60 | 1,72 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 4,08 | 4,47 | 5,24 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 84,21 | 84,21 | 84,21 | 84,21 | 50,94 | 49,93 | 44,34 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 4,50 | 4,35 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 23,2 | 23,2 | 17,1 | 20,6 | 18,4 | 16,1 | 16,0 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3,36 | 3,36 | 4,57 | 3,78 | 4,23 | 3,90 | 3,70 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 163,3 | 178,9 | 209,5 | 213,4 | 213,4 | 213,4 | 213,4 | 213,4 | 213,4 | 213,4 | 213,4 | 213,4 | 213,4 | 213,4 | 213,4 | 213,4 | 213,4 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 246,15 | 246,15 | 246,15 | 246,15 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО "АВКО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | распределительных | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 79,91 | 79,91 | 79,91 | 79,91 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,64 | 1,51 | 1,62 | 1,72 | 3,63 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 8,3 | 9,3 | 8,6 | 10,1 | 20,7 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,74 | 1,44 | 1,67 | 1,50 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 12. Индикаторы, характеризующих динамику изменения показателей тепловых сетей ЕТО г. о. Сыктывкар

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 124,30 | 124,30 | 124,30 | 124,30 | 124,70 | 125,07 | 125,21 | 125,21 | 128,56 | 129,26 | 129,65 | 130,62 | 131,06 | 131,58 | 131,58 | 131,58 | 131,58 | 131,58 | 131,58 | 131,58 | 131,58 |
| 1.1. | магистральных | км | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 55,16 |
| 1.2 | распределительных | км | 69,14 | 69,14 | 69,14 | 69,14 | 69,54 | 69,91 | 70,05 | 70,05 | 73,40 | 74,10 | 74,49 | 75,46 | 75,89 | 76,42 | 76,42 | 76,42 | 76,42 | 76,42 | 76,42 | 76,42 | 76,42 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 33,43 | 33,47 | 33,48 | 33,48 | 33,81 | 33,84 | 33,86 | 33,92 | 33,94 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 7,47 | 7,51 | 7,52 | 7,52 | 7,85 | 7,88 | 7,90 | 7,96 | 7,98 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 3.1. | магистральных | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 |
| 3.2. | распределительных | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 36 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 198,67 | 196,67 | 200,67 | 203,67 | 203,67 | 204,42 | 205,44 | 205,44 | 206,27 | 206,91 | 207,35 | 207,79 | 208,23 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 208,66 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 159,02 | 160,64 | 157,43 | 155,12 | 164,15 | 163,72 | 162,95 | 162,95 | 163,90 | 163,57 | 163,30 | 163,24 | 162,99 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 155,42 | 153,85 | 156,98 | 159,33 | 158,14 | 158,56 | 159,31 | 159,31 | 158,38 | 158,71 | 158,97 | 159,02 | 159,27 | 159,49 | 159,49 | 159,49 | 159,49 | 159,49 | 159,49 | 159,49 | 159,49 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 121,58 | 120,35 | 122,80 | 124,64 | 122,79 | 123,00 | 123,53 | 123,53 | 121,61 | 121,74 | 121,87 | 121,70 | 121,82 | 121,91 | 121,91 | 121,91 | 121,91 | 121,91 | 121,91 | 121,91 | 121,91 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 33,84 | 33,50 | 34,18 | 34,69 | 35,35 | 35,57 | 35,78 | 35,78 | 36,77 | 36,97 | 37,09 | 37,32 | 37,45 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,92 | 4,87 | 4,97 | 5,04 | 4,73 | 4,74 | 4,76 | 4,76 | 4,68 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 3,71 | 3,62 | 3,40 | 3,73 | 3,96 | 3,97 | 3,99 | 3,99 | 3,96 | 3,97 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 33,73 | 34,22 | 37,09 | 34,39 | 32,04 | 31,94 | 31,91 | 31,90 | 31,08 | 30,92 | 30,83 | 30,61 | 30,51 | 30,40 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | 30,38 | 30,38 | 30,38 | 30,37 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 39 | 28 | 31 | 17 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 4967 | 4917 | 5017 | 5092 | 5092 | 5110 | 5136 | 5136 | 5157 | 5173 | 5184 | 5195 | 5206 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1159,51 | 1159,51 | 1159,51 | 1159,51 | 1159,51 | 1159,51 | 1159,51 | 1159,51 | 1159,51 | 1159,51 | 1159,51 | 1159,51 | 1159,51 | 1159,51 | 1159,51 | 1159,51 | 1159,51 | 1159,51 | 1159,51 | 1159,51 | 1159,51 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 108,93 | 108,93 | 108,93 | 108,93 | 108,93 | 108,93 | 108,93 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 97,32 | 97,32 | 97,32 | 97,32 | 97,32 | 97,32 | 97,32 | 97,32 | 97,32 | 97,32 | 97,32 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| 1.2 | распределительных | км | 108,93 | 108,93 | 108,93 | 108,93 | 103,82 | 103,82 | 103,82 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 92,21 | 92,21 | 92,21 | 92,21 | 92,21 | 92,21 | 92,21 | 92,21 | 92,21 | 92,21 | 92,21 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 3.1 | распределительных | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 1,17 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,79 | 34,25 | 34,25 | 34,25 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 335,32 | 335,32 | 335,32 | 335,32 | 346,05 | 346,05 | 347,17 | 334,96 | 334,96 | 334,96 | 330,38 | 330,38 | 330,38 | 330,38 | 330,38 | 330,38 | 330,38 | 330,38 | 330,38 | 330,38 | 330,38 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 3,79 | 3,78 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,37 | 3,37 | 3,36 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 3,74 | 3,74 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,93 | 0,90 | 1,00 | 0,94 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 27 | 31 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | 0,0082 | 0,0076 | 0,0070 | 0,0065 | 0,0060 | 0,0056 | 0,0052 | 0,0048 | 0,0045 | 0,0042 | 0,0039 | 0,0036 | 0,0034 | 0,0032 | 0,0030 | 0,0028 | 0,0026 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1352 | 1370 | 1370 | 1370 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,82 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 11,67 | 11,07 | 10,47 | 9,88 | 6,74 | 6,74 | 6,79 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 4,48 | 4,81 | 4,83 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 547,52 | 580,94 | 538,98 | 575,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 |
| 1.1. | магистральных | км | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 1.2 | распределительных | км | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 3.1. | магистральных | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 3.1 | распределительных | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 98,62 | 98,62 | 98,62 | 98,62 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 11,34 | 10,12 | 9,61 | 9,84 | 11,69 | 11,63 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,79 | 3,12 | 3,29 | 3,21 | 3,14 | 3,15 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0350 | 0,0324 | 0,0300 | 0,0278 | 0,0257 | 0,0239 | 0,0221 | 0,0206 | 0,0191 | 0,0178 | 0,0166 | 0,0155 | 0,0144 | 0,0135 | 0,0126 | 0,0119 | 0,0111 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 599 | 599 | 599 | 599 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 470,54 | 470,54 | 470,54 | 470,54 | 485,39 | 485,98 | 488,00 | 480,01 | 480,81 | 481,29 | 481,64 | 481,89 | 482,21 | 482,45 | 482,56 | 482,64 | 482,67 | 482,71 | 482,74 | 482,77 | 482,77 |
| 1.1. | магистральных | км | 57,56 | 57,56 | 57,56 | 57,56 | 104,46 | 104,46 | 104,46 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 102,40 |
| 1.2 | распределительных | км | 412,98 | 412,98 | 412,98 | 412,98 | 380,93 | 381,51 | 383,53 | 377,60 | 378,40 | 378,89 | 379,24 | 379,49 | 379,80 | 380,05 | 380,15 | 380,23 | 380,27 | 380,31 | 380,34 | 380,37 | 380,37 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 82,94 | 82,94 | 82,94 | 82,94 | 85,50 | 85,56 | 85,74 | 84,48 | 84,56 | 84,59 | 84,61 | 84,63 | 84,66 | 84,67 | 84,68 | 84,68 | 84,69 | 84,69 | 84,69 | 84,69 | 84,69 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 42,83 | 42,83 | 42,83 | 42,23 | 42,23 | 42,23 | 42,23 | 42,23 | 42,23 | 42,23 | 42,23 | 42,23 | 42,23 | 42,23 | 42,23 | 42,23 | 42,23 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 53,74 | 53,74 | 53,74 | 53,74 | 42,67 | 42,73 | 42,91 | 42,25 | 42,33 | 42,36 | 42,39 | 42,41 | 42,43 | 42,45 | 42,45 | 42,46 | 42,46 | 42,46 | 42,46 | 42,46 | 42,46 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| 3.1. | магистральных | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| 3.1 | распределительных | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 3,78 | 0,08 | 1,07 | 0,03 | 0,31 | 0,68 | 0,51 | 0,25 | 0,24 | 0,33 | 0,65 | 0,96 | 0,26 | 0,90 | 0,68 | 0,32 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 572,43 | 572,43 | 572,43 | 572,43 | 569,27 | 572,97 | 581,42 | 592,97 | 600,66 | 604,06 | 606,25 | 608,45 | 610,47 | 613,29 | 613,94 | 614,59 | 614,99 | 615,25 | 615,65 | 616,05 | 616,05 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 150,19 | 149,32 | 147,46 | 142,47 | 140,77 | 140,04 | 139,57 | 139,10 | 138,67 | 138,06 | 137,93 | 137,79 | 137,70 | 137,65 | 137,56 | 137,47 | 137,47 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 201,52 | 285,15 | 286,82 | 290,44 | 296,40 | 299,97 | 301,55 | 302,55 | 303,58 | 304,51 | 305,85 | 306,16 | 306,46 | 306,66 | 306,78 | 306,97 | 307,16 | 307,16 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 70,94 | 70,94 | 70,94 | 70,94 | 142,83 | 143,58 | 145,08 | 148,16 | 149,80 | 150,53 | 150,99 | 151,47 | 151,89 | 152,53 | 152,67 | 152,82 | 152,91 | 152,97 | 153,06 | 153,15 | 153,15 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 130,58 | 130,58 | 130,58 | 130,58 | 142,32 | 143,24 | 145,35 | 148,24 | 150,17 | 151,01 | 151,56 | 152,11 | 152,62 | 153,32 | 153,48 | 153,65 | 153,75 | 153,81 | 153,91 | 154,01 | 154,01 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 3,34 | 3,35 | 3,39 | 3,51 | 3,55 | 3,56 | 3,58 | 3,59 | 3,60 | 3,61 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,63 | 3,63 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 11,91 | 12,34 | 10,85 | 11,33 | 16,74 | 17,28 | 16,30 | 17,44 | 18,54 | 18,62 | 19,81 | 19,88 | 19,93 | 20,07 | 20,14 | 20,29 | 20,43 | 20,51 | 20,65 | 20,86 | 20,89 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3,60 | 3,47 | 3,95 | 3,78 | 3,51 | 3,42 | 3,65 | 3,54 | 3,36 | 3,37 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,16 | 3,15 | 3,13 | 3,11 | 3,10 | 3,08 | 3,05 | 3,05 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 600 | 534 | 558 | 604 | 670 | 632 | 598 | 562 | 534 | 507 | 483 | 462 | 442 | 424 | 407 | 393 | 381 | 371 | 361 | 352 | 343 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0013 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0015 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 11096 | 11096 | 11096 | 11081 | 10995 | 11062 | 11216 | 11534 | 11674 | 11735 | 11775 | 11815 | 11852 | 11903 | 11915 | 11927 | 11934 | 11939 | 11946 | 11953 | 11953 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 9538 | 9538 | 9538 | 9538 | 9538 | 9538 | 9538 | 9538 | 9538 | 9538 | 9538 | 9538 | 9538 | 9538 | 9538 | 9538 | 9538 | 9538 | 9538 | 9538 | 9538 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,76 | 16,65 | 16,41 | 16,09 | 15,88 | 15,79 | 15,73 | 15,68 | 15,62 | 15,55 | 15,54 | 15,52 | 15,51 | 15,50 | 15,49 | 15,48 | 15,48 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 54,47 | 54,47 | 54,47 | 54,47 | 50,62 | 50,62 | 50,62 | 51,10 | 51,10 | 51,10 | 51,10 | 51,10 | 51,10 | 51,10 | 51,10 | 51,10 | 51,10 | 51,10 | 51,10 | 51,10 | 51,10 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 582,04 | 582,04 | 582,04 | 582,04 | 582,04 | 582,04 | 582,04 | 580,51 | 580,51 | 580,51 | 580,51 | 580,51 | 580,51 | 580,51 | 580,51 | 580,51 | 580,51 | 580,51 | 580,51 | 580,51 | 580,51 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №5 АО «Комитекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |
| 1.1. | магистральных | км | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| 1.2 | распределительных | км | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 3.1. | магистральных | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 3.1 | распределительных | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 | 123,01 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 20,60 | 20,99 | 20,10 | 20,10 | 15,88 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,44 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 9,17 | 9,00 | 9,40 | 9,40 | 7,09 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0078 | 0,0072 | 0,0067 | 0,0062 | 0,0057 | 0,0053 | 0,0049 | 0,0046 | 0,0043 | 0,0040 | 0,0037 | 0,0034 | 0,0032 | 0,0030 | 0,0028 | 0,0026 | 0,0025 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,60 | 1,33 | 1,07 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №6 ООО "Агро-Тепло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 |
| 1.1. | магистральных | км | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 |
| 1.2 | распределительных | км | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 3.1. | магистральных | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 3.1 | распределительных | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,71 | 0,59 | 0,57 | 0,57 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 33,40 | 40,74 | 42,70 | 45,55 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 46,16 | 49,76 | 53,36 | 56,96 | 60,56 | 64,16 | 67,76 | 71,36 | 75,37 | 79,17 | 83,05 | 86,65 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 204,40 | 167,57 | 159,88 | 149,88 | 83,52 | 83,52 | 83,52 | 83,52 | 83,52 | 82,50 | 76,53 | 71,37 | 66,86 | 62,88 | 59,35 | 56,20 | 53,37 | 50,52 | 48,10 | 45,85 | 43,95 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 10,58 | 12,90 | 13,52 | 14,42 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,84 | 20,31 | 21,77 | 23,24 | 24,71 | 26,18 | 27,65 | 29,12 | 30,76 | 32,31 | 33,89 | 35,36 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 3,35 | 4,09 | 4,28 | 4,57 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,69 | 8,29 | 8,89 | 9,49 | 10,09 | 10,68 | 11,28 | 11,88 | 12,55 | 13,19 | 13,83 | 14,43 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 7,23 | 8,82 | 9,24 | 9,86 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,15 | 12,02 | 12,89 | 13,76 | 14,63 | 15,50 | 16,37 | 17,24 | 18,21 | 19,12 | 20,06 | 20,93 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,55 | 1,89 | 1,98 | 2,11 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,95 | 5,33 | 5,72 | 6,10 | 6,49 | 6,88 | 7,26 | 7,65 | 8,08 | 8,48 | 8,90 | 9,29 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 10,15 | 14,46 | 12,24 | 13,74 | 18,81 | 17,75 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,16 | 17,11 | 17,07 | 17,03 | 17,00 | 16,97 | 16,94 | 16,92 | 16,90 | 16,88 | 16,87 | 16,85 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 4,80 | 4,11 | 5,10 | 4,84 | 4,39 | 4,65 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,87 | 5,27 | 5,66 | 6,06 | 6,45 | 6,85 | 7,25 | 7,64 | 8,08 | 8,50 | 8,92 | 9,32 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0071 | 0,0066 | 0,0061 | 0,0056 | 0,0052 | 0,0048 | 0,0045 | 0,0042 | 0,0039 | 0,0036 | 0,0034 | 0,0031 | 0,0029 | 0,0027 | 0,0026 | 0,0024 | 0,0023 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1336 | 1630 | 1708 | 1822 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1846 | 1990 | 2134 | 2278 | 2422 | 2566 | 2710 | 2854 | 3015 | 3167 | 3322 | 3466 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 3,97 | 3,25 | 3,10 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,87 | 2,66 | 2,48 | 2,33 | 2,19 | 2,07 | 1,96 | 1,86 | 1,76 | 1,67 | 1,60 | 1,53 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,70 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 4,77 | 3,57 | 3,23 | 3,87 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №7 ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,60 | 1,72 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,60 | 1,72 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | распределительных | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 4,08 | 4,47 | 5,24 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 84,21 | 84,21 | 84,21 | 84,21 | 50,94 | 49,93 | 44,34 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | 45,03 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3,37 | 3,37 | 4,57 | 3,78 | 4,23 | 3,90 | 3,70 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 99 | 99 | 99 | 99 | 163 | 179 | 209 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №8 РГУСП «Коми» по племенной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | распределительных | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 246,15 | 246,15 | 246,15 | 246,15 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №9 ООО "АВКО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1. | магистральных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 79,91 | 79,91 | 79,91 | 79,91 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,74 | 1,44 | 1,67 | 1,50 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 13. Индикаторы, характеризующих динамику изменения показателей тепловых сетей от источников теплоснабжения по г. о. Сыктывкар в целом

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма по г.о. Сыктывкар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 753,61 | 753,61 | 753,61 | 753,61 | 772,21 | 773,41 | 775,69 | 763,85 | 768,00 | 769,18 | 762,25 | 763,47 | 764,22 | 764,99 | 765,09 | 765,17 | 765,21 | 765,25 | 765,28 | 765,31 | 765,31 |
| 1.1. | магистральных | км | 130,99 | 130,99 | 130,99 | 130,99 | 177,23 | 177,23 | 177,23 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 | 175,17 |
| 1.2 | распределительных | км | 622,63 | 622,63 | 622,63 | 622,63 | 594,99 | 596,19 | 598,46 | 588,68 | 592,83 | 594,01 | 587,08 | 588,30 | 589,05 | 589,82 | 589,93 | 590,01 | 590,04 | 590,08 | 590,11 | 590,14 | 590,14 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 136,84 | 136,84 | 136,84 | 136,84 | 139,52 | 139,62 | 139,83 | 138,32 | 138,73 | 138,79 | 137,80 | 137,88 | 137,92 | 137,96 | 137,97 | 137,97 | 137,97 | 137,98 | 137,98 | 137,98 | 137,98 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 58,34 | 58,34 | 58,34 | 58,34 | 73,92 | 73,92 | 73,92 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 65,61 | 65,71 | 65,91 | 65,00 | 65,41 | 65,48 | 64,48 | 64,56 | 64,60 | 64,64 | 64,65 | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 64,66 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| 3.1. | магистральных | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| 3.1 | распределительных | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 0,62 | 1,23 | 1,69 | 0,81 | 1,68 | 1,12 | 1,20 | 0,90 | 1,26 | 1,22 | 1,64 | 2,41 | 2,27 | 1,27 | 1,64 | 1,27 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 882,77 | 888,11 | 894,07 | 899,93 | 901,11 | 905,94 | 916,07 | 928,17 | 936,70 | 941,29 | 944,86 | 951,10 | 957,16 | 964,01 | 968,26 | 972,51 | 976,51 | 980,79 | 984,98 | 989,26 | 992,86 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 155,01 | 154,08 | 153,05 | 152,06 | 154,84 | 154,12 | 152,64 | 149,02 | 148,10 | 147,45 | 145,84 | 144,97 | 144,09 | 143,11 | 142,49 | 141,87 | 141,29 | 140,68 | 140,08 | 139,48 | 138,97 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 374,40 | 397,14 | 469,64 | 432,50 | 399,72 | 399,13 | 398,10 | 381,87 | 365,86 | 365,89 | 343,94 | 340,42 | 337,81 | 331,76 | 328,38 | 319,99 | 312,86 | 309,77 | 303,19 | 291,38 | 291,37 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 159,61 | 169,30 | 200,21 | 184,38 | 211,76 | 211,29 | 210,45 | 202,41 | 193,35 | 193,28 | 182,99 | 181,02 | 179,57 | 176,30 | 174,50 | 170,03 | 166,24 | 164,60 | 161,10 | 154,83 | 154,82 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 214,79 | 227,83 | 269,43 | 248,12 | 187,96 | 187,84 | 187,65 | 179,46 | 172,51 | 172,62 | 160,95 | 159,41 | 158,24 | 155,45 | 153,88 | 149,95 | 146,61 | 145,17 | 142,09 | 136,56 | 136,55 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,74 | 2,90 | 3,43 | 3,16 | 2,86 | 2,86 | 2,85 | 2,76 | 2,64 | 2,64 | 2,50 | 2,47 | 2,45 | 2,40 | 2,38 | 2,32 | 2,27 | 2,25 | 2,20 | 2,11 | 2,11 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 18,99 | 20,92 | 21,78 | 20,90 | 20,25 | 21,19 | 19,80 | 18,99 | 18,20 | 18,18 | 17,10 | 16,85 | 16,64 | 16,28 | 16,03 | 15,58 | 15,19 | 14,98 | 14,60 | 14,02 | 13,93 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,62 | 2,52 | 2,86 | 2,75 | 2,56 | 2,44 | 2,59 | 2,63 | 2,62 | 2,62 | 2,64 | 2,65 | 2,66 | 2,66 | 2,68 | 2,68 | 2,69 | 2,70 | 2,71 | 2,72 | 2,73 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 668 | 595 | 618 | 652 | 680 | 642 | 607 | 570 | 541 | 513 | 489 | 467 | 447 | 429 | 411 | 397 | 385 | 374 | 364 | 355 | 346 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 20530 | 20773 | 20952 | 21126 | 21213 | 21314 | 21520 | 21860 | 22021 | 22121 | 22209 | 22404 | 22596 | 22802 | 22958 | 23114 | 23265 | 23430 | 23590 | 23752 | 23896 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 | 9671 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 10,96 | 10,89 | 10,82 | 10,75 | 10,73 | 10,68 | 10,56 | 10,42 | 10,32 | 10,27 | 10,24 | 10,17 | 10,10 | 10,03 | 9,99 | 9,94 | 9,90 | 9,86 | 9,82 | 9,78 | 9,74 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 100,01 | 96,05 | 96,05 | 96,09 | 96,51 | 96,51 | 96,51 | 96,03 | 96,03 | 96,03 | 96,03 | 96,03 | 96,03 | 96,03 | 96,03 | 96,03 | 96,03 | 96,03 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1759,91 | 1757,84 | 1756,64 | 1756,42 | 1750,21 | 1750,21 | 1750,27 | 1748,66 | 1748,66 | 1748,66 | 1748,21 | 1748,21 | 1748,21 | 1748,21 | 1748,21 | 1748,21 | 1748,21 | 1748,21 | 1748,21 | 1748,21 | 1748,21 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 4,484 | 4,806 | 4,826 | 4,701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 2,274 | 2,532 | 2,238 | 2,271 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Индикаторы, характеризующие реализацию 
инвестиционных планов развития

В соответствие с п. 186 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом № 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г. в данном разделе приведены индикаторы индикаторов, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, относятся:

- плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии (мощности);

- освоение инвестиций; в процентах от плана;

- плановая потребность в инвестициях в тепловые сети;

- освоение инвестиций в тепловые сети; в процентах от плана;

- план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

- всего инвестиций накопленным итогом;

- освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения;

- всего плановая потребность в инвестициях;

- всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом;

- источники инвестиций, в том числе собственные средства; средства за счет присоединения потребителей; средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

- тариф на производство тепловой энергии;

- тариф на передачу тепловой энергии;

- тариф на теплоноситель;

- конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС);

- тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.

Индикаторы, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода для ЕТО г. о. Сыктывкар приведены в таблице Таблица 14.

Индикаторы, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода для г. о. Сыктывкар в целом приведены в таблице Таблица 15.

Параметры актуальны в случае перехода г.о. Сыктывкар в ценовую зону теплоснабжения.

Таблица 14. Индикаторы, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода для ЕТО г. о. Сыктывкар

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 1 ЭМУП «Жилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,220 | 31,261 | 391,821 | 263,011 | 651,949 | 323,597 | 318,358 | 367,203 | 346,915 | 366,972 | 346,104 | 359,948 | 374,346 | 389,320 | 404,893 | 421,089 | 437,932 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,220 | 31,261 | 391,821 | 263,011 | 651,949 | 323,597 | 318,358 | 367,203 | 346,915 | 366,972 | 346,104 | 359,948 | 374,346 | 389,320 | 404,893 | 421,089 | 437,932 |
| 6 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,220 | 31,261 | 391,821 | 263,011 | 651,949 | 323,597 | 318,358 | 367,203 | 346,915 | 366,972 | 346,104 | 359,948 | 374,346 | 389,320 | 404,893 | 421,089 | 437,932 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,220 | 62,481 | 454,302 | 717,313 | 1 369,262 | 1 692,859 | 2 011,217 | 2 378,419 | 2 725,335 | 3 092,306 | 3 438,411 | 3 798,359 | 4 172,706 | 4 562,026 | 4 966,919 | 5 388,008 | 5 825,940 |
| 12 | Источники инвестиций: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,220 | 31,261 | 391,821 | 263,011 | 651,949 | 323,597 | 318,358 | 367,203 | 346,915 | 366,972 | 346,104 | 359,948 | 374,346 | 389,320 | 404,893 | 421,089 | 437,932 |
| 12.1 | Собственные средства в т.ч: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,017 | 26,051 | 326,518 | 219,176 | 543,291 | 269,664 | 265,298 | 306,002 | 289,096 | 305,810 | 288,420 | 299,957 | 311,955 | 324,434 | 337,411 | 350,907 | 364,944 |
| 12.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,017 | 4,633 | 10,714 | 0,000 | 157,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.2 | Плата за подключение | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,418 | 0,000 | 0,000 | 158,265 | 32,604 | 18,755 | 49,598 | 22,435 | 28,483 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.3 | Прибыль, направленная на инвестиции | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 105,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.4 | Собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 210,726 | 219,176 | 227,943 | 237,060 | 246,543 | 256,405 | 266,661 | 277,327 | 288,420 | 299,957 | 311,955 | 324,434 | 337,411 | 350,907 | 364,944 |
| 12.1.5 | Прочие собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.6 | Заемные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3 | Прочие источники, в том числе: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,203 | 5,210 | 65,304 | 43,835 | 108,658 | 53,933 | 53,060 | 61,200 | 57,819 | 61,162 | 57,684 | 59,991 | 62,391 | 64,887 | 67,482 | 70,181 | 72,989 |
| 12.3.1 | НДС | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,203 | 5,210 | 65,304 | 43,835 | 108,658 | 53,933 | 53,060 | 61,200 | 57,819 | 61,162 | 57,684 | 59,991 | 62,391 | 64,887 | 67,482 | 70,181 | 72,989 |
| 13 | Тариф на производство тепловой энергии в зоне деятельности АО "СЛПК" | руб./Гкал. | 887,5 | 705,4 | 678,8 | 980,2 | 843,9 | 907,4 | 1 084,3 | 1 090,9 | 1 145,0 | 1 173,0 | 1 199,1 | 1 247,0 | 1 296,9 | 1 348,8 | 1 402,7 | 1 458,8 | 1 517,2 | 1 577,9 | 1 641,0 | 1 706,6 | 1 774,9 |
| 14 | Тариф на передачу тепловой энергии в зонах деятельности ЭМУП "Жилкомхоз" | руб./Гкал. | 1 020,1 | 1 026,8 | 1 142,5 | 1 139,9 | 1 356,9 | 1 458,8 | 1 542,7 | 1 613,5 | 1 678,1 | 1 745,2 | 1 815,0 | 1 887,6 | 1 963,1 | 2 041,6 | 2 123,3 | 2 208,2 | 2 296,5 | 2 388,4 | 2 483,9 | 2 583,3 | 2 686,6 |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 1 907,7 | 1 732,1 | 1 821,3 | 2 120,0 | 2 200,8 | 2 366,1 | 2 627,0 | 2 704,4 | 2 823,1 | 2 918,2 | 3 014,0 | 3 134,6 | 3 260,0 | 3 390,4 | 3 526,0 | 3 667,0 | 3 813,7 | 3 966,3 | 4 124,9 | 4 289,9 | 4 461,5 |
| 16 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 2 289,2 | 2 078,6 | 2 185,5 | 2 544,0 | 2 640,9 | 2 839,4 | 3 152,4 | 3 245,3 | 3 387,7 | 3 501,8 | 3 616,8 | 3 761,5 | 3 912,0 | 4 068,5 | 4 231,2 | 4 400,4 | 4 576,5 | 4 759,5 | 4 949,9 | 5 147,9 | 5 353,8 |
| 17 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 100,00% | -9,20% | 5,15% | 16,40% | 3,81% | 7,51% | 11,02% | 2,95% | 4,39% | 3,37% | 3,29% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 18 | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения | руб./Гкал | 1 051,2 | 1 118,4 | 1 160,9 | 1 294,9 | 1 411,5 | 1 500,4 | 1 579,9 | 1 643,1 | 1 708,8 | 1 777,2 | 1 848,3 | 1 922,2 | 1 999,1 | 2 079,0 | 2 162,2 | 2 248,7 | 2 338,6 | 2 432,2 | 2 529,5 | 2 630,6 | 2 735,9 |
| 19 | Тариф на теплоноситель для потребителей | руб./куб м | 27,9 | 29,1 | 30,1 | 34,1 | 35,5 | 36,9 | 38,4 | 39,9 | 41,5 | 43,2 | 44,9 | 46,7 | 48,6 | 50,5 | 52,6 | 54,7 | 56,8 | 59,1 | 61,5 | 63,9 | 66,5 |
| ЕТО № 2 МУП «Жилкомуслуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,845 | 0,000 | 175,133 | 78,141 | 45,843 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,845 | 0,000 | 175,133 | 78,141 | 45,843 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,845 | 8,164 | 175,133 | 78,141 | 45,843 | 204,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,845 | 63,009 | 238,142 | 316,283 | 362,126 | 566,396 | 566,396 | 566,396 | 566,396 | 566,396 | 566,396 | 566,396 | 566,396 | 566,396 | 566,396 | 566,396 | 566,396 |
| 12 | Источники инвестиций: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,845 | 8,164 | 175,133 | 78,141 | 45,843 | 204,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1 | Собственные средства в т.ч: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,704 | 6,804 | 145,944 | 65,118 | 38,202 | 170,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.2 | Плата за подключение | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.3 | Прибыль, направленная на инвестиции | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,804 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.4 | Собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,704 | 0,000 | 145,944 | 65,118 | 38,202 | 166,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.5 | Прочие собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.6 | Заемные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3 | Прочие источники, в том числе: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,141 | 1,361 | 29,189 | 13,024 | 7,640 | 34,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3.1 | НДС | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,141 | 1,361 | 29,189 | 13,024 | 7,640 | 34,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 3 547,7 | 3 435,0 | 3 529,1 | 4 243,6 | 4 854,4 | 5 701,7 | 6 635,5 | 6 940,4 | 7 218,1 | 7 506,8 | 7 807,0 | 8 119,3 | 8 444,1 | 8 781,9 | 9 133,1 | 9 498,5 | 9 878,4 | 10 273,5 | 10 684,5 | 11 111,9 | 11 556,3 |
| 16 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 4 257,2 | 4 122,0 | 4 234,9 | 5 092,3 | 5 825,2 | 6 842,1 | 7 962,6 | 8 328,5 | 8 661,7 | 9 008,1 | 9 368,4 | 9 743,2 | 10 132,9 | 10 538,2 | 10 959,8 | 11 398,2 | 11 854,1 | 12 328,2 | 12 821,4 | 13 334,2 | 13 867,6 |
| 17 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 100,00% | -3,17% | 2,74% | 20,24% | 14,39% | 17,46% | 16,38% | 4,60% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 18 | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения | руб./Гкал | 4 058,6 | 3 498,4 | 3 556,4 | 4 854,4 | 5 048,5 | 5 250,5 | 5 460,5 | 5 678,9 | 5 906,1 | 6 142,3 | 6 388,0 | 6 643,5 | 6 909,3 | 7 185,6 | 7 473,0 | 7 772,0 | 8 082,8 | 8 406,2 | 8 742,4 | 9 092,1 | 9 455,8 |
| 19 | Тариф на теплоноситель | руб./куб м | 95,3 | 96,0 | 92,3 | 139,8 | 145,4 | 151,2 | 157,3 | 163,6 | 170,1 | 176,9 | 184,0 | 191,3 | 199,0 | 207,0 | 215,2 | 223,8 | 232,8 | 242,1 | 251,8 | 261,9 | 272,3 |
| ЕТО № 3 МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,238 | 4,871 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,238 | 4,871 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,238 | 4,871 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,238 | 10,109 | 10,109 | 10,109 | 10,109 | 10,109 | 10,109 | 10,109 | 10,109 | 10,109 | 10,109 | 10,109 | 10,109 | 10,109 | 10,109 | 10,109 | 10,109 |
| 12 | Источники инвестиций: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,238 | 4,871 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1 | Собственные средства в т.ч: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,365 | 4,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,365 | 4,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.2 | Плата за подключение | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.3 | Прибыль, направленная на инвестиции | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.4 | Собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.5 | Прочие собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.6 | Заемные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3 | Прочие источники, в том числе: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,873 | 0,812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3.1 | НДС | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,873 | 0,812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Тариф на тепловую энергию от котельных ул. 65-летия Победы, д. 7/1, ул. 65-летия Победы, д. 15/1 | руб./Гкал. | 2 065,0 | 2 156,3 | 2 183,9 | 2 079,7 | 2 355,2 | 2 230,7 | 2 905,0 | 3 043,1 | 3 164,8 | 3 291,4 | 3 423,1 | 3 560,0 | 3 702,4 | 3 850,5 | 4 004,5 | 4 164,7 | 4 331,3 | 4 504,5 | 4 684,7 | 4 872,1 | 5 067,0 |
| 16 | Тариф на тепловую энергию от котельной ул. 65-летия Победы, д. 8/1 | руб./Гкал. | 2 534,2 | 2 501,1 | 1 892,4 | 1 983,6 | 2 055,8 | 2 230,7 | 2 905,0 | 3 043,1 | 3 164,8 | 3 291,4 | 3 423,1 | 3 560,0 | 3 702,4 | 3 850,5 | 4 004,5 | 4 164,7 | 4 331,3 | 4 504,5 | 4 684,7 | 4 872,1 | 5 067,0 |
| 17 | Тариф на тепловую энергию от котельной п. Нижний Чов | руб./Гкал. | 1 569,0 | 1 622,9 | 1 576,0 | 1 611,1 | 1 717,2 | 2 230,7 | 2 905,0 | 3 043,1 | 3 164,8 | 3 291,4 | 3 423,1 | 3 560,0 | 3 702,4 | 3 850,5 | 4 004,5 | 4 164,7 | 4 331,3 | 4 504,5 | 4 684,7 | 4 872,1 | 5 067,0 |
| 18 | Тариф на тепловую энергию от котельной Сысольское шоссе, 17/3 | руб./Гкал. | 661,6 | 1 659,2 | 1 722,1 | 1 836,2 | 2 124,8 | 2 230,7 | 2 905,0 | 3 043,1 | 3 164,8 | 3 291,4 | 3 423,1 | 3 560,0 | 3 702,4 | 3 850,5 | 4 004,5 | 4 164,7 | 4 331,3 | 4 504,5 | 4 684,7 | 4 872,1 | 5 067,0 |
| 19 | Тариф на тепловую энергию от котельной Стахановская, 17/1 | руб./Гкал. | - | - | - | - | 2 230,9 | 2 288,0 | 2 422,5 | 2 537,7 | 2 639,2 | 2 744,8 | 2 854,6 | 2 968,8 | 3 087,5 | 3 211,0 | 3 339,4 | 3 473,0 | 3 611,9 | 3 756,4 | 3 906,7 | 4 062,9 | 4 225,5 |
| 20 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 1 571,4 | 1 791,3 | 1 751,7 | 1 849,2 | 2 234,8 | 2 230,7 | 2 907,2 | 3 045,2 | 3 166,8 | 3 293,3 | 3 424,8 | 3 561,7 | 3 703,9 | 3 851,9 | 4 005,8 | 4 165,9 | 4 332,3 | 4 505,4 | 4 685,5 | 4 872,8 | 5 067,5 |
| 21 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 1 885,7 | 2 149,6 | 2 102,0 | 2 219,0 | 2 681,8 | 2 676,8 | 3 488,7 | 3 654,3 | 3 800,2 | 3 952,0 | 4 109,8 | 4 274,0 | 4 444,7 | 4 622,3 | 4 807,0 | 4 999,0 | 5 198,8 | 5 406,5 | 5 622,6 | 5 847,3 | 6 081,0 |
| 22 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 100,00% | 13,99% | -2,21% | 5,57% | 20,85% | -0,19% | 30,33% | 4,75% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 23 | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения | руб./Гкал | Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения в зонах деятельности МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» не установлены Комитетом Республики Коми по тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Тариф на теплоноситель | руб./куб м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 4 СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,729 | 65,848 | 149,677 | 417,686 | 619,940 | 121,947 | 532,807 | 318,168 | 605,240 | 350,224 | 466,040 | 287,634 | 492,563 | 527,844 | 576,379 | 206,026 | 188,665 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,729 | 65,848 | 149,677 | 417,686 | 619,940 | 121,947 | 532,807 | 318,168 | 605,240 | 350,224 | 466,040 | 287,634 | 492,563 | 527,844 | 576,379 | 206,026 | 188,665 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 133,147 | 144,419 | 361,568 | 219,858 | 384,610 | 332,635 | 101,250 | 445,623 | 202,572 | 329,192 | 177,876 | 555,719 | 449,010 | 621,508 | 447,809 | 409,693 | 358,072 | 732,345 | 735,514 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 133,147 | 144,419 | 361,568 | 219,858 | 384,610 | 332,635 | 101,250 | 445,623 | 202,572 | 329,192 | 177,876 | 555,719 | 449,010 | 621,508 | 447,809 | 409,693 | 358,072 | 732,345 | 735,514 |
| 6 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 133,147 | 144,419 | 402,296 | 285,706 | 534,287 | 750,320 | 721,190 | 567,570 | 735,379 | 647,360 | 783,116 | 905,943 | 915,049 | 909,142 | 940,373 | 937,538 | 934,451 | 938,371 | 924,179 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 133,147 | 277,566 | 679,862 | 965,568 | 1 499,855 | 2 250,175 | 2 971,365 | 3 538,935 | 4 274,314 | 4 921,674 | 5 704,790 | 6 610,734 | 7 525,783 | 8 434,925 | 9 375,298 | 10 312,836 | 11 247,287 | 12 185,658 | 13 109,837 |
| 12 | Источники инвестиций: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 110,956 | 120,349 | 402,296 | 285,706 | 534,287 | 750,320 | 721,190 | 567,570 | 735,379 | 647,360 | 783,116 | 905,943 | 915,049 | 909,142 | 940,373 | 937,538 | 934,451 | 938,371 | 924,179 |
| 12.1 | Собственные средства в т.ч: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 110,956 | 120,349 | 335,247 | 238,088 | 445,239 | 625,267 | 600,991 | 472,975 | 612,816 | 539,467 | 652,596 | 754,953 | 762,541 | 757,618 | 783,644 | 781,282 | 778,709 | 781,976 | 770,149 |
| 12.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 3,881 | 45,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.2 | Плата за подключение | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,733 | 120,722 | 32,152 | 38,654 | 34,900 | 23,796 | 20,735 | 22,576 | 60,203 | 17,565 | 15,980 | 29,801 | 22,797 | 12,749 | 13,631 | 0,000 |
| 12.1.3 | Прибыль, направленная на инвестиции | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 84,964 | 75,319 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.4 | Собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 22,111 | 0,000 | 335,247 | 211,356 | 324,517 | 593,115 | 562,338 | 438,076 | 589,020 | 518,732 | 630,020 | 694,750 | 744,977 | 741,639 | 753,843 | 758,484 | 765,960 | 768,345 | 770,149 |
| 12.1.5 | Прочие собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.6 | Заемные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3 | Прочие источники, в том числе: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,049 | 47,618 | 89,048 | 125,053 | 120,198 | 94,595 | 122,563 | 107,893 | 130,519 | 150,991 | 152,508 | 151,524 | 156,729 | 156,256 | 155,742 | 156,395 | 154,030 |
| 12.3.1 | НДС | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,049 | 47,618 | 89,048 | 125,053 | 120,198 | 94,595 | 122,563 | 107,893 | 130,519 | 150,991 | 152,508 | 151,524 | 156,729 | 156,256 | 155,742 | 156,395 | 154,030 |
| 13 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 1 479,3 | 1 507,3 | 1 574,9 | 1 629,2 | 1 858,1 | 1 965,4 | 2 150,6 | 2 145,5 | 1 983,8 | 2 052,2 | 2 180,4 | 2 267,7 | 2 358,4 | 2 452,7 | 2 550,8 | 2 652,8 | 2 758,9 | 2 869,3 | 2 984,1 | 3 103,4 | 3 227,6 |
| 16 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 1 775,1 | 1 808,7 | 1 889,9 | 1 955,1 | 2 229,7 | 2 358,5 | 2 580,7 | 2 574,6 | 2 380,6 | 2 462,7 | 2 616,5 | 2 721,2 | 2 830,0 | 2 943,2 | 3 060,9 | 3 183,4 | 3 310,7 | 3 443,1 | 3 580,9 | 3 724,1 | 3 873,1 |
| 17 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 100,00% | 1,89% | 4,49% | 3,45% | 14,05% | 5,78% | 9,42% | -0,24% | -7,54% | 3,45% | 6,25% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 18 | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения | руб./Гкал | 1 141,2 | 1 145,7 | 1 117,9 | 1 285,5 | 1 336,9 | 1 390,3 | 1 446,0 | 1 503,8 | 1 563,9 | 1 626,5 | 1 691,6 | 1 759,2 | 1 829,6 | 1 902,8 | 1 978,9 | 2 058,0 | 2 140,4 | 2 226,0 | 2 315,0 | 2 407,6 | 2 503,9 |
| 19 | Тариф на теплоноситель | руб./куб м | 69,5 | 72,3 | 75,0 | 85,1 | 88,5 | 92,1 | 95,7 | 99,6 | 103,5 | 107,7 | 112,0 | 116,5 | 121,1 | 126,0 | 131,0 | 136,3 | 141,7 | 147,4 | 153,3 | 159,4 | 165,8 |
| ЕТО № 5 ООО «Коми дорожная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Источники инвестиций: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1 | Собственные средства в т.ч: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.2 | Плата за подключение | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.3 | Прибыль, направленная на инвестиции | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.4 | Собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.5 | Прочие собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.6 | Заемные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3 | Прочие источники, в том числе: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3.1 | НДС | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Тариф на производство тепловой энергии от котельной АО "Комитекс" | руб./Гкал. | 1 118,6 | 1 145,5 | 1 201,1 | 1 342,3 | 1 437,8 | 1 507,8 | 1 638,2 | 1 695,1 | 1 718,9 | 1 780,0 | 1 876,7 | 1 951,7 | 2 029,8 | 2 111,0 | 2 195,4 | 2 283,2 | 2 374,6 | 2 469,6 | 2 568,3 | 2 671,1 | 2 777,9 |
| 14 | Тариф на передачу тепловой энергии АО «Коми дорожная компания» | руб./Гкал. | 204,0 | 226,7 | 251,9 | 279,9 | 297,7 | 334,0 | 373,0 | 349,6 | 359,8 | 370,8 | 376,7 | 391,8 | 407,5 | 423,8 | 440,7 | 458,3 | 476,7 | 495,7 | 515,6 | 536,2 | 557,6 |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 1 384,2 | 1 533,7 | 1 600,0 | 1 670,1 | 1 877,8 | 2 005,9 | 2 232,8 | 2 273,8 | 2 314,2 | 2 410,4 | 2 482,5 | 2 581,8 | 2 685,1 | 2 792,5 | 2 904,2 | 3 020,3 | 3 141,2 | 3 266,8 | 3 397,5 | 3 533,4 | 3 674,7 |
| 16 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 1 661,1 | 1 840,4 | 1 920,0 | 2 004,1 | 2 253,3 | 2 407,0 | 2 679,3 | 2 728,5 | 2 777,1 | 2 892,5 | 2 979,0 | 3 098,2 | 3 222,1 | 3 351,0 | 3 485,0 | 3 624,4 | 3 769,4 | 3 920,2 | 4 077,0 | 4 240,0 | 4 409,7 |
| 17 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 100,00% | 10,80% | 4,33% | 4,38% | 12,43% | 6,82% | 11,31% | 1,83% | 1,78% | 4,16% | 2,99% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 18 | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения | руб./Гкал | Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения в зонах деятельности ООО «СТК» не установлены Комитетом Республики Коми по тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Тариф на теплоноситель | руб./куб м | Тарифы на теплоноситель (вода) для потребителей в зонах деятельности ООО «СТК» не установлены Комитетом Республики Коми по тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 6 ООО "Агро-Тепло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | В процентах от плана | % | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | - | - | - | - | 0,000 | 19,355 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | - | - | - | - | 0,000 | 19,355 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | В процентах от плана | % | - | - | - | - | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | - | - | - | - | 0,000 | 19,355 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | - | - | - | - | 0,000 | 19,355 | 19,355 | 19,355 | 19,355 | 19,355 | 19,355 | 19,355 | 19,355 | 19,355 | 19,355 | 19,355 | 19,355 | 19,355 | 19,355 | 19,355 | 19,355 |
| 12 | Источники инвестиций: | млн. руб. | - | - | - | - | 0,000 | 19,355 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1 | Собственные средства в т.ч: | млн. руб. | - | - | - | - | 0,000 | 16,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.1 | Амортизация | млн. руб. | - | - | - | - | 0,000 | 5,477 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.2 | Плата за подключение | млн. руб. | - | - | - | - | 0,000 | 10,652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.3 | Прибыль, направленная на инвестиции | млн. руб. | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.4 | Собственные средства | млн. руб. | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.5 | Прочие собственные средства | млн. руб. | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.6 | Заемные средства | млн. руб. | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3 | Прочие источники, в том числе: | млн. руб. | - | - | - | - | 0,000 | 3,226 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3.1 | НДС | млн. руб. | - | - | - | - | 0,000 | 3,226 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | - | - | - | - | 1 205,2 | 1 493,4 | 1 611,9 | 1 668,7 | 1 727,7 | 1 788,8 | 1 860,3 | 1 934,7 | 2 012,1 | 2 092,6 | 2 176,3 | 2 263,3 | 2 353,9 | 2 448,0 | 2 546,0 | 2 647,8 | 2 753,7 |
| 16 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | - | - | - | - | 1 446,2 | 1 792,0 | 1 934,2 | 2 002,5 | 2 073,2 | 2 146,5 | 2 232,4 | 2 321,7 | 2 414,5 | 2 511,1 | 2 611,6 | 2 716,0 | 2 824,6 | 2 937,6 | 3 055,1 | 3 177,3 | 3 304,5 |
| 17 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | - | - | - | - | 100,00% | 23,91% | 7,94% | 3,53% | 3,53% | 3,54% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 18 | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения | руб./Гкал | Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения в зонах деятельности ООО «СТК» не установлены Комитетом Республики Коми по тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Тариф на теплоноситель | руб./куб м | Тарифы на теплоноситель (вода) для потребителей в зонах деятельности ООО «СТК» не установлены Комитетом Республики Коми по тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 7 ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,417 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,417 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,417 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,417 | 7,417 | 7,417 | 7,417 | 7,417 | 7,417 | 7,417 | 7,417 | 7,417 | 7,417 | 7,417 | 7,417 | 7,417 | 7,417 | 7,417 | 7,417 |
| 12 | Источники инвестиций: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,417 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1 | Собственные средства в т.ч: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,181 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.2 | Плата за подключение | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,181 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.3 | Прибыль, направленная на инвестиции | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.4 | Собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.5 | Прочие собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.6 | Заемные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3 | Прочие источники, в том числе: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,236 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3.1 | НДС | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,236 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | - | 2 482,1 | 2 513,3 | 2 154,3 | 2 229,7 | 2 319,3 | 2 388,9 | 2 670,5 | 2 760,4 | 2 840,9 | 3 000,9 | 3 120,9 | 3 245,8 | 3 375,6 | 3 510,6 | 3 651,0 | 3 797,1 | 3 949,0 | 4 106,9 | 4 271,2 | 4 442,1 |
| 16 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | - | 2 978,5 | 3 016,0 | 2 585,1 | 2 675,7 | 2 783,2 | 2 866,7 | 3 204,6 | 3 312,4 | 3 409,0 | 3 601,1 | 3 745,1 | 3 894,9 | 4 050,7 | 4 212,7 | 4 381,2 | 4 556,5 | 4 738,8 | 4 928,3 | 5 125,5 | 5 330,5 |
| 17 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  | 100,00% | 1,26% | -14,29% | 3,50% | 4,02% | 3,00% | 11,79% | 3,37% | 2,92% | 5,63% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 18 | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения | руб./Гкал | Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения в зонах деятельности ООО «СТК» не установлены Комитетом Республики Коми по тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Тариф на теплоноситель | руб./куб м | Тарифы на теплоноситель (вода) для потребителей в зонах деятельности ООО «СТК» не установлены Комитетом Республики Коми по тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО не определено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,006 | 58,006 | 58,006 | 58,006 | 58,006 | 58,006 | 58,006 |
| 12 | Источники инвестиций: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1 | Собственные средства в т.ч: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.2 | Плата за подключение | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.3 | Прибыль, направленная на инвестиции | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.4 | Собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.5 | Прочие собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.6 | Заемные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3 | Прочие источники, в том числе: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,668 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3.1 | НДС | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,668 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Тариф на теплоноситель | руб./куб м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 15. Индикаторы, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода для г. о. Сыктывкар в целом

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма по г.о. Сыктывкар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 95,573 | 65,848 | 324,810 | 495,827 | 665,782 | 321,947 | 532,807 | 318,168 | 605,240 | 350,224 | 524,046 | 287,634 | 492,563 | 527,844 | 576,379 | 206,026 | 188,665 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 95,573 | 65,848 | 324,810 | 495,827 | 665,782 | 321,947 | 532,807 | 318,168 | 605,240 | 350,224 | 524,046 | 287,634 | 492,563 | 527,844 | 576,379 | 206,026 | 188,665 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 133,147 | 144,419 | 398,025 | 290,925 | 776,431 | 595,646 | 753,199 | 773,490 | 520,929 | 696,395 | 524,791 | 922,691 | 795,114 | 981,457 | 822,156 | 799,014 | 762,965 | 1 153,434 | 1 173,446 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 133,147 | 144,419 | 398,025 | 290,925 | 776,431 | 595,646 | 753,199 | 773,490 | 520,929 | 696,395 | 524,791 | 922,691 | 795,114 | 981,457 | 822,156 | 799,014 | 762,965 | 1 153,434 | 1 173,446 |
| 6 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 133,147 | 144,419 | 493,599 | 356,774 | 1 101,241 | 1 091,472 | 1 418,981 | 1 095,438 | 1 053,737 | 1 014,563 | 1 130,031 | 1 272,915 | 1 319,159 | 1 269,090 | 1 314,719 | 1 326,858 | 1 339,344 | 1 359,460 | 1 362,111 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 133,147 | 277,566 | 771,164 | 1 127,938 | 2 229,179 | 3 320,651 | 4 739,633 | 5 835,070 | 6 888,807 | 7 903,370 | 9 033,401 | 10 306,316 | 11 625,476 | 12 894,566 | 14 209,285 | 15 536,143 | 16 875,487 | 18 234,948 | 19 597,059 |
| 12 | Источники инвестиций: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 110,956 | 120,349 | 493,599 | 356,774 | 1 101,241 | 1 091,472 | 1 418,981 | 1 095,438 | 1 053,737 | 1 014,563 | 1 130,031 | 1 272,915 | 1 319,159 | 1 269,090 | 1 314,719 | 1 326,858 | 1 339,344 | 1 359,460 | 1 362,111 |
| 12.1 | Собственные средства в т.ч: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 110,956 | 120,349 | 411,332 | 297,311 | 917,701 | 909,560 | 1 182,484 | 912,865 | 878,114 | 845,469 | 941,692 | 1 060,763 | 1 099,299 | 1 057,575 | 1 095,599 | 1 105,715 | 1 116,120 | 1 132,884 | 1 135,093 |
| 12.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 3,881 | 45,030 | 30,381 | 14,169 | 10,714 | 0,000 | 157,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.2 | Плата за подключение | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,983 | 120,722 | 32,152 | 196,919 | 67,504 | 42,551 | 70,332 | 45,012 | 88,686 | 65,903 | 15,980 | 29,801 | 22,797 | 12,749 | 13,631 | 0,000 |
| 12.1.3 | Прибыль, направленная на инвестиции | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 84,964 | 75,319 | 0,000 | 6,804 | 105,078 | 0,000 | 0,000 | 3,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.4 | Собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 22,111 | 0,000 | 380,951 | 212,356 | 681,187 | 877,408 | 828,483 | 841,803 | 835,563 | 775,137 | 896,681 | 972,077 | 1 033,397 | 1 041,596 | 1 065,799 | 1 082,918 | 1 103,371 | 1 119,253 | 1 135,093 |
| 12.1.5 | Прочие собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.6 | Заемные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3 | Прочие источники, в том числе: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,266 | 59,462 | 183,540 | 181,912 | 236,497 | 182,573 | 175,623 | 169,094 | 188,338 | 212,153 | 219,860 | 211,515 | 219,120 | 221,143 | 223,224 | 226,577 | 227,019 |
| 12.3.1 | НДС | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,266 | 59,462 | 183,540 | 181,912 | 236,497 | 182,573 | 175,623 | 169,094 | 188,338 | 212,153 | 219,860 | 211,515 | 219,120 | 221,143 | 223,224 | 226,577 | 227,019 |
| 13 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 1 647,60 | 1 652,20 | 1 714,70 | 1 758,20 | 2 008,70 | 2 097,60 | 2 231,70 | 2 317,20 | 2 429,40 | 2 525,90 | 2 623,40 | 2 724,80 | 2 830,30 | 2 940,10 | 3 054,20 | 3 172,80 | 3 302,00 | 3 436,60 | 3 576,80 | 3 722,70 | 3 874,70 |
| 16 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 1 977,10 | 1 982,60 | 2 057,70 | 2 109,90 | 2 410,40 | 2 517,10 | 2 678,10 | 2 780,70 | 2 915,30 | 3 031,10 | 3 148,10 | 3 269,80 | 3 396,40 | 3 528,10 | 3 665,00 | 3 807,40 | 3 962,40 | 4 124,00 | 4 292,20 | 4 467,20 | 4 649,60 |
| 17 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 4,39% | 0,28% | 3,78% | 2,54% | 14,24% | 4,43% | 6,40% | 3,83% | 4,84% | 3,97% | 3,86% | 3,87% | 3,87% | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 4,07% | 4,08% | 4,08% | 4,08% | 4,08% |

Описание изменений (фактических данных) в оценке 
значений индикаторов развития систем теплоснабжения 
поселения, городского округа, города федерального значения, 
а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений 
(фактических данных) в достижении ключевых показателей, 
отражающих результаты внедрения целевой модели рынка 
тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы 
теплоснабжения поселения, городского округа с учетом 
реализации проектов схемы теплоснабжения

Материалы главы 13 были полностью переработаны.