СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ДО 2040 ГОДА

(актуализация на 2025 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 3

Электронная модель системы теплоснабжения

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	6

СПИСОК РИСУНКОВ	9

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	12

СОКРАЩЕНИЯ	14

Раздел 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе и с полным топологическим описанием связности объектов	15

1.1. Основные понятия и определения	15

1.2. Моделирование тепловой сети	17

1.3. Исходные данные модели тепловой сети	18

1.4. Инженерные расчеты системы теплоснабжения	20

1.5. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе	21

Раздел 2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения	24

2.1. Источники тепловой энергии	24

2.2. Потребители тепловой энергии	25

2.3. Насосные станции и ЦТП	27

Раздел 3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	28

Раздел 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	29

4.1. Гидравлический расчет ТЭЦ АО «СЛПК»	29

4.2. Гидравлический расчет котельной Горбольница	29

4.3. Гидравлический расчет котельной №1, п. Краснозатонск	30

4.4. Гидравлический расчет котельной Центральная п. В. Максаковка	30

4.5. Гидравлический расчет котельной Спецшкола	31

4.6. Гидравлический расчет котельной №4	31

4.7. Гидравлический расчет котельной Мехлесхоз	32

4.8. Гидравлический расчет котельной Выльтыдор	32

4.9. Гидравлический расчет котельной Лемью	33

4.10. Гидравлический расчет котельной Центральная п.г.т. Седкыркещ	33

4.11. Гидравлический расчет котельной Больница	34

4.12. Гидравлический расчет котельной Трехозерка	34

4.13. Гидравлический расчет котельной Н.Чов	35

4.14. Гидравлический расчет котельной ЦВК	36

4.15. Гидравлический расчет котельной "Орбита"	37

4.16. Гидравлический расчет котельной "Б/городок"	38

4.17. Гидравлический расчет котельной "В. Чов"	38

4.18. Гидравлический расчет котельной "Госопытная"	39

4.19. Гидравлический расчет котельной кот. "Кочпон"	39

4.20. Гидравлический расчет котельной кот. "Серова"	40

4.21. Гидравлический расчет котельной "Кутузова"	40

4.22. Гидравлический расчет котельной "Н. Чов"	41

4.23. Гидравлический расчет котельной кот. "РММТ"	41

4.24. Гидравлический расчет котельной кот. "Рыбцех"	42

4.25. Гидравлический расчет котельной кот. ул. Панева 1/1	43

4.26. Гидравлический расчет котельной "ФАН"	43

4.27. Гидравлический расчет котельной "Школьная"	44

Раздел 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	45

5.1. Пьезометрические графики существующего положения	46

Раздел 6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	94

Раздел 7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	95

Раздел 8. Расчет показателей надежности теплоснабжения	97

Раздел 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	98

Раздел 10. Сравнительные пьезометрические графики для  разработки и анализа сценариев перспективного развития  тепловых сетей	99

10.1. Пьезометрический график по направлению «кот. ЦВК –  Тентюковская 119»	99

10.2. Пьезометрический график по направлению «кот. ЦВК – Маегова 37»	104

10.3. Пьезометрический график по направлению «кот. ЦВК –  Сысольское 20»	107

10.4. Пьезометрический график по направлению «кот. "В. Чов"– В. Чов 15»	112

10.5. Пьезометрический график по направлению кот. "Серова"– кот. "Кочпон"	114

10.6. Пьезометрический график по направлению кот. "Давпон"– ТК-2К18-1	117

Раздел 11. Сравнительные данные фактических, утвержденных режимов и данных электронной модели	120

Раздел 12. Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	122

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Характеристики источников тепловой энергии	24

Таблица 2. Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям	25

Таблица 3. Исходные данные для построения пьезометрического графика ТЭЦ – Весенняя, 5/1	47

Таблица 4. Исходные данные для построения пьезометрического графика ТЭЦ – Мира, 49	48

Таблица 5. Исходные данные для построения пьезометрического графика Горбольница – дом	50

Таблица 6. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная №1- Краснозатонская, 1	51

Таблица 7. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная Центральная п. В. Максаковка - Мича-Яг, 1»	52

Таблица 8. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная Спецшкола- Нювчимское ш, 58»	54

Таблица 9. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная №4- Флотская, 8»	55

Таблица 10. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная Мехлесхоз - №10»	56

Таблица 11. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная "Выльтыдор- ул. Дачная, д.9	58

Таблица 12. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная Лемью - Гараж»	59

Таблица 13. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная Центральная п.г.т. Седкыркещ - Гастелло, 17»	61

Таблица 14. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная Больница - Уральская, 21а»	62

Таблица 15. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная Трехозерка - Трехозерка, 8	63

Таблица 16. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная Н. Чов"- Мищенко 1	64

Таблица 17. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная Магистральная 27/1- Рабочий пер., 16б	66

Таблица 18. Исходные данные для построения пьезометрического графика ЦВК – ул. Жакова 13	68

Таблица 19. Исходные данные для построения пьезометрического графика ЦВК – Тентюковская 136	70

Таблица 20. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. ЦВК – Авиационный пер-к 62 и 64	73

Таблица 21. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. В. Чов - В. Чов ,15	76

Таблица 22. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. Госопытная – нефтехранилище	79

Таблица 23. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. Кочпон – кот. ул. Серова	81

Таблица 24. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. Кутузова – Навигационная 2	83

Таблица 25. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. Н.Чов – Мищенко 1	85

Таблица 26. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. РММТ– Лесопарковая 34	86

Таблица 27. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. Рыбцех – ул. Тентюковская 247/2»	88

Таблица 28. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. ул. Панева 1/1– Панева 9»	89

Таблица 29. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. "ФАН"– ул. Радиобиология 1	90

Таблица 30. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. Школьная - пер. Пригородный 20	92

Таблица 31. Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	95

Таблица 32. Исходные данные для построения пьезометрического графика ЦВК – Тентюковская 119	100

Таблица 33. Исходные данные для построения пьезометрического графика ЦВК – Тентюковская 119	102

Таблица 34. Исходные данные для построения пьезометрического графика ЦВК – Маегова 37	105

Таблица 35. Исходные данные для построения пьезометрического графика ЦВК – Маегова 37	106

Таблица 36. Исходные данные для построения пьезометрического графика ЦВК – Сысольское 20	108

Таблица 37. Исходные данные для построения пьезометрического графика ЦВК – Сысольское 20	110

Таблица 38. Исходные данные для построения пьезометрического графика кот. "В. Чов – В. Чов 15	112

Таблица 39. Исходные данные для построения пьезометрического графика кот. "В. Чов– В. Чов 15	114

Таблица 40. Исходные данные для построения пьезометрического графика кот. "Серова"– кот. "Кочпон"	115

Таблица 41. Исходные данные для построения пьезометрического графика кот. "Серова"– кот. "Кочпон"	117

Таблица 42. Исходные данные для построения пьезометрического графика кот. "Давпон"– ТК-2К18-1	119

Таблица 43 Результаты калибровки электронной модели Городского округа Сыктывкар	120

- СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Пример представления графической информации	22

Рисунок 2. Административное деление Городского округа Сыктывкар	28

Рисунок 3. Путь движения теплоносителя ТЭЦ – Весенняя, 5/1	46

Рисунок 4. Пьезометрический график по направлению ТЭЦ – Весенняя, 5/1	46

Рисунок 5. Путь движения теплоносителя ТЭЦ – Мира, 49	47

Рисунок 6. Пьезометрический график по направлению ТЭЦ – Мира, 49	48

Рисунок 7. Путь движения теплоносителя Горбольница – дом	49

Рисунок 8. Пьезометрический график по направлению Горбольница – дом	50

Рисунок 9. Путь движения теплоносителя Котельная №1- Краснозатонская, 1	50

Рисунок 10. Пьезометрический график по направлению Котельная №1- Краснозатонская, 1	51

Рисунок 11. Путь движения теплоносителя Котельная Центральная п. В. Максаковка - Мича-Яг, 1	52

Рисунок 12. Пьезометрический график по направлению Котельная Центральная п. В. Максаковка - Мича-Яг, 1	52

Рисунок 13. Путь движения теплоносителя Котельная Спецшкола- Нювчимское ш, 58	53

Рисунок 14. Пьезометрический график по направлению Котельная Спецшкола- Нювчимское ш, 58	54

Рисунок 15. Путь движения теплоносителя Котельная №4- Флотская, 8	54

Рисунок 16. Пьезометрический график по направлению Котельная №4- Флотская, 8	55

Рисунок 17. Путь движения теплоносителя Котельная Мехлесхоз - №10	56

Рисунок 18. Пьезометрический график по направлению Котельная Мехлесхоз - №10	56

Рисунок 19. Путь движения теплоносителя Котельная "Выльтыдор- ул. Дачная, д.9	57

Рисунок 20. Пьезометрический график по направлению Котельная "Выльтыдор- ул. Дачная, д.9	57

Рисунок 21. Путь движения теплоносителя Котельная Лемью - Гараж	58

Рисунок 22. Пьезометрический график по направлению Котельная Лемью – Гараж	59

Рисунок 23. Путь движения теплоносителя Котельная Центральная п.г.т. Седкыркещ - Гастелло, 17	60

Рисунок 24. Пьезометрический график по направлению Котельная Центральная п.г.т. Седкыркещ - Гастелло, 17	61

Рисунок 25. Путь движения теплоносителя Котельная Больница - Уральская, 21а	62

Рисунок 26. Пьезометрический график по направлению Котельная Больница - Уральская, 21а	62

Рисунок 27. Путь движения теплоносителя Котельная Трехозерка - Трехозерка, 8	63

Рисунок 28. Пьезометрический график по направлению Котельная Трехозерка - Трехозерка, 8	63

Рисунок 29. Путь движения теплоносителя Котельная Н. Чов"- Мищенко 1	64

Рисунок 30. Пьезометрический график по направлению Котельная Н. Чов"- Мищенко 1	64

Рисунок 31. Путь движения теплоносителя Котельная Магистральная 27/1- Рабочий пер., 16б	65

Рисунок 32. Пьезометрический график по направлению Котельная Магистральная 27/1- Рабочий пер., 16б	66

Рисунок 33. Путь движения теплоносителя ЦВК – ул. Жакова 13	67

Рисунок 34. Пьезометрический график по направлению ЦВК – ул. Жакова 13	67

Рисунок 35. Путь движения теплоносителя ЦВК – Тентюковская 136	70

Рисунок 36. Пьезометрический график по направлению ЦВК – Тентюковская 136	70

Рисунок 37. Путь движения теплоносителя Кот. ЦВК – Авиационный пер-к 62 и 64	73

Рисунок 38. Пьезометрический график по направлению Кот. ЦВК – Авиационный пер-к 62 и 64	73

Рисунок 39. Путь движения теплоносителя Кот. В. Чов - В. Чов ,15	76

Рисунок 40. Пьезометрический график по направлению Кот. В. Чов - В. Чов ,15	76

Рисунок 41. Путь движения теплоносителя Кот. Госопытная – нефтехранилище	78

Рисунок 42. Пьезометрический график по направлению Кот. Госопытная – нефтехранилище	78

Рисунок 43. Путь движения теплоносителя Кот. Кочпон – кот. ул. Серова	80

Рисунок 44. Пьезометрический график по направлению Кот. Кочпон – кот. ул. Серова	80

Рисунок 45. Путь движения теплоносителя Кот. Кутузова – Навигационная 2	82

Рисунок 46. Пьезометрический график по направлению Кот. Кутузова – Навигационная 2	82

Рисунок 47. Путь движения теплоносителя Кот. Н.Чов – Мищенко 1	84

Рисунок 48. Пьезометрический график по направлению Кот. Н.Чов – Мищенко 1	84

Рисунок 49. Путь движения теплоносителя Кот. РММТ– Лесопарковая 34	85

Рисунок 50. Пьезометрический график по направлению Кот. РММТ– Лесопарковая 34	86

Рисунок 51. Путь движения теплоносителя Кот. Рыбцех – ул. Тентюковская 247/2»	87

Рисунок 52. Пьезометрический график по направлению Кот. Рыбцех – ул. Тентюковская 247/2»	87

Рисунок 53. Путь движения теплоносителя Кот. ул. Панева 1/1– Панева 9»	88

Рисунок 54. Пьезометрический график по направлению Кот. ул. Панева 1/1– Панева 9»	88

Рисунок 55. Путь движения теплоносителя Кот. "ФАН"– ул. Радиобиология 1	89

Рисунок 56. Пьезометрический график по направлению Кот. "ФАН"– ул. Радиобиология 1	90

Рисунок 57. Путь движения теплоносителя Кот. Школьная - пер. Пригородный 20	91

Рисунок 58. Пьезометрический график по направлению Кот. Школьная - пер. Пригородный 20	91

Рисунок 59. Путь движения теплоносителя ЦВК – Тентюковская 119	99

Рисунок 60. Пьезометрический график по направлению ЦВК – Тентюковская 119 после подключения перспективной нагрузки (без мероприятий по перекладке тепловых сетей)	99

Рисунок 61. Пьезометрический график по направлению ЦВК – Тентюковская 119 после подключения перспективной нагрузки перспективного развития (с мероприятиями по перекладе тепловых сетей)	101

Рисунок 62. Путь движения теплоносителя ЦВК – Маегова 37	104

Рисунок 63. Пьезометрический график по направлению ЦВК – Маегова 37после подключения перспективной нагрузки (без мероприятий по перекладе тепловых сетей)	104

Рисунок 64. Пьезометрический график по направлению ЦВК – Маегова 37 после подключения перспективной нагрузки перспективного развития (с мероприятиями по перекладе тепловых сетей)	106

Рисунок 65. Путь движения теплоносителя ЦВК – Сысольское 20	107

Рисунок 66. Пьезометрический график по направлению ЦВК – Сысольское 20после подключения перспективной нагрузки (без мероприятий по перекладе тепловых сетей)	108

Рисунок 67. Пьезометрический график по направлению ЦВК – Сысольское 20 после подключения перспективной нагрузки перспективного развития (с мероприятиями по перекладе тепловых сетей)	110

Рисунок 68. Путь движения теплоносителя кот. "В. Чов" – В. Чов 15	112

Рисунок 69. Пьезометрический график по направлению кот. "В. Чов – В. Чов 15после подключения перспективной нагрузки (без мероприятий по перекладе тепловых сетей)	112

Рисунок 70. Пьезометрический график по направлению кот. "В. Чов"– В. Чов 15 после подключения перспективной нагрузки перспективного развития(с мероприятиями по перекладе тепловых сетей)	113

Рисунок 71. Путь движения теплоносителя кот. "Серова"– кот. "Кочпон"	115

Рисунок 72. Пьезометрический график по направлению кот. "Серова"– кот. "Кочпон" после подключения перспективной нагрузки (без мероприятий по перекладе тепловых сетей)	115

Рисунок 73. Пьезометрический график по направлению кот. "Серова"– кот. "Кочпон" после подключения перспективной нагрузки перспективного развития(с мероприятиями по перекладе тепловых сетей)	116

Рисунок 74. Путь движения теплоносителя кот. "Давпон"– ТК-2К18-1	118

Рисунок 75. Пьезометрический график по направлению кот. "Давпон"– ТК-2К18-1	118

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

Графическое представление объектов системы
теплоснабжения с привязкой к топографической основе и
с полным топологическим описанием связности объектов

Основные понятия и определения

Геоинформационная система (ГИС) - информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных. ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме их цифровых представлений (векторных, растровых), включает соответствующий задачам набор функциональных возможностей ГИС, в которых реализуются операции геоинформационных технологий, поддерживается аппаратным, программным, информационным обеспечением.

ГИС Zulu хранит два типа информации — графическую и семантическую.

Графические данные — это набор графических слоев системы. Графический слой представляет собой совокупность пространственных объектов, относящихся к одной теме в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для набора слоев.

Семантические данные представляют собой описание по объектам графической базы. Информация в семантическую базу данных заносится пользователем. Семантическая база данных представляет собой набор таблиц, информационно связанных друг с другом. Одна из таблиц должна обязательно содержать поле связи с картой (по умолчанию это поле называется SYS), т.е. то поле, в которое заносятся ключевые значения (ID) графических объектов.

Слой - совокупность пространственных объектов, относящихся к одной теме (классу объектов) в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для набора слоев. Послойное или многослойное представление является наиболее распространенным способом организации пространственных данных в послойно-организованных ГИС.

Слой является основной информационной единицей системы Zulu. Слои предназначены для хранения графических объектов. Внутри слоя каждый объект имеет идентификатор (ключ), его также называют ID объекта.

Идентификатор (ID) - уникальный (в пределах слоя) номер, приписываемый пространственному объекту слоя, присваиваться автоматически, служит для связи позиционной и непозиционной части пространственных данных.

По способу хранения графической информации существуют следующие слои:

- векторные;

- растровые;

- слой рельефа;

- слои с серверов.

Векторный слой может содержать: точечные (пиктограммы или «символы»), текстовые, линейные (линии, полилинии), площадные (контуры, поликонтуры) объекты. Кроме того, в векторном слое графические объекты независимо от их графического типа делятся на две разновидности: простые графические объекты (примитивы) и типовые (классифицированные) графические объекты.

Простые графические объекты содержат все атрибуты отображения внутри себя.

Типовые графические объекты содержат лишь ссылку на типовую структуру, которая и определяет графический тип, атрибуты отображения и текущее состояние объекта (такие объекты, как правило, используют при нанесении инженерных сетей).

Простые графические объекты могут быть связаны с одной семантической базой данных, общей для всего слоя. Типовые графические объекты связываются только с семантической базой своего типа.

Растровый слой задается файлом изображения и координатами на местности, соответствующими изображению, так называемым описателем растрового слоя. Информация о растровых объектах хранится в файлах с расширением ZRS. Эти файлы имеют простой текстовый формат. Растровая группа – это объединение растровых объектов, рассматриваемых системой как один объект.

Модели рельефа, построенные в системе Zulu, хранятся в виде особых слоев. В слоях рельефа хранится триангуляционная сетка, для точек вершин которой задана высота над уровнем моря.

В системе помимо растровых и векторных слоев имеется возможность использовать слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service).

Карта является основным документом системы Zulu. Она содержит список слоев с параметрами их отображения, характерными для данной карты. Карта может иметь одно или несколько окон. Через окна карты пользователь может работать со слоями карты: просматривать, осуществлять запросы, редактировать, выводить на печать и т.д. Физически карта является двоичным файлом с расширением ZMP (ZuluMaP).

Карта не содержит графической информации. Графическая информация находится в слоях, а карта хранит только список их имен. При этом слои и файлы карты могут располагаться на компьютере в разных местах. Удалив с диска файл карты, можно потерять только настройки отображения слоев для данной карты.

Базовые возможности ГИС Zulu

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

При создании и корректировке электронной модели ГИС Zulu позволяет:

- осуществлять обработку растровых изображений форматов при помощи встроенного графического редактора;

- пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);

- при векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;

- работать с семантическими данными, подключаемыми к слою из внешних источников BDE, ODBC или ADO через описатели баз данных;

- выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);

- выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;

- создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;

- экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;

- программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов;

- выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно;

- отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);

- создавать и использовать библиотеку графических элементов систем теплоснабжения и режимов их функционирования;

- создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;

- изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;

- решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец).

Моделирование тепловой сети

Пакет ZuluThermo, основой для работы которого является ГИС Zulu, позволяет создать расчетную математическую модель тепловой сети, выполнить ее паспортизацию, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Математическая модель представляет собой связанный граф, где узлами являются объекты, а дугами графа – участки тепловой сети. Каждый объект математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы.

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе.

Участок – это линейный объект, на котором не меняются: диаметр трубопровода, тип прокладки, вид изоляции, расход теплоносителя.

Потребитель – это символьной объект тепловой сети, характеризующийся потреблением тепловой энергии и сетевой воды.

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.

Узел – это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Тепловая сеть может быть изображена схематично, при этом неважно, будут ли координаты узлов (объектов тепловой сети) и углы поворотов (точки перелома участков) введены по координатам с геодезической точностью или обрисованы по подложке. Важно, чтобы нужные объекты тепловой сети (узлы) были соединены участками (дугами). Схематичное изображение модели тепловой сети позволяет быстро провести теплогидравлические расчеты, но не даёт возможности определить местонахождение своих сетей.

Исходные данные модели тепловой сети

Прежде чем приступить к инженерным расчетам, необходимо занести исходные данные, достаточно полно характеризующие все основные объекты тепловой сети. В зависимости от вида проводимого расчета, может потребоваться занести дополнительные данные к уже введенным. Исходные данные хранятся в соответствующей базе данных, которая подключается к схеме, описывающую топологию сети.

Перечень исходных данных, описывающих источник сети:

- геодезическая отметка, м;

- температура в подающем трубопроводе, °С;

- значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, на которое было выполнено проектирование системы централизованного теплоснабжения, °С;

- температура холодной водопроводной воды, °С;

- температура наружного воздуха, °С;

- располагаемый напор на выходе из источника, м;

- напор в обратном трубопроводе на источнике, м;

- текущая температура наружного воздуха, °С;

- другие данные, необходимые для некоторых типов расчетов.

- Перечень исходных данных, описывающих потребителя тепловой энергии:

- высота здания потребителя, м;

- схема подключения потребителя – выбирается схема присоединения узла ввода;

- значение температуры сетевой воды, на которое было выполнено проектирование систем отопления (СО) и вентиляции (СВ);

- расчетная нагрузка на отопление Гкал/ч;

- расчетная температура воды на входе в СО, °С;

- расчетная температура воды на выходе из СО, °С;

- расчетная температура внутреннего воздуха для СО, °С;

- наличие регулятора на отопление;

- для зависимых схем, с непосредственным, элеваторным или насосным смещением необходимо дополнительно занести расчетный располагаемый напор в СО, м;

- для независимых схем, подключенных через теплообменный аппарат? необходимо дополнительно указать количество секций теплообменного аппарата (ТО) на СО, потери напора в секциях ТО на СО, м, и др.;

- фактически установленное оборудование: коэффициент пропускной способности регулятора СО, номер установленного элеватора, диаметр установленного сопла элеватора, мм, количество и характеристики установленных шайбы на систему отопления;

- расчетная нагрузка на вентиляцию Гкал/ч;

- расчетная температура наружного воздуха для СВ, °С;

- расчетная температура внутреннего воздуха для СВ, °С;

- установленные шайбы на систему вентиляции – количество и размеры;

- расчетная средняя нагрузка на ГВС Гкал/ч;

- температура воды на ГВС, °C;

- наличие регулятора температуры;

- доля циркуляции от расхода на ГВС, %;

- для систем ГВС с закрытым водоразбором указываются количество секций ТО ГВС I ступени, количество параллельных групп ТО ГВС I ступень и т.д.

Перечень исходных данных, описывающих обобщенного потребителя тепловой энергии:

- геодезическая отметка, м;

- способ задания нагрузки - указывается способ задания нагрузки на обобщенном потребителе: расходом или сопротивлением;

- требуемый напор, м;

- доля водоразбора из подающего трубопровода - задается доля отбора воды (от 0 до 1) из подающего трубопровода при открытом водоразборе системы горячего водоснабжения;

- при задании нагрузки расходом указывается суммарный расход воды на СО, СВ и закр. системы ГВС, т/ч;

- расход воды на открытый водоразбор или величина расхода, учитывающего утечки теплоносителя в подающем трубопроводе, т/ч.

- Перечень исходных данных, описывающих участок тепловой сети:

- длина участка, м;

- внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м;

- шероховатость подающего и обратного трубопроводов, м;

- коэффициент местного сопротивления подающего и обратного трубопроводов;

- местные сопротивления подающего и обратного трубопроводов;

- данные для расчета тепловых потерь через изоляцию.

Дополнительно к рассмотренным элементам системы теплоснабжения, необходимы исходные данные по другим объектам тепловой сети, таким как насосные станции, центральные тепловые пункты, регуляторы давления и расхода.

При проведении соответствующих расчетов тепловой сети с учетом тепловых потерь через теплоизоляцию трубопроводов, рассчитываемых по нормам или по фактическому состоянию изоляции, также необходимы дополнительные данные по участкам тепловой сети (тип прокладки, среднегодовые температуры сетевой воды, воздуха и грунта, тип теплоизоляционного материала и др.).

Инженерные расчеты системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения, разработанная в ГИС Zulu, обеспечивает проведение необходимых инженерных расчетов, связанных с эксплуатацией существующих и проектированием новых тепловых сетей:

- расчет тупиковых и кольцевых тепловых сетей, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников;

- расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции;

- наладочный гидравлический расчет, целью которого является качественное обеспечение всех потребителей, подключенных к тепловой сети необходимым количеством тепловой энергии и сетевой воды, при оптимальном режиме работы системы централизованного теплоснабжения в целом. В результате наладочного расчета определяются номера элеваторов, диаметры сопел и дросселирующих устройств, а также места их установки. Расчет проводится с учетом различных схем присоединения потребителей к тепловой сети и степени автоматизации подключенных тепловых нагрузок. При этом на потребителях могут устанавливаться регуляторы расхода, нагрузки и температуры. На тепловой сети могут быть установлены насосные станции, регуляторы давления, регуляторы расхода, кустовые шайбы и перемычки;

- поверочный гидравлический расчет тепловой сети для определения фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления;

- расчет и построение пьезометрического графика, который наглядно иллюстрирует результаты гидравлического расчета. При этом на экран выводится линия давления в подающем трубопроводе, линия давления в обратном трубопроводе, линия поверхности земли, линия потерь напора на шайбе, высота здания, линия вскипания, линия статического напора. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем;

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Графическое представление объектов системы
теплоснабжения с привязкой к топографической основе

В соответствии с требованиями методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения (утверждены в соответствии с Постановлением Правительства РФ №154. [3]) в части разработки электронной модели системы теплоснабжения городов с населением более 100 тысяч человек (раздел IV, п. 69), выполнена разработка модели второго уровня.

Электронная модель второго уровня включает описание магистральных и распределительных (квартальных) тепловых сетей до конечных потребителей и характеристики потребителей. На данном этапе описана топологическая связность объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, ЦТП, потребители). Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы теплоснабжения. В результате выполнения работы создана гидравлическая модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения города. Следует отметить, что по ряду объектов системы теплоснабжения Краснокамский городской округ  отсутствовали необходимые данные, такие как схемы тепловых камер, наличие и состояние запорно-регулирующей арматуры, подтвержденные нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС части потребителей, сведения о наличии регуляторов температуры, шероховатость трубопроводов, подтвержденная результатами соответствующих испытаний. Разработанная электронная модель содержит в своем составе следующие слои:

- Тепловые сети

- Зоны действия источников теплоснабжения

- Перспективные объекты строительства

- Перспективные тепловые сети

Пример представления слоёв гидрографии, растительности, зданий, кварталов, дорог, улиц и тепловой сети Городского округа Сыктывкар приведены на рисункеРисунок 1.

Рисунок 1. Пример представления графической информации

Ниже приведены основные элементы тепловой сети, используемые при разработке электронной модели:

- Источник теплоснабжения;

- Потребитель (отопление и вентиляция);

- Потребитель (ГВС);

- Потребитель (Перспектива);

- Тепловая камера;

- ЦТП;

- Насосная станция;

- Тепловая сеть;

- Сеть ГВС;

- Тепловая сеть (Перспектива).

Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Источники тепловой энергии

Электронная модель включает описание и характеристики источников тепловой энергии. Перечень источников тепловой энергии, включенных в электронную модель, представлен в таблицеТаблица 1.

Таблица 1. Характеристики источников тепловой энергии

| № источника тепловой энергии | Наименование источника тепловой энергии | Адрес источника тепловой энергии | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | пр. Бумажников, 2 | АО «СЛПК» |
| 2 | Горбольница | п. Краснозатонский, Нювчимское шоссе, 36 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 3 | №1 | п. Краснозатонский, ул. Речная, 9 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 4 | Центральная (В. Максаковка) | п. В. Максаковка, ул. Снежная, 37 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 5 | Спецшкола | п. В. Максаковка, Нювчимское шоссе, 60 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 6 | №4 | п. Краснозатонский ул. Ломоносова, 47/1 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 7 | Мехлесхоз | п. Краснозатонский, ул. Извилистая, 29 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 8 | Выльтыдор | п. Выльтыдор, ул. Механическая, 4/3 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 9 | Лемью | м. Лемью, 21 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 10 | Центральная (Седкыркещ) | п. Седкыркещ, ул. Уральская, 35 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 11 | Аэропорт | г. Сыктывкар, пер. Авиационный, 14 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 12 | Больница | п. Седкыркещ, ул. Уральская, 8/1 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 13 | Трехозерка | п. Трехозерка, 16/3 | МУП «Жилкомуслуги» |
| 14 | Нижний Чов | ул. Магистральная, 27/1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 15 | Чит 1 | ул. 65-летия Победы, 15/1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 16 | Чит 2 | ул. 65-летия Победы, 7/1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 17 | Чит 3 | ул. 65-летия Победы, 8/1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 | Сысольское шоссе, 17/3 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 19 | Стахановская, 17/1 | ул. Стахановская, 17/1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | пгт.Краснозатонский, ул. Михайловская, 19, стр.1 | МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» |
| 21 | ЦВК | ул. Орджоникидзе, 74 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 22 | Винзавод | ул. Печорская, 74 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 23 | Орбита | ул. Печорская, 34 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 24 | Кутузова | ул. Кутузова, 18/1 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 25 | Госопытная | ул. Ручейная, 31/3 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 26 | Больничный Городок | ул. Гаражная, 6/5 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 27 | Оранжерея | м. Дырнос, 116 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 28 | Рыбцех | ул. Микушева, 50 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 29 | Нижний Чов | ул. Парижской Коммуны, 1/1 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 30 | Верхний Чов | п. В. Чов, 82 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 31 | Кочпон | м. Кочпон, ул. Пермская, 1/2 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 32 | РММТ | ул. Лесопарковая, 65 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 33 | ФАН | ул. Радиобиологическая, 3 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 34 | Школьная | ул. Школьная, 6/1 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 35 | Серова | ул. Серова, 66/3 | СТС филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (с 01.01.2025 – СТС «Комитеплоэнерго») |
| 36 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | ул. 2-я Промышленная, д. 10 | АО «Комитекс» |
| 37 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | ул. Тентюковская, д. 425 | ООО «Агро-Тепло» |
| 38 | Котельная по адресу: ул. Панева, 1/2 | ул. Панева, 1/2 | ООО «Сыктывкарская тепловая компания» |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | м. Дырнос, 148/1 | РГУСП «Коми» по племенной работе |
| 40 | Котельная ООО «АВКО» | ул. Гаражная, 13/1 | ООО «АВКО» |

Потребители тепловой энергии

Электронная модель включает описание и характеристики конечных потребителей тепловой энергии. Номера схем, их название и количество подключенных потребителей приведены в таблицеТаблица 2.

Таблица 2. Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

| Номер схемы | Описание схемы описания | Количество подключенных потребителей | Доля подключенных потребителей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребитель с независимым присоединением СО и СВ | 2 | 0,05 |
| 2.1 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО | 830 | 21,16 |
| 2.2 | Потребитель без ГВС и элеваторным присоединением СО | 828 | 21,11 |
| 3 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и независимым присоединением СО | 8 | 0,20 |
| 4.1 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО | 48 | 1,22 |
| 4.2 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО | 1221 | 31,13 |
| 5.1 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 191 | 4,87 |
| 5.2 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 197 | 5,02 |
| 14 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО | 32 | 0,72 |
| 16 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ | 1 | 0,03 |
| 17 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением (на перемычке) СО | 28 | 0,71 |
| 19 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО | 16 | 0,41 |
| 20 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО | 35 | 0,89 |
| 21 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ (насос на перемычке) | 12 | 0,31 |
| 22 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ | 2 | 0,05 |
| 23 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 98 | 2,50 |
| 24 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и элеваторным присоединением СО | 4 | 0,10 |
| 25 | Потребитель с вентиляционной нагрузкой | 2 | 0,05 |
| 26 | Потребитель с открытым водоразбором и циркуляционной линией | 193 | 4,92 |
| 27 | Потребитель с подогревателями ГВС | 3 | 0,08 |
| 30 | Потребитель с последовательным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 3 | 0,08 |
| 32 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и непосредственным присоединением СО | 8 | 0,20 |
| 36 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 8 | 0,20 |
| 37 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 82 | 2,09 |
| 38 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 22 | 0,56 |
| 39 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 40 | 0,74 |
| 40 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 12 | 0,31 |
| 41 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на обратном трубопроводе) | 10 | 0,25 |
| 42 | Потребитель с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе) | 1 | 0,03 |
| Сумма |  | 3927 | 100 |

Насосные станции и ЦТП

Электронная модель включает описание и характеристики насосных станций и ЦТП.

Перечень насосных станций и ЦТП, включенных в электронную модель, с описанием установленного на них оборудования представлен в Главе 1.

Паспортизация и описание расчетных единиц
территориального деления, включая административное

Административно-территориальное устройство, статус и границы города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией установлены Законом Республики Коми от 6 марта 2006 года № 13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми».

Административно-территориальное образование включает 5 административных территорий: город республиканского значения Сыктывкар; Эжвинский район города Сыктывкара; посёлок городского типа Верхняя Максаковка; посёлок городского типа Краснозатонский и посёлок городского типа Седкыркещ.

Схема административного деления Городского округа Сыктывкар приведена на рисункеРисунок 2.

Рисунок 2. Административное деление Городского округа Сыктывкар

Гидравлический расчет тепловых сетей любой
степени закольцованности, в том числе гидравлический
расчет при совместной работе нескольких источников
тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчет ТЭЦ АО «СЛПК»

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       163.961, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                          110.538, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                                         4.654, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                                    40.174, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                            4.08851, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                              2.20215, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                  1.07915, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                    0.61495, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления             0.60979, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                         2409.214, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                           2056.815, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                  352.398, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                 1999.600, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                                76.920, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)     327.052, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                 8.37726, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                   8.37732, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                8.59179, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                         150.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                           70.000, м

Располагаемый напор                                                                   80.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                    110.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                      71.700,°C

Гидравлический расчет котельной Горбольница

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         1.021, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            0.955, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                            0.03896, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                              0.01867, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                  0.00176, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                    0.00134, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления             0.00465, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                         41.189, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                           41.076, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                  0.113, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                41.177, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода               0.02053, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                 0.02053, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления               0.07166, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                        35.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                          20.000, м

Располагаемый напор                                                                 15.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                  95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                    70.400,°C

Гидравлический расчет котельной №1, п. Краснозатонск

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         8.122, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            5.350, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                                     1.844, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                             0.44614, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                               0.17312, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                   0.12649, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                     0.07856, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления              0.10406, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                          170.016, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                            138.976, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                    31.040, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                  164.302, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)      25.976, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                  1.56749, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                    1.57233, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                 1.92439, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                          55.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                            20.000, м

Располагаемый напор                                                                    35.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                     105.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                        68.895,°C

Гидравлический расчет котельной Центральная п. В. Максаковка

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         8.665, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            7.891, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                            0.47099, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                              0.20703, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                  0.03232, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                    0.02441, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления             0.03926, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                        353.441, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                          352.114, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                  1.328, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                               353.098, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода               0.36789, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                 0.36785, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления               0.59187, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                        45.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                          15.000, м

Располагаемый напор                                                                 30.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                  95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                    70.730,°C

Гидравлический расчет котельной Спецшкола

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         1.008, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            0.974, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                            0.01946, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                              0.00833, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                  0.00074, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                    0.00055, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления             0.00479, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                         40.525, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                           40.435, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                  0.090, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                40.516, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода               0.00835, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                 0.00835, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления               0.07305, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                        30.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                          15.000, м

Располагаемый напор                                                                 15.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                  95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                    70.274,°C

Гидравлический расчет котельной №4

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         5.103, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            4.859, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                            0.14518, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                              0.06216, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                  0.00683, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                    0.00502, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления             0.02408, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                        206.068, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                          205.551, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                  0.518, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                               205.987, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода               0.07717, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                 0.07604, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления               0.36445, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                        35.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                          20.000, м

Располагаемый напор                                                                 15.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                  95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                    70.402,°C

Гидравлический расчет котельной Мехлесхоз

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.535, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            0.383, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                            0.07675, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                              0.07078, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                  0.00158, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                    0.00121, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления             0.00227, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                         21.417, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                           21.357, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                  0.060, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                21.359, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода               0.01566, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                 0.01566, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления               0.02873, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                        35.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                          15.000, м

Располагаемый напор                                                                 20.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                  95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                    70.180,°C

Гидравлический расчет котельной Выльтыдор

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         1.686, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            1.461, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                            0.10942, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                              0.10121, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                  0.00328, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                    0.00268, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления             0.00779, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                         94.258, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                           94.078, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                  0.180, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                94.221, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода               0.03696, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                 0.03696, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления               0.10600, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                        60.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                          20.000, м

Располагаемый напор                                                                 40.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                  95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                    77.254,°C

Гидравлический расчет котельной Лемью

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         1.209, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            1.011, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                            0.10454, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                              0.08066, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                  0.00391, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                    0.00299, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления             0.00517, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                         48.858, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                           48.694, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                  0.164, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                48.804, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода               0.04394, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                 0.04394, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления               0.07584, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                        40.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                          20.000, м

Располагаемый напор                                                                 20.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                  95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                    70.484,°C

Гидравлический расчет котельной Центральная п.г.т. Седкыркещ

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         3.684, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            3.464, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                            0.13511, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                              0.05778, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                  0.00572, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                    0.00432, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления             0.01734, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                        149.397, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                          149.009, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                  0.388, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                               149.315, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода               0.06434, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                 0.06434, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления               0.25980, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                        35.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                          15.000, м

Располагаемый напор                                                                 20.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                  95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                    70.510,°C

Гидравлический расчет котельной Больница

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.711, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            0.633, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                            0.05068, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                              0.02168, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                  0.00131, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                    0.00100, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления             0.00332, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                         29.409, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                           29.333, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                  0.076, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                29.382, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода               0.01426, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                 0.01426, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления               0.04750, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                        32.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                          20.000, м

Располагаемый напор                                                                 12.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                  95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                    70.985,°C

Гидравлический расчет котельной Трехозерка

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.961, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            0.872, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                            0.04374, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                              0.03752, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                  0.00172, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                    0.00130, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления             0.00446, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                         38.398, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                           38.294, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                  0.103, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                38.363, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода               0.01904, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                 0.01904, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления               0.06539, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                        30.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                          15.000, м

Располагаемый напор                                                                 15.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                  95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                    70.160,°C

Гидравлический расчет котельной Н.Чов

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.722, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            0.600, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                            0.07046, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                              0.04627, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                  0.00128, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                    0.00097, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления             0.00318, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                         29.635, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                           29.562, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                  0.073, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                29.607, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода               0.01387, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                 0.01387, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления               0.04500, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                        28.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                          21.000, м

Располагаемый напор                                                                  7.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                  95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                    70.795,°C

Гидравлический расчет котельной ЦВК

Гидравлический расчет Блок № 1 ЦВК

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       391.019, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                      292.536, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                                    22.822, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                               35.335, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                               3.553, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                                  3.767, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                       18.03300, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                          9.42216, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе              1.93678, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                1.72423, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         1.89010, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                      6537.091, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                        6128.989, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                               408.102, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                              5642.717, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                            419.891, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)  333.742, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода     99.077, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                              96.473, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода               17.37733, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                 27.36538, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления              29.61694, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                       70.999, м

Давление в обратном трубопроводе                                         15.000, м

Располагаемый напор                                                                 55.999, м

Температура в подающем трубопроводе                                  125.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                    69.192,°C

Гидравлический расчет котельной Блок № 2 ЦВК

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час          139.401, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                             85.936, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                                           13.502, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                                      17.194, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                                       6.499, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                                          3.646, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                               7.36023, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                                 3.99776, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                     0.61420, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                       0.38488, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления                0.26743, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                            2434.754, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                              2342.351, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                     92.403, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                    1686.461, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                                  250.580, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)       84.307, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода          85.141, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                                  170.196, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                   2.84542, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                     3.10518, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                  2.14512, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                           71.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                             15.000, м

Располагаемый напор                                                                     56.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                      125.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                        70.221,°C

Гидравлический расчет котельной "Орбита"

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        54.964, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                       25.792, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                                     3.945, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                                19.195, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                                0.823, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                                   2.270, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                        1.56292, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                          0.84132, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе              0.17006, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                0.11760, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.24659, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     752.713, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                       536.806, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                               215.907, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                              489.425, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                            72.820, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 207.596, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода    59.014, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                             25.867, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              1.75319, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                2.16220, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             4.39607, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                       61.300, м

Давление в обратном трубопроводе                                         28.300, м

Располагаемый напор                                                                33.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                 125.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                   70.875,°C

Гидравлический расчет котельной "Б/городок"

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        28.370, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                         17.784, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                                        6.028, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                                   1.197, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                                   0.598, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                                      0.396, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                           1.44085, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                             0.83002, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                 0.03252, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                   0.02038, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления            0.04177, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                        520.930, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                          520.930, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                349.566, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                              118.006, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода      8.897, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                              20.012, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                        70.575, м

Давление в обратном трубопроводе                                          29.575, м

Располагаемый напор                                                                 41.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                 125.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                   70.540,°C

Гидравлический расчет котельной "В. Чов"

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         6.459, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            4.668, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                                          0.069, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                             0.55178, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                               0.47284, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                   0.24429, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                     0.18604, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления              0.26761, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                          237.475, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                            228.711, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                    8.764, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                  229.599, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                                2.800, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                 2.55834, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                   2.55834, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                3.64770, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                         72.500, м

Давление в обратном трубопроводе                                           25.500, м

Располагаемый напор                                                                   47.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                    95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                      70.207,°C

Гидравлический расчет котельной "Госопытная"

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         6.226, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            4.765, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                                          0.015, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                             0.42803, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                               0.34595, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                   0.19337, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                     0.14702, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления              0.33249, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                          229.309, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                            220.591, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                    8.719, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                   224.541, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                                 0.600, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                  2.05102, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                    2.05102, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                 4.61666, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                          63.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                             45.000, м

Располагаемый напор                                                                    18.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                     95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                       70.331,°C

Гидравлический расчет котельной кот. "Кочпон"

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        13.958, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                           7.479, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                                    3.847, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                                       0.132, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                            1.47127, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                              1.02783, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                         290.992, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                           290.992, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                 200.799, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                               89.032, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                         52.460, м

Давление в обратном трубопроводе                                           16.999, м

Располагаемый напор                                                                  35.461, м

Температура в подающем трубопроводе                                   115.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                     67.034,°C

Гидравлический расчет котельной кот. "Серова"

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         8.998, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            6.885, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                                     0.280, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                                        0.025, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                             0.86537, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                               0.62472, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                   0.11402, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                     0.08725, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления              0.11787, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                          187.707, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                            182.998, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                    4.709, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                   177.505, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                                 9.387, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                  1.22869, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                    1.51690, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                  1.96295, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                           52.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                             36.000, м

Располагаемый напор                                                                    16.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                     115.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                       68.658,°C

Гидравлический расчет котельной "Кутузова"

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         1.889, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            1.390, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                            0.27218, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                              0.20349, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                  0.00849, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                    0.00738, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления             0.00753, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                        127.718, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                          127.410, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                  0.308, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                               127.421, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода               0.10041, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                 0.10351, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления               0.10430, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                        46.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                          23.000, м

Располагаемый напор                                                                 23.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                  85.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                    70.367,°C

Гидравлический расчет котельной "Н. Чов"

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.722, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            0.600, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                            0.07046, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                              0.04627, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                  0.00128, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                    0.00097, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления             0.00318, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                         29.635, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                           29.562, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                  0.073, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                29.607, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода               0.01387, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                 0.01387, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления               0.04500, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                        28.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                          21.000, м

Располагаемый напор                                                                  7.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                  95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                    70.795,°C

Гидравлический расчет котельной кот. "РММТ"

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         3.548, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            2.706, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                                          0.109, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                                     0.021, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                             0.37342, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                               0.30218, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                   0.01256, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                     0.00951, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления              0.01460, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                          140.858, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                            140.117, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                    0.742, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                  135.993, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                                 4.488, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)      0.250, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                  0.14001, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                    0.14001, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                  0.21158, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                           50.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                             34.000, м

Располагаемый напор                                                                    16.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                     95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                       70.157,°C

Гидравлический расчет котельной кот. "Рыбцех"

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.855, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            0.686, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                            0.08776, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                              0.07640, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                  0.00108, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                    0.00083, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления             0.00345, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                         34.459, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                           34.383, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                  0.076, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                34.449, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода               0.01250, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                 0.01250, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления               0.05143, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                        47.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                          35.000, м

Располагаемый напор                                                                 12.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                  95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                    70.325,°C

Гидравлический расчет котельной кот. ул. Панева 1/1

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         4.405, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            2.436, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                                    1.647, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                                       0.197, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                            0.07633, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                              0.03272, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                  0.00325, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                    0.00217, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления             0.01091, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                         137.062, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                           136.806, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                   0.256, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                  102.036, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                                 34.981, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                  0.03651, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                    0.03651, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                  0.18270, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                           50.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                             45.000, м

Располагаемый напор                                                                     5.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                      95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                        62.967,°C

Гидравлический расчет котельной "ФАН"

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         1.051, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            0.853, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                                     0.054, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                                        0.006, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                             0.07140, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                               0.06042, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                   0.00135, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                     0.00102, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления              0.00459, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                          40.574, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                            39.867, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                    0.707, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                   39.691, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)      0.613, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода         0.245, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                  0.01443, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                    0.01443, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                  0.06452, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                            52.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                              37.000, м

Располагаемый напор                                                                     15.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                      95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                        70.225,°C

Гидравлический расчет котельной "Школьная"

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        12.098, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                           9.103, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                                         0.520, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                                    0.194, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                                    0.099, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                                       0.005, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                            0.99626, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                              0.67344, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                  0.19257, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                    0.14523, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления             0.16996, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                         466.786, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                           457.695, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                   9.092, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                  439.723, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                                20.978, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)      2.311, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                                   1.704, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                    2.14721, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                      2.14583, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                   2.48718, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                            53.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                              36.000, м

Располагаемый напор                                                                     17.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                       95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                         70.355,°C

Моделирование всех видов переключений,
осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений
тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Согласно принятого варианта развития системы теплоснабжения, описанного в 
Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа Сыктывкар» планируется:

- подключение объектов нового строительства к тепловым сетям действующих источников централизованного теплоснабжения;

- переключение части тепловой нагрузки котельной ЦВК на новую котельную для улучшения гидравлических режимов работы тепловых сетей.

Пьезометрические графики существующего положения

Пьезометрический график по направлению «ТЭЦ – Весенняя, 5/1»

Путь движения теплоносителя от ТЭЦ – Весенняя, 5/1 и пьезометрический график представлены на рисунках Рисунок 3 – Рисунок 4. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 3.

Рисунок 3. Путь движения теплоносителя ТЭЦ – Весенняя, 5/1

Рисунок 4. Пьезометрический график по направлению ТЭЦ – Весенняя, 5/1

Таблица 3. Исходные данные для построения пьезометрического графика ТЭЦ – Весенняя, 5/1

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ | 113.6 | 182.603 | 133.6 | 50 | 1006 | 0.8 |
| мкр Строитель | 114.7 | 182.603 | 134.313 | 48.29 | 700 | 0.8 |
| мкрн больница | 118 | 182.098 | 134.672 | 47.426 | 270 | 0.8 |
| Фабрика | 120 | 181.933 | 134.79 | 47.143 | 320 | 0.8 |
|  | 114.9 | 181.789 | 134.891 | 46.897 | 984 | 0.8 |
|  | 114 | 181.777 | 134.899 | 46.879 | 70 | 0.5 |
|  | 114 | 181.768 | 134.905 | 46.863 | 219 | 0.5 |
|  | 114 | 181.745 | 134.92 | 46.825 | 100 | 0.15 |
|  | 114 | 180.996 | 135.444 | 45.551 | 134 | 0.15 |
|  | 114 | 180.858 | 135.537 | 45.321 | 192 | 0.125 |
| Весенняя, 5/1 | 114 | 180.8 | 135.575 | 45.23 |  |  |

Пьезометрический график по направлению «ТЭЦ – Мира, 49»

Путь движения теплоносителя от ТЭЦ – Мира, 49 и пьезометрический график представлены на рисунках Рисунок 5 – Рисунок 6 . Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 4.

Рисунок 5. Путь движения теплоносителя ТЭЦ – Мира, 49

Рисунок 6. Пьезометрический график по направлению ТЭЦ – Мира, 49

Таблица 4. Исходные данные для построения пьезометрического графика ТЭЦ – Мира, 49

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ | 113.6 | 182.088 | 133.6 | 50 | 964.5 | 0.6 |
|  | 115 | 182.088 | 134.681 | 47.407 | 267 | 0.6 |
|  | 115 | 181.67 | 134.981 | 46.689 | 240 | 0.6 |
|  | 116 | 181.402 | 135.175 | 46.227 | 86 | 0.6 |
|  | 114 | 181.304 | 135.246 | 46.058 | 178 | 0.6 |
|  | 125 | 181.105 | 135.389 | 45.716 | 63 | 0.6 |
| 4 мкр | 125 | 181.042 | 135.435 | 45.608 | 356 | 0.6 |
|  | 127 | 180.834 | 135.583 | 45.251 | 617 | 0.6 |
|  | 128 | 180.679 | 135.698 | 44.981 | 134 | 0.6 |
|  | 128 | 180.647 | 135.722 | 44.925 | 100 | 0.3 |
|  | 128 | 180.633 | 135.73 | 44.903 | 88 | 0.25 |
|  | 128 | 180.631 | 135.731 | 44.9 | 100 | 0.25 |
|  | 127 | 180.631 | 135.731 | 44.9 | 108 | 0.25 |
|  | 127 | 180.632 | 135.731 | 44.901 | 109 | 0.25 |
|  | 126 | 180.648 | 135.718 | 44.93 | 60 | 0.25 |
|  | 126 | 180.66 | 135.709 | 44.951 | 67 | 0.25 |
|  | 126 | 180.678 | 135.695 | 44.982 | 96 | 0.25 |
|  | 125 | 180.73 | 135.657 | 45.073 | 56 | 0.25 |
|  | 125 | 180.766 | 135.63 | 45.136 | 110 | 0.25 |
|  | 125 | 180.85 | 135.569 | 45.281 | 46 | 0.25 |
|  | 125 | 180.901 | 135.532 | 45.369 | 92 | 0.25 |
| 3а и 5а | 125 | 181.013 | 135.449 | 45.563 | 100 | 0.3 |
|  | 125 | 180.096 | 136.115 | 43.981 | 157 | 0.3 |
|  | 125 | 178.859 | 137.019 | 41.84 | 47 | 0.3 |
|  | 125 | 178.509 | 137.276 | 41.234 | 100 | 0.3 |
|  | 107 | 177.797 | 137.799 | 39.998 | 2 | 0.3 |
| 3 и 5 адм | 107 | 177.783 | 137.809 | 39.974 | 47 | 0.25 |
|  | 107 | 177.488 | 138.017 | 39.471 | 47 | 0.25 |
|  | 107 | 177.215 | 138.21 | 39.006 | 90 | 0.25 |
|  | 112 | 176.721 | 138.56 | 38.161 | 68 | 0.25 |
|  | 112 | 176.394 | 138.788 | 37.607 | 250 | 0.25 |
|  | 105.7 | 176.097 | 138.993 | 37.103 | 5 | 0.25 |
|  | 105.7 | 176.091 | 138.998 | 37.093 | 134 | 0.15 |
|  | 105 | 174.815 | 139.879 | 34.936 | 57 | 0.1 |
|  | 123 | 174.102 | 140.379 | 33.723 | 80 | 0.08 |
| Мира, 49 | 123 | 173.28 | 140.952 | 32.33 |  |  |

Пьезометрический график по направлению «Горбольница – дом»

Путь движения теплоносителя от Горбольница – дом и пьезометрический график представлены на рисунках Рисунок 7 – Рисунок 8. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 5.

Рисунок 7. Путь движения теплоносителя Горбольница – дом

Рисунок 8. Пьезометрический график по направлению Горбольница – дом

Таблица 5. Исходные данные для построения пьезометрического графика Горбольница – дом

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горбольница | 100.09 | 135.078 | 120.09 | 15 | 2 | 0.15 |
|  | 100.26 | 135.078 | 120.102 | 14.977 | 48 | 0.15 |
|  | 100.36 | 134.802 | 120.377 | 14.425 | 12 | 0.1 |
|  | 101.44 | 134.202 | 120.973 | 13.228 | 214 | 0.125 |
|  | 97.75 | 133.701 | 121.471 | 12.229 | 30 | 0.1 |
|  | 97.56 | 133.578 | 121.593 | 11.985 | 38.5 | 0.05 |
| дом | 98.11 | 133.57 | 121.605 | 11.96 |  |  |

Пьезометрический график по направлению «Котельная №1- Краснозатонская, 1»

Путь движения теплоносителя от Котельная №1- Краснозатонская, 1 и пьезометрический график представлены на рисунках Рисунок 9 – Рисунок 10. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 6.

Рисунок 9. Путь движения теплоносителя Котельная №1- Краснозатонская, 1

Рисунок 10. Пьезометрический график по направлению Котельная №1- Краснозатонская, 1

Таблица 6. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная №1- Краснозатонская, 1

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Краснозатонск | 78.89 | 133.885 | 98.89 | 35 | 2 | 0.3 |
|  | 79.48 | 133.885 | 98.893 | 34.992 | 160.1 | 0.3 |
|  | 79.75 | 133.569 | 99.099 | 34.47 | 24.8 | 0.3 |
|  | 79.92 | 133.52 | 99.131 | 34.389 | 33 | 0.3 |
| ТК 4 | 79.59 | 133.455 | 99.174 | 34.282 | 75 | 0.3 |
| ТК 5 | 81.04 | 133.307 | 99.27 | 34.037 | 274 | 0.25 |
|  | 82.02 | 132.835 | 99.633 | 33.202 | 189.4 | 0.25 |
|  | 80.85 | 132.688 | 99.746 | 32.942 | 146.7 | 0.25 |
|  | 81 | 132.574 | 99.834 | 32.74 | 356.5 | 0.15 |
| НСП 2 | 78.48 | 128.75 | 102.76 | 25.876 | 5.2 | 0.15 |
|  | 78.67 | 128.695 | 102.819 | 25.876 | 19.2 | 0.15 |
|  | 78.82 | 128.657 | 102.856 | 25.802 | 53 | 0.15 |
|  | 78.41 | 128.556 | 102.955 | 25.601 | 14.1 | 0.1 |
|  | 78.2 | 128.336 | 103.169 | 25.167 | 17 | 0.1 |
|  | 78 | 128.078 | 103.422 | 24.657 | 26 | 0.1 |
|  | 78.05 | 127.716 | 103.775 | 23.941 | 12.6 | 0.1 |
|  | 78.41 | 127.565 | 103.922 | 23.643 | 33.12 | 0.15 |
|  | 78.5 | 127.526 | 103.96 | 23.566 | 16.7 | 0.15 |
|  | 78.57 | 127.508 | 103.978 | 23.53 | 5 | 0.15 |
|  | 78.46 | 127.502 | 104.023 | 23.479 | 71.2 | 0.15 |
|  | 77.9 | 127.433 | 104.091 | 23.342 | 69.7 | 0.15 |
|  | 78.38 | 127.371 | 104.151 | 23.219 | 51 | 0.15 |
|  | 78.97 | 127.329 | 104.192 | 23.137 | 69.7 | 0.1 |
|  | 80.33 | 127.256 | 104.264 | 22.992 | 28.8 | 0.08 |
|  | 80.9 | 127.205 | 104.315 | 22.89 | 37.3 | 0.07 |
|  | 81.98 | 127.194 | 104.326 | 22.869 | 83.6 | 0.04 |
| Краснозатонская, 1 | 84.38 | 126.71 | 104.811 | 21.9 |  |  |

Пьезометрический график по направлению «Центральная п. В. Максаковка - Мича-Яг, 1»

Путь движения теплоносителя от Центральная п. В. Максаковка - Мича-Яг, 1 и пьезометрический график представлены на рисунках Рисунок 11 – Рисунок 12. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 7.

Рисунок 11. Путь движения теплоносителя Котельная Центральная п. В. Максаковка - Мича-Яг, 1

Рисунок 12. Пьезометрический график по направлению Котельная Центральная п. В. Максаковка - Мича-Яг, 1

Таблица 7. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная Центральная п. В. Максаковка - Мича-Яг, 1»

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная п. В. Максаковка | 107 | 149.94 | 122 | 30 | 157.3 | 0.2 |
|  | 104.56 | 149.94 | 124.047 | 25.893 | 70.4 | 0.2 |
|  | 102.59 | 149.433 | 124.55 | 24.883 | 24 | 0.2 |
|  | 104.69 | 149.279 | 124.703 | 24.576 | 34.7 | 0.2 |
|  | 106.36 | 149.059 | 124.922 | 24.136 | 23 | 0.2 |
|  | 106.98 | 148.918 | 125.062 | 23.855 | 12.5 | 0.2 |
|  | 107.35 | 148.857 | 125.122 | 23.735 | 48.9 | 0.2 |
|  | 109.64 | 148.645 | 125.334 | 23.311 | 122.7 | 0.2 |
|  | 109.59 | 148.214 | 125.761 | 22.453 | 24.2 | 0.2 |
|  | 109.52 | 148.135 | 125.84 | 22.295 | 22.9 | 0.2 |
|  | 109.81 | 148.06 | 125.914 | 22.146 | 59.8 | 0.2 |
|  | 110.31 | 147.879 | 126.095 | 21.784 | 16 | 0.2 |
|  | 110.37 | 147.833 | 126.14 | 21.693 | 38 | 0.15 |
|  | 108.81 | 147.59 | 126.382 | 21.208 | 11.2 | 0.15 |
|  | 108.7 | 147.52 | 126.451 | 21.069 | 30 | 0.15 |
|  | 107.07 | 147.339 | 126.632 | 20.706 | 29.5 | 0.15 |
|  | 103.7 | 147.256 | 126.714 | 20.541 | 53.5 | 0.15 |
|  | 101.01 | 147.114 | 126.856 | 20.258 | 42 | 0.15 |
|  | 98.94 | 147.011 | 126.958 | 20.053 | 47 | 0.15 |
|  | 97.15 | 146.917 | 127.051 | 19.866 | 30 | 0.15 |
|  | 97.06 | 146.874 | 127.094 | 19.78 | 66.2 | 0.15 |
|  | 95.31 | 146.828 | 127.14 | 19.688 | 88 | 0.08 |
|  | 92.34 | 146.266 | 127.699 | 18.568 | 20 | 0.08 |
|  | 91.98 | 146.152 | 127.813 | 18.339 | 20 | 0.08 |
|  | 91.33 | 146.051 | 127.914 | 18.137 | 20 | 0.08 |
|  | 90.92 | 145.962 | 128.002 | 17.961 | 20 | 0.08 |
|  | 90.28 | 145.918 | 128.045 | 17.873 | 20 | 0.08 |
|  | 89.51 | 145.881 | 128.082 | 17.799 | 20 | 0.08 |
|  | 88.82 | 145.863 | 128.1 | 17.763 | 24.5 | 0.08 |
|  | 89.38 | 145.853 | 128.11 | 17.743 | 2 | 0.05 |
|  | 88.89 | 145.849 | 128.114 | 17.735 | 34 | 0.05 |
|  | 87.08 | 145.83 | 128.131 | 17.7 |  |  |

Пьезометрический график по направлению «Спецшкола- Нювчимское ш, 58»

Путь движения теплоносителя от Спецшкола- Нювчимское ш, 58 и пьезометрический график представлены на рисунках Рисунок 13 –Рисунок 14. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 8.

Рисунок 13. Путь движения теплоносителя Котельная Спецшкола- Нювчимское ш, 58

Рисунок 14. Пьезометрический график по направлению Котельная Спецшкола- Нювчимское ш, 58

Таблица 8. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная Спецшкола- Нювчимское ш, 58»

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецшкола | 107 | 136.949 | 122 | 15 | 9 | 0.15 |
|  | 91.14 | 136.949 | 122.05 | 14.899 | 240 | 0.1 |
| Санаторий | 101.23 | 135.45 | 123.545 | 11.9 |  |  |

Пьезометрический график по направлению «№4- Флотская, 8»

Путь движения теплоносителя от №4- Флотская, 8 и пьезометрический график представлены на рисунках Рисунок 15 –Рисунок 16. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 9.

Рисунок 15. Путь движения теплоносителя Котельная №4- Флотская, 8

Рисунок 16. Пьезометрический график по направлению Котельная №4- Флотская, 8

Таблица 9. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная №4- Флотская, 8»

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №4 | 85.5 | 120.481 | 105.5 | 15 | 2 | 0.25 |
|  | 85.61 | 120.481 | 105.519 | 14.961 | 11.9 | 0.15 |
|  | 85.63 | 120.294 | 105.705 | 14.589 | 4.3 | 0.15 |
|  | 85.8 | 120.229 | 105.769 | 14.46 | 4 | 0.15 |
|  | 86.03 | 120.197 | 105.802 | 14.395 | 64 | 0.15 |
|  | 85.79 | 119.702 | 106.294 | 13.408 | 32.7 | 0.15 |
|  | 85.29 | 119.495 | 106.5 | 12.994 | 64.8 | 0.15 |
|  | 84.69 | 119.157 | 106.837 | 12.32 | 18.8 | 0.125 |
|  | 84.54 | 118.986 | 107.007 | 11.979 | 11.7 | 0.125 |
|  | 84.49 | 118.917 | 107.075 | 11.842 | 47.3 | 0.125 |
|  | 84.06 | 118.647 | 107.344 | 11.303 | 10 | 0.125 |
|  | 84.19 | 118.6 | 107.39 | 11.21 | 84.9 | 0.125 |
|  | 85.02 | 118.355 | 107.634 | 10.721 | 16.2 | 0.08 |
|  | 84.67 | 118.219 | 107.77 | 10.449 | 46.9 | 0.08 |
|  | 83.84 | 117.985 | 110.672 | 7.313 | 54.9 | 0.05 |
|  | 82.83 | 116.419 | 112.232 | 4.187 | 31.8 | 0.04 |
| Флотская, 8 | 82.45 | 115.96 | 112.686 | 3.28 |  |  |

Пьезометрический график по направлению «Мехлесхоз - №10»

Путь движения теплоносителя от Мехлесхоз - №10 и пьезометрический график представлены на рисунках Рисунок 17 –Рисунок 18. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 10.

Рисунок 17. Путь движения теплоносителя Котельная Мехлесхоз - №10

Рисунок 18. Пьезометрический график по направлению Котельная Мехлесхоз - №10

Таблица 10. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная Мехлесхоз - №10»

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мехлесхоз | 100.25 | 135.236 | 115.25 | 20 | 1 | 0.1 |
|  | 100.5 | 135.236 | 115.264 | 19.973 | 55 | 0.1 |
|  | 101.37 | 135.003 | 115.495 | 19.508 | 249 | 0.1 |
|  | 103.63 | 133.949 | 116.544 | 17.404 | 18.5 | 0.05 |
|  | 104 | 131.655 | 118.83 | 12.826 | 2 | 0.05 |
|  | 104.2 | 131.558 | 118.926 | 12.632 | 16.5 | 0.05 |
|  | 104.53 | 131.339 | 119.145 | 12.193 | 35 | 0.05 |
|  | 104.91 | 131.062 | 119.421 | 11.64 | 37 | 0.05 |
|  | 105.31 | 130.908 | 119.574 | 11.334 | 34 | 0.05 |
|  | 105.58 | 130.87 | 119.612 | 11.258 | 30 | 0.04 |
| №10 | 105.95 | 130.83 | 119.65 | 11.18 |  |  |

Пьезометрический график по направлению «Котельная "Выльтыдор- ул. Дачная, д.9»

Путь движения теплоносителя от Котельная "Выльтыдор- ул. Дачная, д.9 и пьезометрический график представлены на рисунках Рисунок 19 –Рисунок 20. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 11 .

Рисунок 19. Путь движения теплоносителя Котельная "Выльтыдор- ул. Дачная, д.9

Рисунок 20. Пьезометрический график по направлению Котельная "Выльтыдор- ул. Дачная, д.9

Таблица 11. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная "Выльтыдор- ул. Дачная, д.9

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Выльтыдор" | 80 | 139.513 | 100 | 40 | 88 | 0.15 |
|  | 80 | 139.513 | 100.485 | 39.028 | 27 | 0.15 |
|  | 80 | 139.38 | 100.617 | 38.763 | 79 | 0.15 |
|  | 80 | 139.066 | 100.93 | 38.136 | 67 | 0.15 |
|  | 80.02 | 138.827 | 101.169 | 37.658 | 30.2 | 0.1 |
|  | 80.41 | 137.964 | 102.029 | 35.935 | 101 | 0.1 |
|  | 80.3 | 135.265 | 104.719 | 30.546 | 156 | 0.1 |
|  | 80.73 | 134.335 | 105.645 | 28.69 | 138 | 0.07 |
|  | 80.23 | 133.667 | 106.31 | 27.357 | 10 | 0.05 |
| ул. Дачная, д.9 | 80.16 | 133.58 | 106.401 | 27.18 |  |  |

Пьезометрический график по направлению «Лемью - Гараж»

Путь движения теплоносителя от Лемью - Гараж и пьезометрический график представлены на рисунках Рисунок 21 –Рисунок 22. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 12.

Рисунок 21. Путь движения теплоносителя Котельная Лемью - Гараж

Рисунок 22. Пьезометрический график по направлению Котельная Лемью – Гараж

Таблица 12. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная Лемью - Гараж»

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лемью | 79.56 | 119.544 | 99.56 | 20 | 2 | 0.15 |
| ТК-1 | 80.4 | 119.544 | 99.576 | 19.967 | 20 | 0.15 |
| ТК-2 | 80.15 | 119.404 | 99.715 | 19.689 | 12 | 0.15 |
|  | 79.54 | 119.366 | 99.753 | 19.613 | 32 | 0.15 |
|  | 79 | 119.264 | 99.854 | 19.41 | 3 | 0.15 |
|  | 78.91 | 119.255 | 99.863 | 19.391 | 6.5 | 0.15 |
|  | 78.8 | 119.234 | 99.884 | 19.35 | 3 | 0.15 |
|  | 78.87 | 119.224 | 99.893 | 19.331 | 32 | 0.15 |
| ТК-11 | 78.57 | 119.123 | 99.994 | 19.129 | 67 | 0.15 |
|  | 78.24 | 118.91 | 100.205 | 18.705 | 4 | 0.15 |
|  | 78.36 | 118.897 | 100.218 | 18.679 | 3 | 0.15 |
|  | 78.26 | 118.888 | 100.227 | 18.66 | 3 | 0.15 |
|  | 78.13 | 118.878 | 100.237 | 18.641 | 35 | 0.15 |
|  | 78 | 118.767 | 100.347 | 18.42 | 27 | 0.15 |
|  | 78.07 | 118.697 | 100.417 | 18.28 | 3 | 0.15 |
|  | 78.03 | 118.689 | 100.425 | 18.264 | 3 | 0.15 |
|  | 78.11 | 118.681 | 100.432 | 18.249 | 3 | 0.15 |
|  | 78.13 | 118.673 | 100.44 | 18.233 | 34 | 0.15 |
|  | 78.98 | 118.585 | 100.528 | 18.057 | 10 | 0.15 |
|  | 79.1 | 118.559 | 100.554 | 18.005 | 56 | 0.15 |
|  | 79.52 | 118.413 | 100.699 | 17.714 | 3 | 0.15 |
|  | 79.49 | 118.405 | 100.706 | 17.699 | 3 | 0.15 |
|  | 79.51 | 118.398 | 100.714 | 17.683 | 3 | 0.15 |
|  | 79.53 | 118.39 | 100.722 | 17.668 | 49 | 0.15 |
|  | 79.7 | 118.262 | 100.849 | 17.414 | 80 | 0.15 |
|  | 79.69 | 118.054 | 101.056 | 16.999 | 6 | 0.15 |
| ТК-12 | 79.66 | 118.039 | 101.071 | 16.967 | 29 | 0.15 |
|  | 79.45 | 117.967 | 101.143 | 16.824 | 3.5 | 0.15 |
|  | 79.36 | 117.958 | 101.151 | 16.807 | 4.5 | 0.15 |
|  | 79.27 | 117.947 | 101.162 | 16.785 | 3.5 | 0.15 |
|  | 79.33 | 117.938 | 101.171 | 16.768 | 32 | 0.15 |
|  | 78.98 | 117.859 | 101.25 | 16.61 | 6.7 | 0.15 |
|  | 79.04 | 117.843 | 101.266 | 16.576 | 10 | 0.15 |
| ТК-12А | 78.7 | 117.818 | 101.291 | 16.527 | 59 | 0.15 |
| ТК-13 | 78.21 | 117.691 | 101.417 | 16.274 | 24 | 0.1 |
|  | 77.89 | 117.322 | 101.785 | 15.537 | 5 | 0.1 |
|  | 77.84 | 117.245 | 101.861 | 15.383 | 40 | 0.1 |
|  | 77.79 | 116.63 | 102.474 | 14.156 | 6 | 0.1 |
|  | 77.7 | 116.537 | 102.566 | 13.972 | 14 | 0.1 |
|  | 77.55 | 116.344 | 102.758 | 13.586 | 35 | 0.1 |
|  | 77.59 | 116.093 | 103.008 | 13.085 | 2 | 0.1 |
|  | 77.61 | 116.079 | 103.022 | 13.056 | 10 | 0.1 |
| ТК-17 | 77.39 | 116.007 | 103.094 | 12.913 | 41 | 0.1 |
|  | 77.49 | 115.713 | 103.387 | 12.326 | 1 | 0.1 |
|  | 77.25 | 115.709 | 103.39 | 12.319 | 30 | 0.1 |
|  | 76.98 | 115.614 | 103.485 | 12.13 | 60 | 0.07 |
|  | 77.04 | 114.574 | 104.521 | 10.053 | 65 | 0.05 |
|  | 76.02 | 113.422 | 105.669 | 7.754 | 140 | 0.05 |
|  | 78.76 | 112.153 | 106.933 | 5.221 | 35 | 0.05 |
| Гараж | 79.3 | 112.07 | 107.014 | 5.06 |  |  |

Пьезометрический график по направлению «Центральная п.г.т. Седкыркещ - Гастелло, 17»

Путь движения теплоносителя от Центральная п.г.т. Седкыркещ - Гастелло, 17 и пьезометрический график представлены на рисунках Рисунок 23 –Рисунок 24. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 13.

Рисунок 23. Путь движения теплоносителя Котельная Центральная п.г.т. Седкыркещ - Гастелло, 17

Рисунок 24. Пьезометрический график по направлению Котельная Центральная п.г.т. Седкыркещ - Гастелло, 17

Таблица 13. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная Центральная п.г.т. Седкыркещ - Гастелло, 17»

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная п.г.т. Седкыркещ | 102 | 136.936 | 117 | 20 | 5 | 0.2 |
|  | 84 | 136.936 | 117.064 | 19.871 | 2.8 | 0.2 |
|  | 84 | 136.901 | 117.098 | 19.803 | 17.9 | 0.2 |
|  | 84 | 136.762 | 117.237 | 19.525 | 74 | 0.2 |
|  | 84 | 136.413 | 117.583 | 18.83 | 55.4 | 0.15 |
|  | 83.74 | 135.938 | 118.056 | 17.883 | 138.2 | 0.15 |
|  | 83 | 134.862 | 119.127 | 15.735 | 5 | 0.15 |
|  | 83 | 134.851 | 119.137 | 15.714 | 17.3 | 0.15 |
|  | 83 | 134.817 | 119.171 | 15.646 | 8.1 | 0.15 |
|  | 83 | 134.804 | 119.184 | 15.62 | 30 | 0.15 |
|  | 83 | 134.789 | 119.199 | 15.589 | 38 | 0.15 |
|  | 83 | 134.776 | 119.211 | 15.565 | 5 | 0.1 |
|  | 83 | 134.764 | 119.224 | 15.54 | 64.2 | 0.1 |
|  | 83 | 134.689 | 119.298 | 15.39 | 24 | 0.1 |
|  | 83 | 134.681 | 119.306 | 15.375 | 131 | 0.1 |
|  | 82 | 134.653 | 119.333 | 15.32 | 36 | 0.1 |
|  | 82 | 134.65 | 119.337 | 15.313 | 45 | 0.04 |
| Гастелло, 17 | 82 | 134.51 | 119.477 | 15.03 |  |  |

Пьезометрический график по направлению «Больница - Уральская, 21а»

Путь движения теплоносителя от Больница - Уральская, 21а  и пьезометрический график представлены на рисунках Рисунок 25 –Рисунок 26. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 14 .

Рисунок 25. Путь движения теплоносителя Котельная Больница - Уральская, 21а

Рисунок 26. Пьезометрический график по направлению Котельная Больница - Уральская, 21а

Таблица 14. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная Больница - Уральская, 21а»

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Больница | 102 | 133.589 | 122 | 12 | 16 | 0.1 |
|  | 79.83 | 133.589 | 122.409 | 11.18 | 96.8 | 0.1 |
|  | 80 | 132.04 | 123.949 | 8.091 | 40.6 | 0.1 |
|  | 80 | 131.774 | 124.215 | 7.559 | 18.5 | 0.1 |
|  | 80 | 131.679 | 124.309 | 7.37 | 15 | 0.1 |
|  | 80 | 131.61 | 124.377 | 7.233 | 42.2 | 0.1 |
|  | 80 | 131.435 | 124.551 | 6.884 | 73.3 | 0.1 |
|  | 80.84 | 131.246 | 124.739 | 6.507 | 36 | 0.1 |
|  | 81 | 131.169 | 124.817 | 6.352 | 1 | 0.1 |
|  | 81 | 131.167 | 124.818 | 6.349 | 48.7 | 0.1 |
|  | 81 | 131.108 | 124.877 | 6.231 | 40 | 0.1 |
|  | 81.13 | 131.083 | 124.902 | 6.181 | 70 | 0.05 |
|  | 81.06 | 130.043 | 125.939 | 4.104 | 30 | 0.05 |
| Уральская, 21а | 81.5 | 130.02 | 125.966 | 4.05 |  |  |

Пьезометрический график по направлению «Трехозерка - Трехозерка, 8»

Путь движения теплоносителя от Трехозерка - Трехозерка, 8 и пьезометрический график представлены на рисунках Рисунок 27 – Рисунок 28. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 15.

Рисунок 27. Путь движения теплоносителя Котельная Трехозерка - Трехозерка, 8

Рисунок 28. Пьезометрический график по направлению Котельная Трехозерка - Трехозерка, 8

Таблица 15. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная Трехозерка - Трехозерка, 8

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трехозерка | 78.99 | 108.788 | 93.99 | 15 | 40 | 0.15 |
|  | 79.89 | 108.788 | 94.191 | 14.597 | 12.9 | 0.15 |
|  | 79.54 | 108.734 | 94.245 | 14.489 | 20 | 0.15 |
|  | 79.98 | 108.652 | 94.327 | 14.325 | 40 | 0.15 |
|  | 80 | 108.522 | 94.455 | 14.067 | 62 | 0.15 |
|  | 80.37 | 108.437 | 94.54 | 13.898 | 45 | 0.15 |
|  | 80.93 | 108.4 | 94.577 | 13.822 | 2 | 0.125 |
|  | 80.9 | 108.397 | 94.579 | 13.818 | 75 | 0.125 |
|  | 80.46 | 108.34 | 94.636 | 13.704 | 73 | 0.125 |
|  | 80.4 | 108.292 | 94.684 | 13.608 | 14.5 | 0.05 |
| Детский сад | 80.42 | 107.62 | 95.356 | 12.26 |  |  |

Пьезометрический график по направлению «кот. Н. Чов"- Мищенко 1»

Путь движения теплоносителя от Н. Чов"- Мищенко 1и пьезометрический график представлены на рисунках Рисунок 29 –Рисунок 30. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 16.

Рисунок 29. Путь движения теплоносителя Котельная Н. Чов"- Мищенко 1

Рисунок 30. Пьезометрический график по направлению Котельная Н. Чов"- Мищенко 1

Таблица 16. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная Н. Чов"- Мищенко 1

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот. "Н. Чов" | 76.5 | 104.468 | 97.5 | 7 | 8.43 | 0.15 |
| 21УТ1 | 76.49 | 104.468 | 97.521 | 6.946 | 15.25 | 0.15 |
| 21УТ2 | 76.49 | 104.414 | 97.576 | 6.838 | 31.17 | 0.15 |
| 21УТ3 | 76.49 | 104.316 | 97.676 | 6.64 | 17.17 | 0.15 |
| 21УТ4 | 76.49 | 104.284 | 97.709 | 6.574 | 29.69 | 0.15 |
| 21УТ4А | 76.49 | 104.249 | 97.748 | 6.501 | 26.65 | 0.15 |
| 21К5 | 76.49 | 104.218 | 97.775 | 6.443 | 31.3 | 0.125 |
| 21К6 | 76.49 | 104.131 | 97.867 | 6.264 | 37.66 | 0.125 |
| 21К7 | 76.49 | 104.073 | 97.926 | 6.146 | 42.54 | 0.125 |
| 21К8 | 76.5 | 104.027 | 97.972 | 6.055 | 42.18 | 0.125 |
| 21К9 | 76.5 | 103.961 | 98.03 | 5.93 | 51.45 | 0.1 |
| 21К10 | 76.5 | 103.892 | 98.105 | 5.787 | 16.87 | 0.082 |
| 21УТ11 | 76.5 | 103.798 | 98.194 | 5.604 | 25.58 | 0.082 |
| 21УТ12 | 76.54 | 103.745 | 98.248 | 5.497 | 36.14 | 0.05 |
| Мищенко 1 | 76.54 | 103.38 | 98.618 | 4.76 |  |  |

Пьезометрический график по направлению «Котельная Магистральная 27/1- Рабочий пер., 16б»

Путь движения теплоносителя от Магистральная 27/1- Рабочий пер., 16б  и пьезометрический график представлены на рисунках Рисунок 31 – Рисунок 32. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 17.

Рисунок 31. Путь движения теплоносителя Котельная Магистральная 27/1- Рабочий пер., 16б

Рисунок 32. Пьезометрический график по направлению Котельная Магистральная 27/1- Рабочий пер., 16б

Таблица 17. Исходные данные для построения пьезометрического графика Котельная Магистральная 27/1- Рабочий пер., 16б

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Магистральная 27/1 | 108 | 153.097 | 128 | 25.2 | 19 | 0.35 |
| ТК 1 | 110.53 | 153.097 | 128.092 | 25.005 | 88.7 | 0.35 |
| ТК 2 | 108.9 | 152.622 | 128.517 | 24.105 | 168.7 | 0.35 |
| ТК 5 | 109.07 | 151.96 | 129.112 | 22.847 | 15 | 0.35 |
| ТК 9 | 108.82 | 151.936 | 129.134 | 22.802 | 75 | 0.35 |
| ТК 10.1 | 108.38 | 151.833 | 129.232 | 22.601 | 5 | 0.35 |
| Уз. 14 | 108.31 | 151.828 | 129.236 | 22.591 | 140 | 0.35 |
| ТК 11 | 106.68 | 151.687 | 129.368 | 22.319 | 35 | 0.25 |
| ТК 12 | 106.36 | 151.559 | 129.489 | 22.069 | 21.5 | 0.15 |
| ТК 12.1 | 106.03 | 150.38 | 130.61 | 19.77 | 145 | 0.15 |
| ТК 17.1 | 104 | 149.872 | 131.115 | 18.757 | 14 | 0.15 |
| ТК 17 | 103.03 | 149.823 | 131.164 | 18.659 | 30 | 0.15 |
| Тк 18 | 102.16 | 149.727 | 131.259 | 18.468 | 50 | 0.15 |
| Уз. 26 | 90.77 | 149.71 | 131.276 | 18.434 | 97 | 0.08 |
| ТК 29 | 88.27 | 148.751 | 132.231 | 16.519 | 54 | 0.08 |
| ТК 30 | 87.36 | 148.435 | 132.546 | 15.889 | 50 | 0.08 |
| ТК 31 | 84.2 | 148.295 | 132.685 | 15.61 | 32 | 0.08 |
| Уз. 27 | 85.62 | 148.271 | 132.709 | 15.562 | 48 | 0.05 |
| Рабочий пер., 16б | 92.4 | 147.83 | 133.153 | 14.67 |  |  |

Пьезометрический график по направлению «ЦВК – ул. Жакова 13»

Путь движения теплоносителя от ЦВК – ул. Жакова 13 и пьезометрический график представлены на рисункахРисунок 33 – Рисунок 34. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 18.

Рисунок 33. Путь движения теплоносителя ЦВК – ул. Жакова 13

Рисунок 34. Пьезометрический график по направлению ЦВК – ул. Жакова 13

Таблица 18. Исходные данные для построения пьезометрического графика ЦВК – ул. Жакова 13

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок № 1 ЦВК | 117 | 187.188 | 132 | 55.999 | 9.78 | 0.804 |
|  | 117 | 187.188 | 132.713 | 54.474 | 9.07 | 0.804 |
|  | 117 | 186.903 | 132.947 | 53.956 | 10.64 | 0.804 |
| 2УТ1 | 117 | 186.6 | 133.285 | 53.321 | 11 | 0.804 |
| 2К1 | 117.04 | 186.3 | 133.546 | 52.77 | 46 | 0.804 |
| 2К1-1 | 116 | 185.86 | 133.956 | 51.905 | 82 | 0.804 |
| 2К1-2 | 115.4 | 185.235 | 134.519 | 50.716 | 52 | 0.804 |
|  | 115 | 184.751 | 134.954 | 49.797 | 20 | 0.804 |
|  | 115 | 184.647 | 135.05 | 49.597 | 98 | 0.804 |
| 2К2А | 115.56 | 183.954 | 135.686 | 48.268 | 119 | 0.804 |
| 2К2 | 115.84 | 183 | 136.588 | 46.473 | 124 | 0.706 |
| 2К3Б | 116.7 | 180.241 | 137.832 |  | 132 | 0.706 |
| 2К4 | 115.68 | 180.241 | 138.7 | 41.541 | 128 | 0.706 |
| 2К5 | 117 | 178.686 | 139.878 | 38.808 | 52 | 0.704 |
| 2К5А | 117.48 | 177.932 | 140.467 | 37.464 | 126 | 0.704 |
| 2К6 | 118.6 | 176.686 | 142.257 | 34.429 | 134 | 0.704 |
| 2К7 | 119.2 | 175.57 | 143.791 | 31.78 | 1 | 0.517 |
|  | 119.2 | 175.393 | 143.996 | 31.397 | 207 | 0.517 |
| К4-1 | 117.9 | 174.369 | 144.946 | 29.423 | 119 | 0.517 |
| УТ4-2 | 115.3 | 173.602 | 145.699 | 27.903 | 10 | 0.517 |
|  | 115.3 | 173.391 | 145.894 | 27.497 | 7 | 0.517 |
|  | 115.4 | 173.187 | 146.082 | 27.105 | 317 | 0.517 |
| К4-2 | 116 | 172.241 | 146.957 | 25.285 | 76 | 0.517 |
|  | 116.5 | 171.872 | 147.248 | 24.624 | 4 | 0.517 |
|  | 116.5 | 171.676 | 147.381 | 24.295 | 1 | 0.517 |
| 4К1 | 116.5 | 171.566 | 147.531 | 24.035 | 104 | 0.517 |
| 2К14 | 116.4 | 171.479 | 147.597 | 23.882 | 151 | 0.517 |
| 2К17 | 116.4 | 171.354 | 147.693 | 23.661 | 59 | 0.517 |
|  | 117.23 | 171.302 | 147.777 | 23.525 | 1 | 0.517 |
| 2К15 | 117.23 | 171.24 | 147.842 | 23.398 | 1 | 0.517 |
|  | 117.23 | 171.181 | 147.892 | 23.289 | 16 | 0.517 |
| 2К15А | 116.65 | 170.924 | 148.145 | 22.779 | 2 | 0.414 |
|  | 116.6 | 170.723 | 148.926 |  | 40 | 0.414 |
| 2К18 | 116.07 | 170.723 | 148.926 | 21.796 | 36 | 0.414 |
| 2К18-1 | 116.59 | 170.625 | 148.981 | 21.645 | 96.4 | 0.414 |
|  | 116.67 | 170.433 | 149.143 | 21.289 | 13.18 | 0.414 |
|  | 118.4 | 170.411 | 149.187 | 21.224 | 281.04 | 0.414 |
|  | 118.27 | 169.943 | 149.57 | 20.373 | 11.23 | 0.414 |
| 2УТ18-1-1 | 118.27 | 169.911 | 149.596 | 20.315 | 21.28 | 0.414 |
| 2К18-3 | 118.8 | 169.863 | 149.635 | 20.228 | 1 | 0.414 |
| 2УТ18-3 | 118.8 | 169.82 | 149.647 | 20.173 | 374 | 0.414 |
| 2УТ16 | 120.82 | 168.922 | 150.355 | 18.567 | 62 | 0.414 |
| 2УТ16А | 120.35 | 168.769 | 150.51 | 18.26 | 9 | 0.414 |
| 2К16А | 120.4 | 168.746 | 150.529 | 18.217 | 17 | 0.359 |
| 2К16 | 120.82 | 168.515 | 150.666 | 17.849 | 48 | 0.359 |
| 2К16-5 | 120.82 | 168.194 | 150.875 | 17.319 | 31 | 0.259 |
| 2К16-6 | 120.45 | 167.923 | 151.223 | 16.7 | 242 | 0.259 |
| 2К16-7 | 117 | 165.658 | 153.012 | 12.646 | 1 | 0.259 |
|  | 117 | 165.627 | 153.036 | 12.591 | 214 | 0.259 |
| 2К39 | 117.55 | 164.174 | 154.182 | 9.992 | 148 | 0.259 |
| 2К38 | 112.02 | 163.898 | 154.373 | 9.524 | 58.51 | 0.259 |
| 2К56 | 112.14 | 163.842 | 154.428 | 9.414 | 110.38 | 0.259 |
| 2К55 | 109.8 | 163.721 | 154.532 | 9.189 | 28.63 | 0.259 |
| 2К54 | 108.84 | 163.693 | 154.557 | 9.136 | 151.1 | 0.259 |
|  | 107.7 | 163.567 | 154.669 | 8.898 | 20.67 | 0.309 |
| 2К53 | 107.72 | 163.549 | 154.686 | 8.863 | 39.2 | 0.259 |
| 2К52 | 109.18 | 163.501 | 154.711 | 8.79 | 171.53 | 0.259 |
| 2К51 | 107.8 | 163.413 | 154.791 | 8.622 | 2.51 | 0.15 |
|  | 107.8 | 163.372 | 154.836 | 8.536 | 2.31 | 0.15 |
| 2К50 | 107.8 | 163.345 | 154.858 | 8.488 | 102.62 | 0.259 |
| 2К49 | 106.3 | 163.327 | 154.872 | 8.455 | 36.59 | 0.207 |
| 2К48 | 106.3 | 163.324 | 154.874 | 8.45 | 1.29 | 0.207 |
| 2К48 | 106.3 | 163.324 | 154.875 | 8.449 | 1.38 | 0.207 |
| 2К48 | 106.3 | 163.324 | 154.875 | 8.449 | 30.02 | 0.207 |
| 2К47 | 106 | 163.323 | 154.875 | 8.448 | 29 | 0.207 |
| 2К46 | 105.44 | 163.332 | 154.866 | 8.466 | 10 | 0.207 |
| 2К45 | 105.44 | 163.336 | 154.861 | 8.475 | 49.98 | 0.207 |
|  | 105.5 | 163.363 | 154.837 | 8.526 | 1.72 | 0.207 |
|  | 105.5 | 163.366 | 154.831 | 8.535 | 10.05 | 0.207 |
| 2УТ44 | 105.5 | 163.381 | 154.814 | 8.567 | 1.27 | 0.207 |
|  | 105.5 | 163.415 | 154.779 | 8.636 | 43 | 0.207 |
| 2К43 | 105.68 | 163.502 | 154.696 | 8.805 | 15 | 0.207 |
| 2К42 | 105.7 | 163.566 | 154.635 | 8.931 | 29.07 | 0.259 |
| 2К42-1 | 105.9 | 163.516 | 154.698 | 8.818 | 40.39 | 0.259 |
| 2К42-4 | 105.5 | 163.472 | 154.738 | 8.734 | 103.77 | 0.207 |
| 2К42-5 | 106.7 | 163.379 | 154.825 | 8.554 | 71.37 | 0.207 |
| 2К42-8 | 106.87 | 163.36 | 154.844 | 8.516 | 48.1 | 0.15 |
| 2К42-10 | 106.87 | 163.333 | 154.869 | 8.464 | 85.92 | 0.082 |
|  | 107 | 163.27 | 154.934 | 8.336 | 2.35 | 0.082 |

Пьезометрический график по направлению «ЦВК – Тентюковская 136»

Путь движения теплоносителя от ЦВК – Тентюковская 136 и пьезометрический график представлены на рисункахРисунок 35 – Рисунок 36. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 19.

Рисунок 35. Путь движения теплоносителя ЦВК – Тентюковская 136

Рисунок 36. Пьезометрический график по направлению ЦВК – Тентюковская 136

Таблица 19. Исходные данные для построения пьезометрического графика ЦВК – Тентюковская 136

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок №2 ЦВК | 117 |  | 132 | 56 | 44.37 | 0.804 |
|  | 117 | 187.817 | 132.181 | 55.636 | 25.42 | 0.614 |
|  | 112 | 187.692 | 132.297 | 55.395 | 7 | 0.614 |
| 3УТД | 112 | 187.395 | 132.57 | 54.825 | 9.5 | 0.614 |
|  | 112 | 187.173 | 132.792 | 54.381 | 61 | 0.614 |
| 3УТГ - Блок2 | 117 | 186.387 | 133.439 | 52.947 | 88 | 0.614 |
| 3УТ1 | 118.6 | 184.915 | 134.913 | 50.002 | 296.91 | 0.614 |
| 3УТ2 | 119.83 | 182.114 | 137.453 | 44.661 | 37 | 0.614 |
|  | 115 | 181.871 | 137.699 | 44.172 | 523 | 0.706 |
|  | 118.7 | 180.088 | 139.267 | 40.821 | 16 | 0.706 |
|  | 118 | 180.023 | 139.324 | 40.698 | 37 | 0.706 |
|  | 118 | 179.811 | 139.511 | 40.3 | 56 | 0.706 |
| 3УТ6 | 118.6 | 179.6 | 139.728 | 39.872 | 45 | 0.706 |
|  | 118 | 179.132 | 140.14 | 38.991 | 22 | 0.614 |
|  | 118 | 178.798 | 140.434 | 38.364 | 97 | 0.706 |
|  | 116 | 178.357 | 140.823 | 37.534 | 22 | 0.614 |
|  | 116 | 178.023 | 141.117 | 36.907 | 50 | 0.706 |
| 3УТ7 | 114.1 | 177.668 | 141.462 | 36.206 | 81 | 0.706 |
|  | 114 | 177.485 | 141.642 | 35.843 | 30 | 0.706 |
|  | 114 | 177.29 | 141.822 | 35.467 | 101 | 0.706 |
|  | 114 | 177.036 | 142.071 | 34.965 | 33 | 0.706 |
|  | 114 | 176.834 | 142.257 | 34.578 | 37 | 0.706 |
|  | 114 | 176.697 | 142.388 | 34.309 | 22 | 0.706 |
|  | 114 | 176.586 | 142.491 | 34.095 | 27 | 0.706 |
| 3УТ8 | 99.35 | 176.431 | 142.665 | 33.766 | 15 | 0.706 |
|  | 99 | 176.334 | 142.798 | 33.536 | 30 | 0.804 |
|  | 114 | 176.236 | 142.888 | 33.347 | 16 | 0.804 |
| 3К9 | 106.5 | 176.179 | 142.958 | 33.221 | 113 | 0.804 |
|  | 106 | 175.998 | 143.12 | 32.878 | 15 | 0.804 |
|  | 106 | 175.903 | 143.206 | 32.697 | 5 | 0.804 |
|  | 105.3 | 175.858 | 143.246 | 32.612 | 5 | 0.804 |
| 3УТ10 | 105.28 | 175.854 | 143.251 | 32.603 | 154 | 0.804 |
|  | 106.5 | 175.615 | 143.463 | 32.152 | 45 | 0.706 |
|  | 106 | 175.365 | 143.685 | 31.68 | 61 | 0.706 |
| 3УТ11 | 106.5 | 175.156 | 143.902 | 31.254 | 76 | 0.702 |
|  | 108 | 174.986 | 144.053 | 30.934 | 36 | 0.616 |
|  | 108 | 174.627 | 144.39 | 30.237 | 71 | 0.706 |
| 3УТ12 | 112.5 | 174.403 | 144.618 | 29.785 | 79 | 0.706 |
|  | 114 | 174.233 | 144.769 | 29.464 | 32 | 0.616 |
|  | 114 | 173.888 | 145.092 | 28.796 | 86 | 0.706 |
|  | 118 | 173.639 | 145.344 | 28.295 | 4 | 0.706 |
| 3УТ13 | 118 | 173.632 | 145.351 | 28.281 | 371 | 0.706 |
|  | 122 | 173.179 | 145.763 | 27.417 | 5 | 0.706 |
| 3ПАВ2 | 122.4 | 173.176 | 145.766 | 27.409 | 6.85 | 0.706 |
|  | 122.4 | 173.143 | 145.788 | 27.355 | 508.45 | 0.804 |
| 3ПАВ3 | 122.7 | 172.837 | 145.996 | 26.841 | 2 | 0.517 |
|  | 123 | 172.831 | 146 | 26.831 | 164 | 0.517 |
| 3К12-2 | 123.4 | 172.177 | 146.501 | 25.677 | 98 | 0.517 |
| 3К12-3 | 124 | 171.711 | 146.86 | 24.852 | 20.66 | 0.359 |
|  | 122.41 | 171.011 | 147.281 | 23.73 | 29.44 | 0.414 |
|  | 121.98 | 170.875 | 147.469 | 23.406 | 3.31 | 0.357 |
|  | 121.9 | 170.788 | 147.7 | 23.088 | 15.88 | 0.357 |
| 3К12-4 | 122.3 | 170.607 | 147.91 | 22.697 | 22.36 | 0.357 |
| 3К12-6 | 123.1 | 170.189 | 148.025 | 22.165 | 2.56 | 0.309 |
|  | 123 | 169.806 | 150.196 |  | 38.69 | 0.309 |
| 3К12-6-1 | 124 | 169.806 | 150.196 | 19.609 | 164.18 | 0.309 |
| 3К12-8 | 124.75 | 169.345 | 150.485 | 18.86 | 68.32 | 0.309 |
| 3УТ12-8-1 | 124.9 | 169.179 | 150.571 | 18.608 | 99.99 | 0.309 |
| 3К12-10 | 125.25 | 168.917 | 150.738 | 18.179 | 231.25 | 0.309 |
| 3К12-62 | 120.73 | 168.536 | 150.977 | 17.559 | 40 | 0.309 |
|  | 121 | 168.4 | 151.069 | 17.331 | 20 | 0.309 |
|  | 121.3 | 168.291 | 151.144 | 17.147 | 20 | 0.309 |
| 3К12-62-2 | 122.7 | 168.182 | 151.22 | 16.962 | 57.17 | 0.309 |
| 3УТ12-66 | 123.61 | 168.127 | 151.247 | 16.88 | 26.91 | 0.309 |
| 3УТ12-68 | 123.85 | 168.099 | 151.262 | 16.837 | 238.66 | 0.309 |
| 3УТ12-72 | 125.15 | 167.855 | 151.387 | 16.467 | 5.48 | 0.309 |
| 3К12-76 | 125.1 | 167.844 | 151.393 | 16.451 | 96.17 | 0.309 |
| 3К12-81 | 124.6 | 167.781 | 151.428 | 16.353 | 17.84 | 0.309 |
|  | 132.46 | 167.765 | 151.433 | 16.332 | 68.36 | 0.309 |
|  | 121.1 | 167.715 | 151.461 | 16.254 | 24.51 | 0.309 |
| 3К12-82 | 123 | 167.696 | 151.468 | 16.227 | 58 | 0.309 |
|  | 122.7 | 167.664 | 151.487 | 16.177 | 28.94 | 0.309 |
| 3УТ12-83 | 123 | 167.651 | 151.494 | 16.157 | 46.77 | 0.207 |
|  | 123.3 | 167.432 | 151.608 | 15.824 | 11.31 | 0.207 |
|  | 123.5 | 167.389 | 151.63 | 15.759 | 38.78 | 0.207 |
|  | 123.6 | 167.224 | 151.713 | 15.512 | 19.46 | 0.207 |
| 3К12-84 | 123.3 | 167.117 | 151.747 | 15.37 | 55.39 | 0.15 |
| 3К12-86 | 123.8 | 166.513 | 152.093 | 14.42 | 49.16 | 0.15 |
| 3К12-88 | 124.2 | 166.166 | 152.275 | 13.891 | 20 | 0.1 |
| 3К12-90 | 124.55 | 165.456 | 152.648 | 12.808 | 56.11 | 0.082 |
| 3К12-92 | 125.94 | 165.002 | 152.894 | 12.108 | 15.17 | 0.082 |
|  | 125.9 | 164.895 | 152.962 | 11.933 | 72.58 | 0.082 |
| ж/д | 125.9 | 164.34 | 153.261 | 11.08 |  |  |

Пьезометрический график по направлению
«Кот. ЦВК – Авиационный пер-к 62 и 64»

Путь движения теплоносителя от Кот. ЦВК – Авиационный пер-к 62 и 64 и пьезометрический график представлены на рисункахРисунок 37 – Рисунок 38. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 20.

Рисунок 37. Путь движения теплоносителя Кот. ЦВК – Авиационный пер-к 62 и 64

Рисунок 38. Пьезометрический график по направлению Кот. ЦВК – Авиационный пер-к 62 и 64

Таблица 20. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. ЦВК – Авиационный пер-к 62 и 64

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок № 1 ЦВК | 117 |  | 132 | 55.999 | 9.78 | 0.804 |
|  | 117 | 187.188 | 132.713 | 54.474 | 10.92 | 0.614 |
|  | 117 | 186.708 | 133.141 | 53.567 | 7 | 0.804 |
| 1УТ1 | 117 | 186.565 | 133.322 | 53.243 | 7 | 0.804 |
|  | 117 | 186.432 | 133.532 | 52.901 | 17 | 0.704 |
| 1К1 | 121 | 186.108 | 133.821 | 52.287 | 89 | 0.704 |
| 1К2 | 115.58 | 184.73 | 134.801 | 49.929 | 59 | 0.704 |
|  | 116 | 183.607 | 135.555 | 48.052 | 5 | 0.704 |
| 1УТ3 | 116.65 | 183.043 | 136.213 | 46.83 | 231 | 0.704 |
| 1УТ3А-1 | 119.68 | 179.238 | 139.664 | 39.574 | 4 | 0.704 |
| 1УТ3А | 119.68 | 178.873 | 139.985 | 38.887 | 61 | 0.704 |
| 1К4 | 119.8 | 177.731 | 141.147 | 36.584 | 134 | 0.704 |
| 1К5 | 119.13 | 176.17 | 142.682 | 33.487 | 138.87 | 0.704 |
| 1К6 | 118.54 | 174.993 | 143.833 | 31.16 | 268 | 0.704 |
| 1К7 | 117.74 | 172.966 | 145.74 | 27.226 | 102 | 0.704 |
| 1К8 | 117.88 | 172.148 | 146.509 | 25.64 | 213 | 0.704 |
| 1К9 | 111.79 | 170.92 | 147.642 | 23.278 | 1 | 0.704 |
|  | 111.84 | 170.823 | 147.846 | 22.976 | 1 | 0.616 |
|  | 111.84 | 170.654 | 148.139 | 22.515 | 2 | 0.616 |
|  | 111.84 | 170.318 | 148.583 | 21.735 | 54 | 0.704 |
| 1К10 | 110.35 | 169.781 | 148.897 | 20.885 | 4.45 | 0.616 |
| секционер в 1К10 | 110 | 169.609 | 149.283 | 20.326 | 133 | 0.616 |
| 1К12 | 110.6 | 168.39 | 150.149 | 18.241 | 254 | 0.617 |
| 1К14 | 116.11 | 167.107 | 151.352 | 15.755 | 73 | 0.617 |
| 1К15 | 116.95 | 166.783 | 151.643 | 15.141 | 90 | 0.617 |
|  | 114 | 166.176 | 152.222 | 13.954 | 137 | 0.617 |
|  | 112.5 | 165.425 | 152.942 | 12.483 | 12 | 0.616 |
| 1К16 | 111.25 | 165.053 | 153.321 | 11.732 | 108 | 0.616 |
| 1К17 | 108.1 | 164.737 | 153.624 | 11.113 | 13 | 0.616 |
|  | 107.5 | 164.519 | 153.744 | 10.775 | 211.5 | 0.517 |
|  | 106.6 | 163.201 | 154.818 | 8.382 | 6.5 | 0.616 |
| 1К18 | 106.24 | 162.994 | 154.927 | 8.067 | 188 | 0.616 |
| 1К19 | 106.13 | 162.63 | 155.298 | 7.332 | 1 | 0.616 |
|  | 106.1 | 162.552 | 155.367 | 7.185 | 1.5 | 0.616 |
| 1К19А | 106.13 | 162.474 | 155.369 | 7.105 | 4.5 | 0.616 |
|  | 106.13 | 162.379 | 155.486 | 6.893 | 60 | 0.616 |
| 1К20 | 106.1 | 162.182 | 155.661 | 6.521 | 54 | 0.616 |
| 1К20А | 105.8 | 162.086 | 135.544 | 16.19 | 67.9 | 0.412 |
|  | 106.1 | 160.865 | 135.544 | 16.19 | 4.9 | 0.359 |
| ПНС-1 | 106 | 153.267 | 135.544 | 16.19 | 4.63 | 0.359 |
|  | 106.1 | 153.267 | 135.544 | 16.19 | 2.22 | 0.309 |
| ПНС-1 | 106.1 | 153.169 | 135.544 | 16.19 | 67.9 | 0.412 |
| 1К20А | 105.8 | 151.948 | 135.544 | 16.19 | 51 | 0.517 |
| 1К21 | 105.75 | 151.733 | 135.544 | 16.19 | 143 | 0.517 |
| 1К22 | 103.95 | 151.316 | 135.99 | 15.326 | 71 | 0.517 |
|  | 100 | 151.186 | 136.13 | 15.056 | 4 | 0.517 |
|  | 100 | 151.125 | 136.185 | 14.94 | 3 | 0.517 |
| 1К23 | 100.15 | 151.099 | 136.212 | 14.886 | 85 | 0.517 |
| 1К23А | 99.11 | 151.016 | 136.301 | 14.715 | 88 | 0.517 |
| 1К24 | 98.75 | 150.935 | 136.389 | 14.547 | 75 | 0.517 |
| 1К25 | 97.33 | 150.888 | 136.439 | 14.45 | 124 | 0.414 |
| секционер в 1К26 | 90.85 | 150.735 | 136.572 | 14.163 | 1 | 0.414 |
| 1К26 | 90.85 | 150.706 | 136.601 | 14.105 | 138 | 0.414 |
| 1К28 | 87.9 | 150.555 | 136.707 | 13.848 | 135 | 0.259 |
| 1К29 | 86.78 | 149.997 | 137.245 | 12.752 | 145 | 0.309 |
| 1К30 | 86.54 | 149.724 | 137.442 | 12.281 | 94 | 0.209 |
| 1К30А | 85.8 | 149.135 | 137.869 | 11.266 | 2.16 | 0.207 |
|  | 85.8 | 149.103 | 137.897 | 11.207 | 31.27 | 0.207 |
|  | 85.8 | 149.477 | 137.49 | 11.987 | 17.75 | 0.207 |
| 1К30-26 | 86.16 | 149.477 | 137.49 | 11.987 | 68.46 | 0.207 |
| 1К30-28 | 86.1 | 149.336 | 137.591 | 11.744 | 30.37 | 0.207 |
| 1К30-34 | 86.5 | 149.27 | 137.65 | 11.62 | 11.02 | 0.207 |
|  | 86.8 | 149.231 | 137.691 | 11.54 | 11.42 | 0.207 |
| 1УТ30-36 | 86.8 | 149.199 | 137.706 | 11.494 | 32.82 | 0.207 |
| 1УТ30-37 | 86.8 | 149.148 | 137.74 | 11.408 | 1.27 | 0.207 |
| 1УТ30-36А | 86.8 | 149.135 | 137.752 | 11.383 | 17.93 | 0.207 |
| 1УТ30-38 | 86.8 | 149.104 | 137.774 | 11.33 | 52.63 | 0.207 |
| 1УТ30-40 | 86.83 | 149.043 | 137.814 | 11.23 | 127.05 | 0.15 |
| 1УТ30-43 | 85.7 | 148.597 | 138.047 | 10.55 | 75.04 | 0.15 |
| 1УТ30-60 | 84.9 | 148.332 | 138.183 | 10.148 | 100.73 | 0.207 |
| 1УТ30-61 | 84.29 | 148.239 | 138.227 | 10.012 | 58.93 | 0.207 |
| 1УТ30-62 | 83.5 | 148.195 | 138.247 | 9.948 | 155.93 | 0.207 |
|  | 82 | 148.105 | 138.295 | 9.81 | 4.3 | 0.207 |
| 1УТ30-64А | 82.92 | 148.087 | 138.305 | 9.782 | 18.08 | 0.207 |
| 1УТ30-64 | 82.92 | 148.065 | 138.316 | 9.749 | 100.49 | 0.15 |
|  | 82 | 147.661 | 138.519 | 9.142 | 54.36 | 0.15 |
|  | 82 | 147.518 | 138.663 | 8.855 | 2.08 | 0.15 |
| 1УТ30-64-3 | 82 | 147.409 | 138.755 | 8.654 | 54.74 | 0.1 |
| 1УТ30-64-7 | 82 | 146.965 | 139.182 | 7.783 | 15.94 | 0.069 |
| 1УТ30-64-9 | 82 | 146.295 | 139.846 | 6.448 | 29.52 | 0.15 |
| 1УТ30-64-13 | 82 | 146.282 | 139.859 | 6.422 | 10.87 | 0.15 |
| 1УТ30-64-15 | 82 | 146.279 | 139.862 | 6.418 | 45.94 | 0.15 |
| 1УТ30-64-17 | 82 | 146.272 | 139.869 | 6.403 | 53.23 | 0.15 |
| 1УТ30-64-19 | 82 | 146.264 | 139.877 | 6.387 | 57.48 | 0.15 |
| 1УТ30-64-21 | 82 | 146.259 | 139.881 | 6.378 | 125.94 | 0.082 |
|  | 82 | 146.145 | 139.995 | 6.15 | 3.24 | 0.082 |
| склад ОМТС | 82 | 146.14 | 139.998 | 6.14 |  |  |

Пьезометрический график по направлению «Кот. В. Чов - В. Чов ,15»

Путь движения теплоносителя от Кот. В. Чов - В. Чов ,15 и пьезометрический график представлены на рисункахРисунок 39 – Рисунок 40. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 21.

Рисунок 39. Путь движения теплоносителя Кот. В. Чов - В. Чов ,15

Рисунок 40. Пьезометрический график по направлению Кот. В. Чов - В. Чов ,15

Таблица 21. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. В. Чов - В. Чов ,15

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот. "В. Чов" | 116.5 | 156.83 | 142 | 15 | 4.84 | 0.309 |
|  | 116.5 | 156.83 | 142.11 |  | 4.84 | 0.309 |
|  | 116.5 | 156.651 | 142.223 | 14.428 | 20.7 | 0.309 |
| 12УТ1-А1 | 116.5 | 156.138 | 142.67 | 13.468 | 20.56 | 0.309 |
| 12УТ1-А2 | 116.5 | 155.699 | 143.116 | 12.583 | 34.49 | 0.309 |
| 12УТ1 | 116.5 | 155.25 | 143.548 | 11.702 | 48.91 | 0.309 |
| 12УТ2 | 116.2 | 154.958 | 143.847 | 11.111 | 49.34 | 0.309 |
| 12УТ3 | 107.55 | 154.692 | 144.118 | 10.574 | 1.69 | 0.15 |
| 12УТ12 | 107.55 | 153.406 | 145.346 | 8.061 | 1.25 | 0.15 |
|  | 107.55 | 153.101 | 145.815 | 7.286 | 29.75 | 0.259 |
| 12УТ13 | 106.24 | 152.92 | 145.968 | 6.953 | 16.61 | 0.259 |
| 12УТ13А | 106.74 | 152.851 | 146.042 | 6.809 | 25.32 | 0.259 |
| 12УТ14 | 98 | 152.691 | 146.232 | 6.459 | 52.62 | 0.259 |
| 12УТ15 | 106.78 | 152.538 | 146.388 | 6.15 | 1.47 | 0.259 |
| 12УТ16 | 106.78 | 152.519 | 146.409 | 6.11 | 182.62 | 0.259 |
| 12УТ19 | 105 | 152.451 | 146.482 | 5.969 | 57.39 | 0.259 |
|  | 105 | 152.42 | 146.515 | 5.905 | 306.13 | 0.207 |
|  | 88 | 152.012 | 147.104 | 4.909 | 463.66 | 0.207 |
| секционер | 88 | 151.423 | 147.687 | 3.736 | 178.99 | 0.207 |
| 12УТ20 | 88 | 151.181 | 147.921 | 3.26 | 239.73 | 0.15 |
|  | 90 | 150.773 | 148.337 | 2.436 | 18.86 | 0.15 |
|  | 90 | 150.738 | 148.371 | 2.367 | 144.98 | 0.15 |
| 12УТ21А | 98 | 150.473 | 148.628 | 1.845 | 14.39 | 0.15 |
| 12К21 | 98 | 150.438 | 148.663 | 1.775 | 18.46 | 0.15 |
| 12К22 | 98 | 150.418 | 148.681 | 1.737 | 79.84 | 0.1 |
| 12УТ27 | 98 | 150.066 | 149.029 | 1.037 | 11.34 | 0.1 |
| 12УТ28 | 98 | 150.023 | 149.073 | 0.95 | 25.07 | 0.1 |
| 12УТ29 | 99.32 | 149.983 | 149.112 | 0.871 | 41.21 | 0.1 |
| 12УТ30 | 99.32 | 149.947 | 149.149 | 0.798 | 49.28 | 0.1 |
| 12УТ31 | 99.32 | 149.923 | 149.173 | 0.75 | 45.64 | 0.082 |
| 12УТ32 | 99.32 | 149.903 | 149.192 | 0.711 | 7.7 | 0.082 |
|  | 99.32 | 149.896 | 149.2 | 0.696 | 49.56 | 0.069 |
| 12УТ33 | 100.8 | 149.843 | 149.256 | 0.587 | 10.22 | 0.069 |
|  | 101.3 | 149.832 | 149.266 | 0.565 | 14.28 | 0.069 |
| 12УТ34 | 101.72 | 149.816 | 149.28 | 0.536 | 72.38 | 0.069 |
| 12УТ35 | 103.45 | 149.789 | 149.308 | 0.481 | 43.56 | 0.069 |
| 12К36 | 109.12 | 149.776 | 149.32 | 0.456 | 73.39 | 0.069 |
| 12УТ37 | 109.51 | 149.773 | 149.323 | 0.45 | 38.1 | 0.069 |
| 12УТ38 | 109.51 | 149.771 | 149.325 | 0.447 | 5.55 | 0.027 |
|  | 109.51 | 149.717 | 149.381 | 0.336 | 1.76 | 0.027 |
| ж/д | 109.51 | 149.7 | 149.39 | 0.31 |  |  |

Пьезометрический график по направлению
«Кот. Госопытная– нефтехранилище»

Путь движения теплоносителя от Кот. Госопытная – нефтехранилище и пьезометрический график представлены на рисункахРисунок 41 – Рисунок 42. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 22.

Рисунок 41. Путь движения теплоносителя Кот. Госопытная – нефтехранилище

Рисунок 42. Пьезометрический график по направлению Кот. Госопытная – нефтехранилище

Таблица 22. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. Госопытная – нефтехранилище

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот. "Госопытная" | 113 | 175.72 | 158 | 18 | 10 | 0.25 |
| НСПГ | 113 | 175.72 | 158.27 |  | 2.08 | 0.207 |
|  | 113 | 175.308 | 158.721 | 16.586 | 15.21 | 0.207 |
| 6К1 | 113.07 | 174.547 | 159.513 | 15.034 | 48.02 | 0.259 |
| 6УТ2 | 111.9 | 174.478 | 159.584 | 14.894 | 137.28 | 0.259 |
| 6УТ3 | 113.62 | 174.332 | 159.738 | 14.594 | 56.89 | 0.207 |
| 6УТ3А | 113.62 | 174.164 | 159.904 | 14.26 | 21.99 | 0.207 |
|  | 113.5 | 174.052 | 160.018 | 14.034 | 122.72 | 0.207 |
| 6УТ4 | 116.9 | 173.669 | 160.401 | 13.268 | 49.76 | 0.207 |
| 6УТ5 | 117.54 | 173.532 | 160.54 | 12.992 | 74.3 | 0.207 |
| 6УТ6 | 118.9 | 173.377 | 160.696 | 12.681 | 80.07 | 0.207 |
|  | 118.9 | 173.232 | 160.842 | 12.39 | 8.21 | 0.207 |
|  | 117.85 | 173.153 | 160.921 | 12.233 | 12.07 | 0.207 |
|  | 117.85 | 173.072 | 161.003 | 12.068 | 10.62 | 0.207 |
|  | 117.85 | 172.991 | 161.085 | 11.906 | 20.39 | 0.207 |
| 6УТ7 | 117.85 | 172.901 | 161.175 | 11.726 | 122.25 | 0.207 |
| 6УТ8 | 117.19 | 172.781 | 161.293 | 11.488 | 19.83 | 0.207 |
| 6УТ9 | 117.19 | 172.741 | 161.335 | 11.406 | 59.22 | 0.207 |
| 6УТ10 | 116.79 | 172.665 | 161.412 | 11.254 | 22.88 | 0.207 |
| 6УТ11 | 117.61 | 172.64 | 161.439 | 11.2 | 85.58 | 0.207 |
| 6УТ12 | 118 | 172.573 | 161.507 | 11.066 | 75.94 | 0.207 |
| 6УТ13 | 120.6 | 172.525 | 161.558 | 10.968 | 123.95 | 0.05 |
|  | 119.66 | 172.525 | 161.558 |  | 32.08 | 0.05 |
|  | 119.66 | 172.525 | 161.558 |  | 35.62 | 0.05 |
| 6УТ13-1 | 119.66 | 172.525 | 161.558 |  | 26.79 | 0.04 |
| нефтехран-ще | 119.66 | 172.525 | 161.558 |  |  |  |

Пьезометрический график по направлению
«Кот. Кочпон – кот. ул. Серова»

Путь движения теплоносителя от Кот. Кочпон – кот. ул. Серова и пьезометрический график представлены на рисункахРисунок 43 – Рисунок 44. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблицеТаблица 23.

Рисунок 43. Путь движения теплоносителя Кот. Кочпон – кот. ул. Серова

Рисунок 44. Пьезометрический график по направлению Кот. Кочпон – кот. ул. Серова

Таблица 23. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. Кочпон – кот. ул. Серова

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот. "Серова" | 80 | 131.882 | 116 | 16 | 27.09 | 0.309 |
|  | 80.29 | 131.882 | 116.113 | 15.769 | 3.13 | 0.209 |
|  | 80.29 | 131.845 | 116.148 | 15.696 | 3.13 | 0.209 |
| 26УТ1 | 80.29 | 131.797 | 116.195 | 15.602 | 325 | 0.207 |
| 26К39 | 83 | 126.957 | 120.819 | 6.138 | 45 | 0.207 |
| 26К41 | 82.87 | 126.266 | 121.48 | 4.785 | 5 | 0.207 |
|  | 82.66 | 126.117 | 121.623 | 4.494 | 2.22 | 0.309 |
| 26К43 | 82.66 | 126.105 | 121.662 | 4.443 | 212.59 | 0.309 |
| 14УТ17-2 | 83.05 | 126.069 | 121.695 | 4.375 | 83.88 | 0.414 |
| 14К17-1 | 83.05 | 126.166 | 121.601 | 4.565 | 20.99 | 0.359 |
| 14К17 | 82.95 | 126.199 | 121.548 | 4.651 | 23.37 | 0.414 |
| 14К15 | 82.55 | 126.233 | 121.511 | 4.722 | 47.29 | 0.414 |
| 14К14 | 81.85 | 126.307 | 121.449 | 4.858 | 261.91 | 0.414 |
| 14К16-2 | 77.86 | 126.593 | 121.16 | 5.432 | 15.37 | 0.414 |
| 14К16-1 | 77.57 | 126.62 | 121.133 | 5.487 | 347.34 | 0.414 |
| 14К16 | 80.2 | 126.94 | 120.793 | 6.147 | 58.56 | 0.414 |
| 14УТ12 | 78.98 | 127.054 | 120.045 | 7.009 | 168.27 | 0.414 |
| 14УТ11 | 78.69 | 127.374 |  |  | 189.23 | 0.414 |
| 14УТ10п | 79.7 | 127.707 |  |  | 94.32 | 0.414 |
| 14УТ9-3под | 79.92 | 127.865 |  |  | 14.77 | 0.414 |
| 14УТ9-2 под | 78.6 | 127.936 |  |  | 97.24 | 0.414 |
| 14УТ8-1 | 81.41 | 128.099 |  |  | 116.16 | 0.414 |
|  | 82 | 128.3 |  |  | 32.78 | 0.414 |
| 14УТ8 | 82 | 128.41 |  |  | 83.15 | 0.414 |
| 14УТ7 | 82.1 | 128.599 |  |  | 251.45 | 0.414 |
| 14УТ6-1 | 80.5 | 128.992 | 108.449 | 20.543 | 34.38 | 0.207 |
| 14УТ6 | 79.3 | 129.073 | 107.959 | 21.114 | 124.45 | 0.207 |
| 14УТ5 | 78.45 | 129.316 | 106.393 | 22.923 | 371.57 | 0.207 |
| 14УТ4 | 79.45 | 129.975 | 102.01 | 27.965 | 169.78 | 0.207 |
| 14УТ3 | 79.55 | 130.344 | 99.967 | 30.377 | 122.98 | 0.207 |
| 14УТ2 | 79.75 | 130.591 | 98.591 | 32 | 99.91 |  |
| 14УТ1 | 82 | 130.6 | 97.272 |  | 3.88 | 0.414 |
|  | 82 | 130.904 | 97.035 | 33.869 | 6.33 | 0.414 |
| кот. "Кочпон" | 80 | 130.904 | 97 | 33.945 |  |  |

Пьезометрический график по направлению
«Кот. Кутузова – Навигационная 2»

Путь движения теплоносителя от Кот. Кутузова – Навигационная 2 и пьезометрический график представлены на рисункахРисунок 45 – Рисунок 46. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблицеТаблица 24.

Рисунок 45. Путь движения теплоносителя Кот. Кутузова – Навигационная 2

Рисунок 46. Пьезометрический график по направлению Кот. Кутузова – Навигационная 2

Таблица 24. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. Кутузова – Навигационная 2

| Наименование узла | Геодезическая высота, м |  | Напор в подающем трубопроводе, м |  | Напор в обратном трубопроводе, м |  | Располагаемый напор, м |  | Длина участка, м | Диаметр участка, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот. "Кутузова" | 106 | 151.758 |  | 129 |  | 23 |  | 11.68 |  |  | 0.207 |
|  | 106 | 151.758 |  | 129.253 |  | 22.505 |  | 97.79 |  |  | 0.207 |
| 10К3 | 103 | 150.793 |  | 130.224 |  | 20.569 |  | 61.6 |  |  | 0.207 |
| 10К3-1 | 104.59 | 150.191 |  | 130.809 |  | 19.383 |  | 172.03 |  |  | 0.207 |
| 10К3-3 | 100.51 | 149.478 |  | 131.529 |  | 17.949 |  | 93.5 |  |  | 0.15 |
| 10К3-4 | 86.4 | 147.65 |  | 133.333 |  | 14.317 |  | 187.13 |  |  | 0.15 |
| 10К3-5 | 66 | 144.991 |  | 136.067 |  | 8.924 |  | 243.59 |  |  | 0.15 |
| ТК3 | 66 | 142.52 |  | 138.527 |  | 3.992 |  | 19.25 |  |  | 0.1 |
| 10К3-7 | 70 | 139.406 |  | 141.63 |  | -2.224 |  | 267.8 |  |  | 0.1 |
|  | 73 | 118.041 |  | 148.241 |  | -30.201 |  | 5.15 |  |  | 0.1 |
|  | 73 | 117.405 |  | 148.315 |  | -30.91 |  | 3.56 |  |  | 0.1 |
| Заречье ПНС-3 | 73 | 116.252 |  | 90.894 |  | 25.358 |  | 2.78 |  |  | 0.1 |
|  | 73 | 116.252 |  | 90.894 |  | 25.358 |  | 26.76 |  |  | 0.15 |
| 22УТ8 | 73 | 115.691 |  | 91.454 |  | 24.237 |  | 3.48 |  |  | 0.15 |
|  | 73 | 115.542 |  | 91.639 |  | 23.902 |  | 8.24 |  |  | 0.15 |
|  | 73 | 115.309 |  | 91.817 |  | 23.492 |  | 9.66 |  |  | 0.15 |
| 22УТ1 | 73 | 115.06 |  | 92.012 |  | 23.048 |  | 5.53 |  |  | 0.15 |
|  | 73 | 114.876 |  | 92.206 |  | 22.67 |  | 9.72 |  |  | 0.15 |
|  | 73 | 114.643 |  | 92.45 |  | 22.193 |  | 11.11 |  |  | 0.15 |
|  | 73 | 114.393 |  | 92.71 |  | 21.683 |  | 16.4 |  |  | 0.15 |
|  | 72.9 | 114.08 |  | 93.033 |  | 21.047 |  | 1.66 |  |  | 0.15 |
|  | 73 | 114.054 |  | 93.058 |  | 20.996 |  | 20.32 |  |  | 0.15 |
|  | 72.9 | 113.694 |  | 93.427 |  | 20.267 |  | 2.87 |  |  | 0.15 |
| 22УТ2 | 73.75 | 113.493 |  | 93.587 |  | 19.906 |  | 66.42 |  |  | 0.15 |
| 22УТ3 | 73.75 | 112.933 |  | 94.151 |  | 18.782 |  | 37.23 |  |  | 0.15 |
| 22УТ4 | 73.75 | 112.623 |  | 94.473 |  | 18.15 |  | 62.97 |  |  | 0.15 |
| 22УТ5 | 73.65 | 112.341 |  | 94.757 |  | 17.584 |  | 63.18 |  |  | 0.15 |
| 22УТ6 | 73.5 | 112.033 |  | 95.059 |  | 16.974 |  | 63.88 |  |  | 0.15 |
| 22УТ7 | 73.45 | 111.81 |  | 95.285 |  | 16.525 |  | 25.61 |  |  | 0.15 |
| 22УТ8 | 73.45 | 111.735 |  | 95.362 |  | 16.373 |  | 64.86 |  |  | 0.1 |
| 22УТ9 | 73.4 | 110.313 |  | 96.809 |  | 13.504 |  | 29.05 |  |  | 0.1 |
| 22УТ10 | 73.4 | 109.912 |  | 97.216 |  | 12.696 |  | 37.13 |  |  | 0.1 |
| 22УТ11 | 73.4 | 109.524 |  | 97.608 |  | 11.917 |  | 51.9 |  |  | 0.069 |
| 22УТ12 | 73.33 | 107.531 |  | 99.635 |  | 7.896 |  | 47.62 |  |  | 0.069 |
| 22УТ13 | 74 | 106.263 |  | 100.91 |  | 5.353 |  | 16.26 |  |  | 0.069 |
| 22УТ14 | 74.12 | 105.761 |  | 101.377 |  | 4.384 |  | 61.36 |  |  | 0.069 |
| ж/д | 74 | 105.75 |  | 101.385 |  | 4.37 |  |  |  |  |  |

Пьезометрический график по направлению «Кот. Н.Чов – Мищенко 1»

Путь движения теплоносителя от Кот. Н.Чов – Мищенко 1 и пьезометрический график представлены на рисункахРисунок 47 – Рисунок 48. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 25.

Рисунок 47. Путь движения теплоносителя Кот. Н.Чов – Мищенко 1

Рисунок 48. Пьезометрический график по направлению Кот. Н.Чов – Мищенко 1

Таблица 25. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. Н.Чов – Мищенко 1

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот. "Н. Чов" | 76.5 | 104.468 | 97.5 | 7 | 8.43 | 0.15 |
| 21УТ1 | 76.49 | 104.468 | 97.521 | 6.947 | 15.25 | 0.15 |
| 21УТ2 | 76.49 | 104.414 | 97.576 | 6.838 | 31.17 | 0.15 |
| 21УТ3 | 76.49 | 104.316 | 97.675 | 6.641 | 17.17 | 0.15 |
| 21УТ4 | 76.49 | 104.284 | 97.709 | 6.575 | 29.69 | 0.15 |
| 21УТ4А | 76.49 | 104.25 | 97.748 | 6.502 | 26.65 | 0.15 |
| 21К5 | 76.49 | 104.219 | 97.775 | 6.444 | 31.3 | 0.125 |
| 21К6 | 76.49 | 104.132 | 97.866 | 6.266 | 37.66 | 0.125 |
| 21К7 | 76.49 | 104.074 | 97.925 | 6.148 | 42.54 | 0.125 |
| 21К8 | 76.5 | 104.028 | 97.971 | 6.057 | 42.18 | 0.125 |
| 21К9 | 76.5 | 103.962 | 98.029 | 5.933 | 51.45 | 0.1 |
| 21К10 | 76.5 | 103.893 | 98.103 | 5.79 | 16.87 | 0.082 |
| 21УТ11 | 76.5 | 103.8 | 98.192 | 5.608 | 25.58 | 0.082 |
| 21УТ12 | 76.54 | 103.748 | 98.245 | 5.502 | 36.14 | 0.05 |
| ж/д | 76.54 | 103.38 | 98.613 | 4.77 |  |  |

Пьезометрический график по направлению
«Кот. РММТ– Лесопарковая 34»

Путь движения теплоносителя от Кот. РММТ– Лесопарковая 34 и пьезометрический график представлены на рисункахРисунок 49 – Рисунок 50. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 26.

Рисунок 49. Путь движения теплоносителя Кот. РММТ– Лесопарковая 34

Рисунок 50. Пьезометрический график по направлению Кот. РММТ– Лесопарковая 34

Таблица 26. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. РММТ– Лесопарковая 34

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот. "РММТ" | 107 |  | 141 | 16 | 24.4 | 0.259 |
|  | 107 | 156.924 | 141.076 | 15.848 | 11.07 | 0.259 |
| 11УТ1 | 107 | 156.889 | 141.11 | 15.779 | 5.17 | 0.259 |
| 11УТ2 | 107 | 156.823 | 141.15 | 15.674 | 102.66 | 0.259 |
| 11УТ2А | 106.54 | 156.468 | 141.505 | 14.963 | 78.68 | 0.259 |
| 11УТ3 | 106.7 | 156.298 | 141.677 | 14.621 | 71.49 | 0.259 |
| 11УТ4 | 107.57 | 156.154 | 141.821 | 14.333 | 60.3 | 0.259 |
| 11УТ5 | 107.3 | 156.099 | 141.879 | 14.22 | 129.66 | 0.15 |
| 11УТ6 | 107.9 | 155.195 | 142.778 | 12.417 | 157.43 | 0.15 |
|  | 109.5 | 154.051 | 143.872 | 10.179 | 102.64 | 0.15 |
| 11УТ8 | 113.5 | 153.419 | 144.502 | 8.918 | 103.34 | 0.15 |
| 11УТ9 | 115.16 | 152.926 | 144.993 | 7.932 | 7.81 | 0.15 |
| 11УТ10 | 115.16 | 152.712 | 145.216 | 7.496 | 1.41 | 0.15 |
| 11УТ11 | 115.16 | 152.619 | 145.276 | 7.343 | 59.84 | 0.207 |
| 11УТ12 | 115.91 | 152.522 | 145.367 | 7.155 | 57.76 | 0.15 |
| 11УТ14 | 116.61 | 152.318 | 145.551 | 6.767 | 21.03 | 0.15 |
| 11УТ14-1 | 117 | 152.274 | 145.591 | 6.683 | 101.28 | 0.082 |
|  | 119 | 151.602 | 146.234 | 5.368 | 3.32 | 0.082 |
| ж/д | 119 | 151.57 | 146.266 | 5.3 |  |  |

Пьезометрический график по направлению
«Кот. Рыбцех – ул. Тентюковская 247/2»

Путь движения теплоносителя от Кот. Рыбцех – ул. Тентюковская 247/2»и пьезометрический график представлены на рисункахРисунок 51 – Рисунок 52. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 27.

Рисунок 51. Путь движения теплоносителя Кот. Рыбцех – ул. Тентюковская 247/2»

Рисунок 52. Пьезометрический график по направлению Кот. Рыбцех – ул. Тентюковская 247/2»

Таблица 27. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. Рыбцех – ул. Тентюковская 247/2»

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот. "Рыбцех" | 75.4 | 122.352 | 110.4 | 12 | 10.81 | 0.15 |
| 16УТ1 | 83.88 | 122.352 | 110.447 | 11.905 | 40 | 0.069 |
|  | 83.88 | 121.637 | 111.16 | 10.477 | 35 | 0.069 |
|  | 83.88 | 121.281 | 111.514 | 9.766 | 310 | 0.069 |
| ГНС | 83.88 | 118.13 | 114.654 | 3.47 |  |  |

Пьезометрический график по направлению
«Кот. ул. Панева 1/1– Панева 9»

Путь движения теплоносителя от Кот. ул. Панева 1/1– Панева 9» и пьезометрический график представлены на рисункахРисунок 53 – Рисунок 54. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 28.

Рисунок 53. Путь движения теплоносителя Кот. ул. Панева 1/1– Панева 9»

Рисунок 54. Пьезометрический график по направлению Кот. ул. Панева 1/1– Панева 9»

Таблица 28. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. ул. Панева 1/1– Панева 9»

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот. ул. Панева 1/1 | 113 | 162.986 | 158 | 5 | 6 | 0.259 |
| УТ-1 | 113 | 162.986 | 158.014 | 4.973 | 57 | 0.209 |
| УТ-5 | 113 | 162.817 | 158.182 | 4.635 | 86 | 0.209 |
| УТ-6 | 113 | 162.655 | 158.343 | 4.312 | 91 | 0.159 |
| УТ-7 | 113 | 162.478 | 158.52 | 3.959 | 33 | 0.088 |
| ж/д | 113 | 162.37 | 158.624 | 3.75 |  |  |

Пьезометрический график по направлению
«Кот. "ФАН"– ул. Радиобиология 1»

Путь движения теплоносителя от Кот. "ФАН"– ул. Радиобиология 1 и пьезометрический график представлены на рисункахРисунок 55 – Рисунок 56. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 29.

Рисунок 55. Путь движения теплоносителя Кот. "ФАН"– ул. Радиобиология 1

Рисунок 56. Пьезометрический график по направлению Кот. "ФАН"– ул. Радиобиология 1

Таблица 29. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. "ФАН"– ул. Радиобиология 1

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "ФАН" | 145 | 196.909 | 182 | 15 | 5.88 | 0.15 |
| 17УТ1 | 144.74 | 196.909 | 182.068 | 14.841 | 0.9 | 0.15 |
|  | 144.74 | 196.904 | 182.096 | 14.808 | 34.02 | 0.15 |
| 17УТ2 | 144.74 | 196.716 | 182.282 | 14.433 | 37.77 | 0.15 |
| 17УТ3 | 144 | 196.613 | 182.382 | 14.231 | 4.24 | 0.15 |
| 17УТ4 | 144 | 196.603 | 182.394 | 14.209 | 40.13 | 0.1 |
| 17УТ5 | 144 | 196.506 | 182.484 | 14.022 | 206.51 | 0.069 |
| ж/д | 142.2 | 195.23 | 183.676 | 11.56 |  |  |

Пьезометрический график по направлению
«Кот. Школьная - пер. Пригородный 20»

Путь движения теплоносителя от Кот. Школьная - пер. Пригородный 20 и пьезометрический график представлены на рисункахРисунок 57 – Рисунок 58. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 30.

Рисунок 57. Путь движения теплоносителя Кот. Школьная - пер. Пригородный 20

Рисунок 58. Пьезометрический график по направлению Кот. Школьная - пер. Пригородный 20

Таблица 30. Исходные данные для построения пьезометрического графика Кот. Школьная - пер. Пригородный 20

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Школьная" | 81 | 133.932 | 117 | 17 | 5.46 | 0.409 |
|  | 81 | 133.932 | 117.09 | 16.843 | 5.46 | 0.409 |
| НСПГ | 80 | 133.86 | 117.18 |  | 5.46 | 0.409 |
|  | 81 | 133.798 | 117.27 | 16.527 | 5.42 | 0.409 |
| 20УТ1 | 81 | 133.58 | 117.883 | 15.697 | 15.41 | 0.409 |
| 20УТ2 | 80.3 | 133.545 | 117.934 | 15.611 | 55.28 | 0.309 |
| 20УТ3 | 81 | 133.421 | 118.066 | 15.355 | 8.03 | 0.309 |
|  | 79.83 | 133.398 | 118.089 | 15.309 | 3.38 | 0.309 |
| 20К3А | 79.83 | 133.31 | 118.187 | 15.123 | 6.82 | 0.309 |
|  | 79.83 | 133.215 | 118.29 | 14.925 | 26.64 | 0.309 |
|  | 79.8 | 133.088 | 118.426 | 14.662 | 1.23 | 0.259 |
|  | 79.8 | 132.915 | 118.618 | 14.296 | 9.79 | 0.309 |
|  | 79.7 | 132.815 | 118.846 | 13.969 | 22.47 | 0.259 |
| 20К4 | 79.7 | 132.552 | 119.127 | 13.424 | 23.95 | 0.259 |
| 20К4А | 79.7 | 132.459 | 119.262 | 13.196 | 63.75 | 0.259 |
| 20К5 | 79.76 | 132.111 | 119.608 | 12.504 | 48.17 | 0.259 |
| 20К6 | 78.81 | 131.817 | 119.829 | 11.988 | 6.67 | 0.259 |
|  | 78.8 | 131.784 | 119.928 | 11.857 | 62.62 | 0.259 |
|  | 81 | 131.534 | 120.177 | 11.357 | 22.3 | 0.259 |
| 20К7 | 79.13 | 131.408 | 120.275 | 11.133 | 16.11 | 0.259 |
| 20К30 | 79.25 | 131.203 | 120.471 | 10.732 | 32.78 | 0.207 |
| 20К8 | 80.62 | 130.866 | 120.815 | 10.051 | 11.36 | 0.207 |
|  | 80.6 | 130.709 | 120.98 | 9.73 | 16.58 | 0.207 |
| 20УТ9 | 80.5 | 130.524 | 121.172 | 9.352 | 52.29 | 0.207 |
| 20УТ10 | 80.1 | 130.077 | 121.625 | 8.452 | 38.68 | 0.207 |
| 20УТ20 | 81 | 129.595 | 122.073 | 7.522 | 13.08 | 0.207 |
| 20УТ11 | 80.19 | 129.557 | 122.13 | 7.428 | 54.74 | 0.207 |
| 20УТ12 | 79.5 | 129.364 | 122.324 | 7.04 | 26.19 | 0.15 |
| 20УТ13 | 79.4 | 129.222 | 122.478 | 6.744 | 16.88 | 0.15 |
|  | 81 | 129.161 | 122.559 | 6.602 | 17.35 | 0.15 |
| 20УТ14 | 78.18 | 129.048 | 122.663 | 6.386 | 18.58 | 0.15 |
| 20УТ14-1 | 78.23 | 128.975 | 122.738 | 6.237 | 24.45 | 0.15 |
| 20УТ14-2 | 78.23 | 128.909 | 122.806 | 6.103 | 22.59 | 0.15 |
|  | 77.5 | 128.862 | 122.853 | 6.008 | 31.17 | 0.15 |
| 20УТ14-3 | 77.5 | 128.776 | 122.943 | 5.833 | 56.3 | 0.15 |
| 20УТ14-4 | 76.33 | 128.66 | 123.062 | 5.598 | 20.37 | 0.15 |
|  | 76.4 | 128.632 | 123.09 | 5.542 | 2.53 | 0.15 |
|  | 76.4 | 128.626 | 123.096 | 5.53 | 32.28 | 0.15 |
| 20УТ14-5 | 76.4 | 128.568 | 123.156 | 5.412 | 4.49 | 0.15 |
| 20УТ14-6 | 76.4 | 128.56 | 123.167 | 5.393 | 5.39 | 0.15 |
|  | 76.4 | 128.546 | 123.18 | 5.366 | 20.94 | 0.1 |
|  | 76.4 | 128.367 | 123.359 | 5.008 | 27.37 | 0.1 |
| 20УТ14-7 | 76.4 | 128.093 | 123.607 | 4.486 | 15.44 | 0.1 |
| 20УТ14-8 | 76.4 | 127.981 | 123.721 | 4.26 | 15.68 | 0.082 |
|  | 76.4 | 127.774 | 123.915 | 3.858 | 4.94 | 0.1 |
|  | 76.4 | 127.72 | 123.963 | 3.757 | 5.6 | 0.082 |
| 20УТ14-9 | 76.4 | 127.588 | 124.083 | 3.505 | 35.6 | 0.082 |
| 20УТ14-10 | 76.3 | 127.417 | 124.269 | 3.148 | 9.27 | 0.082 |
| 20УТ14-11 | 76.3 | 127.369 | 124.295 | 3.074 | 25.98 | 0.082 |
| 20УТ14-12 | 76 | 127.323 | 124.337 | 2.985 | 32.86 | 0.05 |
| ж/д | 76.4 | 127.26 | 124.397 | 2.87 |  |  |

Расчет балансов тепловой энергии по источникам
тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии без учета мероприятий по реконструкции/закрытию источников теплоснабжения представлен в Главе 4. Расчет балансов тепловой энергии с учетом мероприятий по реконструкции/закрытию источников теплоснабжения представлен в Главе 7.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию
и с утечками теплоносителя

Значения потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя от источников теплоснабжения Городского округа Сыктывкар представлены в таблицеТаблица 31.

Таблица 31. Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

| № п/п | Наименование источника | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час | Потери тепла от утечек в подающем тр-де, Гкал/ч | Потери тепла от утечек в обратном тр-де, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | 6,19900 | 1,07850 | 0,57593 |
| 2 | Горбольница | 0,05763 | 0,00176 | 0,00134 |
| 3 | Котельная №1, п. Краснозатонск | 0,61926 | 0,12649 | 0,07856 |
| 4 | Центральная п. В. Максаковка | 0,67802 | 0,03232 | 0,02441 |
| 5 | Спецшкола | 0,06000 | 0,00074 | 0,00055 |
| 6 | №4 | 0,20734 | 0,00683 | 0,00502 |
| 7 | Мехлесхоз | 0,14753 | 0,00158 | 0,00121 |
| 8 | Котельная "Выльтыдор" | 0,21063 | 0,00328 | 0,00268 |
| 9 | Лемью | 0,18520 | 0,00391 | 0,00299 |
| 10 | Центральная п.г.т. Седкыркещ | 0,19289 | 0,00572 | 0,00432 |
| 11 | Аэропорт | - | - | - |
| 12 | Больница | 0,07236 | 0,00131 | 0,00100 |
| 13 | Трехозерка | 0,08126 | 0,00172 | 0,00130 |
| 14 | Нижний Чов,ул. Магистральная, 27/1 | 0,11673 | 0,00128 | 0,00097 |
| 15 | Чит 1 | - | - | - |
| 16 | Чит 2 | - | - | - |
| 17 | Чит 3 | - | - | - |
| 18 | Сысольское шоссе, 17/3 | - | - | - |
| 19 | Стахановская, 17/1 | - | - | - |
| 20 | Котельная Михайловская, 19, стр.1 | - | - | - |
| 21 | ЦВК | 38,81315 | 2,55098 | 2,10911 |
| 22 | кот. Винзавода | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 | кот. "Орбита" | 2,40424 | 0,17006 | 0,11760 |
| 24 | кот. "Кутузова" | 0,47568 | 0,00849 | 0,00738 |
| 25 | кот. "Госопытная" | 0,77398 | 0,19337 | 0,14702 |
| 26 | кот. "Б/городок" | 2,27087 | 0,03252 | 0,02038 |
| 27 | кот. "Оранжерея" | - | - | - |
| 28 | кот. "Рыбцех" | 0,16415 | 0,00108 | 0,00083 |
| 29 | кот. "Н. Чов" | 0,11673 | 0,00128 | 0,00097 |
| 30 | кот. "В. Чов" | 1,02462 | 0,24429 | 0,18604 |
| 31 | кот. "Кочпон" | 2,49910 | 0,00000 | 0,00000 |
| 32 | кот. "РММТ" | 0,67560 | 0,01256 | 0,00951 |
| 33 | Котельная "ФАН" | 0,13182 | 0,00135 | 0,00102 |
| 34 | Котельная "Школьная" | 1,66970 | 0,19257 | 0,14523 |
| 35 | кот. "Серова" | 1,49009 | 0,11402 | 0,08725 |
| 36 | Котельная ОАО "Комитекс" | 0,92177 | 0,17262 | 0,12853 |
| 37 | Тентюковская, 425 | 0,75870 | 0,06505 | 0,04972 |
| 38 | кот. ул. Панева 1/1 | 0,10905 | 0,00325 | 0,00217 |
| 39 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | - | - | - |
| 40 | кот. "ООО АВКО" | 0,02430 | 0,00018 | 0,00014 |

Расчет показателей надежности теплоснабжения

Подробный расчет показателей надежности теплоснабжения представлен в Главе 11.

Групповые изменения характеристик объектов
(участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям
с целью моделирования различных перспективных вариантов
схем теплоснабжения

С целью моделирования подключения новых потребителей к тепловым сетям существующих источников централизованного теплоснабжения были определены участки новых тепловых сетей необходимые к строительству в период 2023 - 2039 гг., а также участки существующих тепловых сетей, которые необходимо реконструировать с увеличением диаметра. Подробное описание технических характеристик и стоимости мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей приведено в Главе 8.

Сравнительные пьезометрические графики для 
разработки и анализа сценариев перспективного развития 
тепловых сетей

Реестр перспективных объектов строительства в г.о. Сыктывкаре с указанием строи-тельной площади, расчетной тепловой нагрузки, договорной тепловой нагрузки представ-лен в Приложении 1 Главы 2.

Пьезометрический график по направлению «кот. ЦВК – 
Тентюковская 119»

Путь движения теплоносителя «ЦВК – Тентюковская 119» и сравнительные пьезомерические графики представлены на рисунке Рисунок 59 – Рисунок 61. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 32 –

Таблица 33.

Рисунок 59. Путь движения теплоносителя ЦВК – Тентюковская 119

Рисунок 60. Пьезометрический график по направлению ЦВК – Тентюковская 119 после подключения перспективной нагрузки (без мероприятий по перекладке тепловых сетей)

Таблица 32. Исходные данные для построения пьезометрического графика ЦВК – Тентюковская 119

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок Ė 1 ЦВК | 117 | 187,248 | 132 | 56 | 9,78 | 0,804 |
|  | 117 | 187,248 | 132,574 | 54,674 | 10,92 | 0,614 |
| Задв | 117 | 186,783 | 132,936 | 53,848 | 7 | 0,804 |
| 1УТ1 | 117 | 186,654 | 133,089 | 53,565 | 1 | 0,804 |
| Задв | 117 | 186,678 | 133,069 | 53,61 | 3 | 0,804 |
|  | 117 | 186,688 | 133,063 | 53,625 | 5 | 0,804 |
|  | 117 | 186,692 | 133,06 | 53,632 | 11 | 0,804 |
|  | 117 | 186,697 | 133,056 | 53,641 | 77 | 0,804 |
| 3УТБ | 117 | 186,707 | 133,049 | 53,657 | 7 | 0,804 |
| 3УТА | 117 | 186,699 | 133,058 | 53,641 | 8 | 0,616 |
| секционер в 3ПАВ1 | 117 | 186,672 | 133,085 | 53,587 | 132 | 0,616 |
| 3УТГ - Блок2 | 117 | 186,453 | 133,297 | 53,156 | 88 | 0,614 |
| 3УТ1 | 118,6 | 185,054 | 135,062 | 49,992 | 296,91 | 0,614 |
| 3УТ2 | 119,83 | 182,391 | 138,444 | 43,947 | 37 | 0,614 |
|  | 115 | 182,155 | 138,777 | 43,378 | 523 | 0,706 |
|  | 118,7 | 180,424 | 140,482 | 39,942 | 16 | 0,706 |
|  | 118 | 180,36 | 140,544 | 39,816 | 37 | 0,706 |
|  | 118 | 180,154 | 140,747 | 39,407 | 56 | 0,706 |
| 3УТ6 | 118,6 | 179,95 | 140,983 | 38,966 | 45 | 0,706 |
|  | 118 | 179,495 | 141,432 | 38,062 | 22 | 0,614 |
|  | 118 | 179,171 | 141,752 | 37,419 | 97 | 0,706 |
|  | 116 | 178,741 | 142,175 | 36,566 | 22 | 0,614 |
|  | 116 | 178,417 | 142,495 | 35,923 | 50 | 0,706 |
| 3УТ7 | 114,1 | 178,072 | 142,87 | 35,202 | 81 | 0,706 |
|  | 114 | 177,835 | 143,067 | 34,769 | 30 | 0,706 |
|  | 114 | 177,623 | 143,263 | 34,36 | 101 | 0,706 |
|  | 114 | 177,302 | 143,534 | 33,768 | 33 | 0,706 |
|  | 114 | 177,082 | 143,736 | 33,346 | 37 | 0,706 |
|  | 114 | 176,921 | 143,879 | 33,042 | 22 | 0,706 |
|  | 114 | 176,798 | 143,991 | 32,807 | 27 | 0,706 |
| 3УТ8 | 99,35 | 176,627 | 144,181 | 32,446 | 15 | 0,706 |
|  | 99 | 176,522 | 144,326 | 32,196 | 30 | 0,804 |
|  | 114 | 176,415 | 144,425 | 31,991 | 16 | 0,804 |
| 3К9 | 106,5 | 176,355 | 144,501 | 31,854 | 113 | 0,804 |
|  | 106 | 176,137 | 144,693 | 31,444 | 15 | 0,804 |
|  | 106 | 176,039 | 144,787 | 31,252 | 5 | 0,804 |
|  | 105,3 | 175,993 | 144,831 | 31,162 | 5 | 0,804 |
| 3УТ10 | 105,28 | 175,987 | 144,836 | 31,151 | 154 | 0,804 |
|  | 106,5 | 175,698 | 145,088 | 30,61 | 45 | 0,706 |
|  | 106 | 175,422 | 145,343 | 30,078 | 61 | 0,706 |
| 3УТ11 | 106,5 | 175,173 | 145,596 | 29,577 | 76 | 0,702 |
|  | 108 | 174,952 | 145,782 | 29,17 | 36 | 0,616 |
|  | 108 | 174,547 | 146,152 | 28,395 | 71 | 0,706 |
| 3УТ12 | 112,5 | 174,278 | 146,421 | 27,857 | 79 | 0,706 |
|  | 114 | 174,056 | 146,607 | 27,449 | 32 | 0,616 |
|  | 114 | 173,67 | 146,961 | 26,709 | 86 | 0,706 |
|  | 118 | 173,365 | 147,259 | 26,106 | 4 | 0,706 |
| 3УТ13 | 118 | 173,356 | 147,267 | 26,089 | 371 | 0,706 |
|  | 122 | 172,817 | 147,756 | 25,061 | 5 | 0,706 |
| 3ПАВ2 | 122,4 | 172,812 | 147,76 | 25,052 | 6,85 | 0,706 |
|  | 122,4 | 172,78 | 147,785 | 24,995 | 508,45 | 0,804 |
| 3ПАВ3 | 122,7 | 172,423 | 148,035 | 24,387 | 2 | 0,517 |
| Задв | 123 | 172,416 | 148,039 | 24,377 | 164 | 0,517 |
| 3К12-2 | 123,4 | 171,749 | 148,487 | 23,262 | 98 | 0,517 |
| 3К12-3 | 124 | 171,291 | 148,807 | 22,484 | 20,66 | 0,359 |
|  | 122,41 | 170,708 | 149,21 | 21,498 | 29,44 | 0,414 |
|  | 121,98 | 170,584 | 149,393 | 21,191 | 3,31 | 0,357 |
|  | 121,9 | 170,51 | 149,606 | 20,903 | 15,88 | 0,357 |
| 3К12-4 | 122,3 | 170,346 | 149,812 | 20,534 | 22,36 | 0,357 |
| 3К12-6 | 123,1 | 169,986 | 149,938 | 20,048 | 11,6 | 0,309 |
|  | 123,3 | 169,87 | 150,17 | 19,7 | 5,62 | 0,359 |
| РД | 123 |  |  |  | 2,84 | 0,359 |
| РД | 123 |  |  |  | 2,84 | 0,359 |
|  | 123,6 | 167,289 | 150,819 | 16,47 | 18,41 | 0,259 |
|  | 123,6 | 167,271 |  |  | 6,34 | 0,259 |
|  | 123,5 | 167,266 |  |  | 12,16 | 0,207 |
|  | 124,22 | 167,254 |  |  | 48,43 | 0,207 |
|  | 123,8 | 167,2 |  |  | 61,54 | 0,207 |
|  | 124,74 | 167,115 |  |  | 74,61 | 0,207 |
|  | 124,73 | 167,044 |  |  | 64,15 | 0,207 |
|  | 124,1 | 166,987 |  |  | 31,12 | 0,207 |
|  | 124,5 | 166,963 |  |  | 43,94 | 0,207 |
|  | 124,6 | 166,953 |  |  | 107,64 | 0,207 |
|  | 125,37 | 166,928 |  |  | 21,45 | 0,15 |
|  | 125,9 | 166,902 |  |  | 7,22 | 0,15 |
|  | 125,9 | 166,885 |  |  | 0,96 | 0,05 |
|  | 125,9 | 166,874 | 153,739 | 13,135 | 1,02 | 0,05 |
|  | 125,9 | 164,945 | 153,737 | 11,208 | 1,42 | 0,05 |
| 3УТ12-50 | 125,9 | 165,056 | 153,578 | 11,478 | 54,95 | 0,207 |
|  | 125,9 | 164,809 | 153,881 | 10,928 | 10,08 | 0,207 |
|  | 126 | 164,773 | 153,922 | 10,851 | 38,81 | 0,207 |
| 3УТ12-52 | 126,1 | 164,553 | 154,143 | 10,41 | 9,11 | 0,15 |
|  | 126,1 | 164,435 | 154,287 | 10,148 | 44,76 | 0,15 |
|  | 126,3 | 164,197 | 154,56 | 9,637 | 17,88 | 0,15 |
| 3УТ12-54 | 126,3 | 164,027 | 154,731 | 9,295 | 54,66 | 0,15 |
| 3УТ12-56 | 126,55 | 163,774 | 155,024 | 8,749 | 1,78 | 0,15 |
|  | 126,55 | 163,756 | 155,062 | 8,693 | 13,47 | 0,15 |
|  | 126,55 | 163,711 | 155,113 | 8,598 | 17,96 | 0,15 |
| 3УТ12-58 | 126,72 | 163,615 | 155,193 | 8,422 | 3,2 | 0,082 |
| 3К12-60-1 | 126,72 | 163,433 | 155,44 | 7,994 | 13,09 | 0,082 |
| 3К12-60 | 126,57 | 163,189 | 155,689 | 7,5 | 37,41 | 0,069 |
| 3К12-60-2 | 126,51 | 162,754 | 156,215 | 6,539 | 51,22 | 0,069 |
| 3К12-60-3 | 126,51 | 162,182 | 156,89 | 5,292 | 5,11 | 0,069 |
| Тентюковская 119 | 126,51 | 162,13 | 156,96 | 5,17 |  |  |

Рисунок 61. Пьезометрический график по направлению ЦВК – Тентюковская 119 после подключения перспективной нагрузки перспективного развития (с мероприятиями по перекладе тепловых сетей)

Таблица 33. Исходные данные для построения пьезометрического графика ЦВК – Тентюковская 119

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок Ė 1 ЦВК | 117 | 187,25 | 132 | 56 | 9,78 | 0,804 |
|  | 117 | 187,25 | 132,573 | 54,677 | 10,92 | 0,614 |
| Задв | 117 | 186,787 | 132,933 | 53,854 | 7 | 0,804 |
| 1УТ1 | 117 | 186,658 | 133,086 | 53,572 | 1 | 0,804 |
| Задв | 117 | 186,683 | 133,066 | 53,617 | 3 | 0,804 |
|  | 117 | 186,692 | 133,06 | 53,632 | 5 | 0,804 |
|  | 117 | 186,697 | 133,057 | 53,64 | 11 | 0,804 |
|  | 117 | 186,702 | 133,053 | 53,649 | 77 | 0,804 |
| 3УТБ | 117 | 186,712 | 133,045 | 53,667 | 7 | 0,804 |
| 3УТА | 117 | 186,704 | 133,054 | 53,651 | 8 | 0,616 |
| секционер в 3ПАВ1 | 117 | 186,679 | 133,08 | 53,599 | 132 | 0,616 |
| 3УТГ - Блок2 | 117 | 186,469 | 133,284 | 53,185 | 88 | 0,614 |
| 3УТ1 | 118,6 | 185,102 | 135,013 | 50,089 | 296,91 | 0,614 |
| 3УТ2 | 119,83 | 182,5 | 138,328 | 44,172 | 37 | 0,614 |
|  | 115 | 182,268 | 138,655 | 43,613 | 523 | 0,706 |
|  | 118,7 | 180,571 | 140,33 | 40,241 | 16 | 0,706 |
|  | 118 | 180,509 | 140,392 | 40,117 | 37 | 0,706 |
|  | 118 | 180,308 | 140,591 | 39,716 | 56 | 0,706 |
| 3УТ6 | 118,6 | 180,107 | 140,823 | 39,284 | 45 | 0,706 |
|  | 118 | 179,661 | 141,265 | 38,397 | 22 | 0,614 |
|  | 118 | 179,344 | 141,579 | 37,765 | 97 | 0,706 |
|  | 116 | 178,923 | 141,995 | 36,928 | 22 | 0,614 |
|  | 116 | 178,605 | 142,309 | 36,296 | 50 | 0,706 |
| 3УТ7 | 114,1 | 178,266 | 142,678 | 35,589 | 81 | 0,706 |
|  | 114 | 178,035 | 142,871 | 35,163 | 30 | 0,706 |
|  | 114 | 177,827 | 143,064 | 34,762 | 101 | 0,706 |
|  | 114 | 177,513 | 143,331 | 34,182 | 33 | 0,706 |
|  | 114 | 177,297 | 143,53 | 33,767 | 37 | 0,706 |
|  | 114 | 177,139 | 143,67 | 33,469 | 22 | 0,706 |
|  | 114 | 177,018 | 143,78 | 33,238 | 27 | 0,706 |
| 3УТ8 | 99,35 | 176,851 | 143,967 | 32,884 | 15 | 0,706 |
|  | 99 | 176,748 | 144,11 | 32,638 | 30 | 0,804 |
|  | 114 | 176,643 | 144,206 | 32,437 | 16 | 0,804 |
| 3К9 | 106,5 | 176,584 | 144,282 | 32,302 | 113 | 0,804 |
|  | 106 | 176,371 | 144,47 | 31,901 | 15 | 0,804 |
|  | 106 | 176,274 | 144,562 | 31,712 | 5 | 0,804 |
|  | 105,3 | 176,229 | 144,606 | 31,624 | 5 | 0,804 |
| 3УТ10 | 105,28 | 176,223 | 144,611 | 31,613 | 154 | 0,804 |
|  | 106,5 | 175,941 | 144,859 | 31,082 | 45 | 0,706 |
|  | 106 | 175,67 | 145,109 | 30,561 | 61 | 0,706 |
| 3УТ11 | 106,5 | 175,426 | 145,358 | 30,068 | 76 | 0,702 |
|  | 108 | 175,21 | 145,54 | 29,669 | 36 | 0,616 |
|  | 108 | 174,813 | 145,904 | 28,909 | 71 | 0,706 |
| 3УТ12 | 112,5 | 174,549 | 146,168 | 28,381 | 79 | 0,706 |
|  | 114 | 174,332 | 146,351 | 27,981 | 32 | 0,616 |
|  | 114 | 173,954 | 146,699 | 27,256 | 86 | 0,706 |
|  | 118 | 173,656 | 146,992 | 26,664 | 4 | 0,706 |
| 3УТ13 | 118 | 173,646 | 147 | 26,647 | 371 | 0,706 |
|  | 122 | 173,127 | 147,474 | 25,652 | 5 | 0,706 |
| 3ПАВ2 | 122,4 | 173,122 | 147,478 | 25,643 | 6,85 | 0,706 |
|  | 122,4 | 173,09 | 147,502 | 25,588 | 508,45 | 0,804 |
| 3ПАВ3 | 122,7 | 172,744 | 147,744 | 25,001 | 2 | 0,517 |
| Задв | 123 | 172,738 | 147,747 | 24,991 | 164 | 0,517 |
| 3К12-2 | 123,4 | 172,097 | 148,174 | 23,923 | 98 | 0,517 |
| 3К12-3 | 124 | 171,658 | 148,48 | 23,178 | 20,66 | 0,359 |
|  | 122,41 | 171,092 | 148,869 | 22,223 | 29,44 | 0,414 |
|  | 121,98 | 170,971 | 149,046 | 21,925 | 3,31 | 0,357 |
|  | 121,9 | 170,9 | 149,252 | 21,647 | 15,88 | 0,357 |
| 3К12-4 | 122,3 | 170,741 | 149,451 | 21,289 | 22,36 | 0,357 |
| 3К12-6 | 123,1 | 170,391 | 149,572 | 20,819 | 11,6 | 0,309 |
|  | 123,3 | 170,281 | 149,791 | 20,489 | 5,62 | 0,359 |
| РД | 123 |  |  |  | 2,84 | 0,359 |
| РД | 123 |  |  |  | 2,84 | 0,359 |
|  | 123,6 | 167,827 | 150,405 | 17,422 | 18,41 | 0,259 |
|  | 123,6 | 167,816 |  |  | 6,34 | 0,259 |
|  | 123,5 | 167,813 |  |  | 12,16 | 0,207 |
|  | 124,22 | 167,805 |  |  | 48,43 | 0,207 |
|  | 123,8 | 167,772 |  |  | 61,54 | 0,207 |
|  | 124,74 | 167,718 |  |  | 74,61 | 0,207 |
|  | 124,73 | 167,674 |  |  | 64,15 | 0,207 |
|  | 124,1 | 167,639 |  |  | 31,12 | 0,207 |
|  | 124,5 | 167,624 |  |  | 43,94 | 0,207 |
|  | 124,6 | 167,617 |  |  | 107,64 | 0,207 |
|  | 125,37 | 167,602 |  |  | 21,45 | 0,15 |
|  | 125,9 | 167,585 |  |  | 7,22 | 0,15 |
|  | 125,9 | 167,575 |  |  | 0,96 | 0,05 |
|  | 125,9 | 167,568 | 153,126 | 14,443 | 1,02 | 0,05 |
|  | 125,9 | 165,464 | 153,125 | 12,338 | 1,42 | 0,05 |
| 3УТ12-50 | 125,9 | 165,575 | 152,985 | 12,59 | 54,95 | 0,207 |
|  | 125,9 | 165,326 | 153,266 | 12,06 | 10,08 | 0,207 |
|  | 126 | 165,29 | 153,304 | 11,986 | 38,81 | 0,207 |
| 3УТ12-52 | 126,1 | 165,069 | 153,509 | 11,56 | 9,11 | 0,15 |
|  | 126,1 | 164,949 | 153,639 | 11,31 | 44,76 | 0,15 |
|  | 126,3 | 164,709 | 153,886 | 10,822 | 17,88 | 0,15 |
| 3УТ12-54 | 126,3 | 164,537 | 154,042 | 10,495 | 54,66 | 0,15 |
| 3УТ12-56 | 126,55 | 164,282 | 154,308 | 9,973 | 1,78 | 0,15 |
|  | 126,55 | 164,263 | 154,343 | 9,92 | 13,47 | 0,15 |
|  | 126,55 | 164,218 | 154,389 | 9,829 | 17,96 | 0,15 |
| 3УТ12-58 | 126,72 | 164,122 | 154,462 | 9,659 | 3,2 | 0,1 |
| 3К12-60-1 | 126,72 | 164,044 | 154,556 | 9,488 | 13,09 | 0,1 |
| 3К12-60 | 126,57 | 163,955 | 154,633 | 9,322 | 37,41 | 0,08 |
| 3К12-60-2 | 126,51 | 163,749 | 154,852 | 8,897 | 51,22 | 0,08 |
| 3К12-60-3 | 126,51 | 163,482 | 155,131 | 8,351 | 5,11 | 0,069 |
| Тентюковская 119 | 126,51 | 163,43 | 155,202 | 8,23 |  |  |

Пьезометрический график по направлению «кот. ЦВК – Маегова 37»

Путь движения теплоносителя «ЦВК – Маегова 37» и сравнительные пьезометрические графики представлены на рисунке Рисунок 62 - Рисунок 64. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 34- Таблица 35.

Рисунок 62. Путь движения теплоносителя ЦВК – Маегова 37

Рисунок 63. Пьезометрический график по направлению ЦВК – Маегова 37после подключения перспективной нагрузки (без мероприятий по перекладе тепловых сетей)

Таблица 34. Исходные данные для построения пьезометрического графика ЦВК – Маегова 37

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок Ė 1 ЦВК | 117 |  | 132 | 56 | 9,78 | 0,804 |
|  | 117 | 187,248 | 132,574 | 54,674 | 9,07 | 0,804 |
| Задв | 117 | 187,007 | 132,752 | 54,255 | 10,64 | 0,804 |
| 2УТ1 | 117 | 186,756 | 133,009 | 53,747 | 11 | 0,804 |
| 2К1 | 117,04 | 186,556 | 133,171 | 53,386 | 46 | 0,804 |
| 2К1-1 | 116 | 186,244 | 133,425 | 52,819 | 82 | 0,804 |
| 2К1-2 | 115,4 | 185,815 | 133,775 | 52,04 | 52 | 0,804 |
|  | 115 | 185,483 | 134,045 | 51,438 | 20 | 0,804 |
|  | 115 | 185,412 | 134,105 | 51,307 | 98 | 0,804 |
| 2К2А | 115,56 | 184,937 | 134,499 | 50,438 | 119 | 0,804 |
| 2К2 | 115,84 | 184,325 | 135,058 | 49,267 | 0,3 | 0,309 |
| Задв | 115,84 | 184,027 | 135,339 | 48,688 | 8,53 | 0,309 |
| РД | 116 | 181,51 | 158,403 | 23,108 | 107,96 | 0,309 |
| 2К2-1 | 112,84 | 181,51 | 158,403 | 23,108 | 15,93 | 0,309 |
| 2К2-3 | 112,7 | 181,171 | 158,577 | 22,594 | 0,3 | 0,15 |
| Задв | 112,7 | 180,843 | 159,004 | 21,839 | 23,85 | 0,15 |
| 2К2-3А | 114,3 | 179,959 | 159,979 | 19,98 | 27,45 | 0,15 |
| уз.2К2-5-2 | 112,5 | 178,951 | 161,047 | 17,903 | 10,89 | 0,15 |
| 2УТ2-3-2А-1 | 114,58 | 178,459 | 161,382 | 17,077 | 3,78 | 0,15 |
| НСП-2 "27 квартал" | 112,7 | 178,13 | 161,73 |  | 2,69 | 0,207 |
| 2УТ2-3-2 | 112 | 177,859 | 162,087 | 15,771 | 11,69 | 0,207 |
| 2УТ2-3-2 | 112 | 177,17 | 162,708 | 14,462 | 7,04 | 0,207 |
| уз.2К2-5-2 | 112,5 | 177,076 | 162,863 | 14,213 | 28,23 | 0,207 |
| уз.2К2-5-1 | 114,3 | 176,683 | 163,292 | 13,391 | 97,24 | 0,207 |
| уз | 113,5 | 175,903 | 164,017 | 11,886 | 49,76 | 0,15 |
| 2К2-3-13 | 112,84 | 173,618 | 166,105 | 7,513 | 12,62 | 0,15 |
| 2К2-3-15 | 119,6 | 173,104 | 166,614 | 6,49 | 66,26 | 0,15 |
| уз | 112,8 | 170,172 | 169,517 | 0,654 | 20,93 | 0,15 |
| 2К2-3-17А | 112,8 | 169,246 | 170,435 | -1,189 | 10,21 | 0,15 |
| 2К2-3-17 | 119,6 | 168,823 | 170,857 | -2,035 | 39,53 | 0,15 |
| 2К2-3-21 | 113,09 | 167,566 | 172,112 | -4,546 | 9,54 | 0,1 |
| 2К2-3-23 | 113,09 | 167,477 | 172,202 | -4,725 | 47,01 | 0,05 |
|  | 113,09 | 167,272 | 172,407 | -5,135 | 0,51 | 0,05 |
|  | 113,09 | 167,269 | 172,409 | -5,139 | 44,28 | 0,05 |
|  | 113,84 | 167,076 | 172,602 | -5,526 | 4,45 | 0,05 |
| 2УТ2-3-23-1 | 113,84 | 167,057 | 172,621 | -5,564 | 8,64 | 0,05 |
| 2УТ2-3-23-2 | 113,84 | 167,034 | 172,645 | -5,611 | 10,67 | 0,05 |
| 2УТ2-3-23-3 | 113,84 | 167,005 | 172,673 | -5,668 | 24,16 | 0,027 |
| Маегова 37 | 113,84 | 166,4 | 173,283 | -6,89 |  |  |

Рисунок 64. Пьезометрический график по направлению ЦВК – Маегова 37 после подключения перспективной нагрузки перспективного развития (с мероприятиями по перекладе тепловых сетей)

Таблица 35. Исходные данные для построения пьезометрического графика ЦВК – Маегова 37

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок Ė 1 ЦВК | 117 |  | 132 | 56 | 9,78 | 0,804 |
|  | 117 | 187,25 | 132,573 | 54,677 | 9,07 | 0,804 |
| Задв | 117 | 187,009 | 132,751 | 54,258 | 10,64 | 0,804 |
| 2УТ1 | 117 | 186,758 | 133,008 | 53,75 | 11 | 0,804 |
| 2К1 | 117,04 | 186,557 | 133,171 | 53,386 | 46 | 0,804 |
| 2К1-1 | 116 | 186,243 | 133,427 | 52,816 | 82 | 0,804 |
| 2К1-2 | 115,4 | 185,811 | 133,779 | 52,032 | 52 | 0,804 |
|  | 115 | 185,477 | 134,051 | 51,426 | 20 | 0,804 |
|  | 115 | 185,405 | 134,111 | 51,294 | 98 | 0,804 |
| 2К2А | 115,56 | 184,928 | 134,508 | 50,42 | 119 | 0,804 |
| 2К2 | 115,84 | 184,312 | 135,07 | 49,242 | 0,3 | 0,309 |
| Задв | 115,84 | 184,008 | 135,358 | 48,65 | 8,53 | 0,309 |
| РД | 116 | 181,434 | 158,419 |  | 107,96 | 0,309 |
| 2К2-1 | 112,84 | 181,434 | 158,419 | 23,015 | 15,93 | 0,309 |
| 2К2-3 | 112,7 | 181,088 | 158,598 | 22,49 | 0,3 | 0,207 |
| Задв | 112,7 | 180,989 | 158,727 | 22,262 | 23,85 | 0,207 |
| 2К2-3А | 114,3 | 180,778 | 158,964 | 21,814 | 27,45 | 0,207 |
| уз.2К2-5-2 | 112,5 | 180,534 | 159,227 | 21,307 | 10,89 | 0,207 |
| 2УТ2-3-2А-1 | 114,58 | 180,41 | 159,304 | 21,105 | 3,78 | 0,207 |
| НСП-2 "27 квартал" | 112,7 | 180,32 | 159,4 |  | 2,69 | 0,259 |
| 2УТ2-3-2 | 112 | 180,213 | 159,542 | 20,671 | 11,69 | 0,259 |
| 2УТ2-3-2 | 112 | 179,948 | 159,778 | 20,17 | 7,04 | 0,259 |
| уз.2К2-5-2 | 112,5 | 179,916 | 159,835 | 20,081 | 28,23 | 0,259 |
| уз.2К2-5-1 | 114,3 | 179,775 | 159,991 | 19,784 | 97,24 | 0,207 |
| уз | 113,5 | 178,98 | 160,727 | 18,253 | 49,76 | 0,207 |
| 2К2-3-13 | 112,84 | 178,525 | 161,128 | 17,397 | 12,62 | 0,207 |
| 2К2-3-15 | 119,6 | 178,43 | 161,221 | 17,209 | 66,26 | 0,207 |
| уз | 112,8 | 177,889 | 161,755 | 16,134 | 20,93 | 0,207 |
| 2К2-3-17А | 112,8 | 177,719 | 161,924 | 15,795 | 10,21 | 0,207 |
| 2К2-3-17 | 119,6 | 177,64 | 162,001 | 15,639 | 39,53 | 0,207 |
| 2К2-3-21 | 113,09 | 177,409 | 162,232 | 15,176 | 9,54 | 0,1 |
| 2К2-3-23 | 113,09 | 177,318 | 162,323 | 14,995 | 47,01 | 0,05 |
|  | 113,09 | 177,105 | 162,535 | 14,571 | 0,51 | 0,05 |
|  | 113,09 | 177,103 | 162,537 | 14,566 | 44,28 | 0,05 |
|  | 113,84 | 176,903 | 162,736 | 14,167 | 4,45 | 0,05 |
| 2УТ2-3-23-1 | 113,84 | 176,883 | 162,756 | 14,126 | 8,64 | 0,05 |
| 2УТ2-3-23-2 | 113,84 | 176,859 | 162,78 | 14,078 | 10,67 | 0,05 |
| 2УТ2-3-23-3 | 113,84 | 176,829 | 162,81 | 14,019 | 24,16 | 0,027 |
| част. ж/д | 113,84 | 176,2 | 163,44 | 12,76 |  |  |

Пьезометрический график по направлению «кот. ЦВК – 
Сысольское 20»

Путь движения теплоносителя «ЦВК – Сысольское 20» и сравнительные пьезометрические графики представлены на рисунке Рисунок 65 – Рисунок 67. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 36 – Таблица 37.

Рисунок 65. Путь движения теплоносителя ЦВК – Сысольское 20

Рисунок 66. Пьезометрический график по направлению ЦВК – Сысольское 20после подключения перспективной нагрузки (без мероприятий по перекладе тепловых сетей)

Таблица 36. Исходные данные для построения пьезометрического графика ЦВК – Сысольское 20

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок Ė 1 ЦВК | 117 |  | 132 | 56 | 9,78 | 0,804 |
|  | 117 | 187,248 | 132,574 | 54,674 | 9,07 | 0,804 |
| Задв | 117 | 187,007 | 132,752 | 54,255 | 10,64 | 0,804 |
| 2УТ1 | 117 | 186,756 | 133,009 | 53,747 | 11 | 0,804 |
| 2К1 | 117,04 | 186,556 | 133,171 | 53,386 | 46 | 0,804 |
| 2К1-1 | 116 | 186,244 | 133,425 | 52,819 | 82 | 0,804 |
| 2К1-2 | 115,4 | 185,815 | 133,775 | 52,04 | 52 | 0,804 |
|  | 115 | 185,483 | 134,045 | 51,438 | 20 | 0,804 |
|  | 115 | 185,412 | 134,105 | 51,307 | 98 | 0,804 |
| 2К2А | 115,56 | 184,937 | 134,499 | 50,438 | 119 | 0,804 |
| 2К2 | 115,84 | 184,325 | 135,058 | 49,267 | 124 | 0,706 |
| 2К3Б | 116,7 | 184,325 | 135,648 | 46,775 | 132 | 0,706 |
| 2К4 | 115,68 | 182,834 | 136,058 | 46,775 | 128 | 0,706 |
| 2К5 | 117 | 182,013 | 136,616 | 45,397 | 52 | 0,704 |
| 2К5А | 117,48 | 181,616 | 136,894 | 44,722 | 126 | 0,704 |
| 2К6 | 118,6 | 180,96 | 137,739 | 43,222 | 134 | 0,704 |
| 2К7 | 119,2 | 180,404 | 138,428 | 41,975 | 1 | 0,517 |
| Задв | 119,2 | 180,322 | 138,515 | 41,806 | 207 | 0,517 |
| К4-1 | 117,9 | 179,849 | 138,92 | 40,929 | 119 | 0,517 |
| УТ4-2 | 115,3 | 179,495 | 139,24 | 40,255 | 10 | 0,517 |
|  | 115,3 | 179,422 | 139,302 | 40,12 | 7 | 0,517 |
|  | 115,4 | 179,351 | 139,362 | 39,989 | 317 | 0,517 |
| К4-2 | 116 | 179,024 | 139,641 | 39,383 | 76 | 0,517 |
|  | 116,5 | 178,896 | 139,734 | 39,162 | 4 | 0,517 |
| Задв | 116,5 | 178,828 | 139,776 | 39,052 | 1 | 0,517 |
| 4К1 | 116,5 | 178,79 | 139,824 | 38,966 | 104 | 0,517 |
| 2К14 | 116,4 | 178,79 | 139,824 | 38,966 | 151 | 0,517 |
| 2К17 | 116,4 | 178,79 | 139,824 | 38,966 | 59 | 0,517 |
| Задв | 117,23 | 178,79 | 139,824 | 38,967 | 1 | 0,517 |
| 2К15 | 117,23 | 178,791 | 139,823 | 38,967 | 1 | 0,517 |
| Задв | 117,23 | 178,787 | 139,826 | 38,962 | 16 | 0,517 |
| 2К15А | 116,65 | 178,773 | 139,837 | 38,936 | 1 | 0,517 |
| Задв | 116,65 | 178,755 | 139,85 | 38,905 | 144 | 0,517 |
| 2К15Б | 115 | 178,688 | 139,892 | 38,796 | 104 | 0,517 |
| 2УТ19 | 114 | 178,619 | 139,938 | 38,681 | 447 | 0,517 |
| 2УТ20 | 111,2 | 178,44 | 140,051 | 38,39 | 275 | 0,517 |
| 2УТ21А | 108 | 178,321 | 140,127 | 38,194 | 8,07 | 0,309 |
|  | 107,8 | 178,12 | 140,293 | 37,827 | 50 | 0,309 |
| Персп РД | 114 | 177,674 | 149,016 | 28,658 | 1 | 0,309 |
| 2К21 | 109,95 | 177,674 | 149,016 | 28,658 | 67,26 | 0,309 |
|  | 109,41 | 177,674 | 149,276 | 27,757 | 8,08 | 0,309 |
|  | 109,41 | 177,674 | 149,387 | 27,757 | 20,34 | 0,309 |
|  | 109,41 | 177,674 | 149,383 | 27,757 | 44,49 | 0,309 |
|  | 108,9 | 177,674 | 149,377 | 27,757 | 92,99 | 0,309 |
| 7К6-4 | 108,8 | 177,125 | 149,367 | 27,757 | 74,77 | 0,259 |
| 7К6-3 | 109,1 | 177,141 | 149,318 | 27,822 | 25,8 | 0,259 |
| 7К6-2 | 109,2 | 177,178 | 149,278 | 27,9 | 18,51 | 0,259 |
| 7К6-1 | 109,3 | 177,197 | 149,245 | 27,952 | 14,37 | 0,259 |
| 7К6 | 109,5 | 177,21 | 149,198 | 28,013 | 30 | 0,209 |
| 7К5 | 109,8 | 177,373 | 148,969 | 28,404 | 43,5 | 0,209 |
| 7К4 | 109,8 | 177,613 | 148,644 | 28,969 | 90,62 | 0,259 |
| 7К3 | 110,56 | 177,81 | 148,383 | 29,427 | 21,41 | 0,259 |
| 7УТ2 | 110,6 | 177,884 | 148,288 | 29,595 | 27,83 | 0,259 |
| 7УТ2-1 | 111,35 | 177,961 | 148,166 | 29,796 | 11,05 | 0,259 |
|  | 111 | 177,961 | 148,035 |  | 5,25 | 0,259 |
| 7УТ1-1 | 111,3 | 185,187 | 148,035 | 37,152 | 17,22 | 0,259 |
| Задв | 112 | 184,55 | 148,668 | 35,882 | 36,24 | 0,259 |
| 7УТ1 | 112 | 183,663 | 149,302 | 34,361 | 24,05 | 0,15 |
| см.диам | 111,17 | 181,437 | 151,383 | 30,054 | 13,59 | 0,15 |
| 7УТ1-Б | 111,17 | 180,518 | 151,961 | 28,557 | 80,18 | 0,15 |
| 7УТ10 | 107,3 | 176,77 | 155,355 | 21,415 | 105,69 | 0,15 |
| 7УТ11 | 109,35 | 174,66 | 157,16 | 17,501 | 15,79 | 0,15 |
| 7УТ12 | 106,6 | 174,336 | 157,451 | 16,885 | 8,29 | 0,15 |
| 7УТ13 | 106,6 | 174,134 | 157,637 | 16,497 | 55,88 | 0,15 |
| 7УТ14 | 106,6 | 173,249 | 158,417 | 14,832 | 14,18 | 0,15 |
| 7УТ15 | 106,6 | 172,952 | 158,684 | 14,268 | 53,68 | 0,15 |
| 7УТ16 | 106,5 | 172,219 | 159,335 | 12,884 | 10,41 | 0,15 |
| 7УТ17 | 107,5 | 172,02 | 159,517 | 12,502 | 31,78 | 0,15 |
| 7УТ18 | 107,72 | 171,57 | 159,967 | 11,603 | 26,47 | 0,15 |
| 7УТ19 | 107,6 | 171,199 | 160,257 | 10,942 | 42,81 | 0,15 |
| 7УТ20 | 107,18 | 171,006 | 160,44 | 10,566 | 70,5 | 0,15 |
| 7УТ-21 | 105,2 | 170,636 | 160,753 | 9,883 | 14,78 | 0,15 |
| 7УТ22 | 105 | 170,545 | 160,832 | 9,713 | 2,69 | 0,15 |
| 7УТ23 | 105,12 | 170,527 | 160,862 | 9,665 | 1,99 | 0,1 |
|  | 105,12 | 170,426 | 160,98 | 9,446 | 24,17 | 0,1 |
| 7УТ23-1 | 105,12 | 169,605 | 161,693 | 7,913 | 96,92 | 0,15 |
| 7УТ24 | 103,1 | 169,199 | 162,016 | 7,184 | 12,44 | 0,15 |
| 103 | 103 | 169,139 | 162,062 | 7,078 | 44,32 | 0,15 |
| 7УТ27 | 103,6 | 169,03 | 162,152 | 6,878 | 27,43 | 0,15 |
| 7УТ27-5 | 104,05 | 168,987 | 162,188 | 6,799 | 32,05 | 0,1 |
|  | 104,05 | 168,885 | 162,294 | 6,591 | 55,95 | 0,1 |
|  | 104 | 168,751 | 162,427 | 6,324 | 37,37 | 0,1 |
| Сысольское 20 | 104 | 168,67 | 162,512 | 6,15 |  |  |

Рисунок 67. Пьезометрический график по направлению ЦВК – Сысольское 20 после подключения перспективной нагрузки перспективного развития (с мероприятиями по перекладе тепловых сетей)

Таблица 37. Исходные данные для построения пьезометрического графика ЦВК – Сысольское 20

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок Ė 1 ЦВК | 117 |  | 132 | 56 | 9,78 | 0,804 |
|  | 117 | 187,25 | 132,573 | 54,677 | 9,07 | 0,804 |
| Задв | 117 | 187,009 | 132,751 | 54,258 | 10,64 | 0,804 |
| 2УТ1 | 117 | 186,758 | 133,008 | 53,75 | 11 | 0,804 |
| 2К1 | 117,04 | 186,557 | 133,171 | 53,386 | 46 | 0,804 |
| 2К1-1 | 116 | 186,243 | 133,427 | 52,816 | 82 | 0,804 |
| 2К1-2 | 115,4 | 185,811 | 133,779 | 52,032 | 52 | 0,804 |
|  | 115 | 185,477 | 134,051 | 51,426 | 20 | 0,804 |
|  | 115 | 185,405 | 134,111 | 51,294 | 98 | 0,804 |
| 2К2А | 115,56 | 184,928 | 134,508 | 50,42 | 119 | 0,804 |
| 2К2 | 115,84 | 184,312 | 135,07 | 49,242 | 124 | 0,706 |
| 2К3Б | 116,7 | 184,312 | 135,657 |  | 132 | 0,706 |
| 2К4 | 115,68 | 182,829 | 136,065 | 46,764 | 128 | 0,706 |
| 2К5 | 117 | 182,013 | 136,619 | 45,394 | 52 | 0,704 |
| 2К5А | 117,48 | 181,618 | 136,896 | 44,722 | 126 | 0,704 |
| 2К6 | 118,6 | 180,967 | 137,736 | 43,231 | 134 | 0,704 |
| 2К7 | 119,2 | 180,413 | 138,421 | 41,993 | 1 | 0,517 |
| Задв | 119,2 | 180,332 | 138,507 | 41,825 | 207 | 0,517 |
| К4-1 | 117,9 | 179,863 | 138,908 | 40,955 | 119 | 0,517 |
| УТ4-2 | 115,3 | 179,511 | 139,226 | 40,285 | 10 | 0,517 |
|  | 115,3 | 179,439 | 139,288 | 40,152 | 7 | 0,517 |
|  | 115,4 | 179,37 | 139,347 | 40,023 | 317 | 0,517 |
| К4-2 | 116 | 179,047 | 139,621 | 39,425 | 76 | 0,517 |
|  | 116,5 | 178,921 | 139,713 | 39,208 | 4 | 0,517 |
| Задв | 116,5 | 178,854 | 139,755 | 39,099 | 1 | 0,517 |
| 4К1 | 116,5 | 178,816 | 139,802 | 39,015 | 104 | 0,517 |
| 2К14 | 116,4 | 178,816 | 139,802 | 39,015 | 151 | 0,517 |
| 2К17 | 116,4 | 178,816 | 139,802 | 39,015 | 59 | 0,517 |
| Задв | 117,23 | 178,816 | 139,802 | 39,015 | 1 | 0,517 |
| 2К15 | 117,23 | 178,817 | 139,801 | 39,015 | 1 | 0,517 |
| Задв | 117,23 | 178,813 | 139,804 | 39,01 | 16 | 0,517 |
| 2К15А | 116,65 | 178,799 | 139,815 | 38,984 | 1 | 0,517 |
| Задв | 116,65 | 178,781 | 139,827 | 38,954 | 144 | 0,517 |
| 2К15Б | 115 | 178,716 | 139,868 | 38,848 | 104 | 0,517 |
| 2УТ19 | 114 | 178,649 | 139,913 | 38,736 | 447 | 0,517 |
| 2УТ20 | 111,2 | 178,475 | 140,023 | 38,452 | 275 | 0,517 |
| 2УТ21А | 108 | 178,358 | 140,097 | 38,261 | 8,07 | 0,309 |
|  | 107,8 | 178,162 | 140,258 | 37,903 | 50 | 0,309 |
| Персп РД | 114 | 177,726 | 149,188 | 28,538 | 1 | 0,309 |
| 2К21 | 109,95 | 177,726 | 149,188 | 28,538 | 67,26 | 0,309 |
|  | 109,41 | 177,726 | 149,441 | 27,667 | 8,08 | 0,309 |
|  | 109,41 | 177,726 | 149,549 | 27,667 | 20,34 | 0,309 |
|  | 109,41 | 177,726 | 149,545 | 27,667 | 44,49 | 0,309 |
|  | 108,9 | 177,726 | 149,538 | 27,667 | 92,99 | 0,309 |
| 7К6-4 | 108,8 | 177,194 | 149,527 | 27,667 | 74,77 | 0,259 |
| 7К6-3 | 109,1 | 177,212 | 149,475 | 27,737 | 25,8 | 0,259 |
| 7К6-2 | 109,2 | 177,252 | 149,432 | 27,819 | 18,51 | 0,259 |
| 7К6-1 | 109,3 | 177,272 | 149,398 | 27,874 | 14,37 | 0,259 |
| 7К6 | 109,5 | 177,286 | 149,348 | 27,938 | 30 | 0,209 |
| 7К5 | 109,8 | 177,456 | 149,111 | 28,345 | 43,5 | 0,209 |
| 7К4 | 109,8 | 177,707 | 148,775 | 28,932 | 90,62 | 0,259 |
| 7К3 | 110,56 | 177,912 | 148,504 | 29,407 | 21,41 | 0,259 |
| 7УТ2 | 110,6 | 177,989 | 148,407 | 29,582 | 27,83 | 0,259 |
| 7УТ2-1 | 111,35 | 178,069 | 148,28 | 29,789 | 11,05 | 0,259 |
|  | 111 | 185,268 | 148,145 | 37,123 | 5,25 | 0,259 |
| 7УТ1-1 | 111,3 | 185,268 | 148,145 | 37,123 | 17,22 | 0,259 |
| Задв | 112 | 184,633 | 148,777 | 35,856 | 36,24 | 0,259 |
| 7УТ1 | 112 | 183,748 | 149,409 | 34,339 | 24,05 | 0,207 |
| см.диам | 111,17 | 183,233 | 149,894 | 33,339 | 13,59 | 0,207 |
| 7УТ1-Б | 111,17 | 183,034 | 150,005 | 33,028 | 80,18 | 0,207 |
| 7УТ10 | 107,3 | 182,313 | 150,662 | 31,651 | 105,69 | 0,15 |
| 7УТ11 | 109,35 | 180,243 | 152,432 | 27,81 | 15,79 | 0,15 |
| 7УТ12 | 106,6 | 179,925 | 152,718 | 27,207 | 8,29 | 0,15 |
| 7УТ13 | 106,6 | 179,727 | 152,901 | 26,826 | 55,88 | 0,15 |
| 7УТ14 | 106,6 | 178,861 | 153,664 | 25,197 | 14,18 | 0,15 |
| 7УТ15 | 106,6 | 178,571 | 153,926 | 24,646 | 53,68 | 0,15 |
| 7УТ16 | 106,5 | 177,854 | 154,562 | 23,292 | 10,41 | 0,15 |
| 7УТ17 | 107,5 | 177,66 | 154,74 | 22,92 | 31,78 | 0,15 |
| 7УТ18 | 107,72 | 177,221 | 155,179 | 22,042 | 26,47 | 0,15 |
| 7УТ19 | 107,6 | 176,86 | 155,462 | 21,398 | 42,81 | 0,15 |
| 7УТ20 | 107,18 | 176,674 | 155,638 | 21,037 | 70,5 | 0,15 |
| 7УТ-21 | 105,2 | 176,319 | 155,936 | 20,382 | 14,78 | 0,15 |
| 7УТ22 | 105 | 176,231 | 156,012 | 20,219 | 2,69 | 0,15 |
| 7УТ23 | 105,12 | 176,214 | 156,041 | 20,174 | 1,99 | 0,1 |
|  | 105,12 | 176,117 | 156,153 | 19,965 | 24,17 | 0,1 |
| 7УТ23-1 | 105,12 | 175,332 | 156,833 | 18,499 | 96,92 | 0,15 |
| 7УТ24 | 103,1 | 174,943 | 157,141 | 17,802 | 12,44 | 0,15 |
| 103 | 103 | 174,882 | 157,188 | 17,695 | 44,32 | 0,15 |
| 7УТ27 | 103,6 | 174,772 | 157,279 | 17,493 | 27,43 | 0,15 |
| 7УТ27-5 | 104,05 | 174,729 | 157,315 | 17,414 | 32,05 | 0,1 |
|  | 104,05 | 174,626 | 157,421 | 17,205 | 55,95 | 0,1 |
|  | 104 | 174,492 | 157,555 | 16,937 | 37,37 | 0,1 |
| Сысольское 20 | 104 | 174,41 | 157,641 | 16,76 |  |  |

Пьезометрический график по направлению «кот. "В. Чов"– В. Чов 15»

Путь движения теплоносителя «кот. "В. Чов – В. Чов 15» и сравнительные пьезометрические графики представлены на рисунке Рисунок 68 – Рисунок 70. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 38 – Таблица 39.

Рисунок 68. Путь движения теплоносителя кот. "В. Чов" – В. Чов 15

Рисунок 69. Пьезометрический график по направлению кот. "В. Чов – В. Чов 15после подключения перспективной нагрузки (без мероприятий по перекладе тепловых сетей)

Таблица 38. Исходные данные для построения пьезометрического графика кот. "В. Чов – В. Чов 15

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот. "В. Чов" | 116,5 | 156,87 | 142 | 15 | 4,84 | 0,309 |
|  | 116,5 | 156,87 | 142,08 |  | 4,84 | 0,309 |
|  | 116,5 | 156,77 | 142,145 | 14,625 | 20,7 | 0,309 |
| 12УТ1-А1 | 116,5 | 156,456 | 142,417 | 14,039 | 20,56 | 0,309 |
| 12УТ1-А2 | 116,5 | 156,188 | 142,689 | 13,499 | 34,49 | 0,309 |
| 12УТ1 | 116,5 | 155,914 | 142,953 | 12,961 | 48,91 | 0,309 |
| 12УТ2 | 116,2 | 155,729 | 143,141 | 12,589 | 49,34 | 0,309 |
| 12УТ3 | 107,55 | 155,555 | 143,319 | 12,236 | 1,69 | 0,15 |
| 12УТ12 | 107,55 | 154,564 | 144,264 | 10,301 | 1,25 | 0,15 |
|  | 107,55 | 154,329 | 144,624 | 9,704 | 29,75 | 0,259 |
| 12УТ13 | 106,24 | 154,189 | 144,742 | 9,447 | 16,61 | 0,259 |
| 12УТ13А | 106,74 | 154,134 | 144,801 | 9,333 | 25,32 | 0,259 |
| 12УТ14 | 98 | 153,998 | 144,963 | 9,035 | 52,62 | 0,259 |
| 12УТ15 | 106,78 | 153,857 | 145,107 | 8,75 | 1,47 | 0,259 |
| 12УТ16 | 106,78 | 153,839 | 145,127 | 8,713 | 182,62 | 0,259 |
| 12УТ19 | 105 | 153,742 | 145,231 | 8,51 | 57,39 | 0,259 |
|  | 105 | 153,697 | 145,278 | 8,419 | 306,13 | 0,207 |
|  | 88 | 153,116 | 146,121 | 6,995 | 463,66 | 0,207 |
| секционер | 88 | 152,273 | 146,954 | 5,319 | 178,99 | 0,207 |
| 12УТ20 | 88 | 151,929 | 147,29 | 4,638 | 239,73 | 0,15 |
|  | 90 | 151,342 | 147,887 | 3,455 | 18,86 | 0,15 |
|  | 90 | 151,293 | 147,937 | 3,356 | 144,98 | 0,15 |
| 12УТ21А | 98 | 150,912 | 148,305 | 2,606 | 14,39 | 0,15 |
| 12К21 | 98 | 150,862 | 148,357 | 2,505 | 18,46 | 0,15 |
| 12К22 | 98 | 150,832 | 148,383 | 2,449 | 79,84 | 0,1 |
| 12УТ27 | 98 | 150,318 | 148,89 | 1,428 | 11,34 | 0,1 |
| 12УТ28 | 98 | 150,254 | 148,955 | 1,299 | 25,07 | 0,1 |
| 12УТ29 | 99,32 | 150,194 | 149,016 | 1,178 | 41,21 | 0,1 |
| 12УТ30 | 99,32 | 150,136 | 149,074 | 1,063 | 49,28 | 0,1 |
| 12УТ31 | 99,32 | 150,097 | 149,113 | 0,983 | 45,64 | 0,082 |
| 12УТ32 | 99,32 | 150,058 | 149,152 | 0,906 | 7,7 | 0,082 |
|  | 99,32 | 150,044 | 149,167 | 0,877 | 49,56 | 0,069 |
| 12УТ33 | 100,8 | 149,939 | 149,276 | 0,663 | 10,22 | 0,069 |
|  | 101,3 | 149,917 | 149,298 | 0,62 | 14,28 | 0,069 |
| 12УТ34 | 101,72 | 149,887 | 149,325 | 0,562 | 72,38 | 0,069 |
| 12УТ35 | 103,45 | 149,813 | 149,398 | 0,415 | 43,56 | 0,069 |
| 12К36 | 109,12 | 149,796 | 149,415 | 0,382 | 73,39 | 0,069 |
| 12УТ37 | 109,51 | 149,792 | 149,418 | 0,374 | 38,1 | 0,069 |
| 12УТ38 | 109,51 | 149,79 | 149,421 | 0,37 | 5,55 | 0,027 |
| В. Чов 15 | 109,51 | 149,717 | 149,496 | 0,221 |  |  |

Рисунок 70. Пьезометрический график по направлению кот. "В. Чов"– В. Чов 15 после подключения перспективной нагрузки перспективного развития(с мероприятиями по перекладе тепловых сетей)

Таблица 39. Исходные данные для построения пьезометрического графика кот. "В. Чов– В. Чов 15

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот. "В. Чов" | 116,5 | 156,84 | 142 | 15 | 4,84 | 0,309 |
|  | 116,5 | 156,84 | 142,1 |  | 4,84 | 0,309 |
|  | 116,5 | 156,723 | 142,174 | 14,549 | 20,7 | 0,309 |
| 12УТ1-А1 | 116,5 | 156,359 | 142,492 | 13,867 | 20,56 | 0,309 |
| 12УТ1-А2 | 116,5 | 156,046 | 142,809 | 13,237 | 34,49 | 0,309 |
| 12УТ1 | 116,5 | 155,727 | 143,116 | 12,61 | 48,91 | 0,309 |
| 12УТ2 | 116,2 | 155,509 | 143,338 | 12,171 | 49,34 | 0,309 |
| 12УТ3 | 107,55 | 155,302 | 143,549 | 11,753 | 1,69 | 0,15 |
| 12УТ12 | 107,55 | 154,002 | 144,792 | 9,21 | 1,25 | 0,15 |
|  | 107,55 | 153,693 | 145,266 | 8,427 | 29,75 | 0,259 |
| 12УТ13 | 106,24 | 153,51 | 145,421 | 8,089 | 16,61 | 0,259 |
| 12УТ13А | 106,74 | 153,436 | 145,499 | 7,937 | 25,32 | 0,259 |
| 12УТ14 | 98 | 153,255 | 145,717 | 7,538 | 52,62 | 0,259 |
| 12УТ15 | 106,78 | 153,057 | 145,918 | 7,139 | 1,47 | 0,259 |
| 12УТ16 | 106,78 | 153,032 | 145,946 | 7,086 | 182,62 | 0,259 |
| 12УТ19 | 105 | 152,845 | 146,148 | 6,697 | 57,39 | 0,259 |
|  | 105 | 152,76 | 146,238 | 6,521 | 306,13 | 0,207 |
|  | 88 | 151,643 | 147,862 | 3,782 | 463,66 | 0,207 |
| секционер | 88 | 150,026 | 149,468 | 0,558 | 178,99 | 0,207 |
| Персп НС | 88 | 150,026 | 105,262 | 43,941 | 5 | 0,207 |
| 12УТ20 | 88 | 149,204 | 105,262 | 43,941 | 239,73 | 0,15 |
|  | 90 | 147,255 | 107,256 | 39,999 | 18,86 | 0,15 |
|  | 90 | 147,089 | 107,421 | 39,668 | 144,98 | 0,15 |
| 12УТ21А | 98 | 145,822 | 108,651 | 37,17 | 14,39 | 0,15 |
| 12К21 | 98 | 145,656 | 108,823 | 36,832 | 18,46 | 0,15 |
| 12К22 | 98 | 145,526 | 108,938 | 36,588 | 79,84 | 0,1 |
| 12УТ27 | 98 | 142,766 | 111,674 | 31,092 | 11,34 | 0,1 |
| 12УТ28 | 98 | 142,38 | 112,07 | 30,31 | 25,07 | 0,1 |
| 12УТ29 | 99,32 | 141,944 | 112,511 | 29,432 | 41,21 | 0,1 |
| 12УТ30 | 99,32 | 141,42 | 113,039 | 28,382 | 49,28 | 0,1 |
| 12УТ31 | 99,32 | 140,939 | 113,522 | 27,418 | 45,64 | 0,082 |
| 12УТ32 | 99,32 | 140,1 | 114,364 | 25,736 | 7,7 | 0,082 |
|  | 99,32 | 139,816 | 114,701 | 25,115 | 49,56 | 0,069 |
| 12УТ33 | 100,8 | 137,538 | 117,079 | 20,459 | 10,22 | 0,069 |
|  | 101,3 | 137,073 | 117,543 | 19,53 | 14,28 | 0,069 |
| 12УТ34 | 101,72 | 136,417 | 118,134 | 18,282 | 72,38 | 0,069 |
| 12УТ35 | 103,45 | 134,904 | 119,649 | 15,255 | 43,56 | 0,069 |
| 12К36 | 109,12 | 134,576 | 119,978 | 14,598 | 73,39 | 0,069 |
| 12УТ37 | 109,51 | 134,492 | 120,062 | 14,429 | 38,1 | 0,069 |
| 12УТ38 | 109,51 | 134,445 | 120,11 | 14,335 | 5,55 | 0,027 |
| В. Чов 15 | 109,51 | 132,863 | 121,745 | 11,118 |  |  |

Пьезометрический график по направлению кот. "Серова"– кот. "Кочпон"

Путь движения теплоносителя кот. "Серова"– кот. "Кочпон" и сравнительные пьезометрические графики представлены на рисунке Рисунок 71 – Рисунок 73. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблицах Таблица 40 – Таблица 41.

Рисунок 71. Путь движения теплоносителя кот. "Серова"– кот. "Кочпон"

Рисунок 72. Пьезометрический график по направлению кот. "Серова"– кот. "Кочпон" после подключения перспективной нагрузки (без мероприятий по перекладе тепловых сетей)

Таблица 40. Исходные данные для построения пьезометрического графика кот. "Серова"– кот. "Кочпон"

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот. "Серова" | 80 | 131,859 | 116 | 16 | 27,09 | 0,309 |
|  | 80,29 | 131,859 | 116,135 | 15,725 | 3,13 | 0,209 |
|  | 80,29 | 131,812 | 116,18 | 15,632 | 3,13 | 0,209 |
| 26УТ1 | 80,29 | 131,751 | 116,239 | 15,511 | 325 | 0,207 |
| 26К39 | 83 | 130,931 | 117,026 | 13,905 | 45 | 0,207 |
| 26К41 | 82,87 | 130,812 | 117,14 | 13,672 | 5 | 0,207 |
| см.диам | 82,66 | 130,78 | 117,17 | 13,61 | 2,22 | 0,309 |
| 26К43 | 82,66 | 130,765 | 117,221 | 13,544 | 212,59 | 0,309 |
| 14УТ17-2 | 83,05 | 130,749 | 117,235 | 13,514 | 83,88 | 0,414 |
| 14К17-1 | 83,05 | 130,782 | 117,202 | 13,58 | 20,99 | 0,359 |
| 14К17 | 82,95 | 130,793 | 117,184 | 13,609 | 23,37 | 0,414 |
| 14К15 | 82,55 | 130,809 | 117,166 | 13,643 | 47,29 | 0,414 |
| 14К14 | 81,85 | 130,85 | 117,133 | 13,717 | 261,91 | 0,414 |
| 14К16-2 | 77,86 | 131,004 | 116,976 | 14,028 | 15,37 | 0,414 |
| 14К16-1 | 77,57 | 131,019 | 116,961 | 14,057 | 347,34 | 0,414 |
| 14К16 | 80,2 | 131,192 | 116,777 | 14,415 | 58,56 | 0,414 |
| 14УТ12 | 78,98 | 131,265 | 116,293 | 14,972 | 168,27 | 0,414 |
| 14УТ11 | 78,69 | 131,472 |  |  | 189,23 | 0,414 |
| 14УТ10п | 79,7 | 131,69 |  |  | 94,32 | 0,414 |
| 14УТ9-3под | 79,92 | 131,794 |  |  | 14,77 | 0,414 |
| 14УТ9-2 под | 78,6 | 131,841 |  |  | 97,24 | 0,414 |
| 14УТ8-1 | 81,41 | 131,947 |  |  | 116,16 | 0,414 |
|  | 82 | 132,08 |  |  | 32,78 | 0,414 |
| 14УТ8 | 82 | 132,152 |  |  | 83,15 | 0,414 |
| 14УТ7 | 82,1 | 132,277 |  |  | 251,45 | 0,414 |
| 14УТ6-1 | 80,5 | 132,538 | 108,681 | 23,857 | 34,38 | 0,207 |
| 14УТ6 | 79,3 | 132,592 | 108,354 | 24,238 | 124,45 | 0,207 |
| 14УТ5 | 78,45 | 132,754 | 107,307 | 25,447 | 371,57 | 0,207 |
| 14УТ4 | 79,45 | 133,195 | 104,373 | 28,822 | 169,78 | 0,207 |
| 14УТ3 | 79,55 | 133,443 | 102,999 | 30,444 | 122,98 | 0,207 |
| 14УТ2 | 79,75 | 133,609 | 102,072 | 31,537 | 99,91 |  |
| 14УТ1 | 82 | 133,821 | 101,184 |  | 3,88 | 0,414 |
|  | 82 | 133,821 | 101,024 | 32,797 | 6,33 | 0,414 |
| кот. "Кочпон" | 80 | 133,821 | 101 | 32,848 |  |  |

Рисунок 73. Пьезометрический график по направлению кот. "Серова"– кот. "Кочпон" после подключения перспективной нагрузки перспективного развития(с мероприятиями по перекладе тепловых сетей)

Таблица 41. Исходные данные для построения пьезометрического графика кот. "Серова"– кот. "Кочпон"

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот. "Серова" | 80 | 131,859 | 116 | 16 | 27,09 | 0,309 |
|  | 80,29 | 131,859 | 116,135 | 15,725 | 3,13 | 0,209 |
|  | 80,29 | 131,812 | 116,18 | 15,632 | 3,13 | 0,209 |
| 26УТ1 | 80,29 | 131,751 | 116,239 | 15,511 | 325 | 0,309 |
| 26К39 | 83 | 130,931 | 117,026 | 13,905 | 45 | 0,309 |
| 26К41 | 82,87 | 130,812 | 117,14 | 13,672 | 5 | 0,309 |
| см.диам | 82,66 | 130,78 | 117,17 | 13,61 | 2,22 | 0,309 |
| 26К43 | 82,66 | 130,765 | 117,221 | 13,544 | 212,59 | 0,309 |
| 14УТ17-2 | 83,05 | 130,749 | 117,235 | 13,514 | 83,88 | 0,414 |
| 14К17-1 | 83,05 | 130,782 | 117,202 | 13,58 | 20,99 | 0,359 |
| 14К17 | 82,95 | 130,793 | 117,184 | 13,609 | 23,37 | 0,414 |
| 14К15 | 82,55 | 130,809 | 117,166 | 13,643 | 47,29 | 0,414 |
| 14К14 | 81,85 | 130,85 | 117,133 | 13,717 | 261,91 | 0,414 |
| 14К16-2 | 77,86 | 131,004 | 116,976 | 14,028 | 15,37 | 0,414 |
| 14К16-1 | 77,57 | 131,019 | 116,961 | 14,057 | 347,34 | 0,414 |
| 14К16 | 80,2 | 131,192 | 116,777 | 14,415 | 58,56 | 0,414 |
| 14УТ12 | 78,98 | 131,265 | 116,293 | 14,972 | 168,27 | 0,414 |
| 14УТ11 | 78,69 | 131,472 |  |  | 189,23 | 0,414 |
| 14УТ10п | 79,7 | 131,69 |  |  | 94,32 | 0,414 |
| 14УТ9-3под | 79,92 | 131,794 |  |  | 14,77 | 0,414 |
| 14УТ9-2 под | 78,6 | 131,841 |  |  | 97,24 | 0,414 |
| 14УТ8-1 | 81,41 | 131,947 |  |  | 116,16 | 0,414 |
|  | 82 | 132,08 |  |  | 32,78 | 0,414 |
| 14УТ8 | 82 | 132,152 |  |  | 83,15 | 0,414 |
| 14УТ7 | 82,1 | 132,277 |  |  | 251,45 | 0,414 |
| 14УТ6-1 | 80,5 | 132,538 | 108,681 | 23,857 | 34,38 | 0,207 |
| 14УТ6 | 79,3 | 132,592 | 108,354 | 24,238 | 124,45 | 0,207 |
| 14УТ5 | 78,45 | 132,754 | 107,307 | 25,447 | 371,57 | 0,207 |
| 14УТ4 | 79,45 | 133,195 | 104,373 | 28,822 | 169,78 | 0,207 |
| 14УТ3 | 79,55 | 133,443 | 102,999 | 30,444 | 122,98 | 0,207 |
| 14УТ2 | 79,75 | 133,609 | 102,072 | 31,537 | 99,91 |  |
| 14УТ1 | 82 | 133,821 | 101,184 |  | 3,88 | 0,414 |
|  | 82 | 133,821 | 101,024 | 32,797 | 6,33 | 0,414 |
| кот. "Кочпон" | 80 | 133,821 | 101 | 32,848 |  |  |

Пьезометрический график по направлению кот. "Давпон"– ТК-2К18-1

Путь движения теплоносителя по направлению кот. "Давпон"– ТК-2К18-1 и сравнительный пьезометрический график представлены на рисунках Рисунок 74 – Рисунок 75. Данные для построения пьезометрического графика приведены в таблице Таблица 42.

Рисунок 74. Путь движения теплоносителя кот. "Давпон"– ТК-2К18-1

Рисунок 75. Пьезометрический график по направлению кот. "Давпон"– ТК-2К18-1

Таблица 42. Исходные данные для построения пьезометрического графика кот. "Давпон"– ТК-2К18-1

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая кот. Давпон | 107 | 187,218 | 147,218 | 40 | 0,514 | 50 |
| П-1 | 103,88 | 186,718 | 147,219 | 39,499 | 0,517 | 322 |
|  | 107 | 184,775 | 148,723 | 36,052 | 0,517 | 231 |
| 2УТ29 | 106,22 | 183,181 | 149,973 | 33,208 | 0,517 | 119 |
| 2УТ29А | 106,91 | 182,418 | 150,602 | 31,816 | 0,517 | 110 |
| 2УТ30 | 107,1 | 181,902 | 151,021 | 30,881 | 0,517 | 134 |
| 2УТ31 | 107,39 | 181,344 | 151,467 | 29,877 | 0,517 | 56 |
| 2УТ31-1А | 109,71 | 181,179 | 151,592 | 29,587 | 0,517 | 214 |
| 2УТ32 | 107,39 | 180,578 | 152,035 | 28,543 | 0,517 | 239 |
| 2УТ33 | 107,74 | 179,742 | 152,67 | 27,072 | 0,309 | 1 |
| 2УТ33 | 107,74 | 179,753 | 152,68 | 27,073 | 0,309 | 1 |
|  | 107,74 | 179,25 | 152,856 | 26,394 | 0,309 | 206 |
| 2К34 | 106,35 | 177,743 | 154,343 | 23,4 | 0,309 | 199 |
| 2К35А | 106,35 | 175,725 | 155,6 | 20,125 | 0,309 | 17 |
| Задв | 106,77 | 175,725 | 155,6 | 20,125 | 0,309 | 1 |
| 2К35 | 106,77 | 175,447 | 155,822 | 19,625 | 0,309 | 9 |
| 2К36 | 106,77 | 175,308 | 155,948 | 19,36 | 0,309 | 148 |
| 2К36А | 106,42 | 174,616 | 156,463 | 18,153 | 0,309 | 116 |
| 2К37 | 108,9 | 174,053 | 156,882 | 17,171 | 0,309 | 53 |
|  | 108,9 | 173,72 | 157,138 | 16,582 | 0,309 | 119 |
| 2К38 | 112,02 | 173,167 | 157,556 | 15,611 | 0,259 | 148 |
| 2К39 | 117,55 | 171,439 | 158,856 | 12,583 | 0,259 | 214 |
| Задв | 117 | 171,439 | 158,856 | 12,583 | 0,259 | 1 |
| 2К16-7 | 117 | 170,611 | 159,523 | 11,088 | 0,259 | 242 |
| 2К16-6 | 120,45 | 170,065 | 159,969 | 10,096 | 0,259 | 31 |
| 2К16-5 | 120,82 | 170 | 160,056 | 9,944 | 0,359 | 48 |
| 2К16 | 120,82 | 169,989 | 160,064 | 9,925 | 0,359 | 17 |
| 2К16А | 120,4 | 169,98 | 160,069 | 9,911 | 0,414 | 9 |
| 2УТ16А | 120,35 | 169,98 | 160,07 | 9,91 | 0,414 | 62 |
| 2УТ16 | 120,82 | 169,975 | 160,076 | 9,899 | 0,414 | 374 |
| 2УТ18-3 | 118,8 | 169,96 | 160,087 | 9,873 | 0,414 | 1 |
| 2К18-3 | 118,8 | 169,96 | 160,087 | 9,873 | 0,414 | 21,28 |
| 2УТ18-1-1 | 118,27 | 169,959 | 160,087 | 9,872 | 0,414 | 11,23 |
|  | 118,27 | 169,959 | 160,087 | 9,872 | 0,414 | 281,04 |
|  | 118,4 | 169,957 | 160,09 | 9,867 | 0,414 | 13,18 |
|  | 116,67 | 169,956 | 160,09 | 9,866 | 0,414 | 96,4 |
| 2К18-1 | 116,59 | 169,955 | 160,09 | 9,865 |  |  |

Сравнительные данные фактических, утвержденных
режимов и данных электронной модели

Электронная модель г.о. Сыктывкар была откалибрована по полученным от теплоснабжающих организаций данным фактической работы тепловых сетей. Результаты калибровки сведены в таблицеТаблица 43.

Таблица 43 Результаты калибровки электронной модели Городского округа Сыктывкар

| № п/п | Источник тепловой энергии (мощности), магистральный вывод | Параметры гидравлических режимов работы |  |  |  | Разница м/д расходом теплоносителя в эл. модели и фактическим (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по данным фактического режима работы в отопительный период 2022/2023 гг. |  | по результатам выполненной калибровки эл. модели системы теплоснабжения |  |  |
|  |  | Давление в под./обр. труб-дах, (м вод. ст. / м вод. ст.) | Расход теплоносителя в под. труб-де, (м3/ч) | Давление в под./обр. труб-дах, (м вод. ст. / м вод. ст.) | Расход теплоносителя в под. труб-де, (м3/ч) |  |
| 1 | ЦВК: |  |  |  |  |  |
|  | Магистраль №1 | 71/15 | 3455,0 | 71/15 | 3379,0 | 2,20 |
|  | Магистраль №2 | 71/15 | 3437,0 | 71/15 | 3372,0 | 1,89 |
|  | Магистраль №3 | 71/15 | 1741,0 | 71/15 | 1657,0 | 4,82 |
|  | КРП-1 | 53/18 | 187 | 50/20 | 178 | 4.81 |
|  | КРП-2 | 48/22 | 324 | 51/21 | 308 | 4.94 |
|  | КРП-3 | 49/37 | 160 | 52/37 | 154 | 3.75 |
|  | ПНС-1 | 53/44 | 762 | 56/45 | 725 | 4.86 |
|  | кот. "Орбита" | 65/28 | 692,0 | 61/28 | 726,0 | -4,91 |
|  | кот. "Б/городок" | 69/32 | 493,0 | 69/28 | 510,0 | -3,45 |
| 2 | кот. "ФАН" | 52/37 | 42,7 | 52/37 | 40,6 | 4,92 |
| 3 | кот. "Школьная" | 52/36 | 456,0 | 52/36 | 443,0 | 2,85 |
| 4 | кот. "Кочпон" | 47/21 | 317,0 | 50/17 | 302,0 | 4,73 |
|  | кот. "Серова" | 51/36 | 206,0 | 51/36 | 217,0 | -5,3 |
| 5 | кот. "В. Чов" | 50/35 | 310,0 | 50/35 | 289,0 | 6,7 |
| 6 | кот. "Госопытная" | 64/47 | 236,0 | 64/47 | 223,0 | 5,5 |
| 7 | кот. "Рыбцех" | 47/35 | 32,5 | 47/35 | 34,0 | -4,6 |
| 8 | кот. "Кутузова" | 46/23 | 125,0 | 46/23 | 127,0 | -1,6 |
| 9 | кот. "РММТ" | 50/34 | 138,0 | 50/34 | 141,0 | -2,1 |
| 10 | Кот. «Винзавода» | - | - | - | - | - |
| 11 | Кот. «Оранжерея» | - | - | - | - | - |
| 12 | кот. "Н. Чов" | 29/22 | 31,4 | 29/22 | 29,9 | -2,17 |
| 13 | кот. ул. Панева 1/1 | 50/45 | 115,0 | 50,45 | 116,0 | -0,87 |
| 14 | ТЭЦ | 70/20 | 2350 | 70/20 | 2284 | 2,89 |
| 15 | кот. Горбольница | 35/20 | 40 | 35/20 | 41,2 | -2,91 |
| 16 | кот. №1 | 55/20 | 175 | 55/20 | 170 | 2,94 |
| 17 | кот. Центральная (В. Максаковка) | 45/15 | 360 | 45/15 | 353 | 1,98 |
| 18 | кот. Спецшкола | 30/15 | 41 | 30/15 | 40,5 | 1,23 |
| 19 | кот. №4 | 35/20 | 215 | 35/20 | 206 | 4,37 |
| 20 | кот. Мехлесхоз | 35/15 | 22 | 35/15 | 21,5 | 2,33 |
| 21 | кот. Выльтыдор | 60/20 | 100 | 60/20 | 95 | 5,26 |
| 22 | кот. Лемью | 40/20 | 50 | 40/20 | 49 | 2,04 |
| 23 | кот. Центральная (Седкыркещ) | 35/15 | 160 | 35/15 | 150 | 6,67 |
| 24 | кот. Аэропорт | - | - | - | - | - |
| 25 | кот. Больница | 32/20 | 30 | 32/20 | 30 | 0,00 |
| 26 | кот. Трехозерка | 30/15 | 40 | 30/15 | 39 | 2,56 |
| 27 | кот. Чит 1 | - | - | - | - | - |
| 28 | кот. Чит 2 | - | - | - | - | - |
| 29 | кот. Чит 3 | - | - | - | - | - |
| 30 | кот. Сысольское шоссе, 17/3 | - | - | - | - | - |
| 31 | Котельная по адресу: ул. 2-я Промышленная, д. 10 | 65/20 | 1200 | 65/20 | 1168 | 2,74 |
| 32 | Котельная по адресу: ул. Тентюковская, д. 425 | 40/20 | 250 | 40/20 | 256 | -2,34 |
| 33 | Котельная РГУСП «Коми» по племенной работе | - | - | - | - | - |
| 34 | Котельная ООО «АВКО» | 40/20 | 8 | 40/20 | 8 | 0,00 |

Изменения гидравлических режимов, определяемые
в порядке, установленном методическими указаниями
по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений
в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения гидравлических режимов работы тепловых сетей источников централизованного теплоснабжения в Городского округа Сыктывкар с 2022 по 2023 гг. не происходило в связи с отсутствием изменений в схеме теплоснабжения города.